(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Belysning | Bygn. C - 1-sal C2.60 (Undervisning) - udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring i hvert lokale. | Bygn. C - Kælder C0.21 - C0.22 (Teknikrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.14 - C0.17 (Gang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.19 - C0.20 (Transf. station) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.11 - C0.18 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.01 - C0.10 (Grovkøkken mm.) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.05 (Trappe til forhal) - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. C - Stue C1.21 - C1.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.83 - C1.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.52 - C1.54 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.68 - C1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.38 - C1.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.62 - C1.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.05 - C1.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.77 - C1.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.76 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.16 - C1.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.55 - C1.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.61 - C1.35 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.01 (Information) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Forhal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.21 - C2.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.83 - C2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.52 - C2.59 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.68 - C2.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.35 - C2.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.61 - C2.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.94 - C2..01 (Kontor mod Ø & bygn. D) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.06 - C2.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.77 - 2.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.25 - C2.80 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.16 - C2.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.05 (Køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.06 - C3.07 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2.-sal C3.04 - C3.14 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.01 - C3.03 (Kantine) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.18 (Repos/arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal - Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. C - 2-sal C3.10 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.52 - D0.56 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.44 - D0.55 (Trykkeri) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.23 - D0.91 (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.84 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - Kælder D0.35 (Postrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.30 - D0.39 (Teknikrum & Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.01 - D1.11 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.84 - D1.86 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.70 - D1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.32 - D1.41 (Borgmesterkontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue D1.16 - D1.21 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.90 - D1.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.51 - D1.65 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.77 - D1.83 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.50 (Multirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.47 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.96 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenspot og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.00 - D2.11(Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.84 - D2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.31 - D2.39 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.71 - D2.88 (Storrumskontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.14 - D2.20 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.93 - D2.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.48 - D2.56 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.58 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.47 - D2.30 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.01 (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.58 (Balkon) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 2-sal C3.49 - D3.53 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.45 - D3.44 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.32 - D3.39 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.92 - E0.96 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.01 - E0.02 - (Forrum) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.03 - E0.04 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder E0.88 (Disp) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.12 - E0.13 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.78 - (EDB) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.70 - E0.74 - (Kursuslokale) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.14 - E0.18 - (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.69 - E0.66 - (Toilet 2) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.22 - E0.24 - (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.25 - (Kopirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - (Kontor Ø) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.59 - (Grupperum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.27 - (Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.51 - (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.41 - (Trappe opgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.30 - (Gennemgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.42 - E1.50 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.01 - E1.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.12 - E1.21 - (Kontor N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.71 - E1.83 - (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.30 - E1.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.04 - E1.10 - (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.52 - E1.64 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.89 - E1.96 - (Kontor mod V) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.22 - E1.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.69 - E1.88 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenspot. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.68 - (Brandsikring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Mellembygning - Belysningsanlæggene består af halogenspot og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.40 - E2.51 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.01 - E2.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.31 - E2.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.54 - E2.63 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.22 - E2.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.05 - E2.96 - (Storrumskontor 1) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.70 - E2.72 - (Storrumskontor 2) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.67 - E2.87 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.66 - (Handicap toilet) - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. E - 2-sal - E3.01 - E3.03 - (Trappekontor) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.09 - E3.10 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.11 - (Videolokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.05 - E3.20 - (Mødelokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.22 - (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 2. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 3. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, wc - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. C - 1-sal C2.60 (Undervisning) - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring i hvert lokale. | 0.97718 | 0.072991 | 203 | 830.6 | 12750 | 15 | 15.3503 | [9 empty] | Kontor
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Belysning | Bygn. C - 1-sal C2.61 - C2.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring i hvert kontorlokale. | Bygn. C - Kælder C0.21 - C0.22 (Teknikrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.14 - C0.17 (Gang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.19 - C0.20 (Transf. station) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.11 - C0.18 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.01 - C0.10 (Grovkøkken mm.) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.05 (Trappe til forhal) - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. C - Stue C1.21 - C1.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.83 - C1.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.52 - C1.54 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.68 - C1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.38 - C1.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.62 - C1.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.05 - C1.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.77 - C1.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.76 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.16 - C1.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.55 - C1.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.61 - C1.35 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.01 (Information) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Forhal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.21 - C2.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.83 - C2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.52 - C2.59 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.68 - C2.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.35 - C2.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.61 - C2.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.94 - C2..01 (Kontor mod Ø & bygn. D) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.06 - C2.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.77 - 2.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.25 - C2.80 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.16 - C2.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.05 (Køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.06 - C3.07 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2.-sal C3.04 - C3.14 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.01 - C3.03 (Kantine) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.18 (Repos/arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal - Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. C - 2-sal C3.10 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.52 - D0.56 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.44 - D0.55 (Trykkeri) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.23 - D0.91 (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.84 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - Kælder D0.35 (Postrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.30 - D0.39 (Teknikrum & Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.01 - D1.11 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.84 - D1.86 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.70 - D1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.32 - D1.41 (Borgmesterkontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue D1.16 - D1.21 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.90 - D1.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.51 - D1.65 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.77 - D1.83 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.50 (Multirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.47 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.96 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenspot og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.00 - D2.11(Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.84 - D2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.31 - D2.39 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.71 - D2.88 (Storrumskontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.14 - D2.20 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.93 - D2.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.48 - D2.56 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.58 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.47 - D2.30 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.01 (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.58 (Balkon) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 2-sal C3.49 - D3.53 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.45 - D3.44 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.32 - D3.39 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.92 - E0.96 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.01 - E0.02 - (Forrum) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.03 - E0.04 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder E0.88 (Disp) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.12 - E0.13 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.78 - (EDB) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.70 - E0.74 - (Kursuslokale) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.14 - E0.18 - (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.69 - E0.66 - (Toilet 2) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.22 - E0.24 - (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.25 - (Kopirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - (Kontor Ø) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.59 - (Grupperum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.27 - (Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.51 - (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.41 - (Trappe opgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.30 - (Gennemgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.42 - E1.50 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.01 - E1.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.12 - E1.21 - (Kontor N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.71 - E1.83 - (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.30 - E1.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.04 - E1.10 - (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.52 - E1.64 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.89 - E1.96 - (Kontor mod V) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.22 - E1.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.69 - E1.88 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenspot. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.68 - (Brandsikring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Mellembygning - Belysningsanlæggene består af halogenspot og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.40 - E2.51 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.01 - E2.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.31 - E2.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.54 - E2.63 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.22 - E2.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.05 - E2.96 - (Storrumskontor 1) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.70 - E2.72 - (Storrumskontor 2) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.67 - E2.87 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.66 - (Handicap toilet) - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. E - 2-sal - E3.01 - E3.03 - (Trappekontor) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.09 - E3.10 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.11 - (Videolokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.05 - E3.20 - (Mødelokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.22 - (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 2. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 3. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, wc - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. C - 1-sal C2.61 - C2.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring i hvert kontorlokale. | 0.90093 | 0.14255 | 402 | 1621.68 | 27000 | 15 | 16.6494 | [9 empty] | Kontor
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Belysning | Bygn. C - 1-sal C2.68 - C2.75 (Kontor mod S Grønnegård) - udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring i hvert kontorlokale. | Bygn. C - Kælder C0.21 - C0.22 (Teknikrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.14 - C0.17 (Gang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.19 - C0.20 (Transf. station) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.11 - C0.18 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.01 - C0.10 (Grovkøkken mm.) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.05 (Trappe til forhal) - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. C - Stue C1.21 - C1.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.83 - C1.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.52 - C1.54 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.68 - C1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.38 - C1.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.62 - C1.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.05 - C1.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.77 - C1.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.76 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.16 - C1.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.55 - C1.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.61 - C1.35 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.01 (Information) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Forhal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.21 - C2.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.83 - C2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.52 - C2.59 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.68 - C2.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.35 - C2.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.61 - C2.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.94 - C2..01 (Kontor mod Ø & bygn. D) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.06 - C2.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.77 - 2.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.25 - C2.80 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.16 - C2.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.05 (Køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.06 - C3.07 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2.-sal C3.04 - C3.14 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.01 - C3.03 (Kantine) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.18 (Repos/arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal - Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. C - 2-sal C3.10 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.52 - D0.56 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.44 - D0.55 (Trykkeri) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.23 - D0.91 (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.84 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - Kælder D0.35 (Postrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.30 - D0.39 (Teknikrum & Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.01 - D1.11 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.84 - D1.86 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.70 - D1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.32 - D1.41 (Borgmesterkontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue D1.16 - D1.21 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.90 - D1.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.51 - D1.65 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.77 - D1.83 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.50 (Multirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.47 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.96 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenspot og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.00 - D2.11(Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.84 - D2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.31 - D2.39 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.71 - D2.88 (Storrumskontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.14 - D2.20 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.93 - D2.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.48 - D2.56 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.58 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.47 - D2.30 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.01 (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.58 (Balkon) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 2-sal C3.49 - D3.53 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.45 - D3.44 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.32 - D3.39 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.92 - E0.96 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.01 - E0.02 - (Forrum) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.03 - E0.04 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder E0.88 (Disp) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.12 - E0.13 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.78 - (EDB) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.70 - E0.74 - (Kursuslokale) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.14 - E0.18 - (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.69 - E0.66 - (Toilet 2) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.22 - E0.24 - (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.25 - (Kopirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - (Kontor Ø) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.59 - (Grupperum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.27 - (Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.51 - (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.41 - (Trappe opgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.30 - (Gennemgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.42 - E1.50 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.01 - E1.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.12 - E1.21 - (Kontor N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.71 - E1.83 - (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.30 - E1.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.04 - E1.10 - (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.52 - E1.64 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.89 - E1.96 - (Kontor mod V) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.22 - E1.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.69 - E1.88 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenspot. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.68 - (Brandsikring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Mellembygning - Belysningsanlæggene består af halogenspot og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.40 - E2.51 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.01 - E2.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.31 - E2.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.54 - E2.63 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.22 - E2.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.05 - E2.96 - (Storrumskontor 1) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.70 - E2.72 - (Storrumskontor 2) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.67 - E2.87 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.66 - (Handicap toilet) - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. E - 2-sal - E3.01 - E3.03 - (Trappekontor) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.09 - E3.10 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.11 - (Videolokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.05 - E3.20 - (Mødelokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.22 - (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 2. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 3. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, wc - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. C - 1-sal C2.68 - C2.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring i hvert kontorlokale. | 0.96201 | 0.16631 | 469 | 1891.96 | 29500 | 15 | 15.5923 | [9 empty] | Kontor
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Belysning | Bygn. C - 1-sal C2.77 - 2.82 (Kontor mod V Grønnegård) - udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring i hvert kontorlokale. | Bygn. C - Kælder C0.21 - C0.22 (Teknikrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.14 - C0.17 (Gang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.19 - C0.20 (Transf. station) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.11 - C0.18 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.01 - C0.10 (Grovkøkken mm.) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.05 (Trappe til forhal) - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. C - Stue C1.21 - C1.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.83 - C1.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.52 - C1.54 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.68 - C1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.38 - C1.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.62 - C1.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.05 - C1.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.77 - C1.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.76 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.16 - C1.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.55 - C1.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.61 - C1.35 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.01 (Information) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Forhal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.21 - C2.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.83 - C2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.52 - C2.59 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.68 - C2.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.35 - C2.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.61 - C2.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.94 - C2..01 (Kontor mod Ø & bygn. D) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.06 - C2.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.77 - 2.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.25 - C2.80 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.16 - C2.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.05 (Køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.06 - C3.07 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2.-sal C3.04 - C3.14 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.01 - C3.03 (Kantine) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.18 (Repos/arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal - Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. C - 2-sal C3.10 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.52 - D0.56 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.44 - D0.55 (Trykkeri) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.23 - D0.91 (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.84 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - Kælder D0.35 (Postrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.30 - D0.39 (Teknikrum & Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.01 - D1.11 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.84 - D1.86 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.70 - D1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.32 - D1.41 (Borgmesterkontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue D1.16 - D1.21 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.90 - D1.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.51 - D1.65 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.77 - D1.83 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.50 (Multirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.47 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.96 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenspot og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.00 - D2.11(Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.84 - D2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.31 - D2.39 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.71 - D2.88 (Storrumskontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.14 - D2.20 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.93 - D2.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.48 - D2.56 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.58 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.47 - D2.30 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.01 (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.58 (Balkon) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 2-sal C3.49 - D3.53 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.45 - D3.44 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.32 - D3.39 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.92 - E0.96 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.01 - E0.02 - (Forrum) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.03 - E0.04 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder E0.88 (Disp) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.12 - E0.13 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.78 - (EDB) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.70 - E0.74 - (Kursuslokale) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.14 - E0.18 - (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.69 - E0.66 - (Toilet 2) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.22 - E0.24 - (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.25 - (Kopirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - (Kontor Ø) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.59 - (Grupperum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.27 - (Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.51 - (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.41 - (Trappe opgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.30 - (Gennemgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.42 - E1.50 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.01 - E1.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.12 - E1.21 - (Kontor N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.71 - E1.83 - (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.30 - E1.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.04 - E1.10 - (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.52 - E1.64 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.89 - E1.96 - (Kontor mod V) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.22 - E1.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.69 - E1.88 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenspot. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.68 - (Brandsikring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Mellembygning - Belysningsanlæggene består af halogenspot og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.40 - E2.51 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.01 - E2.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.31 - E2.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.54 - E2.63 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.22 - E2.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.05 - E2.96 - (Storrumskontor 1) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.70 - E2.72 - (Storrumskontor 2) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.67 - E2.87 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.66 - (Handicap toilet) - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. E - 2-sal - E3.01 - E3.03 - (Trappekontor) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.09 - E3.10 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.11 - (Videolokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.05 - E3.20 - (Mødelokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.22 - (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 2. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 3. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, wc - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. C - 1-sal C2.77 - 2.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring i hvert kontorlokale. | 1.0586 | 0.10701 | 302 | 1217.36 | 17250 | 15 | 14.17 | [9 empty] | Kontor
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Belysning | Bygn. C - 1-sal C2.83 - C2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring i hvert kontorlokale. | Bygn. C - Kælder C0.21 - C0.22 (Teknikrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.14 - C0.17 (Gang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.19 - C0.20 (Transf. station) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.11 - C0.18 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.01 - C0.10 (Grovkøkken mm.) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.05 (Trappe til forhal) - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. C - Stue C1.21 - C1.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.83 - C1.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.52 - C1.54 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.68 - C1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.38 - C1.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.62 - C1.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.05 - C1.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.77 - C1.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.76 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.16 - C1.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.55 - C1.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.61 - C1.35 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.01 (Information) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Forhal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.21 - C2.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.83 - C2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.52 - C2.59 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.68 - C2.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.35 - C2.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.61 - C2.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.94 - C2..01 (Kontor mod Ø & bygn. D) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.06 - C2.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.77 - 2.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.25 - C2.80 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.16 - C2.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.05 (Køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.06 - C3.07 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2.-sal C3.04 - C3.14 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.01 - C3.03 (Kantine) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.18 (Repos/arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal - Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. C - 2-sal C3.10 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.52 - D0.56 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.44 - D0.55 (Trykkeri) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.23 - D0.91 (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.84 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - Kælder D0.35 (Postrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.30 - D0.39 (Teknikrum & Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.01 - D1.11 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.84 - D1.86 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.70 - D1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.32 - D1.41 (Borgmesterkontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue D1.16 - D1.21 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.90 - D1.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.51 - D1.65 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.77 - D1.83 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.50 (Multirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.47 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.96 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenspot og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.00 - D2.11(Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.84 - D2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.31 - D2.39 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.71 - D2.88 (Storrumskontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.14 - D2.20 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.93 - D2.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.48 - D2.56 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.58 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.47 - D2.30 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.01 (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.58 (Balkon) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 2-sal C3.49 - D3.53 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.45 - D3.44 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.32 - D3.39 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.92 - E0.96 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.01 - E0.02 - (Forrum) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.03 - E0.04 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder E0.88 (Disp) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.12 - E0.13 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.78 - (EDB) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.70 - E0.74 - (Kursuslokale) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.14 - E0.18 - (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.69 - E0.66 - (Toilet 2) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.22 - E0.24 - (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.25 - (Kopirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - (Kontor Ø) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.59 - (Grupperum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.27 - (Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.51 - (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.41 - (Trappe opgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.30 - (Gennemgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.42 - E1.50 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.01 - E1.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.12 - E1.21 - (Kontor N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.71 - E1.83 - (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.30 - E1.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.04 - E1.10 - (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.52 - E1.64 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.89 - E1.96 - (Kontor mod V) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.22 - E1.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.69 - E1.88 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenspot. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.68 - (Brandsikring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Mellembygning - Belysningsanlæggene består af halogenspot og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.40 - E2.51 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.01 - E2.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.31 - E2.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.54 - E2.63 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.22 - E2.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.05 - E2.96 - (Storrumskontor 1) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.70 - E2.72 - (Storrumskontor 2) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.67 - E2.87 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.66 - (Handicap toilet) - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. E - 2-sal - E3.01 - E3.03 - (Trappekontor) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.09 - E3.10 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.11 - (Videolokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.05 - E3.20 - (Mødelokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.22 - (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 2. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 3. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, wc - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. C - 1-sal C2.83 - C2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring i hvert kontorlokale. | 1.2255 | 0.22404 | 628 | 2548.96 | 31200 | 15 | 12.2403 | [9 empty] | Kontor
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Belysning | Bygn. C - 1-sal C2.94 - C2..01 (Kontor mod Ø & bygn. D) - udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring i hvert kontorlokale. | Bygn. C - Kælder C0.21 - C0.22 (Teknikrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.14 - C0.17 (Gang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.19 - C0.20 (Transf. station) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.11 - C0.18 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.01 - C0.10 (Grovkøkken mm.) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.05 (Trappe til forhal) - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. C - Stue C1.21 - C1.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.83 - C1.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.52 - C1.54 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.68 - C1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.38 - C1.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.62 - C1.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.05 - C1.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.77 - C1.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.76 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.16 - C1.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.55 - C1.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.61 - C1.35 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.01 (Information) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Forhal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.21 - C2.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.83 - C2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.52 - C2.59 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.68 - C2.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.35 - C2.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.61 - C2.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.94 - C2..01 (Kontor mod Ø & bygn. D) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.06 - C2.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.77 - 2.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.25 - C2.80 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.16 - C2.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.05 (Køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.06 - C3.07 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2.-sal C3.04 - C3.14 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.01 - C3.03 (Kantine) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.18 (Repos/arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal - Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. C - 2-sal C3.10 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.52 - D0.56 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.44 - D0.55 (Trykkeri) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.23 - D0.91 (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.84 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - Kælder D0.35 (Postrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.30 - D0.39 (Teknikrum & Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.01 - D1.11 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.84 - D1.86 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.70 - D1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.32 - D1.41 (Borgmesterkontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue D1.16 - D1.21 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.90 - D1.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.51 - D1.65 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.77 - D1.83 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.50 (Multirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.47 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.96 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenspot og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.00 - D2.11(Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.84 - D2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.31 - D2.39 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.71 - D2.88 (Storrumskontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.14 - D2.20 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.93 - D2.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.48 - D2.56 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.58 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.47 - D2.30 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.01 (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.58 (Balkon) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 2-sal C3.49 - D3.53 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.45 - D3.44 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.32 - D3.39 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.92 - E0.96 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.01 - E0.02 - (Forrum) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.03 - E0.04 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder E0.88 (Disp) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.12 - E0.13 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.78 - (EDB) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.70 - E0.74 - (Kursuslokale) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.14 - E0.18 - (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.69 - E0.66 - (Toilet 2) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.22 - E0.24 - (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.25 - (Kopirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - (Kontor Ø) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.59 - (Grupperum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.27 - (Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.51 - (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.41 - (Trappe opgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.30 - (Gennemgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.42 - E1.50 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.01 - E1.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.12 - E1.21 - (Kontor N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.71 - E1.83 - (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.30 - E1.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.04 - E1.10 - (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.52 - E1.64 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.89 - E1.96 - (Kontor mod V) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.22 - E1.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.69 - E1.88 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenspot. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.68 - (Brandsikring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Mellembygning - Belysningsanlæggene består af halogenspot og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.40 - E2.51 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.01 - E2.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.31 - E2.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.54 - E2.63 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.22 - E2.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.05 - E2.96 - (Storrumskontor 1) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.70 - E2.72 - (Storrumskontor 2) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.67 - E2.87 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.66 - (Handicap toilet) - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. E - 2-sal - E3.01 - E3.03 - (Trappekontor) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.09 - E3.10 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.11 - (Videolokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.05 - E3.20 - (Mødelokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.22 - (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 2. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 3. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, wc - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. C - 1-sal C2.94 - C2..01 (Kontor mod Ø & bygn. D) - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring i hvert kontorlokale. | 1.051 | 0.10786 | 313 | 1226.2 | 17500 | 15 | 14.2717 | [9 empty] | Kontor
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Belysning | Bygn. C - 2.-sal C3.04 - C3.14 (Depot) - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Bygn. C - Kælder C0.21 - C0.22 (Teknikrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.14 - C0.17 (Gang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.19 - C0.20 (Transf. station) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.11 - C0.18 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.01 - C0.10 (Grovkøkken mm.) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.05 (Trappe til forhal) - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. C - Stue C1.21 - C1.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.83 - C1.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.52 - C1.54 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.68 - C1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.38 - C1.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.62 - C1.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.05 - C1.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.77 - C1.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.76 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.16 - C1.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.55 - C1.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.61 - C1.35 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.01 (Information) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Forhal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.21 - C2.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.83 - C2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.52 - C2.59 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.68 - C2.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.35 - C2.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.61 - C2.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.94 - C2..01 (Kontor mod Ø & bygn. D) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.06 - C2.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.77 - 2.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.25 - C2.80 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.16 - C2.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.05 (Køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.06 - C3.07 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2.-sal C3.04 - C3.14 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.01 - C3.03 (Kantine) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.18 (Repos/arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal - Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. C - 2-sal C3.10 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.52 - D0.56 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.44 - D0.55 (Trykkeri) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.23 - D0.91 (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.84 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - Kælder D0.35 (Postrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.30 - D0.39 (Teknikrum & Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.01 - D1.11 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.84 - D1.86 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.70 - D1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.32 - D1.41 (Borgmesterkontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue D1.16 - D1.21 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.90 - D1.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.51 - D1.65 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.77 - D1.83 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.50 (Multirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.47 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.96 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenspot og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.00 - D2.11(Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.84 - D2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.31 - D2.39 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.71 - D2.88 (Storrumskontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.14 - D2.20 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.93 - D2.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.48 - D2.56 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.58 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.47 - D2.30 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.01 (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.58 (Balkon) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 2-sal C3.49 - D3.53 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.45 - D3.44 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.32 - D3.39 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.92 - E0.96 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.01 - E0.02 - (Forrum) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.03 - E0.04 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder E0.88 (Disp) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.12 - E0.13 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.78 - (EDB) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.70 - E0.74 - (Kursuslokale) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.14 - E0.18 - (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.69 - E0.66 - (Toilet 2) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.22 - E0.24 - (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.25 - (Kopirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - (Kontor Ø) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.59 - (Grupperum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.27 - (Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.51 - (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.41 - (Trappe opgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.30 - (Gennemgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.42 - E1.50 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.01 - E1.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.12 - E1.21 - (Kontor N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.71 - E1.83 - (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.30 - E1.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.04 - E1.10 - (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.52 - E1.64 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.89 - E1.96 - (Kontor mod V) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.22 - E1.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.69 - E1.88 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenspot. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.68 - (Brandsikring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Mellembygning - Belysningsanlæggene består af halogenspot og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.40 - E2.51 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.01 - E2.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.31 - E2.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.54 - E2.63 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.22 - E2.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.05 - E2.96 - (Storrumskontor 1) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.70 - E2.72 - (Storrumskontor 2) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.67 - E2.87 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.66 - (Handicap toilet) - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. E - 2-sal - E3.01 - E3.03 - (Trappekontor) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.09 - E3.10 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.11 - (Videolokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.05 - E3.20 - (Mødelokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.22 - (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 2. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 3. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, wc - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. C - 2.-sal C3.04 - C3.14 (Depot) - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.57641 | 0.02961 | 90 | 336.24 | 8750 | 15 | 26.0231 | [9 empty] | Kontor
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Belysning | Bygn. C - 2-sal C3.01 - C3.03 (Kantine) - Udskiftning af armaturer | Bygn. C - Kælder C0.21 - C0.22 (Teknikrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.14 - C0.17 (Gang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.19 - C0.20 (Transf. station) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.11 - C0.18 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.01 - C0.10 (Grovkøkken mm.) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.05 (Trappe til forhal) - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. C - Stue C1.21 - C1.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.83 - C1.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.52 - C1.54 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.68 - C1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.38 - C1.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.62 - C1.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.05 - C1.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.77 - C1.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.76 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.16 - C1.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.55 - C1.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.61 - C1.35 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.01 (Information) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Forhal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.21 - C2.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.83 - C2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.52 - C2.59 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.68 - C2.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.35 - C2.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.61 - C2.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.94 - C2..01 (Kontor mod Ø & bygn. D) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.06 - C2.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.77 - 2.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.25 - C2.80 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.16 - C2.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.05 (Køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.06 - C3.07 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2.-sal C3.04 - C3.14 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.01 - C3.03 (Kantine) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.18 (Repos/arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal - Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. C - 2-sal C3.10 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.52 - D0.56 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.44 - D0.55 (Trykkeri) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.23 - D0.91 (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.84 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - Kælder D0.35 (Postrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.30 - D0.39 (Teknikrum & Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.01 - D1.11 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.84 - D1.86 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.70 - D1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.32 - D1.41 (Borgmesterkontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue D1.16 - D1.21 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.90 - D1.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.51 - D1.65 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.77 - D1.83 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.50 (Multirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.47 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.96 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenspot og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.00 - D2.11(Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.84 - D2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.31 - D2.39 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.71 - D2.88 (Storrumskontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.14 - D2.20 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.93 - D2.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.48 - D2.56 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.58 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.47 - D2.30 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.01 (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.58 (Balkon) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 2-sal C3.49 - D3.53 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.45 - D3.44 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.32 - D3.39 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.92 - E0.96 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.01 - E0.02 - (Forrum) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.03 - E0.04 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder E0.88 (Disp) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.12 - E0.13 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.78 - (EDB) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.70 - E0.74 - (Kursuslokale) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.14 - E0.18 - (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.69 - E0.66 - (Toilet 2) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.22 - E0.24 - (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.25 - (Kopirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - (Kontor Ø) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.59 - (Grupperum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.27 - (Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.51 - (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.41 - (Trappe opgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.30 - (Gennemgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.42 - E1.50 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.01 - E1.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.12 - E1.21 - (Kontor N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.71 - E1.83 - (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.30 - E1.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.04 - E1.10 - (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.52 - E1.64 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.89 - E1.96 - (Kontor mod V) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.22 - E1.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.69 - E1.88 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenspot. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.68 - (Brandsikring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Mellembygning - Belysningsanlæggene består af halogenspot og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.40 - E2.51 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.01 - E2.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.31 - E2.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.54 - E2.63 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.22 - E2.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.05 - E2.96 - (Storrumskontor 1) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.70 - E2.72 - (Storrumskontor 2) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.67 - E2.87 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.66 - (Handicap toilet) - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. E - 2-sal - E3.01 - E3.03 - (Trappekontor) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.09 - E3.10 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.11 - (Videolokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.05 - E3.20 - (Mødelokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.22 - (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 2. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 3. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, wc - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. C - 2-sal C3.01 - C3.03 (Kantine) - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 1.4506 | 0.021316 | 68 | 241.76 | 2500 | 15 | 10.3408 | [9 empty] | Kontor
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Belysning | Bygn. C - 2-sal C3.06 - C3.07 (Kontor mod V) - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Bygn. C - Kælder C0.21 - C0.22 (Teknikrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.14 - C0.17 (Gang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.19 - C0.20 (Transf. station) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.11 - C0.18 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.01 - C0.10 (Grovkøkken mm.) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.05 (Trappe til forhal) - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. C - Stue C1.21 - C1.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.83 - C1.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.52 - C1.54 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.68 - C1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.38 - C1.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.62 - C1.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.05 - C1.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.77 - C1.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.76 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.16 - C1.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.55 - C1.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.61 - C1.35 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.01 (Information) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Forhal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.21 - C2.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.83 - C2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.52 - C2.59 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.68 - C2.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.35 - C2.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.61 - C2.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.94 - C2..01 (Kontor mod Ø & bygn. D) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.06 - C2.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.77 - 2.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.25 - C2.80 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.16 - C2.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.05 (Køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.06 - C3.07 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2.-sal C3.04 - C3.14 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.01 - C3.03 (Kantine) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.18 (Repos/arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal - Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. C - 2-sal C3.10 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.52 - D0.56 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.44 - D0.55 (Trykkeri) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.23 - D0.91 (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.84 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - Kælder D0.35 (Postrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.30 - D0.39 (Teknikrum & Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.01 - D1.11 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.84 - D1.86 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.70 - D1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.32 - D1.41 (Borgmesterkontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue D1.16 - D1.21 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.90 - D1.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.51 - D1.65 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.77 - D1.83 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.50 (Multirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.47 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.96 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenspot og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.00 - D2.11(Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.84 - D2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.31 - D2.39 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.71 - D2.88 (Storrumskontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.14 - D2.20 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.93 - D2.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.48 - D2.56 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.58 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.47 - D2.30 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.01 (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.58 (Balkon) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 2-sal C3.49 - D3.53 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.45 - D3.44 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.32 - D3.39 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.92 - E0.96 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.01 - E0.02 - (Forrum) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.03 - E0.04 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder E0.88 (Disp) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.12 - E0.13 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.78 - (EDB) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.70 - E0.74 - (Kursuslokale) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.14 - E0.18 - (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.69 - E0.66 - (Toilet 2) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.22 - E0.24 - (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.25 - (Kopirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - (Kontor Ø) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.59 - (Grupperum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.27 - (Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.51 - (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.41 - (Trappe opgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.30 - (Gennemgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.42 - E1.50 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.01 - E1.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.12 - E1.21 - (Kontor N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.71 - E1.83 - (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.30 - E1.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.04 - E1.10 - (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.52 - E1.64 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.89 - E1.96 - (Kontor mod V) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.22 - E1.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.69 - E1.88 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenspot. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.68 - (Brandsikring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Mellembygning - Belysningsanlæggene består af halogenspot og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.40 - E2.51 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.01 - E2.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.31 - E2.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.54 - E2.63 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.22 - E2.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.05 - E2.96 - (Storrumskontor 1) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.70 - E2.72 - (Storrumskontor 2) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.67 - E2.87 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.66 - (Handicap toilet) - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. E - 2-sal - E3.01 - E3.03 - (Trappekontor) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.09 - E3.10 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.11 - (Videolokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.05 - E3.20 - (Mødelokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.22 - (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 2. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 3. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, wc - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. C - 2-sal C3.06 - C3.07 (Kontor mod V) - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.61956 | 0.018105 | 45 | 206.52 | 5000 | 15 | 24.2107 | [9 empty] | Kontor
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Belysning | Bygn. C - 2-sal C3.10 (Mødelokale) - udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring i hvert lokale | Bygn. C - Kælder C0.21 - C0.22 (Teknikrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.14 - C0.17 (Gang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.19 - C0.20 (Transf. station) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.11 - C0.18 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.01 - C0.10 (Grovkøkken mm.) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.05 (Trappe til forhal) - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. C - Stue C1.21 - C1.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.83 - C1.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.52 - C1.54 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.68 - C1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.38 - C1.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.62 - C1.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.05 - C1.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.77 - C1.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.76 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.16 - C1.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.55 - C1.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.61 - C1.35 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.01 (Information) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Forhal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.21 - C2.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.83 - C2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.52 - C2.59 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.68 - C2.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.35 - C2.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.61 - C2.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.94 - C2..01 (Kontor mod Ø & bygn. D) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.06 - C2.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.77 - 2.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.25 - C2.80 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.16 - C2.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.05 (Køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.06 - C3.07 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2.-sal C3.04 - C3.14 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.01 - C3.03 (Kantine) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.18 (Repos/arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal - Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. C - 2-sal C3.10 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.52 - D0.56 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.44 - D0.55 (Trykkeri) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.23 - D0.91 (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.84 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - Kælder D0.35 (Postrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.30 - D0.39 (Teknikrum & Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.01 - D1.11 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.84 - D1.86 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.70 - D1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.32 - D1.41 (Borgmesterkontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue D1.16 - D1.21 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.90 - D1.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.51 - D1.65 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.77 - D1.83 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.50 (Multirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.47 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.96 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenspot og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.00 - D2.11(Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.84 - D2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.31 - D2.39 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.71 - D2.88 (Storrumskontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.14 - D2.20 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.93 - D2.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.48 - D2.56 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.58 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.47 - D2.30 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.01 (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.58 (Balkon) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 2-sal C3.49 - D3.53 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.45 - D3.44 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.32 - D3.39 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.92 - E0.96 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.01 - E0.02 - (Forrum) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.03 - E0.04 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder E0.88 (Disp) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.12 - E0.13 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.78 - (EDB) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.70 - E0.74 - (Kursuslokale) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.14 - E0.18 - (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.69 - E0.66 - (Toilet 2) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.22 - E0.24 - (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.25 - (Kopirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - (Kontor Ø) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.59 - (Grupperum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.27 - (Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.51 - (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.41 - (Trappe opgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.30 - (Gennemgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.42 - E1.50 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.01 - E1.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.12 - E1.21 - (Kontor N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.71 - E1.83 - (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.30 - E1.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.04 - E1.10 - (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.52 - E1.64 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.89 - E1.96 - (Kontor mod V) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.22 - E1.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.69 - E1.88 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenspot. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.68 - (Brandsikring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Mellembygning - Belysningsanlæggene består af halogenspot og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.40 - E2.51 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.01 - E2.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.31 - E2.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.54 - E2.63 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.22 - E2.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.05 - E2.96 - (Storrumskontor 1) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.70 - E2.72 - (Storrumskontor 2) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.67 - E2.87 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.66 - (Handicap toilet) - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. E - 2-sal - E3.01 - E3.03 - (Trappekontor) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.09 - E3.10 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.11 - (Videolokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.05 - E3.20 - (Mødelokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.22 - (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 2. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 3. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, wc - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. C - 2-sal C3.10 (Mødelokale) - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring i hvert lokale. | 1.0589 | 0.14578 | 405 | 1659 | 23500 | 15 | 14.1652 | [9 empty] | Kontor
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Belysning | Bygn. C - 2-sal C3.18 (Repos/arkiv) - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Bygn. C - Kælder C0.21 - C0.22 (Teknikrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.14 - C0.17 (Gang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.19 - C0.20 (Transf. station) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.11 - C0.18 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.01 - C0.10 (Grovkøkken mm.) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.05 (Trappe til forhal) - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. C - Stue C1.21 - C1.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.83 - C1.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.52 - C1.54 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.68 - C1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.38 - C1.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.62 - C1.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.05 - C1.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.77 - C1.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.76 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.16 - C1.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.55 - C1.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.61 - C1.35 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.01 (Information) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Forhal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.21 - C2.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.83 - C2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.52 - C2.59 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.68 - C2.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.35 - C2.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.61 - C2.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.94 - C2..01 (Kontor mod Ø & bygn. D) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.06 - C2.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.77 - 2.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.25 - C2.80 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.16 - C2.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.05 (Køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.06 - C3.07 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2.-sal C3.04 - C3.14 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.01 - C3.03 (Kantine) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.18 (Repos/arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal - Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. C - 2-sal C3.10 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.52 - D0.56 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.44 - D0.55 (Trykkeri) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.23 - D0.91 (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.84 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - Kælder D0.35 (Postrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.30 - D0.39 (Teknikrum & Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.01 - D1.11 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.84 - D1.86 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.70 - D1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.32 - D1.41 (Borgmesterkontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue D1.16 - D1.21 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.90 - D1.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.51 - D1.65 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.77 - D1.83 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.50 (Multirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.47 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.96 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenspot og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.00 - D2.11(Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.84 - D2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.31 - D2.39 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.71 - D2.88 (Storrumskontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.14 - D2.20 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.93 - D2.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.48 - D2.56 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.58 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.47 - D2.30 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.01 (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.58 (Balkon) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 2-sal C3.49 - D3.53 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.45 - D3.44 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.32 - D3.39 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.92 - E0.96 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.01 - E0.02 - (Forrum) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.03 - E0.04 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder E0.88 (Disp) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.12 - E0.13 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.78 - (EDB) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.70 - E0.74 - (Kursuslokale) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.14 - E0.18 - (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.69 - E0.66 - (Toilet 2) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.22 - E0.24 - (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.25 - (Kopirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - (Kontor Ø) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.59 - (Grupperum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.27 - (Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.51 - (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.41 - (Trappe opgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.30 - (Gennemgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.42 - E1.50 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.01 - E1.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.12 - E1.21 - (Kontor N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.71 - E1.83 - (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.30 - E1.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.04 - E1.10 - (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.52 - E1.64 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.89 - E1.96 - (Kontor mod V) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.22 - E1.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.69 - E1.88 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenspot. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.68 - (Brandsikring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Mellembygning - Belysningsanlæggene består af halogenspot og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.40 - E2.51 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.01 - E2.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.31 - E2.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.54 - E2.63 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.22 - E2.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.05 - E2.96 - (Storrumskontor 1) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.70 - E2.72 - (Storrumskontor 2) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.67 - E2.87 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.66 - (Handicap toilet) - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. E - 2-sal - E3.01 - E3.03 - (Trappekontor) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.09 - E3.10 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.11 - (Videolokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.05 - E3.20 - (Mødelokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.22 - (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 2. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 3. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, wc - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. C - 2-sal C3.18 (Repos/arkiv) - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.97254 | 0.057171 | 183 | 648.36 | 10000 | 15 | 15.4235 | [9 empty] | Kontor
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Belysning | Bygn. C - 2-sal Gang - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Bygn. C - Kælder C0.21 - C0.22 (Teknikrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.14 - C0.17 (Gang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.19 - C0.20 (Transf. station) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.11 - C0.18 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.01 - C0.10 (Grovkøkken mm.) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.05 (Trappe til forhal) - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. C - Stue C1.21 - C1.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.83 - C1.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.52 - C1.54 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.68 - C1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.38 - C1.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.62 - C1.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.05 - C1.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.77 - C1.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.76 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.16 - C1.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.55 - C1.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.61 - C1.35 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.01 (Information) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Forhal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.21 - C2.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.83 - C2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.52 - C2.59 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.68 - C2.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.35 - C2.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.61 - C2.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.94 - C2..01 (Kontor mod Ø & bygn. D) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.06 - C2.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.77 - 2.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.25 - C2.80 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.16 - C2.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.05 (Køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.06 - C3.07 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2.-sal C3.04 - C3.14 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.01 - C3.03 (Kantine) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.18 (Repos/arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal - Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. C - 2-sal C3.10 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.52 - D0.56 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.44 - D0.55 (Trykkeri) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.23 - D0.91 (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.84 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - Kælder D0.35 (Postrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.30 - D0.39 (Teknikrum & Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.01 - D1.11 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.84 - D1.86 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.70 - D1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.32 - D1.41 (Borgmesterkontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue D1.16 - D1.21 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.90 - D1.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.51 - D1.65 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.77 - D1.83 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.50 (Multirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.47 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.96 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenspot og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.00 - D2.11(Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.84 - D2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.31 - D2.39 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.71 - D2.88 (Storrumskontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.14 - D2.20 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.93 - D2.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.48 - D2.56 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.58 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.47 - D2.30 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.01 (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.58 (Balkon) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 2-sal C3.49 - D3.53 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.45 - D3.44 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.32 - D3.39 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.92 - E0.96 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.01 - E0.02 - (Forrum) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.03 - E0.04 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder E0.88 (Disp) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.12 - E0.13 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.78 - (EDB) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.70 - E0.74 - (Kursuslokale) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.14 - E0.18 - (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.69 - E0.66 - (Toilet 2) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.22 - E0.24 - (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.25 - (Kopirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - (Kontor Ø) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.59 - (Grupperum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.27 - (Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.51 - (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.41 - (Trappe opgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.30 - (Gennemgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.42 - E1.50 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.01 - E1.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.12 - E1.21 - (Kontor N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.71 - E1.83 - (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.30 - E1.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.04 - E1.10 - (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.52 - E1.64 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.89 - E1.96 - (Kontor mod V) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.22 - E1.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.69 - E1.88 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenspot. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.68 - (Brandsikring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Mellembygning - Belysningsanlæggene består af halogenspot og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.40 - E2.51 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.01 - E2.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.31 - E2.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.54 - E2.63 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.22 - E2.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.05 - E2.96 - (Storrumskontor 1) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.70 - E2.72 - (Storrumskontor 2) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.67 - E2.87 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.66 - (Handicap toilet) - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. E - 2-sal - E3.01 - E3.03 - (Trappekontor) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.09 - E3.10 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.11 - (Videolokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.05 - E3.20 - (Mødelokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.22 - (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 2. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 3. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, wc - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. C - 2-sal Gang - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.95604 | 0.028093 | 89 | 318.68 | 5000 | 15 | 15.6897 | [9 empty] | Kontor
Munkholm skolen ¦ Bymarksvej 18, 8870 Langå - C | Bymarksvej 18, 8870 Langå | 730-033426-007 | 1092 | Belysning | Bygn. C - Depoter - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Fløj A - Opholdsrum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Læge - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Garderober - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Trappe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Trappe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Gymnastik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Omklædning - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4 - Fyrrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring via dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Stueetage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - 1. Sal - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Toiletter & Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Opholdsrum SFO - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Toiletter & Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Opholdsrum SFO - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Stueetage - Undervisning - Armaturer med LED pærer, der er styring via dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Øvelokale - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - 1. Sal. - Servicecenter - Armaturer med LED pærer, der er stryring via. dagslysstyring bevægelsesmelder. Fløj G - 1. Sal. - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Fløj C - Depoter - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.84079 | 0.051453 | 269 | 849.2 | 15150 | 15 | 17.8403 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Bygningsdele | Bygn. C - Etageadskillelse stue - Isolering af lukket etageadskillelse mod uopvarmet skunk med 300 mm isolering | Etageadskillelse stue Bygn. C - Gulv mod uopvarmet krybekælder er isoleret med 15 mm. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale PLAN OG SNIT OPSTALT 15.1.02 Dato: 14.07.78 Etageadskillelse stue Bygn. D - Gulv mod uopvarmet krybekælder er isoleret med 15 mm. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale PLAN OG SNIT OPSTALT 15.1.02 Dato: 14.07.78 | Etageadskillelse stue Bygn. C - Isolering af lukket etageadskillelse mod uopvarmet skunk med 300 mm isolering. Det forventes at uopvarmede skunkrum er tilgængelige, hvorved overslagsprisen alene omfatter isoleringsarbejdet. | 5.5632 | 1.2096 | 18603 | 12357 | 88848 | 40 | 7.1901 | [9 empty] | Kontor
Munkholm skolen ¦ Bymarksvej 18, 8870 Langå - C | Bymarksvej 18, 8870 Langå | 730-033426-007 | 1092 | Belysning | Bygn. C - Gangareal - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | Fløj A - Opholdsrum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Læge - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Garderober - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Trappe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Trappe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Gymnastik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Omklædning - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4 - Fyrrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring via dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Stueetage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - 1. Sal - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Toiletter & Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Opholdsrum SFO - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Toiletter & Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Opholdsrum SFO - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Stueetage - Undervisning - Armaturer med LED pærer, der er styring via dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Øvelokale - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - 1. Sal. - Servicecenter - Armaturer med LED pærer, der er stryring via. dagslysstyring bevægelsesmelder. Fløj G - 1. Sal. - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Fløj C - Gangareal - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 1.2286 | 0.35315 | 1852 | 6028.3 | 73600 | 15 | 12.2091 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
Munkholm skolen ¦ Bymarksvej 18, 8870 Langå - C | Bymarksvej 18, 8870 Langå | 730-033426-007 | 1092 | Belysning | Bygn. C - Kælder - Opholdsrum SFO - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Fløj A - Opholdsrum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Læge - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Garderober - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Trappe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Trappe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Gymnastik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Omklædning - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4 - Fyrrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring via dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Stueetage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - 1. Sal - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Toiletter & Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Opholdsrum SFO - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Toiletter & Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Opholdsrum SFO - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Stueetage - Undervisning - Armaturer med LED pærer, der er styring via dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Øvelokale - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - 1. Sal. - Servicecenter - Armaturer med LED pærer, der er stryring via. dagslysstyring bevægelsesmelder. Fløj G - 1. Sal. - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Fløj C - Kælder - Opholdsrum SFO - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 1.5028 | 0.37411 | 1985 | 7198.4 | 71850 | 15 | 9.9814 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
Munkholm skolen ¦ Bymarksvej 18, 8870 Langå - C | Bymarksvej 18, 8870 Langå | 730-033426-007 | 1092 | Belysning | Bygn. C - Kælder - Toiletter & Garderobe - Installation af bevægelsesmelder | Fløj A - Opholdsrum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Læge - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Garderober - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Trappe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Trappe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Gymnastik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Omklædning - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4 - Fyrrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring via dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Stueetage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - 1. Sal - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Toiletter & Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Opholdsrum SFO - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Toiletter & Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Opholdsrum SFO - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Stueetage - Undervisning - Armaturer med LED pærer, der er styring via dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Øvelokale - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - 1. Sal. - Servicecenter - Armaturer med LED pærer, der er stryring via. dagslysstyring bevægelsesmelder. Fløj G - 1. Sal. - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Fløj C - Kælder - Toiletter & Garderobe - Installation af bevægelsesmelder | 0.02664 | 0.004347 | 21 | 11.1 | 6250 | 15 | 563.0631 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Belysning | Bygn. C - Kælder C0.01 - C0.10 (Grovkøkken mm.) - Udskiftning af armaturer, samt installation af bevægelsesmelder. | Bygn. C - Kælder C0.21 - C0.22 (Teknikrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.14 - C0.17 (Gang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.19 - C0.20 (Transf. station) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.11 - C0.18 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.01 - C0.10 (Grovkøkken mm.) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.05 (Trappe til forhal) - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. C - Stue C1.21 - C1.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.83 - C1.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.52 - C1.54 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.68 - C1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.38 - C1.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.62 - C1.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.05 - C1.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.77 - C1.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.76 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.16 - C1.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.55 - C1.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.61 - C1.35 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.01 (Information) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Forhal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.21 - C2.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.83 - C2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.52 - C2.59 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.68 - C2.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.35 - C2.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.61 - C2.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.94 - C2..01 (Kontor mod Ø & bygn. D) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.06 - C2.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.77 - 2.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.25 - C2.80 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.16 - C2.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.05 (Køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.06 - C3.07 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2.-sal C3.04 - C3.14 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.01 - C3.03 (Kantine) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.18 (Repos/arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal - Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. C - 2-sal C3.10 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.52 - D0.56 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.44 - D0.55 (Trykkeri) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.23 - D0.91 (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.84 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - Kælder D0.35 (Postrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.30 - D0.39 (Teknikrum & Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.01 - D1.11 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.84 - D1.86 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.70 - D1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.32 - D1.41 (Borgmesterkontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue D1.16 - D1.21 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.90 - D1.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.51 - D1.65 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.77 - D1.83 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.50 (Multirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.47 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.96 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenspot og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.00 - D2.11(Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.84 - D2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.31 - D2.39 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.71 - D2.88 (Storrumskontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.14 - D2.20 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.93 - D2.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.48 - D2.56 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.58 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.47 - D2.30 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.01 (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.58 (Balkon) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 2-sal C3.49 - D3.53 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.45 - D3.44 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.32 - D3.39 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.92 - E0.96 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.01 - E0.02 - (Forrum) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.03 - E0.04 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder E0.88 (Disp) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.12 - E0.13 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.78 - (EDB) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.70 - E0.74 - (Kursuslokale) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.14 - E0.18 - (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.69 - E0.66 - (Toilet 2) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.22 - E0.24 - (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.25 - (Kopirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - (Kontor Ø) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.59 - (Grupperum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.27 - (Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.51 - (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.41 - (Trappe opgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.30 - (Gennemgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.42 - E1.50 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.01 - E1.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.12 - E1.21 - (Kontor N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.71 - E1.83 - (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.30 - E1.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.04 - E1.10 - (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.52 - E1.64 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.89 - E1.96 - (Kontor mod V) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.22 - E1.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.69 - E1.88 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenspot. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.68 - (Brandsikring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Mellembygning - Belysningsanlæggene består af halogenspot og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.40 - E2.51 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.01 - E2.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.31 - E2.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.54 - E2.63 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.22 - E2.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.05 - E2.96 - (Storrumskontor 1) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.70 - E2.72 - (Storrumskontor 2) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.67 - E2.87 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.66 - (Handicap toilet) - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. E - 2-sal - E3.01 - E3.03 - (Trappekontor) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.09 - E3.10 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.11 - (Videolokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.05 - E3.20 - (Mødelokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.22 - (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 2. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 3. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, wc - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. C - Kælder C0.01 - C0.10 (Grovkøkken mm.) - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer, samt installation af bevægelsesmelder. | 1.4749 | 0.19929 | 623 | 2261.48 | 23000 | 15 | 10.1703 | [9 empty] | Kontor
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Belysning | Bygn. C - Kælder C0.05 (Trappe til forhal) - Udskiftning af sparepærer til LED | Bygn. C - Kælder C0.21 - C0.22 (Teknikrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.14 - C0.17 (Gang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.19 - C0.20 (Transf. station) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.11 - C0.18 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.01 - C0.10 (Grovkøkken mm.) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.05 (Trappe til forhal) - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. C - Stue C1.21 - C1.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.83 - C1.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.52 - C1.54 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.68 - C1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.38 - C1.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.62 - C1.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.05 - C1.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.77 - C1.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.76 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.16 - C1.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.55 - C1.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.61 - C1.35 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.01 (Information) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Forhal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.21 - C2.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.83 - C2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.52 - C2.59 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.68 - C2.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.35 - C2.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.61 - C2.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.94 - C2..01 (Kontor mod Ø & bygn. D) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.06 - C2.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.77 - 2.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.25 - C2.80 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.16 - C2.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.05 (Køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.06 - C3.07 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2.-sal C3.04 - C3.14 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.01 - C3.03 (Kantine) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.18 (Repos/arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal - Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. C - 2-sal C3.10 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.52 - D0.56 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.44 - D0.55 (Trykkeri) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.23 - D0.91 (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.84 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - Kælder D0.35 (Postrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.30 - D0.39 (Teknikrum & Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.01 - D1.11 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.84 - D1.86 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.70 - D1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.32 - D1.41 (Borgmesterkontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue D1.16 - D1.21 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.90 - D1.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.51 - D1.65 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.77 - D1.83 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.50 (Multirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.47 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.96 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenspot og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.00 - D2.11(Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.84 - D2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.31 - D2.39 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.71 - D2.88 (Storrumskontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.14 - D2.20 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.93 - D2.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.48 - D2.56 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.58 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.47 - D2.30 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.01 (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.58 (Balkon) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 2-sal C3.49 - D3.53 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.45 - D3.44 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.32 - D3.39 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.92 - E0.96 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.01 - E0.02 - (Forrum) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.03 - E0.04 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder E0.88 (Disp) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.12 - E0.13 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.78 - (EDB) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.70 - E0.74 - (Kursuslokale) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.14 - E0.18 - (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.69 - E0.66 - (Toilet 2) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.22 - E0.24 - (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.25 - (Kopirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - (Kontor Ø) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.59 - (Grupperum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.27 - (Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.51 - (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.41 - (Trappe opgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.30 - (Gennemgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.42 - E1.50 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.01 - E1.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.12 - E1.21 - (Kontor N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.71 - E1.83 - (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.30 - E1.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.04 - E1.10 - (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.52 - E1.64 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.89 - E1.96 - (Kontor mod V) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.22 - E1.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.69 - E1.88 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenspot. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.68 - (Brandsikring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Mellembygning - Belysningsanlæggene består af halogenspot og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.40 - E2.51 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.01 - E2.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.31 - E2.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.54 - E2.63 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.22 - E2.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.05 - E2.96 - (Storrumskontor 1) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.70 - E2.72 - (Storrumskontor 2) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.67 - E2.87 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.66 - (Handicap toilet) - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. E - 2-sal - E3.01 - E3.03 - (Trappekontor) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.09 - E3.10 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.11 - (Videolokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.05 - E3.20 - (Mødelokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.22 - (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 2. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 3. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, wc - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. C - Kælder C0.05 (Trappe til forhal) - Udskiftning af sparepærer til 5W LED. | 0.989 | 0.006974 | 22 | 79.12 | 400 | 5 | 5.0556 | [9 empty] | Kontor
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Belysning | Bygn. C - Kælder C0.11 - C0.18 (Sikringsrum) - Udskiftning af armaturer, samt installation af bevægelsesmelder. | Bygn. C - Kælder C0.21 - C0.22 (Teknikrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.14 - C0.17 (Gang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.19 - C0.20 (Transf. station) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.11 - C0.18 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.01 - C0.10 (Grovkøkken mm.) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.05 (Trappe til forhal) - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. C - Stue C1.21 - C1.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.83 - C1.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.52 - C1.54 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.68 - C1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.38 - C1.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.62 - C1.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.05 - C1.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.77 - C1.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.76 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.16 - C1.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.55 - C1.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.61 - C1.35 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.01 (Information) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Forhal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.21 - C2.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.83 - C2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.52 - C2.59 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.68 - C2.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.35 - C2.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.61 - C2.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.94 - C2..01 (Kontor mod Ø & bygn. D) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.06 - C2.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.77 - 2.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.25 - C2.80 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.16 - C2.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.05 (Køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.06 - C3.07 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2.-sal C3.04 - C3.14 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.01 - C3.03 (Kantine) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.18 (Repos/arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal - Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. C - 2-sal C3.10 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.52 - D0.56 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.44 - D0.55 (Trykkeri) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.23 - D0.91 (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.84 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - Kælder D0.35 (Postrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.30 - D0.39 (Teknikrum & Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.01 - D1.11 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.84 - D1.86 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.70 - D1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.32 - D1.41 (Borgmesterkontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue D1.16 - D1.21 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.90 - D1.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.51 - D1.65 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.77 - D1.83 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.50 (Multirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.47 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.96 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenspot og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.00 - D2.11(Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.84 - D2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.31 - D2.39 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.71 - D2.88 (Storrumskontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.14 - D2.20 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.93 - D2.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.48 - D2.56 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.58 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.47 - D2.30 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.01 (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.58 (Balkon) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 2-sal C3.49 - D3.53 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.45 - D3.44 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.32 - D3.39 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.92 - E0.96 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.01 - E0.02 - (Forrum) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.03 - E0.04 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder E0.88 (Disp) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.12 - E0.13 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.78 - (EDB) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.70 - E0.74 - (Kursuslokale) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.14 - E0.18 - (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.69 - E0.66 - (Toilet 2) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.22 - E0.24 - (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.25 - (Kopirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - (Kontor Ø) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.59 - (Grupperum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.27 - (Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.51 - (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.41 - (Trappe opgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.30 - (Gennemgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.42 - E1.50 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.01 - E1.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.12 - E1.21 - (Kontor N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.71 - E1.83 - (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.30 - E1.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.04 - E1.10 - (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.52 - E1.64 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.89 - E1.96 - (Kontor mod V) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.22 - E1.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.69 - E1.88 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenspot. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.68 - (Brandsikring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Mellembygning - Belysningsanlæggene består af halogenspot og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.40 - E2.51 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.01 - E2.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.31 - E2.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.54 - E2.63 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.22 - E2.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.05 - E2.96 - (Storrumskontor 1) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.70 - E2.72 - (Storrumskontor 2) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.67 - E2.87 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.66 - (Handicap toilet) - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. E - 2-sal - E3.01 - E3.03 - (Trappekontor) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.09 - E3.10 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.11 - (Videolokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.05 - E3.20 - (Mødelokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.22 - (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 2. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 3. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, wc - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. C - Kælder C0.11 - C0.18 (Sikringsrum) - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer, samt installation af bevægelsesmelder. | 1.226 | 0.31515 | 990 | 3575.76 | 43750 | 15 | 12.2352 | [9 empty] | Kontor
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Belysning | Bygn. C - Kælder C0.14 - C0.17 (Gang) - Udskiftning af armaturer, samt installation af bevægelsesmelder. | Bygn. C - Kælder C0.21 - C0.22 (Teknikrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.14 - C0.17 (Gang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.19 - C0.20 (Transf. station) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.11 - C0.18 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.01 - C0.10 (Grovkøkken mm.) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.05 (Trappe til forhal) - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. C - Stue C1.21 - C1.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.83 - C1.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.52 - C1.54 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.68 - C1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.38 - C1.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.62 - C1.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.05 - C1.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.77 - C1.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.76 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.16 - C1.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.55 - C1.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.61 - C1.35 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.01 (Information) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Forhal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.21 - C2.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.83 - C2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.52 - C2.59 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.68 - C2.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.35 - C2.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.61 - C2.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.94 - C2..01 (Kontor mod Ø & bygn. D) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.06 - C2.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.77 - 2.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.25 - C2.80 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.16 - C2.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.05 (Køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.06 - C3.07 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2.-sal C3.04 - C3.14 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.01 - C3.03 (Kantine) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.18 (Repos/arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal - Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. C - 2-sal C3.10 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.52 - D0.56 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.44 - D0.55 (Trykkeri) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.23 - D0.91 (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.84 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - Kælder D0.35 (Postrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.30 - D0.39 (Teknikrum & Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.01 - D1.11 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.84 - D1.86 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.70 - D1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.32 - D1.41 (Borgmesterkontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue D1.16 - D1.21 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.90 - D1.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.51 - D1.65 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.77 - D1.83 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.50 (Multirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.47 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.96 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenspot og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.00 - D2.11(Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.84 - D2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.31 - D2.39 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.71 - D2.88 (Storrumskontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.14 - D2.20 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.93 - D2.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.48 - D2.56 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.58 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.47 - D2.30 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.01 (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.58 (Balkon) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 2-sal C3.49 - D3.53 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.45 - D3.44 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.32 - D3.39 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.92 - E0.96 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.01 - E0.02 - (Forrum) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.03 - E0.04 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder E0.88 (Disp) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.12 - E0.13 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.78 - (EDB) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.70 - E0.74 - (Kursuslokale) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.14 - E0.18 - (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.69 - E0.66 - (Toilet 2) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.22 - E0.24 - (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.25 - (Kopirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - (Kontor Ø) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.59 - (Grupperum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.27 - (Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.51 - (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.41 - (Trappe opgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.30 - (Gennemgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.42 - E1.50 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.01 - E1.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.12 - E1.21 - (Kontor N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.71 - E1.83 - (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.30 - E1.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.04 - E1.10 - (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.52 - E1.64 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.89 - E1.96 - (Kontor mod V) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.22 - E1.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.69 - E1.88 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenspot. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.68 - (Brandsikring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Mellembygning - Belysningsanlæggene består af halogenspot og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.40 - E2.51 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.01 - E2.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.31 - E2.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.54 - E2.63 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.22 - E2.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.05 - E2.96 - (Storrumskontor 1) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.70 - E2.72 - (Storrumskontor 2) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.67 - E2.87 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.66 - (Handicap toilet) - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. E - 2-sal - E3.01 - E3.03 - (Trappekontor) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.09 - E3.10 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.11 - (Videolokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.05 - E3.20 - (Mødelokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.22 - (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 2. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 3. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, wc - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. C - Kælder C0.14 - C0.17 (Gang) - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer, samt installation af bevægelsesmelder. | 1.715 | 0.28166 | 887 | 3195.56 | 27950 | 15 | 8.7465 | [9 empty] | Kontor
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Belysning | Bygn. C - Kælder C0.19 - C0.20 (Transf. station) - Udskiftning af armaturer | Bygn. C - Kælder C0.21 - C0.22 (Teknikrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.14 - C0.17 (Gang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.19 - C0.20 (Transf. station) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.11 - C0.18 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.01 - C0.10 (Grovkøkken mm.) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.05 (Trappe til forhal) - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. C - Stue C1.21 - C1.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.83 - C1.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.52 - C1.54 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.68 - C1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.38 - C1.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.62 - C1.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.05 - C1.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.77 - C1.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.76 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.16 - C1.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.55 - C1.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.61 - C1.35 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.01 (Information) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Forhal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.21 - C2.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.83 - C2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.52 - C2.59 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.68 - C2.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.35 - C2.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.61 - C2.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.94 - C2..01 (Kontor mod Ø & bygn. D) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.06 - C2.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.77 - 2.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.25 - C2.80 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.16 - C2.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.05 (Køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.06 - C3.07 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2.-sal C3.04 - C3.14 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.01 - C3.03 (Kantine) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.18 (Repos/arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal - Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. C - 2-sal C3.10 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.52 - D0.56 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.44 - D0.55 (Trykkeri) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.23 - D0.91 (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.84 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - Kælder D0.35 (Postrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.30 - D0.39 (Teknikrum & Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.01 - D1.11 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.84 - D1.86 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.70 - D1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.32 - D1.41 (Borgmesterkontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue D1.16 - D1.21 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.90 - D1.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.51 - D1.65 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.77 - D1.83 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.50 (Multirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.47 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.96 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenspot og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.00 - D2.11(Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.84 - D2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.31 - D2.39 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.71 - D2.88 (Storrumskontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.14 - D2.20 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.93 - D2.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.48 - D2.56 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.58 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.47 - D2.30 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.01 (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.58 (Balkon) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 2-sal C3.49 - D3.53 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.45 - D3.44 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.32 - D3.39 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.92 - E0.96 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.01 - E0.02 - (Forrum) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.03 - E0.04 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder E0.88 (Disp) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.12 - E0.13 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.78 - (EDB) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.70 - E0.74 - (Kursuslokale) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.14 - E0.18 - (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.69 - E0.66 - (Toilet 2) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.22 - E0.24 - (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.25 - (Kopirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - (Kontor Ø) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.59 - (Grupperum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.27 - (Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.51 - (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.41 - (Trappe opgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.30 - (Gennemgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.42 - E1.50 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.01 - E1.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.12 - E1.21 - (Kontor N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.71 - E1.83 - (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.30 - E1.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.04 - E1.10 - (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.52 - E1.64 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.89 - E1.96 - (Kontor mod V) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.22 - E1.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.69 - E1.88 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenspot. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.68 - (Brandsikring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Mellembygning - Belysningsanlæggene består af halogenspot og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.40 - E2.51 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.01 - E2.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.31 - E2.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.54 - E2.63 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.22 - E2.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.05 - E2.96 - (Storrumskontor 1) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.70 - E2.72 - (Storrumskontor 2) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.67 - E2.87 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.66 - (Handicap toilet) - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. E - 2-sal - E3.01 - E3.03 - (Trappekontor) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.09 - E3.10 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.11 - (Videolokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.05 - E3.20 - (Mødelokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.22 - (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 2. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 3. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, wc - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. C - Kælder C0.19 - C0.20 (Transf. station) - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.57675 | 0.005398 | 14 | 61.52 | 1600 | 15 | 26.0078 | [9 empty] | Kontor
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Belysning | Bygn. C - Kælder C0.21 - C0.22 (Teknikrum) - Udskiftning af armaturer, samt installation af bevægelsesmelder. | Bygn. C - Kælder C0.21 - C0.22 (Teknikrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.14 - C0.17 (Gang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.19 - C0.20 (Transf. station) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.11 - C0.18 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.01 - C0.10 (Grovkøkken mm.) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.05 (Trappe til forhal) - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. C - Stue C1.21 - C1.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.83 - C1.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.52 - C1.54 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.68 - C1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.38 - C1.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.62 - C1.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.05 - C1.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.77 - C1.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.76 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.16 - C1.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.55 - C1.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.61 - C1.35 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.01 (Information) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Forhal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.21 - C2.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.83 - C2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.52 - C2.59 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.68 - C2.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.35 - C2.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.61 - C2.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.94 - C2..01 (Kontor mod Ø & bygn. D) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.06 - C2.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.77 - 2.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.25 - C2.80 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.16 - C2.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.05 (Køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.06 - C3.07 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2.-sal C3.04 - C3.14 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.01 - C3.03 (Kantine) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.18 (Repos/arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal - Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. C - 2-sal C3.10 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.52 - D0.56 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.44 - D0.55 (Trykkeri) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.23 - D0.91 (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.84 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - Kælder D0.35 (Postrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.30 - D0.39 (Teknikrum & Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.01 - D1.11 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.84 - D1.86 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.70 - D1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.32 - D1.41 (Borgmesterkontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue D1.16 - D1.21 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.90 - D1.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.51 - D1.65 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.77 - D1.83 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.50 (Multirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.47 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.96 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenspot og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.00 - D2.11(Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.84 - D2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.31 - D2.39 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.71 - D2.88 (Storrumskontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.14 - D2.20 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.93 - D2.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.48 - D2.56 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.58 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.47 - D2.30 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.01 (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.58 (Balkon) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 2-sal C3.49 - D3.53 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.45 - D3.44 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.32 - D3.39 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.92 - E0.96 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.01 - E0.02 - (Forrum) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.03 - E0.04 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder E0.88 (Disp) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.12 - E0.13 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.78 - (EDB) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.70 - E0.74 - (Kursuslokale) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.14 - E0.18 - (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.69 - E0.66 - (Toilet 2) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.22 - E0.24 - (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.25 - (Kopirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - (Kontor Ø) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.59 - (Grupperum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.27 - (Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.51 - (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.41 - (Trappe opgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.30 - (Gennemgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.42 - E1.50 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.01 - E1.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.12 - E1.21 - (Kontor N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.71 - E1.83 - (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.30 - E1.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.04 - E1.10 - (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.52 - E1.64 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.89 - E1.96 - (Kontor mod V) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.22 - E1.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.69 - E1.88 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenspot. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.68 - (Brandsikring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Mellembygning - Belysningsanlæggene består af halogenspot og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.40 - E2.51 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.01 - E2.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.31 - E2.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.54 - E2.63 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.22 - E2.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.05 - E2.96 - (Storrumskontor 1) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.70 - E2.72 - (Storrumskontor 2) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.67 - E2.87 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.66 - (Handicap toilet) - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. E - 2-sal - E3.01 - E3.03 - (Trappekontor) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.09 - E3.10 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.11 - (Videolokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.05 - E3.20 - (Mødelokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.22 - (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 2. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 3. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, wc - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. C - Kælder C0.21 - C0.22 (Teknikrum) - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer, samt installation af bevægelsesmelder. | 1.1497 | 0.081718 | 254 | 927.44 | 12100 | 15 | 13.0467 | [9 empty] | Kontor
Munkholm skolen ¦ Bymarksvej 18, 8870 Langå - C | Bymarksvej 18, 8870 Langå | 730-033426-007 | 1092 | Belysning | Bygn. C - Opholdsrum SFO - Installation af bevægelsesmelder | Fløj A - Opholdsrum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Læge - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Garderober - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Trappe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Trappe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Gymnastik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Omklædning - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4 - Fyrrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring via dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Stueetage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - 1. Sal - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Toiletter & Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Opholdsrum SFO - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Toiletter & Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Opholdsrum SFO - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Stueetage - Undervisning - Armaturer med LED pærer, der er styring via dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Øvelokale - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - 1. Sal. - Servicecenter - Armaturer med LED pærer, der er stryring via. dagslysstyring bevægelsesmelder. Fløj G - 1. Sal. - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Fløj C - Opholdsrum SFO - Installation af bevægelsesmelder | 14.49 | 0.073478 | 384 | 1207.5 | 1250 | 15 | 1.0352 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Belysning | Bygn. C - Stue - Forhal - Installation af bevægelsesmelder | Bygn. C - Kælder C0.21 - C0.22 (Teknikrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.14 - C0.17 (Gang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.19 - C0.20 (Transf. station) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.11 - C0.18 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.01 - C0.10 (Grovkøkken mm.) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.05 (Trappe til forhal) - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. C - Stue C1.21 - C1.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.83 - C1.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.52 - C1.54 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.68 - C1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.38 - C1.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.62 - C1.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.05 - C1.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.77 - C1.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.76 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.16 - C1.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.55 - C1.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.61 - C1.35 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.01 (Information) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Forhal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.21 - C2.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.83 - C2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.52 - C2.59 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.68 - C2.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.35 - C2.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.61 - C2.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.94 - C2..01 (Kontor mod Ø & bygn. D) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.06 - C2.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.77 - 2.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.25 - C2.80 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.16 - C2.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.05 (Køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.06 - C3.07 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2.-sal C3.04 - C3.14 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.01 - C3.03 (Kantine) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.18 (Repos/arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal - Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. C - 2-sal C3.10 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.52 - D0.56 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.44 - D0.55 (Trykkeri) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.23 - D0.91 (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.84 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - Kælder D0.35 (Postrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.30 - D0.39 (Teknikrum & Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.01 - D1.11 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.84 - D1.86 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.70 - D1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.32 - D1.41 (Borgmesterkontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue D1.16 - D1.21 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.90 - D1.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.51 - D1.65 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.77 - D1.83 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.50 (Multirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.47 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.96 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenspot og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.00 - D2.11(Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.84 - D2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.31 - D2.39 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.71 - D2.88 (Storrumskontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.14 - D2.20 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.93 - D2.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.48 - D2.56 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.58 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.47 - D2.30 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.01 (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.58 (Balkon) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 2-sal C3.49 - D3.53 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.45 - D3.44 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.32 - D3.39 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.92 - E0.96 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.01 - E0.02 - (Forrum) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.03 - E0.04 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder E0.88 (Disp) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.12 - E0.13 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.78 - (EDB) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.70 - E0.74 - (Kursuslokale) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.14 - E0.18 - (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.69 - E0.66 - (Toilet 2) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.22 - E0.24 - (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.25 - (Kopirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - (Kontor Ø) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.59 - (Grupperum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.27 - (Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.51 - (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.41 - (Trappe opgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.30 - (Gennemgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.42 - E1.50 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.01 - E1.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.12 - E1.21 - (Kontor N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.71 - E1.83 - (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.30 - E1.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.04 - E1.10 - (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.52 - E1.64 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.89 - E1.96 - (Kontor mod V) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.22 - E1.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.69 - E1.88 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenspot. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.68 - (Brandsikring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Mellembygning - Belysningsanlæggene består af halogenspot og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.40 - E2.51 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.01 - E2.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.31 - E2.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.54 - E2.63 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.22 - E2.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.05 - E2.96 - (Storrumskontor 1) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.70 - E2.72 - (Storrumskontor 2) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.67 - E2.87 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.66 - (Handicap toilet) - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. E - 2-sal - E3.01 - E3.03 - (Trappekontor) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.09 - E3.10 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.11 - (Videolokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.05 - E3.20 - (Mødelokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.22 - (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 2. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 3. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, wc - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. C - Stue - Forhal - Installation af bevægelsesmelder | 3.257 | 0.095666 | 298 | 1085.68 | 5000 | 15 | 4.6054 | [9 empty] | Kontor
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Belysning | Bygn. C - Stue - Garderobe - Installation af bevægelsesmelder | Bygn. C - Kælder C0.21 - C0.22 (Teknikrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.14 - C0.17 (Gang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.19 - C0.20 (Transf. station) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.11 - C0.18 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.01 - C0.10 (Grovkøkken mm.) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.05 (Trappe til forhal) - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. C - Stue C1.21 - C1.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.83 - C1.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.52 - C1.54 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.68 - C1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.38 - C1.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.62 - C1.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.05 - C1.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.77 - C1.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.76 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.16 - C1.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.55 - C1.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.61 - C1.35 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.01 (Information) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Forhal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.21 - C2.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.83 - C2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.52 - C2.59 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.68 - C2.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.35 - C2.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.61 - C2.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.94 - C2..01 (Kontor mod Ø & bygn. D) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.06 - C2.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.77 - 2.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.25 - C2.80 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.16 - C2.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.05 (Køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.06 - C3.07 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2.-sal C3.04 - C3.14 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.01 - C3.03 (Kantine) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.18 (Repos/arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal - Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. C - 2-sal C3.10 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.52 - D0.56 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.44 - D0.55 (Trykkeri) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.23 - D0.91 (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.84 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - Kælder D0.35 (Postrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.30 - D0.39 (Teknikrum & Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.01 - D1.11 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.84 - D1.86 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.70 - D1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.32 - D1.41 (Borgmesterkontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue D1.16 - D1.21 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.90 - D1.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.51 - D1.65 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.77 - D1.83 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.50 (Multirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.47 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.96 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenspot og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.00 - D2.11(Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.84 - D2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.31 - D2.39 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.71 - D2.88 (Storrumskontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.14 - D2.20 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.93 - D2.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.48 - D2.56 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.58 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.47 - D2.30 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.01 (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.58 (Balkon) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 2-sal C3.49 - D3.53 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.45 - D3.44 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.32 - D3.39 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.92 - E0.96 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.01 - E0.02 - (Forrum) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.03 - E0.04 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder E0.88 (Disp) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.12 - E0.13 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.78 - (EDB) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.70 - E0.74 - (Kursuslokale) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.14 - E0.18 - (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.69 - E0.66 - (Toilet 2) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.22 - E0.24 - (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.25 - (Kopirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - (Kontor Ø) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.59 - (Grupperum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.27 - (Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.51 - (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.41 - (Trappe opgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.30 - (Gennemgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.42 - E1.50 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.01 - E1.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.12 - E1.21 - (Kontor N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.71 - E1.83 - (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.30 - E1.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.04 - E1.10 - (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.52 - E1.64 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.89 - E1.96 - (Kontor mod V) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.22 - E1.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.69 - E1.88 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenspot. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.68 - (Brandsikring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Mellembygning - Belysningsanlæggene består af halogenspot og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.40 - E2.51 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.01 - E2.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.31 - E2.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.54 - E2.63 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.22 - E2.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.05 - E2.96 - (Storrumskontor 1) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.70 - E2.72 - (Storrumskontor 2) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.67 - E2.87 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.66 - (Handicap toilet) - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. E - 2-sal - E3.01 - E3.03 - (Trappekontor) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.09 - E3.10 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.11 - (Videolokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.05 - E3.20 - (Mødelokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.22 - (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 2. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 3. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, wc - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. C - Stue - Garderobe - Installation af bevægelsesmelder | 0.69888 | 0.010264 | 32 | 116.48 | 2500 | 15 | 21.4629 | [9 empty] | Kontor
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Belysning | Bygn. C - Stue - Toilet - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder på toiletter. | Bygn. C - Kælder C0.21 - C0.22 (Teknikrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.14 - C0.17 (Gang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.19 - C0.20 (Transf. station) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.11 - C0.18 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.01 - C0.10 (Grovkøkken mm.) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.05 (Trappe til forhal) - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. C - Stue C1.21 - C1.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.83 - C1.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.52 - C1.54 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.68 - C1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.38 - C1.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.62 - C1.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.05 - C1.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.77 - C1.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.76 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.16 - C1.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.55 - C1.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.61 - C1.35 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.01 (Information) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Forhal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.21 - C2.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.83 - C2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.52 - C2.59 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.68 - C2.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.35 - C2.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.61 - C2.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.94 - C2..01 (Kontor mod Ø & bygn. D) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.06 - C2.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.77 - 2.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.25 - C2.80 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.16 - C2.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.05 (Køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.06 - C3.07 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2.-sal C3.04 - C3.14 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.01 - C3.03 (Kantine) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.18 (Repos/arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal - Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. C - 2-sal C3.10 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.52 - D0.56 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.44 - D0.55 (Trykkeri) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.23 - D0.91 (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.84 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - Kælder D0.35 (Postrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.30 - D0.39 (Teknikrum & Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.01 - D1.11 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.84 - D1.86 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.70 - D1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.32 - D1.41 (Borgmesterkontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue D1.16 - D1.21 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.90 - D1.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.51 - D1.65 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.77 - D1.83 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.50 (Multirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.47 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.96 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenspot og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.00 - D2.11(Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.84 - D2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.31 - D2.39 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.71 - D2.88 (Storrumskontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.14 - D2.20 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.93 - D2.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.48 - D2.56 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.58 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.47 - D2.30 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.01 (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.58 (Balkon) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 2-sal C3.49 - D3.53 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.45 - D3.44 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.32 - D3.39 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.92 - E0.96 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.01 - E0.02 - (Forrum) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.03 - E0.04 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder E0.88 (Disp) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.12 - E0.13 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.78 - (EDB) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.70 - E0.74 - (Kursuslokale) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.14 - E0.18 - (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.69 - E0.66 - (Toilet 2) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.22 - E0.24 - (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.25 - (Kopirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - (Kontor Ø) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.59 - (Grupperum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.27 - (Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.51 - (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.41 - (Trappe opgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.30 - (Gennemgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.42 - E1.50 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.01 - E1.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.12 - E1.21 - (Kontor N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.71 - E1.83 - (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.30 - E1.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.04 - E1.10 - (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.52 - E1.64 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.89 - E1.96 - (Kontor mod V) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.22 - E1.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.69 - E1.88 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenspot. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.68 - (Brandsikring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Mellembygning - Belysningsanlæggene består af halogenspot og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.40 - E2.51 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.01 - E2.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.31 - E2.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.54 - E2.63 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.22 - E2.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.05 - E2.96 - (Storrumskontor 1) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.70 - E2.72 - (Storrumskontor 2) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.67 - E2.87 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.66 - (Handicap toilet) - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. E - 2-sal - E3.01 - E3.03 - (Trappekontor) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.09 - E3.10 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.11 - (Videolokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.05 - E3.20 - (Mødelokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.22 - (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 2. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 3. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, wc - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. C - Stue - Toilet - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder på toiletter. | 0.84946 | 0.10731 | 337 | 1217.56 | 21500 | 15 | 17.6583 | [9 empty] | Kontor
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Belysning | Bygn. C - Stue C1.01 (Information) - Installation af bevægelsesmelder | Bygn. C - Kælder C0.21 - C0.22 (Teknikrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.14 - C0.17 (Gang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.19 - C0.20 (Transf. station) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.11 - C0.18 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.01 - C0.10 (Grovkøkken mm.) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.05 (Trappe til forhal) - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. C - Stue C1.21 - C1.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.83 - C1.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.52 - C1.54 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.68 - C1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.38 - C1.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.62 - C1.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.05 - C1.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.77 - C1.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.76 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.16 - C1.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.55 - C1.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.61 - C1.35 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.01 (Information) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Forhal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.21 - C2.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.83 - C2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.52 - C2.59 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.68 - C2.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.35 - C2.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.61 - C2.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.94 - C2..01 (Kontor mod Ø & bygn. D) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.06 - C2.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.77 - 2.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.25 - C2.80 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.16 - C2.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.05 (Køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.06 - C3.07 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2.-sal C3.04 - C3.14 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.01 - C3.03 (Kantine) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.18 (Repos/arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal - Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. C - 2-sal C3.10 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.52 - D0.56 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.44 - D0.55 (Trykkeri) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.23 - D0.91 (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.84 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - Kælder D0.35 (Postrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.30 - D0.39 (Teknikrum & Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.01 - D1.11 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.84 - D1.86 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.70 - D1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.32 - D1.41 (Borgmesterkontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue D1.16 - D1.21 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.90 - D1.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.51 - D1.65 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.77 - D1.83 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.50 (Multirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.47 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.96 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenspot og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.00 - D2.11(Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.84 - D2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.31 - D2.39 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.71 - D2.88 (Storrumskontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.14 - D2.20 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.93 - D2.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.48 - D2.56 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.58 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.47 - D2.30 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.01 (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.58 (Balkon) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 2-sal C3.49 - D3.53 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.45 - D3.44 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.32 - D3.39 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.92 - E0.96 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.01 - E0.02 - (Forrum) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.03 - E0.04 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder E0.88 (Disp) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.12 - E0.13 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.78 - (EDB) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.70 - E0.74 - (Kursuslokale) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.14 - E0.18 - (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.69 - E0.66 - (Toilet 2) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.22 - E0.24 - (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.25 - (Kopirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - (Kontor Ø) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.59 - (Grupperum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.27 - (Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.51 - (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.41 - (Trappe opgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.30 - (Gennemgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.42 - E1.50 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.01 - E1.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.12 - E1.21 - (Kontor N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.71 - E1.83 - (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.30 - E1.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.04 - E1.10 - (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.52 - E1.64 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.89 - E1.96 - (Kontor mod V) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.22 - E1.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.69 - E1.88 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenspot. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.68 - (Brandsikring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Mellembygning - Belysningsanlæggene består af halogenspot og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.40 - E2.51 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.01 - E2.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.31 - E2.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.54 - E2.63 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.22 - E2.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.05 - E2.96 - (Storrumskontor 1) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.70 - E2.72 - (Storrumskontor 2) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.67 - E2.87 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.66 - (Handicap toilet) - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. E - 2-sal - E3.01 - E3.03 - (Trappekontor) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.09 - E3.10 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.11 - (Videolokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.05 - E3.20 - (Mødelokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.22 - (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 2. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 3. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, wc - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. C - Stue C1.01 (Information) - Installation af bevægelsesmelder | 5.723 | 0.042041 | 133 | 476.92 | 1250 | 15 | 2.621 | [9 empty] | Kontor
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Belysning | Bygn. C - Stue C1.05 - C1.14 (Kontor mod V) - udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring i hvert kontorlokale. | Bygn. C - Kælder C0.21 - C0.22 (Teknikrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.14 - C0.17 (Gang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.19 - C0.20 (Transf. station) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.11 - C0.18 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.01 - C0.10 (Grovkøkken mm.) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.05 (Trappe til forhal) - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. C - Stue C1.21 - C1.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.83 - C1.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.52 - C1.54 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.68 - C1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.38 - C1.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.62 - C1.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.05 - C1.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.77 - C1.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.76 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.16 - C1.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.55 - C1.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.61 - C1.35 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.01 (Information) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Forhal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.21 - C2.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.83 - C2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.52 - C2.59 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.68 - C2.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.35 - C2.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.61 - C2.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.94 - C2..01 (Kontor mod Ø & bygn. D) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.06 - C2.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.77 - 2.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.25 - C2.80 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.16 - C2.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.05 (Køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.06 - C3.07 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2.-sal C3.04 - C3.14 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.01 - C3.03 (Kantine) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.18 (Repos/arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal - Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. C - 2-sal C3.10 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.52 - D0.56 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.44 - D0.55 (Trykkeri) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.23 - D0.91 (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.84 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - Kælder D0.35 (Postrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.30 - D0.39 (Teknikrum & Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.01 - D1.11 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.84 - D1.86 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.70 - D1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.32 - D1.41 (Borgmesterkontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue D1.16 - D1.21 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.90 - D1.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.51 - D1.65 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.77 - D1.83 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.50 (Multirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.47 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.96 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenspot og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.00 - D2.11(Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.84 - D2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.31 - D2.39 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.71 - D2.88 (Storrumskontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.14 - D2.20 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.93 - D2.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.48 - D2.56 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.58 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.47 - D2.30 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.01 (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.58 (Balkon) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 2-sal C3.49 - D3.53 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.45 - D3.44 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.32 - D3.39 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.92 - E0.96 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.01 - E0.02 - (Forrum) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.03 - E0.04 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder E0.88 (Disp) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.12 - E0.13 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.78 - (EDB) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.70 - E0.74 - (Kursuslokale) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.14 - E0.18 - (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.69 - E0.66 - (Toilet 2) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.22 - E0.24 - (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.25 - (Kopirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - (Kontor Ø) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.59 - (Grupperum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.27 - (Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.51 - (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.41 - (Trappe opgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.30 - (Gennemgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.42 - E1.50 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.01 - E1.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.12 - E1.21 - (Kontor N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.71 - E1.83 - (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.30 - E1.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.04 - E1.10 - (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.52 - E1.64 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.89 - E1.96 - (Kontor mod V) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.22 - E1.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.69 - E1.88 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenspot. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.68 - (Brandsikring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Mellembygning - Belysningsanlæggene består af halogenspot og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.40 - E2.51 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.01 - E2.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.31 - E2.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.54 - E2.63 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.22 - E2.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.05 - E2.96 - (Storrumskontor 1) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.70 - E2.72 - (Storrumskontor 2) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.67 - E2.87 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.66 - (Handicap toilet) - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. E - 2-sal - E3.01 - E3.03 - (Trappekontor) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.09 - E3.10 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.11 - (Videolokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.05 - E3.20 - (Mødelokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.22 - (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 2. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 3. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, wc - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. C - Stue C1.05 - C1.14 (Kontor mod V) - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring i hvert kontorlokale. | 0.94302 | 0.34395 | 962 | 3913.52 | 62250 | 15 | 15.9064 | [9 empty] | Kontor
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Belysning | Bygn. C - Stue C1.16 - C1.48 (Kopirum) - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder. | Bygn. C - Kælder C0.21 - C0.22 (Teknikrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.14 - C0.17 (Gang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.19 - C0.20 (Transf. station) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.11 - C0.18 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.01 - C0.10 (Grovkøkken mm.) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.05 (Trappe til forhal) - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. C - Stue C1.21 - C1.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.83 - C1.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.52 - C1.54 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.68 - C1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.38 - C1.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.62 - C1.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.05 - C1.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.77 - C1.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.76 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.16 - C1.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.55 - C1.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.61 - C1.35 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.01 (Information) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Forhal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.21 - C2.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.83 - C2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.52 - C2.59 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.68 - C2.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.35 - C2.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.61 - C2.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.94 - C2..01 (Kontor mod Ø & bygn. D) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.06 - C2.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.77 - 2.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.25 - C2.80 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.16 - C2.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.05 (Køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.06 - C3.07 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2.-sal C3.04 - C3.14 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.01 - C3.03 (Kantine) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.18 (Repos/arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal - Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. C - 2-sal C3.10 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.52 - D0.56 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.44 - D0.55 (Trykkeri) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.23 - D0.91 (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.84 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - Kælder D0.35 (Postrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.30 - D0.39 (Teknikrum & Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.01 - D1.11 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.84 - D1.86 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.70 - D1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.32 - D1.41 (Borgmesterkontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue D1.16 - D1.21 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.90 - D1.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.51 - D1.65 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.77 - D1.83 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.50 (Multirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.47 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.96 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenspot og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.00 - D2.11(Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.84 - D2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.31 - D2.39 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.71 - D2.88 (Storrumskontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.14 - D2.20 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.93 - D2.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.48 - D2.56 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.58 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.47 - D2.30 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.01 (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.58 (Balkon) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 2-sal C3.49 - D3.53 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.45 - D3.44 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.32 - D3.39 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.92 - E0.96 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.01 - E0.02 - (Forrum) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.03 - E0.04 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder E0.88 (Disp) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.12 - E0.13 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.78 - (EDB) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.70 - E0.74 - (Kursuslokale) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.14 - E0.18 - (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.69 - E0.66 - (Toilet 2) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.22 - E0.24 - (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.25 - (Kopirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - (Kontor Ø) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.59 - (Grupperum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.27 - (Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.51 - (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.41 - (Trappe opgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.30 - (Gennemgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.42 - E1.50 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.01 - E1.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.12 - E1.21 - (Kontor N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.71 - E1.83 - (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.30 - E1.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.04 - E1.10 - (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.52 - E1.64 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.89 - E1.96 - (Kontor mod V) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.22 - E1.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.69 - E1.88 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenspot. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.68 - (Brandsikring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Mellembygning - Belysningsanlæggene består af halogenspot og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.40 - E2.51 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.01 - E2.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.31 - E2.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.54 - E2.63 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.22 - E2.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.05 - E2.96 - (Storrumskontor 1) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.70 - E2.72 - (Storrumskontor 2) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.67 - E2.87 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.66 - (Handicap toilet) - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. E - 2-sal - E3.01 - E3.03 - (Trappekontor) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.09 - E3.10 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.11 - (Videolokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.05 - E3.20 - (Mødelokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.22 - (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 2. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 3. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, wc - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. C - Stue C1.16 - C1.48 (Kopirum) - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder. | 0.6264 | 0.01842 | 60 | 208.8 | 5000 | 15 | 23.9464 | [9 empty] | Kontor
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Belysning | Bygn. C - Stue C1.21 - C1.34 (Kontor mod N) - udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring i hvert kontorlokale. | Bygn. C - Kælder C0.21 - C0.22 (Teknikrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.14 - C0.17 (Gang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.19 - C0.20 (Transf. station) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.11 - C0.18 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.01 - C0.10 (Grovkøkken mm.) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.05 (Trappe til forhal) - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. C - Stue C1.21 - C1.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.83 - C1.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.52 - C1.54 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.68 - C1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.38 - C1.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.62 - C1.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.05 - C1.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.77 - C1.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.76 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.16 - C1.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.55 - C1.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.61 - C1.35 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.01 (Information) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Forhal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.21 - C2.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.83 - C2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.52 - C2.59 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.68 - C2.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.35 - C2.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.61 - C2.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.94 - C2..01 (Kontor mod Ø & bygn. D) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.06 - C2.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.77 - 2.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.25 - C2.80 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.16 - C2.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.05 (Køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.06 - C3.07 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2.-sal C3.04 - C3.14 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.01 - C3.03 (Kantine) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.18 (Repos/arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal - Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. C - 2-sal C3.10 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.52 - D0.56 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.44 - D0.55 (Trykkeri) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.23 - D0.91 (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.84 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - Kælder D0.35 (Postrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.30 - D0.39 (Teknikrum & Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.01 - D1.11 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.84 - D1.86 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.70 - D1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.32 - D1.41 (Borgmesterkontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue D1.16 - D1.21 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.90 - D1.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.51 - D1.65 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.77 - D1.83 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.50 (Multirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.47 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.96 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenspot og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.00 - D2.11(Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.84 - D2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.31 - D2.39 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.71 - D2.88 (Storrumskontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.14 - D2.20 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.93 - D2.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.48 - D2.56 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.58 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.47 - D2.30 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.01 (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.58 (Balkon) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 2-sal C3.49 - D3.53 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.45 - D3.44 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.32 - D3.39 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.92 - E0.96 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.01 - E0.02 - (Forrum) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.03 - E0.04 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder E0.88 (Disp) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.12 - E0.13 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.78 - (EDB) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.70 - E0.74 - (Kursuslokale) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.14 - E0.18 - (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.69 - E0.66 - (Toilet 2) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.22 - E0.24 - (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.25 - (Kopirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - (Kontor Ø) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.59 - (Grupperum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.27 - (Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.51 - (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.41 - (Trappe opgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.30 - (Gennemgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.42 - E1.50 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.01 - E1.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.12 - E1.21 - (Kontor N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.71 - E1.83 - (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.30 - E1.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.04 - E1.10 - (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.52 - E1.64 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.89 - E1.96 - (Kontor mod V) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.22 - E1.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.69 - E1.88 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenspot. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.68 - (Brandsikring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Mellembygning - Belysningsanlæggene består af halogenspot og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.40 - E2.51 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.01 - E2.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.31 - E2.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.54 - E2.63 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.22 - E2.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.05 - E2.96 - (Storrumskontor 1) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.70 - E2.72 - (Storrumskontor 2) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.67 - E2.87 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.66 - (Handicap toilet) - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. E - 2-sal - E3.01 - E3.03 - (Trappekontor) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.09 - E3.10 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.11 - (Videolokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.05 - E3.20 - (Mødelokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.22 - (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 2. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 3. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, wc - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. C - Stue C1.21 - C1.34 (Kontor mod N) - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring i hvert kontorlokale. | 0.89988 | 0.33217 | 929 | 3779.48 | 63000 | 15 | 16.669 | [9 empty] | Kontor
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Belysning | Bygn. C - Stue C1.38 - C1.47 (Kontor mod Ø) - udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring i hvert kontorlokale. | Bygn. C - Kælder C0.21 - C0.22 (Teknikrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.14 - C0.17 (Gang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.19 - C0.20 (Transf. station) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.11 - C0.18 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.01 - C0.10 (Grovkøkken mm.) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.05 (Trappe til forhal) - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. C - Stue C1.21 - C1.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.83 - C1.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.52 - C1.54 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.68 - C1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.38 - C1.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.62 - C1.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.05 - C1.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.77 - C1.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.76 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.16 - C1.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.55 - C1.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.61 - C1.35 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.01 (Information) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Forhal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.21 - C2.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.83 - C2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.52 - C2.59 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.68 - C2.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.35 - C2.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.61 - C2.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.94 - C2..01 (Kontor mod Ø & bygn. D) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.06 - C2.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.77 - 2.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.25 - C2.80 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.16 - C2.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.05 (Køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.06 - C3.07 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2.-sal C3.04 - C3.14 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.01 - C3.03 (Kantine) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.18 (Repos/arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal - Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. C - 2-sal C3.10 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.52 - D0.56 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.44 - D0.55 (Trykkeri) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.23 - D0.91 (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.84 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - Kælder D0.35 (Postrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.30 - D0.39 (Teknikrum & Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.01 - D1.11 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.84 - D1.86 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.70 - D1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.32 - D1.41 (Borgmesterkontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue D1.16 - D1.21 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.90 - D1.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.51 - D1.65 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.77 - D1.83 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.50 (Multirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.47 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.96 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenspot og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.00 - D2.11(Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.84 - D2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.31 - D2.39 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.71 - D2.88 (Storrumskontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.14 - D2.20 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.93 - D2.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.48 - D2.56 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.58 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.47 - D2.30 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.01 (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.58 (Balkon) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 2-sal C3.49 - D3.53 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.45 - D3.44 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.32 - D3.39 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.92 - E0.96 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.01 - E0.02 - (Forrum) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.03 - E0.04 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder E0.88 (Disp) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.12 - E0.13 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.78 - (EDB) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.70 - E0.74 - (Kursuslokale) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.14 - E0.18 - (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.69 - E0.66 - (Toilet 2) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.22 - E0.24 - (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.25 - (Kopirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - (Kontor Ø) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.59 - (Grupperum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.27 - (Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.51 - (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.41 - (Trappe opgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.30 - (Gennemgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.42 - E1.50 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.01 - E1.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.12 - E1.21 - (Kontor N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.71 - E1.83 - (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.30 - E1.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.04 - E1.10 - (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.52 - E1.64 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.89 - E1.96 - (Kontor mod V) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.22 - E1.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.69 - E1.88 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenspot. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.68 - (Brandsikring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Mellembygning - Belysningsanlæggene består af halogenspot og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.40 - E2.51 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.01 - E2.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.31 - E2.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.54 - E2.63 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.22 - E2.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.05 - E2.96 - (Storrumskontor 1) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.70 - E2.72 - (Storrumskontor 2) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.67 - E2.87 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.66 - (Handicap toilet) - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. E - 2-sal - E3.01 - E3.03 - (Trappekontor) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.09 - E3.10 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.11 - (Videolokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.05 - E3.20 - (Mødelokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.22 - (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 2. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 3. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, wc - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. C - Stue C1.38 - C1.47 (Kontor mod Ø) - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring i hvert kontorlokale. | 0.93677 | 0.2607 | 727 | 2966.44 | 47500 | 15 | 16.0125 | [9 empty] | Kontor
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Belysning | Bygn. C - Stue C1.52 - C1.54 (Kontor mod S) - udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring i hvert kontorlokale. | Bygn. C - Kælder C0.21 - C0.22 (Teknikrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.14 - C0.17 (Gang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.19 - C0.20 (Transf. station) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.11 - C0.18 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.01 - C0.10 (Grovkøkken mm.) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.05 (Trappe til forhal) - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. C - Stue C1.21 - C1.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.83 - C1.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.52 - C1.54 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.68 - C1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.38 - C1.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.62 - C1.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.05 - C1.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.77 - C1.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.76 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.16 - C1.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.55 - C1.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.61 - C1.35 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.01 (Information) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Forhal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.21 - C2.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.83 - C2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.52 - C2.59 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.68 - C2.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.35 - C2.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.61 - C2.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.94 - C2..01 (Kontor mod Ø & bygn. D) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.06 - C2.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.77 - 2.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.25 - C2.80 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.16 - C2.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.05 (Køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.06 - C3.07 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2.-sal C3.04 - C3.14 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.01 - C3.03 (Kantine) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.18 (Repos/arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal - Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. C - 2-sal C3.10 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.52 - D0.56 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.44 - D0.55 (Trykkeri) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.23 - D0.91 (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.84 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - Kælder D0.35 (Postrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.30 - D0.39 (Teknikrum & Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.01 - D1.11 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.84 - D1.86 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.70 - D1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.32 - D1.41 (Borgmesterkontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue D1.16 - D1.21 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.90 - D1.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.51 - D1.65 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.77 - D1.83 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.50 (Multirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.47 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.96 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenspot og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.00 - D2.11(Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.84 - D2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.31 - D2.39 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.71 - D2.88 (Storrumskontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.14 - D2.20 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.93 - D2.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.48 - D2.56 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.58 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.47 - D2.30 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.01 (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.58 (Balkon) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 2-sal C3.49 - D3.53 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.45 - D3.44 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.32 - D3.39 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.92 - E0.96 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.01 - E0.02 - (Forrum) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.03 - E0.04 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder E0.88 (Disp) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.12 - E0.13 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.78 - (EDB) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.70 - E0.74 - (Kursuslokale) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.14 - E0.18 - (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.69 - E0.66 - (Toilet 2) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.22 - E0.24 - (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.25 - (Kopirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - (Kontor Ø) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.59 - (Grupperum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.27 - (Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.51 - (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.41 - (Trappe opgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.30 - (Gennemgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.42 - E1.50 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.01 - E1.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.12 - E1.21 - (Kontor N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.71 - E1.83 - (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.30 - E1.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.04 - E1.10 - (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.52 - E1.64 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.89 - E1.96 - (Kontor mod V) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.22 - E1.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.69 - E1.88 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenspot. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.68 - (Brandsikring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Mellembygning - Belysningsanlæggene består af halogenspot og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.40 - E2.51 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.01 - E2.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.31 - E2.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.54 - E2.63 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.22 - E2.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.05 - E2.96 - (Storrumskontor 1) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.70 - E2.72 - (Storrumskontor 2) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.67 - E2.87 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.66 - (Handicap toilet) - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. E - 2-sal - E3.01 - E3.03 - (Trappekontor) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.09 - E3.10 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.11 - (Videolokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.05 - E3.20 - (Mødelokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.22 - (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 2. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 3. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, wc - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. C - Stue C1.52 - C1.54 (Kontor mod S) - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring i hvert kontorlokale. | 0.90093 | 0.071277 | 201 | 810.84 | 13500 | 15 | 16.6494 | [9 empty] | Kontor
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Belysning | Bygn. C - Stue C1.55 - C1.60 (Undervisning) - udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring i hvert lokale. | Bygn. C - Kælder C0.21 - C0.22 (Teknikrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.14 - C0.17 (Gang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.19 - C0.20 (Transf. station) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.11 - C0.18 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.01 - C0.10 (Grovkøkken mm.) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.05 (Trappe til forhal) - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. C - Stue C1.21 - C1.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.83 - C1.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.52 - C1.54 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.68 - C1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.38 - C1.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.62 - C1.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.05 - C1.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.77 - C1.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.76 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.16 - C1.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.55 - C1.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.61 - C1.35 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.01 (Information) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Forhal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.21 - C2.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.83 - C2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.52 - C2.59 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.68 - C2.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.35 - C2.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.61 - C2.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.94 - C2..01 (Kontor mod Ø & bygn. D) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.06 - C2.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.77 - 2.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.25 - C2.80 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.16 - C2.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.05 (Køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.06 - C3.07 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2.-sal C3.04 - C3.14 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.01 - C3.03 (Kantine) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.18 (Repos/arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal - Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. C - 2-sal C3.10 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.52 - D0.56 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.44 - D0.55 (Trykkeri) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.23 - D0.91 (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.84 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - Kælder D0.35 (Postrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.30 - D0.39 (Teknikrum & Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.01 - D1.11 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.84 - D1.86 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.70 - D1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.32 - D1.41 (Borgmesterkontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue D1.16 - D1.21 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.90 - D1.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.51 - D1.65 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.77 - D1.83 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.50 (Multirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.47 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.96 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenspot og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.00 - D2.11(Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.84 - D2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.31 - D2.39 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.71 - D2.88 (Storrumskontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.14 - D2.20 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.93 - D2.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.48 - D2.56 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.58 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.47 - D2.30 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.01 (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.58 (Balkon) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 2-sal C3.49 - D3.53 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.45 - D3.44 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.32 - D3.39 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.92 - E0.96 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.01 - E0.02 - (Forrum) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.03 - E0.04 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder E0.88 (Disp) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.12 - E0.13 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.78 - (EDB) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.70 - E0.74 - (Kursuslokale) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.14 - E0.18 - (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.69 - E0.66 - (Toilet 2) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.22 - E0.24 - (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.25 - (Kopirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - (Kontor Ø) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.59 - (Grupperum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.27 - (Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.51 - (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.41 - (Trappe opgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.30 - (Gennemgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.42 - E1.50 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.01 - E1.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.12 - E1.21 - (Kontor N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.71 - E1.83 - (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.30 - E1.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.04 - E1.10 - (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.52 - E1.64 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.89 - E1.96 - (Kontor mod V) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.22 - E1.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.69 - E1.88 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenspot. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.68 - (Brandsikring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Mellembygning - Belysningsanlæggene består af halogenspot og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.40 - E2.51 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.01 - E2.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.31 - E2.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.54 - E2.63 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.22 - E2.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.05 - E2.96 - (Storrumskontor 1) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.70 - E2.72 - (Storrumskontor 2) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.67 - E2.87 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.66 - (Handicap toilet) - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. E - 2-sal - E3.01 - E3.03 - (Trappekontor) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.09 - E3.10 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.11 - (Videolokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.05 - E3.20 - (Mødelokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.22 - (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 2. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 3. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, wc - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. C - Stue C1.55 - C1.60 (Undervisning) - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring i hvert lokale. | 1.0802 | 0.22943 | 642 | 2610.48 | 36250 | 15 | 13.8863 | [9 empty] | Kontor
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Belysning | Bygn. C - Stue C1.61 - C1.35 (Mødelokale) - udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring i hvert lokale | Bygn. C - Kælder C0.21 - C0.22 (Teknikrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.14 - C0.17 (Gang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.19 - C0.20 (Transf. station) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.11 - C0.18 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.01 - C0.10 (Grovkøkken mm.) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.05 (Trappe til forhal) - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. C - Stue C1.21 - C1.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.83 - C1.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.52 - C1.54 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.68 - C1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.38 - C1.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.62 - C1.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.05 - C1.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.77 - C1.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.76 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.16 - C1.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.55 - C1.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.61 - C1.35 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.01 (Information) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Forhal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.21 - C2.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.83 - C2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.52 - C2.59 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.68 - C2.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.35 - C2.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.61 - C2.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.94 - C2..01 (Kontor mod Ø & bygn. D) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.06 - C2.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.77 - 2.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.25 - C2.80 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.16 - C2.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.05 (Køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.06 - C3.07 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2.-sal C3.04 - C3.14 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.01 - C3.03 (Kantine) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.18 (Repos/arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal - Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. C - 2-sal C3.10 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.52 - D0.56 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.44 - D0.55 (Trykkeri) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.23 - D0.91 (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.84 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - Kælder D0.35 (Postrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.30 - D0.39 (Teknikrum & Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.01 - D1.11 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.84 - D1.86 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.70 - D1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.32 - D1.41 (Borgmesterkontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue D1.16 - D1.21 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.90 - D1.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.51 - D1.65 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.77 - D1.83 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.50 (Multirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.47 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.96 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenspot og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.00 - D2.11(Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.84 - D2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.31 - D2.39 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.71 - D2.88 (Storrumskontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.14 - D2.20 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.93 - D2.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.48 - D2.56 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.58 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.47 - D2.30 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.01 (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.58 (Balkon) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 2-sal C3.49 - D3.53 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.45 - D3.44 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.32 - D3.39 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.92 - E0.96 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.01 - E0.02 - (Forrum) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.03 - E0.04 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder E0.88 (Disp) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.12 - E0.13 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.78 - (EDB) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.70 - E0.74 - (Kursuslokale) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.14 - E0.18 - (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.69 - E0.66 - (Toilet 2) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.22 - E0.24 - (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.25 - (Kopirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - (Kontor Ø) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.59 - (Grupperum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.27 - (Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.51 - (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.41 - (Trappe opgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.30 - (Gennemgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.42 - E1.50 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.01 - E1.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.12 - E1.21 - (Kontor N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.71 - E1.83 - (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.30 - E1.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.04 - E1.10 - (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.52 - E1.64 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.89 - E1.96 - (Kontor mod V) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.22 - E1.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.69 - E1.88 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenspot. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.68 - (Brandsikring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Mellembygning - Belysningsanlæggene består af halogenspot og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.40 - E2.51 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.01 - E2.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.31 - E2.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.54 - E2.63 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.22 - E2.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.05 - E2.96 - (Storrumskontor 1) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.70 - E2.72 - (Storrumskontor 2) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.67 - E2.87 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.66 - (Handicap toilet) - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. E - 2-sal - E3.01 - E3.03 - (Trappekontor) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.09 - E3.10 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.11 - (Videolokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.05 - E3.20 - (Mødelokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.22 - (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 2. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 3. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, wc - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. C - Stue C1.61 - C1.35 (Mødelokale) - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring i hvert lokale. | 1.0194 | 0.083649 | 237 | 951.48 | 14000 | 15 | 14.7139 | [9 empty] | Kontor
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Belysning | Bygn. C - Stue C1.62 - C1.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring i hvert kontorlokale. | Bygn. C - Kælder C0.21 - C0.22 (Teknikrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.14 - C0.17 (Gang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.19 - C0.20 (Transf. station) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.11 - C0.18 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.01 - C0.10 (Grovkøkken mm.) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.05 (Trappe til forhal) - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. C - Stue C1.21 - C1.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.83 - C1.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.52 - C1.54 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.68 - C1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.38 - C1.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.62 - C1.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.05 - C1.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.77 - C1.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.76 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.16 - C1.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.55 - C1.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.61 - C1.35 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.01 (Information) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Forhal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.21 - C2.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.83 - C2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.52 - C2.59 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.68 - C2.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.35 - C2.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.61 - C2.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.94 - C2..01 (Kontor mod Ø & bygn. D) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.06 - C2.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.77 - 2.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.25 - C2.80 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.16 - C2.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.05 (Køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.06 - C3.07 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2.-sal C3.04 - C3.14 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.01 - C3.03 (Kantine) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.18 (Repos/arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal - Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. C - 2-sal C3.10 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.52 - D0.56 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.44 - D0.55 (Trykkeri) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.23 - D0.91 (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.84 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - Kælder D0.35 (Postrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.30 - D0.39 (Teknikrum & Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.01 - D1.11 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.84 - D1.86 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.70 - D1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.32 - D1.41 (Borgmesterkontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue D1.16 - D1.21 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.90 - D1.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.51 - D1.65 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.77 - D1.83 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.50 (Multirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.47 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.96 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenspot og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.00 - D2.11(Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.84 - D2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.31 - D2.39 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.71 - D2.88 (Storrumskontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.14 - D2.20 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.93 - D2.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.48 - D2.56 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.58 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.47 - D2.30 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.01 (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.58 (Balkon) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 2-sal C3.49 - D3.53 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.45 - D3.44 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.32 - D3.39 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.92 - E0.96 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.01 - E0.02 - (Forrum) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.03 - E0.04 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder E0.88 (Disp) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.12 - E0.13 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.78 - (EDB) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.70 - E0.74 - (Kursuslokale) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.14 - E0.18 - (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.69 - E0.66 - (Toilet 2) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.22 - E0.24 - (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.25 - (Kopirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - (Kontor Ø) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.59 - (Grupperum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.27 - (Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.51 - (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.41 - (Trappe opgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.30 - (Gennemgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.42 - E1.50 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.01 - E1.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.12 - E1.21 - (Kontor N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.71 - E1.83 - (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.30 - E1.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.04 - E1.10 - (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.52 - E1.64 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.89 - E1.96 - (Kontor mod V) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.22 - E1.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.69 - E1.88 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenspot. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.68 - (Brandsikring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Mellembygning - Belysningsanlæggene består af halogenspot og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.40 - E2.51 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.01 - E2.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.31 - E2.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.54 - E2.63 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.22 - E2.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.05 - E2.96 - (Storrumskontor 1) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.70 - E2.72 - (Storrumskontor 2) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.67 - E2.87 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.66 - (Handicap toilet) - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. E - 2-sal - E3.01 - E3.03 - (Trappekontor) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.09 - E3.10 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.11 - (Videolokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.05 - E3.20 - (Mødelokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.22 - (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 2. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 3. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, wc - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. C - Stue C1.62 - C1.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring i hvert kontorlokale. | 0.82739 | 0.11879 | 335 | 1351.4 | 24500 | 15 | 18.1293 | [9 empty] | Kontor
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Belysning | Bygn. C - Stue C1.68 - C1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring i hvert kontorlokale. | Bygn. C - Kælder C0.21 - C0.22 (Teknikrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.14 - C0.17 (Gang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.19 - C0.20 (Transf. station) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.11 - C0.18 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.01 - C0.10 (Grovkøkken mm.) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.05 (Trappe til forhal) - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. C - Stue C1.21 - C1.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.83 - C1.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.52 - C1.54 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.68 - C1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.38 - C1.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.62 - C1.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.05 - C1.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.77 - C1.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.76 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.16 - C1.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.55 - C1.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.61 - C1.35 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.01 (Information) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Forhal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.21 - C2.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.83 - C2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.52 - C2.59 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.68 - C2.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.35 - C2.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.61 - C2.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.94 - C2..01 (Kontor mod Ø & bygn. D) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.06 - C2.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.77 - 2.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.25 - C2.80 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.16 - C2.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.05 (Køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.06 - C3.07 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2.-sal C3.04 - C3.14 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.01 - C3.03 (Kantine) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.18 (Repos/arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal - Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. C - 2-sal C3.10 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.52 - D0.56 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.44 - D0.55 (Trykkeri) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.23 - D0.91 (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.84 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - Kælder D0.35 (Postrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.30 - D0.39 (Teknikrum & Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.01 - D1.11 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.84 - D1.86 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.70 - D1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.32 - D1.41 (Borgmesterkontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue D1.16 - D1.21 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.90 - D1.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.51 - D1.65 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.77 - D1.83 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.50 (Multirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.47 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.96 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenspot og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.00 - D2.11(Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.84 - D2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.31 - D2.39 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.71 - D2.88 (Storrumskontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.14 - D2.20 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.93 - D2.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.48 - D2.56 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.58 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.47 - D2.30 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.01 (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.58 (Balkon) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 2-sal C3.49 - D3.53 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.45 - D3.44 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.32 - D3.39 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.92 - E0.96 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.01 - E0.02 - (Forrum) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.03 - E0.04 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder E0.88 (Disp) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.12 - E0.13 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.78 - (EDB) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.70 - E0.74 - (Kursuslokale) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.14 - E0.18 - (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.69 - E0.66 - (Toilet 2) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.22 - E0.24 - (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.25 - (Kopirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - (Kontor Ø) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.59 - (Grupperum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.27 - (Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.51 - (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.41 - (Trappe opgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.30 - (Gennemgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.42 - E1.50 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.01 - E1.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.12 - E1.21 - (Kontor N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.71 - E1.83 - (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.30 - E1.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.04 - E1.10 - (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.52 - E1.64 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.89 - E1.96 - (Kontor mod V) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.22 - E1.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.69 - E1.88 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenspot. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.68 - (Brandsikring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Mellembygning - Belysningsanlæggene består af halogenspot og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.40 - E2.51 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.01 - E2.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.31 - E2.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.54 - E2.63 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.22 - E2.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.05 - E2.96 - (Storrumskontor 1) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.70 - E2.72 - (Storrumskontor 2) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.67 - E2.87 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.66 - (Handicap toilet) - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. E - 2-sal - E3.01 - E3.03 - (Trappekontor) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.09 - E3.10 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.11 - (Videolokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.05 - E3.20 - (Mødelokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.22 - (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 2. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 3. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, wc - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. C - Stue C1.68 - C1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring i hvert kontorlokale. | 0.89817 | 0.18942 | 526 | 2155.6 | 36000 | 15 | 16.7007 | [9 empty] | Kontor
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Belysning | Bygn. C - Stue C1.76 (Depot) - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Bygn. C - Kælder C0.21 - C0.22 (Teknikrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.14 - C0.17 (Gang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.19 - C0.20 (Transf. station) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.11 - C0.18 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.01 - C0.10 (Grovkøkken mm.) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.05 (Trappe til forhal) - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. C - Stue C1.21 - C1.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.83 - C1.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.52 - C1.54 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.68 - C1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.38 - C1.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.62 - C1.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.05 - C1.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.77 - C1.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.76 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.16 - C1.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.55 - C1.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.61 - C1.35 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.01 (Information) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Forhal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.21 - C2.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.83 - C2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.52 - C2.59 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.68 - C2.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.35 - C2.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.61 - C2.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.94 - C2..01 (Kontor mod Ø & bygn. D) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.06 - C2.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.77 - 2.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.25 - C2.80 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.16 - C2.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.05 (Køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.06 - C3.07 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2.-sal C3.04 - C3.14 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.01 - C3.03 (Kantine) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.18 (Repos/arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal - Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. C - 2-sal C3.10 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.52 - D0.56 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.44 - D0.55 (Trykkeri) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.23 - D0.91 (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.84 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - Kælder D0.35 (Postrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.30 - D0.39 (Teknikrum & Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.01 - D1.11 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.84 - D1.86 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.70 - D1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.32 - D1.41 (Borgmesterkontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue D1.16 - D1.21 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.90 - D1.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.51 - D1.65 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.77 - D1.83 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.50 (Multirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.47 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.96 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenspot og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.00 - D2.11(Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.84 - D2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.31 - D2.39 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.71 - D2.88 (Storrumskontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.14 - D2.20 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.93 - D2.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.48 - D2.56 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.58 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.47 - D2.30 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.01 (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.58 (Balkon) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 2-sal C3.49 - D3.53 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.45 - D3.44 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.32 - D3.39 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.92 - E0.96 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.01 - E0.02 - (Forrum) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.03 - E0.04 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder E0.88 (Disp) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.12 - E0.13 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.78 - (EDB) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.70 - E0.74 - (Kursuslokale) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.14 - E0.18 - (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.69 - E0.66 - (Toilet 2) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.22 - E0.24 - (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.25 - (Kopirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - (Kontor Ø) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.59 - (Grupperum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.27 - (Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.51 - (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.41 - (Trappe opgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.30 - (Gennemgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.42 - E1.50 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.01 - E1.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.12 - E1.21 - (Kontor N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.71 - E1.83 - (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.30 - E1.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.04 - E1.10 - (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.52 - E1.64 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.89 - E1.96 - (Kontor mod V) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.22 - E1.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.69 - E1.88 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenspot. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.68 - (Brandsikring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Mellembygning - Belysningsanlæggene består af halogenspot og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.40 - E2.51 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.01 - E2.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.31 - E2.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.54 - E2.63 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.22 - E2.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.05 - E2.96 - (Storrumskontor 1) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.70 - E2.72 - (Storrumskontor 2) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.67 - E2.87 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.66 - (Handicap toilet) - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. E - 2-sal - E3.01 - E3.03 - (Trappekontor) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.09 - E3.10 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.11 - (Videolokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.05 - E3.20 - (Mødelokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.22 - (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 2. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 3. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, wc - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. C - Stue C1.76 (Depot) - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.57136 | 0.012569 | 37 | 142.84 | 3750 | 15 | 26.2532 | [9 empty] | Kontor
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Belysning | Bygn. C - Stue C1.77 - C1.82 (Kontor mod V Grønnegård) - udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring i hvert kontorlokale. | Bygn. C - Kælder C0.21 - C0.22 (Teknikrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.14 - C0.17 (Gang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.19 - C0.20 (Transf. station) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.11 - C0.18 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.01 - C0.10 (Grovkøkken mm.) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.05 (Trappe til forhal) - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. C - Stue C1.21 - C1.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.83 - C1.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.52 - C1.54 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.68 - C1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.38 - C1.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.62 - C1.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.05 - C1.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.77 - C1.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.76 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.16 - C1.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.55 - C1.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.61 - C1.35 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.01 (Information) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Forhal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.21 - C2.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.83 - C2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.52 - C2.59 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.68 - C2.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.35 - C2.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.61 - C2.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.94 - C2..01 (Kontor mod Ø & bygn. D) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.06 - C2.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.77 - 2.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.25 - C2.80 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.16 - C2.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.05 (Køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.06 - C3.07 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2.-sal C3.04 - C3.14 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.01 - C3.03 (Kantine) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.18 (Repos/arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal - Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. C - 2-sal C3.10 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.52 - D0.56 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.44 - D0.55 (Trykkeri) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.23 - D0.91 (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.84 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - Kælder D0.35 (Postrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.30 - D0.39 (Teknikrum & Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.01 - D1.11 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.84 - D1.86 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.70 - D1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.32 - D1.41 (Borgmesterkontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue D1.16 - D1.21 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.90 - D1.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.51 - D1.65 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.77 - D1.83 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.50 (Multirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.47 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.96 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenspot og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.00 - D2.11(Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.84 - D2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.31 - D2.39 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.71 - D2.88 (Storrumskontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.14 - D2.20 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.93 - D2.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.48 - D2.56 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.58 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.47 - D2.30 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.01 (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.58 (Balkon) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 2-sal C3.49 - D3.53 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.45 - D3.44 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.32 - D3.39 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.92 - E0.96 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.01 - E0.02 - (Forrum) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.03 - E0.04 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder E0.88 (Disp) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.12 - E0.13 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.78 - (EDB) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.70 - E0.74 - (Kursuslokale) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.14 - E0.18 - (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.69 - E0.66 - (Toilet 2) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.22 - E0.24 - (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.25 - (Kopirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - (Kontor Ø) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.59 - (Grupperum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.27 - (Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.51 - (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.41 - (Trappe opgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.30 - (Gennemgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.42 - E1.50 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.01 - E1.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.12 - E1.21 - (Kontor N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.71 - E1.83 - (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.30 - E1.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.04 - E1.10 - (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.52 - E1.64 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.89 - E1.96 - (Kontor mod V) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.22 - E1.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.69 - E1.88 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenspot. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.68 - (Brandsikring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Mellembygning - Belysningsanlæggene består af halogenspot og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.40 - E2.51 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.01 - E2.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.31 - E2.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.54 - E2.63 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.22 - E2.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.05 - E2.96 - (Storrumskontor 1) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.70 - E2.72 - (Storrumskontor 2) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.67 - E2.87 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.66 - (Handicap toilet) - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. E - 2-sal - E3.01 - E3.03 - (Trappekontor) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.09 - E3.10 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.11 - (Videolokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.05 - E3.20 - (Mødelokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.22 - (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 2. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 3. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, wc - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. C - Stue C1.77 - C1.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring i hvert kontorlokale. | 1.0576 | 0.14255 | 402 | 1621.68 | 23000 | 15 | 14.1828 | [9 empty] | Kontor
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Belysning | Bygn. C - Stue C1.83 - C1.90 (Kontor mod N Grønnegård) - udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring i hvert kontorlokale. | Bygn. C - Kælder C0.21 - C0.22 (Teknikrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.14 - C0.17 (Gang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.19 - C0.20 (Transf. station) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.11 - C0.18 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.01 - C0.10 (Grovkøkken mm.) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.05 (Trappe til forhal) - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. C - Stue C1.21 - C1.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.83 - C1.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.52 - C1.54 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.68 - C1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.38 - C1.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.62 - C1.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.05 - C1.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.77 - C1.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.76 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.16 - C1.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.55 - C1.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.61 - C1.35 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.01 (Information) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Forhal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.21 - C2.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.83 - C2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.52 - C2.59 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.68 - C2.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.35 - C2.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.61 - C2.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.94 - C2..01 (Kontor mod Ø & bygn. D) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.06 - C2.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.77 - 2.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.25 - C2.80 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.16 - C2.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.05 (Køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.06 - C3.07 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2.-sal C3.04 - C3.14 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.01 - C3.03 (Kantine) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.18 (Repos/arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal - Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. C - 2-sal C3.10 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.52 - D0.56 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.44 - D0.55 (Trykkeri) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.23 - D0.91 (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.84 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - Kælder D0.35 (Postrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.30 - D0.39 (Teknikrum & Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.01 - D1.11 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.84 - D1.86 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.70 - D1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.32 - D1.41 (Borgmesterkontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue D1.16 - D1.21 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.90 - D1.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.51 - D1.65 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.77 - D1.83 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.50 (Multirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.47 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.96 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenspot og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.00 - D2.11(Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.84 - D2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.31 - D2.39 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.71 - D2.88 (Storrumskontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.14 - D2.20 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.93 - D2.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.48 - D2.56 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.58 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.47 - D2.30 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.01 (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.58 (Balkon) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 2-sal C3.49 - D3.53 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.45 - D3.44 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.32 - D3.39 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.92 - E0.96 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.01 - E0.02 - (Forrum) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.03 - E0.04 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder E0.88 (Disp) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.12 - E0.13 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.78 - (EDB) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.70 - E0.74 - (Kursuslokale) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.14 - E0.18 - (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.69 - E0.66 - (Toilet 2) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.22 - E0.24 - (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.25 - (Kopirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - (Kontor Ø) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.59 - (Grupperum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.27 - (Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.51 - (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.41 - (Trappe opgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.30 - (Gennemgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.42 - E1.50 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.01 - E1.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.12 - E1.21 - (Kontor N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.71 - E1.83 - (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.30 - E1.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.04 - E1.10 - (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.52 - E1.64 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.89 - E1.96 - (Kontor mod V) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.22 - E1.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.69 - E1.88 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenspot. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.68 - (Brandsikring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Mellembygning - Belysningsanlæggene består af halogenspot og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.40 - E2.51 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.01 - E2.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.31 - E2.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.54 - E2.63 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.22 - E2.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.05 - E2.96 - (Storrumskontor 1) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.70 - E2.72 - (Storrumskontor 2) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.67 - E2.87 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.66 - (Handicap toilet) - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. E - 2-sal - E3.01 - E3.03 - (Trappekontor) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.09 - E3.10 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.11 - (Videolokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.05 - E3.20 - (Mødelokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.22 - (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 2. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 3. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, wc - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. C - Stue C1.83 - C1.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring i hvert kontorlokale. | 1.0778 | 0.18942 | 526 | 2155.6 | 30000 | 15 | 13.9172 | [9 empty] | Kontor
Munkholm skolen ¦ Bymarksvej 18, 8870 Langå - C | Bymarksvej 18, 8870 Langå | 730-033426-007 | 1092 | VVB | Bygn. C - Teknikrum (BV06) - Montering af isoleringskappe på varmtvandsveksler | Bygn. A - Teknikrum (BV01) - Varmt brugsvand produceres i 100 l varmtvandsbeholder, isoleret med 50 mm isolering. Bygn. B - Teknikrum (BV03) - Varmt brugsvand produceres via brugsvandsveksler, fabrikat danfoss. Bygn. B - Køkken (BV04) - Varmt brugsvand produceres i 25 l præisoleret vandvarmer, fabrikat Metro. Bygn. 4 - Varmecentral (BV08) - Varmt brugsvand produceres i en ca. 800 l varmtvandsbeholder, isoleret med 75 mm isolering. Bygn. F - Teknikrum (BV10) - Varmt brugsvand produceres via brugsvandsveksler, fabrikat Danfoss. Redan. Bygn. C - Teknikrum (BV06) - Varmt brugsvand produceres via gennemstrømningsvandvarmer, fabrikat APV, type U 241 R. Veksleren er uden isoleringskappe. Bygn. G - Handicaptoilet, Rum G1.8 (BV12) - Varmt brugsvand produceres via brugsvandsveksler, fabrikat Redan., type XB06L-1-24. | Bygn. C - Teknikrum (BV06) - Montering af isoleringskappe på varmtvandsveksler for at minimere varmetab ved brug og i tomgangsfunktion. | 2.6093 | 0.03876 | 190 | 195.7 | 1500 | 20 | 7.6648 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Bygningsdele | Bygn. C - Terrændæk kælder - Ophugning af eksisterende kældergulv og støbning af nyt med 400 mm mineraluld eller polystyrenplader | Bygn. C - Terrændæk kælder - Kældergulv er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 30 mm pladebatts mellem betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale, tegn. SNIT I RÅHUS, nr. 2.03 dato: 22.05.78. Bygn. C - Terrændæk stue - Bygn. C - Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 75 mm mineraluld under betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale SNIT I RÅHUS 2.04 Dato: 22.05.78 Bygn D - Terrændæk i kælder - Kældergulv er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 30 mm pladebatts mellem betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale, snit i fløj mod Odinsgade, Dato: 16.01.81. Bygn. D - Terrændæk - Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 75 mm mineraluld under betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale, snit i fløj mod Odinsgade, Dato: 16.01.81. Bygn. E - Terrændæk kælder - Kældergulv er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 30 mm pladebatts mellem betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale, tegn. SNIT I RÅHUS, nr. 2.03 dato: 22.05.78. Bygn. 2 - Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. Bygn. 3 - Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. | Bygn. C - Terrændæk kælder - Fjernelse af eksisterende kældergulv og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 400 mm trædefast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. | 0.16911 | 0.73814 | 11352 | 7540.8 | 1783650 | 40 | 236.5333 | [9 empty] | Kontor
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Bygningsdele | Bygn. C - Terrændæk stue - Ophugning af eksisterende terrændæk og støbning af nyt med 400 mm mineraluld eller polystyrenplader | Bygn. C - Terrændæk kælder - Kældergulv er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 30 mm pladebatts mellem betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale, tegn. SNIT I RÅHUS, nr. 2.03 dato: 22.05.78. Bygn. C - Terrændæk stue - Bygn. C - Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 75 mm mineraluld under betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale SNIT I RÅHUS 2.04 Dato: 22.05.78 Bygn D - Terrændæk i kælder - Kældergulv er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 30 mm pladebatts mellem betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale, snit i fløj mod Odinsgade, Dato: 16.01.81. Bygn. D - Terrændæk - Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 75 mm mineraluld under betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale, snit i fløj mod Odinsgade, Dato: 16.01.81. Bygn. E - Terrændæk kælder - Kældergulv er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 30 mm pladebatts mellem betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale, tegn. SNIT I RÅHUS, nr. 2.03 dato: 22.05.78. Bygn. 2 - Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. Bygn. 3 - Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. | Bygn. C - Terrændæk stue - Fjernelse af eksisterende terrændæk og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 400 mm trædefast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. | 0.13237 | 0.67769 | 10422 | 6923.28 | 2092040.5 | 40 | 302.1748 | [9 empty] | Kontor
Munkholm skolen ¦ Bymarksvej 18, 8870 Langå - C | Bymarksvej 18, 8870 Langå | 730-033426-007 | 1092 | Belysning | Bygn. C - Toiletter - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Fløj A - Opholdsrum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Læge - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Garderober - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Trappe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Trappe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Gymnastik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Omklædning - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4 - Fyrrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring via dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Stueetage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - 1. Sal - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Toiletter & Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Opholdsrum SFO - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Toiletter & Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Opholdsrum SFO - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Stueetage - Undervisning - Armaturer med LED pærer, der er styring via dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Øvelokale - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - 1. Sal. - Servicecenter - Armaturer med LED pærer, der er stryring via. dagslysstyring bevægelsesmelder. Fløj G - 1. Sal. - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Fløj C - Toiletter - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.54991 | 0.04349 | 230 | 810.2 | 22100 | 15 | 27.2772 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
(1894) Randers CSV ¦ Bygn. C | Bakkevej 1, 8920 Randers NV | 730-008849-002 | 244.75 | Vinduer & døre | Bygn. C - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude | Bygn. A - Vinduer & døre i treplans bygning er monteret med 1+1 lag glas. Bygn. A - Vinduer & døre i tilbygning er monteret med 1+1 lag glas. Bygn. B - Vinduer er generelt monteret med 2+1 og 1+1 lag glas. Bygn. A - Vindue med 1-lag glas er monteret i forbindelse med entre i treplans-bygning. Bygn. A - Vindue med 1-lag glas er monteret i forbindelse med toilet v. entre treplans-bygning. Bygn. C - Døre er monteret med 2 lags termorude. Bygn. C - Vinduer & døre er monteret med 2 lags termorude. Bygn. C - Vinduer & døre er monteret med 2 lags energirude med kold kant. Bygn. B - Døre monteret med 2 lags termoruder forefindes i forbindelse med tilbygningen på nord og vestvendt facade. Bygn. B - Vinduer er monteret med 2 lags termorude. Bygn. B - Vinduer & døre er monteret med 1+1 lag glas. Bygn. B - Vinduer & døre er monteret med 2 lags termorude. | Bygn. C - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude (BR2020). | 0.53922 | 1.1456 | 5616 | 3556.5 | 197870 | 30 | 55.6362 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  |  | Kontor
Munkholm skolen ¦ Bymarksvej 18, 8870 Langå - C | Bymarksvej 18, 8870 Langå | 730-033426-007 | 1092 | Belysning | Bygn. C - Undervisning - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Fløj A - Opholdsrum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Læge - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Garderober - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Trappe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Trappe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Gymnastik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Omklædning - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4 - Fyrrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring via dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Stueetage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - 1. Sal - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Toiletter & Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Opholdsrum SFO - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Toiletter & Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Opholdsrum SFO - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Stueetage - Undervisning - Armaturer med LED pærer, der er styring via dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Øvelokale - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - 1. Sal. - Servicecenter - Armaturer med LED pærer, der er stryring via. dagslysstyring bevægelsesmelder. Fløj G - 1. Sal. - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Fløj C - Undervisning - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 1.5357 | 0.74792 | 3976 | 14655.7 | 143150 | 15 | 9.7675 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Vinduer & døre | Bygn. C, D & E - Udskiftning af tagvinduer med 2 lags termorude | Bygn. C, D & E - Vinduer og døre er generelt monteret med 2 lags energiruder eller 2 lags termoruder mod kontorer. Flere af termoruderne er monteret mod nord. I gangarealer, store indgange med glas er vinduer og døre generelt monteret med 3 lags termoruder. Bygn. 2 - Faste vinduer med 1 rude. Vinduer er monteret med 1 lag glas. Bygn. 2 - Vinduer & døre er monteret med 2 lags termorude. Bygn. 3 - Vinduer & døre er monteret med 2 lags energirude med kold. Bygn. 3 - Vinduer & døre er monteret med 2 lags energirude med varmt kant. Bygn. 3 - Vinduer & døre er monteret med 2 lags termorude. | Bygn. C, D & E - Udskiftning af tagvinduer med 2 lags termorude til nye tagvinduer monteret med 3 lags energirude med varm kant. | 0.57195 | 0.84065 | 12931 | 8587.72 | 450448 | 30 | 52.4526 | [9 empty] | Kontor
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Vinduer & døre | Bygn. C, D & E - Udskiftning af vinduer med 2 lags termorude | Bygn. C, D & E - Vinduer og døre er generelt monteret med 2 lags energiruder eller 2 lags termoruder mod kontorer. Flere af termoruderne er monteret mod nord. I gangarealer, store indgange med glas er vinduer og døre generelt monteret med 3 lags termoruder. Bygn. 2 - Faste vinduer med 1 rude. Vinduer er monteret med 1 lag glas. Bygn. 2 - Vinduer & døre er monteret med 2 lags termorude. Bygn. 3 - Vinduer & døre er monteret med 2 lags energirude med kold. Bygn. 3 - Vinduer & døre er monteret med 2 lags energirude med varmt kant. Bygn. 3 - Vinduer & døre er monteret med 2 lags termorude. | Bygn. C, D & E - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 & 3 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude (BR2020). | 0.59513 | 7.5165 | 115606 | 76786.96 | 3870779 | 30 | 50.4093 | [9 empty] | Kontor
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Belysning | Bygn. D - 1-sal - D2.00 - D2.11(Kontor mod N) - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring i hvert kontorlokale. | Bygn. C - Kælder C0.21 - C0.22 (Teknikrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.14 - C0.17 (Gang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.19 - C0.20 (Transf. station) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.11 - C0.18 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.01 - C0.10 (Grovkøkken mm.) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.05 (Trappe til forhal) - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. C - Stue C1.21 - C1.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.83 - C1.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.52 - C1.54 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.68 - C1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.38 - C1.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.62 - C1.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.05 - C1.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.77 - C1.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.76 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.16 - C1.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.55 - C1.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.61 - C1.35 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.01 (Information) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Forhal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.21 - C2.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.83 - C2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.52 - C2.59 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.68 - C2.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.35 - C2.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.61 - C2.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.94 - C2..01 (Kontor mod Ø & bygn. D) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.06 - C2.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.77 - 2.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.25 - C2.80 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.16 - C2.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.05 (Køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.06 - C3.07 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2.-sal C3.04 - C3.14 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.01 - C3.03 (Kantine) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.18 (Repos/arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal - Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. C - 2-sal C3.10 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.52 - D0.56 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.44 - D0.55 (Trykkeri) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.23 - D0.91 (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.84 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - Kælder D0.35 (Postrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.30 - D0.39 (Teknikrum & Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.01 - D1.11 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.84 - D1.86 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.70 - D1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.32 - D1.41 (Borgmesterkontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue D1.16 - D1.21 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.90 - D1.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.51 - D1.65 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.77 - D1.83 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.50 (Multirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.47 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.96 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenspot og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.00 - D2.11(Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.84 - D2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.31 - D2.39 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.71 - D2.88 (Storrumskontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.14 - D2.20 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.93 - D2.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.48 - D2.56 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.58 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.47 - D2.30 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.01 (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.58 (Balkon) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 2-sal C3.49 - D3.53 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.45 - D3.44 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.32 - D3.39 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.92 - E0.96 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.01 - E0.02 - (Forrum) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.03 - E0.04 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder E0.88 (Disp) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.12 - E0.13 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.78 - (EDB) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.70 - E0.74 - (Kursuslokale) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.14 - E0.18 - (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.69 - E0.66 - (Toilet 2) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.22 - E0.24 - (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.25 - (Kopirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - (Kontor Ø) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.59 - (Grupperum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.27 - (Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.51 - (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.41 - (Trappe opgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.30 - (Gennemgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.42 - E1.50 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.01 - E1.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.12 - E1.21 - (Kontor N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.71 - E1.83 - (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.30 - E1.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.04 - E1.10 - (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.52 - E1.64 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.89 - E1.96 - (Kontor mod V) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.22 - E1.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.69 - E1.88 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenspot. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.68 - (Brandsikring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Mellembygning - Belysningsanlæggene består af halogenspot og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.40 - E2.51 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.01 - E2.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.31 - E2.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.54 - E2.63 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.22 - E2.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.05 - E2.96 - (Storrumskontor 1) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.70 - E2.72 - (Storrumskontor 2) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.67 - E2.87 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.66 - (Handicap toilet) - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. E - 2-sal - E3.01 - E3.03 - (Trappekontor) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.09 - E3.10 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.11 - (Videolokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.05 - E3.20 - (Mødelokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.22 - (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 2. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 3. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, wc - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. D - 1-sal - D2.00 - D2.11(Kontor mod N) - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring i hvert kontorlokale. | 1.0916 | 0.17756 | 506 | 2019.44 | 27750 | 15 | 13.7414 | [9 empty] | Kontor
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Belysning | Bygn. D - 1-sal - D2.14 - D2.20 (Kontor mod Ø) - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring i hvert kontorlokale. | Bygn. C - Kælder C0.21 - C0.22 (Teknikrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.14 - C0.17 (Gang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.19 - C0.20 (Transf. station) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.11 - C0.18 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.01 - C0.10 (Grovkøkken mm.) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.05 (Trappe til forhal) - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. C - Stue C1.21 - C1.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.83 - C1.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.52 - C1.54 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.68 - C1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.38 - C1.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.62 - C1.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.05 - C1.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.77 - C1.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.76 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.16 - C1.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.55 - C1.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.61 - C1.35 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.01 (Information) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Forhal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.21 - C2.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.83 - C2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.52 - C2.59 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.68 - C2.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.35 - C2.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.61 - C2.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.94 - C2..01 (Kontor mod Ø & bygn. D) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.06 - C2.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.77 - 2.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.25 - C2.80 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.16 - C2.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.05 (Køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.06 - C3.07 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2.-sal C3.04 - C3.14 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.01 - C3.03 (Kantine) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.18 (Repos/arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal - Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. C - 2-sal C3.10 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.52 - D0.56 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.44 - D0.55 (Trykkeri) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.23 - D0.91 (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.84 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - Kælder D0.35 (Postrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.30 - D0.39 (Teknikrum & Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.01 - D1.11 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.84 - D1.86 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.70 - D1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.32 - D1.41 (Borgmesterkontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue D1.16 - D1.21 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.90 - D1.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.51 - D1.65 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.77 - D1.83 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.50 (Multirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.47 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.96 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenspot og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.00 - D2.11(Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.84 - D2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.31 - D2.39 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.71 - D2.88 (Storrumskontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.14 - D2.20 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.93 - D2.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.48 - D2.56 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.58 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.47 - D2.30 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.01 (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.58 (Balkon) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 2-sal C3.49 - D3.53 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.45 - D3.44 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.32 - D3.39 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.92 - E0.96 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.01 - E0.02 - (Forrum) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.03 - E0.04 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder E0.88 (Disp) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.12 - E0.13 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.78 - (EDB) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.70 - E0.74 - (Kursuslokale) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.14 - E0.18 - (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.69 - E0.66 - (Toilet 2) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.22 - E0.24 - (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.25 - (Kopirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - (Kontor Ø) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.59 - (Grupperum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.27 - (Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.51 - (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.41 - (Trappe opgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.30 - (Gennemgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.42 - E1.50 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.01 - E1.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.12 - E1.21 - (Kontor N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.71 - E1.83 - (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.30 - E1.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.04 - E1.10 - (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.52 - E1.64 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.89 - E1.96 - (Kontor mod V) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.22 - E1.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.69 - E1.88 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenspot. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.68 - (Brandsikring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Mellembygning - Belysningsanlæggene består af halogenspot og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.40 - E2.51 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.01 - E2.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.31 - E2.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.54 - E2.63 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.22 - E2.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.05 - E2.96 - (Storrumskontor 1) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.70 - E2.72 - (Storrumskontor 2) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.67 - E2.87 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.66 - (Handicap toilet) - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. E - 2-sal - E3.01 - E3.03 - (Trappekontor) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.09 - E3.10 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.11 - (Videolokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.05 - E3.20 - (Mødelokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.22 - (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 2. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 3. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, wc - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. D - 1-sal - D2.14 - D2.20 (Kontor mod Ø) - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring i hvert kontorlokale. | 1.284 | 0.16564 | 479 | 1883.24 | 22000 | 15 | 11.682 | [9 empty] | Kontor
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Belysning | Bygn. D - 1-sal - D2.31 - D2.39 (Kontor mod S) - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring i hvert kontorlokale. | Bygn. C - Kælder C0.21 - C0.22 (Teknikrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.14 - C0.17 (Gang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.19 - C0.20 (Transf. station) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.11 - C0.18 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.01 - C0.10 (Grovkøkken mm.) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.05 (Trappe til forhal) - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. C - Stue C1.21 - C1.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.83 - C1.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.52 - C1.54 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.68 - C1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.38 - C1.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.62 - C1.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.05 - C1.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.77 - C1.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.76 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.16 - C1.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.55 - C1.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.61 - C1.35 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.01 (Information) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Forhal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.21 - C2.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.83 - C2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.52 - C2.59 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.68 - C2.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.35 - C2.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.61 - C2.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.94 - C2..01 (Kontor mod Ø & bygn. D) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.06 - C2.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.77 - 2.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.25 - C2.80 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.16 - C2.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.05 (Køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.06 - C3.07 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2.-sal C3.04 - C3.14 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.01 - C3.03 (Kantine) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.18 (Repos/arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal - Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. C - 2-sal C3.10 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.52 - D0.56 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.44 - D0.55 (Trykkeri) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.23 - D0.91 (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.84 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - Kælder D0.35 (Postrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.30 - D0.39 (Teknikrum & Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.01 - D1.11 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.84 - D1.86 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.70 - D1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.32 - D1.41 (Borgmesterkontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue D1.16 - D1.21 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.90 - D1.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.51 - D1.65 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.77 - D1.83 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.50 (Multirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.47 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.96 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenspot og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.00 - D2.11(Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.84 - D2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.31 - D2.39 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.71 - D2.88 (Storrumskontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.14 - D2.20 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.93 - D2.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.48 - D2.56 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.58 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.47 - D2.30 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.01 (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.58 (Balkon) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 2-sal C3.49 - D3.53 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.45 - D3.44 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.32 - D3.39 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.92 - E0.96 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.01 - E0.02 - (Forrum) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.03 - E0.04 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder E0.88 (Disp) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.12 - E0.13 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.78 - (EDB) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.70 - E0.74 - (Kursuslokale) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.14 - E0.18 - (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.69 - E0.66 - (Toilet 2) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.22 - E0.24 - (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.25 - (Kopirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - (Kontor Ø) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.59 - (Grupperum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.27 - (Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.51 - (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.41 - (Trappe opgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.30 - (Gennemgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.42 - E1.50 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.01 - E1.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.12 - E1.21 - (Kontor N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.71 - E1.83 - (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.30 - E1.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.04 - E1.10 - (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.52 - E1.64 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.89 - E1.96 - (Kontor mod V) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.22 - E1.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.69 - E1.88 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenspot. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.68 - (Brandsikring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Mellembygning - Belysningsanlæggene består af halogenspot og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.40 - E2.51 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.01 - E2.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.31 - E2.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.54 - E2.63 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.22 - E2.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.05 - E2.96 - (Storrumskontor 1) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.70 - E2.72 - (Storrumskontor 2) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.67 - E2.87 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.66 - (Handicap toilet) - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. E - 2-sal - E3.01 - E3.03 - (Trappekontor) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.09 - E3.10 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.11 - (Videolokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.05 - E3.20 - (Mødelokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.22 - (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 2. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 3. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, wc - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. D - 1-sal - D2.31 - D2.39 (Kontor mod S) - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring i hvert kontorlokale. | 1.3756 | 0.28826 | 820 | 3278.56 | 35750 | 15 | 10.9042 | [9 empty] | Kontor
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Belysning | Bygn. D - 1-sal - D2.47 - D2.30 (Toilet) - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder på toiletter. | Bygn. C - Kælder C0.21 - C0.22 (Teknikrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.14 - C0.17 (Gang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.19 - C0.20 (Transf. station) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.11 - C0.18 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.01 - C0.10 (Grovkøkken mm.) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.05 (Trappe til forhal) - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. C - Stue C1.21 - C1.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.83 - C1.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.52 - C1.54 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.68 - C1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.38 - C1.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.62 - C1.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.05 - C1.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.77 - C1.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.76 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.16 - C1.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.55 - C1.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.61 - C1.35 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.01 (Information) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Forhal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.21 - C2.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.83 - C2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.52 - C2.59 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.68 - C2.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.35 - C2.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.61 - C2.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.94 - C2..01 (Kontor mod Ø & bygn. D) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.06 - C2.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.77 - 2.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.25 - C2.80 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.16 - C2.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.05 (Køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.06 - C3.07 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2.-sal C3.04 - C3.14 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.01 - C3.03 (Kantine) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.18 (Repos/arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal - Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. C - 2-sal C3.10 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.52 - D0.56 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.44 - D0.55 (Trykkeri) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.23 - D0.91 (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.84 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - Kælder D0.35 (Postrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.30 - D0.39 (Teknikrum & Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.01 - D1.11 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.84 - D1.86 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.70 - D1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.32 - D1.41 (Borgmesterkontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue D1.16 - D1.21 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.90 - D1.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.51 - D1.65 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.77 - D1.83 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.50 (Multirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.47 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.96 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenspot og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.00 - D2.11(Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.84 - D2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.31 - D2.39 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.71 - D2.88 (Storrumskontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.14 - D2.20 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.93 - D2.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.48 - D2.56 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.58 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.47 - D2.30 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.01 (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.58 (Balkon) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 2-sal C3.49 - D3.53 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.45 - D3.44 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.32 - D3.39 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.92 - E0.96 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.01 - E0.02 - (Forrum) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.03 - E0.04 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder E0.88 (Disp) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.12 - E0.13 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.78 - (EDB) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.70 - E0.74 - (Kursuslokale) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.14 - E0.18 - (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.69 - E0.66 - (Toilet 2) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.22 - E0.24 - (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.25 - (Kopirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - (Kontor Ø) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.59 - (Grupperum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.27 - (Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.51 - (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.41 - (Trappe opgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.30 - (Gennemgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.42 - E1.50 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.01 - E1.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.12 - E1.21 - (Kontor N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.71 - E1.83 - (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.30 - E1.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.04 - E1.10 - (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.52 - E1.64 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.89 - E1.96 - (Kontor mod V) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.22 - E1.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.69 - E1.88 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenspot. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.68 - (Brandsikring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Mellembygning - Belysningsanlæggene består af halogenspot og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.40 - E2.51 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.01 - E2.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.31 - E2.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.54 - E2.63 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.22 - E2.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.05 - E2.96 - (Storrumskontor 1) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.70 - E2.72 - (Storrumskontor 2) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.67 - E2.87 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.66 - (Handicap toilet) - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. E - 2-sal - E3.01 - E3.03 - (Trappekontor) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.09 - E3.10 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.11 - (Videolokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.05 - E3.20 - (Mødelokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.22 - (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 2. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 3. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, wc - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. D - 1-sal - D2.47 - D2.30 (Toilet) - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder på toiletter. | 1.287 | 0.047242 | 146 | 536.24 | 6250 | 15 | 11.6552 | [9 empty] | Kontor
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Belysning | Bygn. D - 1-sal - D2.48 - D2.56 (Kontor mod V) - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring i hvert kontorlokale. | Bygn. C - Kælder C0.21 - C0.22 (Teknikrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.14 - C0.17 (Gang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.19 - C0.20 (Transf. station) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.11 - C0.18 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.01 - C0.10 (Grovkøkken mm.) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.05 (Trappe til forhal) - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. C - Stue C1.21 - C1.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.83 - C1.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.52 - C1.54 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.68 - C1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.38 - C1.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.62 - C1.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.05 - C1.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.77 - C1.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.76 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.16 - C1.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.55 - C1.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.61 - C1.35 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.01 (Information) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Forhal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.21 - C2.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.83 - C2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.52 - C2.59 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.68 - C2.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.35 - C2.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.61 - C2.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.94 - C2..01 (Kontor mod Ø & bygn. D) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.06 - C2.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.77 - 2.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.25 - C2.80 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.16 - C2.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.05 (Køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.06 - C3.07 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2.-sal C3.04 - C3.14 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.01 - C3.03 (Kantine) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.18 (Repos/arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal - Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. C - 2-sal C3.10 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.52 - D0.56 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.44 - D0.55 (Trykkeri) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.23 - D0.91 (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.84 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - Kælder D0.35 (Postrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.30 - D0.39 (Teknikrum & Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.01 - D1.11 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.84 - D1.86 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.70 - D1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.32 - D1.41 (Borgmesterkontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue D1.16 - D1.21 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.90 - D1.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.51 - D1.65 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.77 - D1.83 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.50 (Multirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.47 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.96 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenspot og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.00 - D2.11(Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.84 - D2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.31 - D2.39 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.71 - D2.88 (Storrumskontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.14 - D2.20 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.93 - D2.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.48 - D2.56 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.58 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.47 - D2.30 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.01 (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.58 (Balkon) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 2-sal C3.49 - D3.53 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.45 - D3.44 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.32 - D3.39 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.92 - E0.96 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.01 - E0.02 - (Forrum) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.03 - E0.04 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder E0.88 (Disp) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.12 - E0.13 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.78 - (EDB) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.70 - E0.74 - (Kursuslokale) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.14 - E0.18 - (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.69 - E0.66 - (Toilet 2) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.22 - E0.24 - (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.25 - (Kopirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - (Kontor Ø) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.59 - (Grupperum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.27 - (Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.51 - (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.41 - (Trappe opgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.30 - (Gennemgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.42 - E1.50 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.01 - E1.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.12 - E1.21 - (Kontor N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.71 - E1.83 - (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.30 - E1.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.04 - E1.10 - (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.52 - E1.64 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.89 - E1.96 - (Kontor mod V) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.22 - E1.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.69 - E1.88 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenspot. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.68 - (Brandsikring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Mellembygning - Belysningsanlæggene består af halogenspot og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.40 - E2.51 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.01 - E2.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.31 - E2.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.54 - E2.63 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.22 - E2.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.05 - E2.96 - (Storrumskontor 1) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.70 - E2.72 - (Storrumskontor 2) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.67 - E2.87 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.66 - (Handicap toilet) - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. E - 2-sal - E3.01 - E3.03 - (Trappekontor) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.09 - E3.10 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.11 - (Videolokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.05 - E3.20 - (Mødelokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.22 - (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 2. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 3. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, wc - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. D - 1-sal - D2.48 - D2.56 (Kontor mod V) - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring i hvert kontorlokale. | 1.5218 | 0.18519 | 538 | 2105.2 | 20750 | 15 | 9.8565 | [9 empty] | Kontor
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Belysning | Bygn. D - 1-sal - D2.58 (Mødelokale) - Installation af bevægelsesmelder | Bygn. C - Kælder C0.21 - C0.22 (Teknikrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.14 - C0.17 (Gang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.19 - C0.20 (Transf. station) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.11 - C0.18 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.01 - C0.10 (Grovkøkken mm.) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.05 (Trappe til forhal) - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. C - Stue C1.21 - C1.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.83 - C1.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.52 - C1.54 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.68 - C1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.38 - C1.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.62 - C1.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.05 - C1.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.77 - C1.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.76 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.16 - C1.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.55 - C1.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.61 - C1.35 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.01 (Information) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Forhal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.21 - C2.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.83 - C2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.52 - C2.59 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.68 - C2.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.35 - C2.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.61 - C2.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.94 - C2..01 (Kontor mod Ø & bygn. D) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.06 - C2.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.77 - 2.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.25 - C2.80 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.16 - C2.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.05 (Køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.06 - C3.07 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2.-sal C3.04 - C3.14 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.01 - C3.03 (Kantine) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.18 (Repos/arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal - Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. C - 2-sal C3.10 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.52 - D0.56 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.44 - D0.55 (Trykkeri) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.23 - D0.91 (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.84 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - Kælder D0.35 (Postrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.30 - D0.39 (Teknikrum & Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.01 - D1.11 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.84 - D1.86 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.70 - D1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.32 - D1.41 (Borgmesterkontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue D1.16 - D1.21 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.90 - D1.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.51 - D1.65 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.77 - D1.83 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.50 (Multirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.47 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.96 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenspot og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.00 - D2.11(Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.84 - D2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.31 - D2.39 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.71 - D2.88 (Storrumskontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.14 - D2.20 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.93 - D2.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.48 - D2.56 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.58 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.47 - D2.30 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.01 (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.58 (Balkon) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 2-sal C3.49 - D3.53 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.45 - D3.44 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.32 - D3.39 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.92 - E0.96 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.01 - E0.02 - (Forrum) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.03 - E0.04 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder E0.88 (Disp) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.12 - E0.13 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.78 - (EDB) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.70 - E0.74 - (Kursuslokale) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.14 - E0.18 - (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.69 - E0.66 - (Toilet 2) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.22 - E0.24 - (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.25 - (Kopirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - (Kontor Ø) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.59 - (Grupperum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.27 - (Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.51 - (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.41 - (Trappe opgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.30 - (Gennemgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.42 - E1.50 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.01 - E1.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.12 - E1.21 - (Kontor N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.71 - E1.83 - (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.30 - E1.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.04 - E1.10 - (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.52 - E1.64 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.89 - E1.96 - (Kontor mod V) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.22 - E1.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.69 - E1.88 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenspot. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.68 - (Brandsikring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Mellembygning - Belysningsanlæggene består af halogenspot og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.40 - E2.51 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.01 - E2.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.31 - E2.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.54 - E2.63 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.22 - E2.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.05 - E2.96 - (Storrumskontor 1) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.70 - E2.72 - (Storrumskontor 2) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.67 - E2.87 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.66 - (Handicap toilet) - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. E - 2-sal - E3.01 - E3.03 - (Trappekontor) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.09 - E3.10 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.11 - (Videolokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.05 - E3.20 - (Mødelokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.22 - (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 2. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 3. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, wc - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. D - 1-sal - D2.58 (Mødelokale) - Installation af bevægelsesmelder | 2.4785 | 0.036269 | 97 | 413.08 | 2500 | 15 | 6.0521 | [9 empty] | Kontor
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Belysning | Bygn. D - 1-sal - D2.71 - D2.88 (Storrumskontor) - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring i hvert kontorlokale. | Bygn. C - Kælder C0.21 - C0.22 (Teknikrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.14 - C0.17 (Gang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.19 - C0.20 (Transf. station) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.11 - C0.18 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.01 - C0.10 (Grovkøkken mm.) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.05 (Trappe til forhal) - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. C - Stue C1.21 - C1.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.83 - C1.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.52 - C1.54 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.68 - C1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.38 - C1.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.62 - C1.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.05 - C1.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.77 - C1.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.76 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.16 - C1.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.55 - C1.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.61 - C1.35 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.01 (Information) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Forhal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.21 - C2.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.83 - C2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.52 - C2.59 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.68 - C2.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.35 - C2.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.61 - C2.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.94 - C2..01 (Kontor mod Ø & bygn. D) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.06 - C2.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.77 - 2.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.25 - C2.80 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.16 - C2.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.05 (Køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.06 - C3.07 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2.-sal C3.04 - C3.14 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.01 - C3.03 (Kantine) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.18 (Repos/arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal - Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. C - 2-sal C3.10 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.52 - D0.56 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.44 - D0.55 (Trykkeri) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.23 - D0.91 (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.84 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - Kælder D0.35 (Postrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.30 - D0.39 (Teknikrum & Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.01 - D1.11 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.84 - D1.86 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.70 - D1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.32 - D1.41 (Borgmesterkontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue D1.16 - D1.21 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.90 - D1.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.51 - D1.65 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.77 - D1.83 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.50 (Multirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.47 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.96 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenspot og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.00 - D2.11(Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.84 - D2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.31 - D2.39 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.71 - D2.88 (Storrumskontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.14 - D2.20 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.93 - D2.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.48 - D2.56 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.58 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.47 - D2.30 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.01 (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.58 (Balkon) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 2-sal C3.49 - D3.53 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.45 - D3.44 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.32 - D3.39 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.92 - E0.96 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.01 - E0.02 - (Forrum) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.03 - E0.04 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder E0.88 (Disp) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.12 - E0.13 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.78 - (EDB) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.70 - E0.74 - (Kursuslokale) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.14 - E0.18 - (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.69 - E0.66 - (Toilet 2) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.22 - E0.24 - (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.25 - (Kopirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - (Kontor Ø) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.59 - (Grupperum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.27 - (Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.51 - (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.41 - (Trappe opgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.30 - (Gennemgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.42 - E1.50 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.01 - E1.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.12 - E1.21 - (Kontor N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.71 - E1.83 - (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.30 - E1.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.04 - E1.10 - (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.52 - E1.64 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.89 - E1.96 - (Kontor mod V) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.22 - E1.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.69 - E1.88 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenspot. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.68 - (Brandsikring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Mellembygning - Belysningsanlæggene består af halogenspot og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.40 - E2.51 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.01 - E2.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.31 - E2.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.54 - E2.63 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.22 - E2.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.05 - E2.96 - (Storrumskontor 1) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.70 - E2.72 - (Storrumskontor 2) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.67 - E2.87 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.66 - (Handicap toilet) - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. E - 2-sal - E3.01 - E3.03 - (Trappekontor) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.09 - E3.10 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.11 - (Videolokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.05 - E3.20 - (Mødelokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.22 - (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 2. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 3. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, wc - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. D - 1-sal - D2.71 - D2.88 (Storrumskontor) - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og udskiftning af sparepære til LED, samt installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring i hvert kontorlokale. | 1.3891 | 0.54342 | 1539 | 6181.32 | 66750 | 15 | 10.7987 | [9 empty] | Kontor
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Belysning | Bygn. D - 1-sal - D2.84 - D2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring i hvert kontorlokale. | Bygn. C - Kælder C0.21 - C0.22 (Teknikrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.14 - C0.17 (Gang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.19 - C0.20 (Transf. station) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.11 - C0.18 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.01 - C0.10 (Grovkøkken mm.) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.05 (Trappe til forhal) - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. C - Stue C1.21 - C1.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.83 - C1.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.52 - C1.54 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.68 - C1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.38 - C1.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.62 - C1.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.05 - C1.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.77 - C1.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.76 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.16 - C1.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.55 - C1.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.61 - C1.35 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.01 (Information) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Forhal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.21 - C2.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.83 - C2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.52 - C2.59 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.68 - C2.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.35 - C2.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.61 - C2.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.94 - C2..01 (Kontor mod Ø & bygn. D) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.06 - C2.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.77 - 2.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.25 - C2.80 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.16 - C2.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.05 (Køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.06 - C3.07 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2.-sal C3.04 - C3.14 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.01 - C3.03 (Kantine) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.18 (Repos/arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal - Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. C - 2-sal C3.10 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.52 - D0.56 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.44 - D0.55 (Trykkeri) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.23 - D0.91 (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.84 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - Kælder D0.35 (Postrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.30 - D0.39 (Teknikrum & Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.01 - D1.11 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.84 - D1.86 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.70 - D1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.32 - D1.41 (Borgmesterkontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue D1.16 - D1.21 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.90 - D1.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.51 - D1.65 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.77 - D1.83 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.50 (Multirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.47 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.96 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenspot og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.00 - D2.11(Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.84 - D2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.31 - D2.39 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.71 - D2.88 (Storrumskontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.14 - D2.20 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.93 - D2.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.48 - D2.56 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.58 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.47 - D2.30 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.01 (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.58 (Balkon) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 2-sal C3.49 - D3.53 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.45 - D3.44 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.32 - D3.39 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.92 - E0.96 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.01 - E0.02 - (Forrum) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.03 - E0.04 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder E0.88 (Disp) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.12 - E0.13 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.78 - (EDB) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.70 - E0.74 - (Kursuslokale) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.14 - E0.18 - (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.69 - E0.66 - (Toilet 2) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.22 - E0.24 - (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.25 - (Kopirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - (Kontor Ø) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.59 - (Grupperum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.27 - (Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.51 - (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.41 - (Trappe opgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.30 - (Gennemgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.42 - E1.50 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.01 - E1.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.12 - E1.21 - (Kontor N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.71 - E1.83 - (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.30 - E1.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.04 - E1.10 - (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.52 - E1.64 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.89 - E1.96 - (Kontor mod V) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.22 - E1.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.69 - E1.88 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenspot. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.68 - (Brandsikring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Mellembygning - Belysningsanlæggene består af halogenspot og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.40 - E2.51 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.01 - E2.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.31 - E2.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.54 - E2.63 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.22 - E2.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.05 - E2.96 - (Storrumskontor 1) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.70 - E2.72 - (Storrumskontor 2) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.67 - E2.87 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.66 - (Handicap toilet) - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. E - 2-sal - E3.01 - E3.03 - (Trappekontor) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.09 - E3.10 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.11 - (Videolokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.05 - E3.20 - (Mødelokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.22 - (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 2. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 3. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, wc - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. D - 1-sal - D2.84 - D2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring i hvert kontorlokale. | 1.1881 | 0.16196 | 467 | 1841.48 | 23250 | 15 | 12.6257 | [9 empty] | Kontor
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Belysning | Bygn. D - 1-sal - D2.93 - D2.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring i hvert kontorlokale. | Bygn. C - Kælder C0.21 - C0.22 (Teknikrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.14 - C0.17 (Gang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.19 - C0.20 (Transf. station) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.11 - C0.18 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.01 - C0.10 (Grovkøkken mm.) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.05 (Trappe til forhal) - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. C - Stue C1.21 - C1.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.83 - C1.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.52 - C1.54 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.68 - C1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.38 - C1.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.62 - C1.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.05 - C1.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.77 - C1.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.76 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.16 - C1.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.55 - C1.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.61 - C1.35 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.01 (Information) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Forhal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.21 - C2.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.83 - C2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.52 - C2.59 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.68 - C2.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.35 - C2.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.61 - C2.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.94 - C2..01 (Kontor mod Ø & bygn. D) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.06 - C2.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.77 - 2.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.25 - C2.80 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.16 - C2.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.05 (Køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.06 - C3.07 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2.-sal C3.04 - C3.14 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.01 - C3.03 (Kantine) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.18 (Repos/arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal - Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. C - 2-sal C3.10 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.52 - D0.56 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.44 - D0.55 (Trykkeri) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.23 - D0.91 (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.84 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - Kælder D0.35 (Postrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.30 - D0.39 (Teknikrum & Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.01 - D1.11 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.84 - D1.86 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.70 - D1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.32 - D1.41 (Borgmesterkontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue D1.16 - D1.21 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.90 - D1.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.51 - D1.65 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.77 - D1.83 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.50 (Multirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.47 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.96 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenspot og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.00 - D2.11(Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.84 - D2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.31 - D2.39 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.71 - D2.88 (Storrumskontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.14 - D2.20 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.93 - D2.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.48 - D2.56 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.58 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.47 - D2.30 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.01 (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.58 (Balkon) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 2-sal C3.49 - D3.53 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.45 - D3.44 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.32 - D3.39 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.92 - E0.96 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.01 - E0.02 - (Forrum) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.03 - E0.04 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder E0.88 (Disp) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.12 - E0.13 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.78 - (EDB) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.70 - E0.74 - (Kursuslokale) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.14 - E0.18 - (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.69 - E0.66 - (Toilet 2) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.22 - E0.24 - (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.25 - (Kopirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - (Kontor Ø) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.59 - (Grupperum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.27 - (Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.51 - (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.41 - (Trappe opgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.30 - (Gennemgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.42 - E1.50 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.01 - E1.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.12 - E1.21 - (Kontor N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.71 - E1.83 - (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.30 - E1.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.04 - E1.10 - (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.52 - E1.64 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.89 - E1.96 - (Kontor mod V) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.22 - E1.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.69 - E1.88 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenspot. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.68 - (Brandsikring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Mellembygning - Belysningsanlæggene består af halogenspot og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.40 - E2.51 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.01 - E2.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.31 - E2.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.54 - E2.63 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.22 - E2.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.05 - E2.96 - (Storrumskontor 1) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.70 - E2.72 - (Storrumskontor 2) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.67 - E2.87 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.66 - (Handicap toilet) - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. E - 2-sal - E3.01 - E3.03 - (Trappekontor) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.09 - E3.10 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.11 - (Videolokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.05 - E3.20 - (Mødelokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.22 - (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 2. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 3. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, wc - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. D - 1-sal - D2.93 - D2.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring i hvert kontorlokale. | 1.0365 | 0.098779 | 287 | 1122.92 | 16250 | 15 | 14.4712 | [9 empty] | Kontor
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Belysning | Bygn. D - 2-sal - D3.01 (Arkiv) - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Bygn. C - Kælder C0.21 - C0.22 (Teknikrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.14 - C0.17 (Gang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.19 - C0.20 (Transf. station) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.11 - C0.18 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.01 - C0.10 (Grovkøkken mm.) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.05 (Trappe til forhal) - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. C - Stue C1.21 - C1.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.83 - C1.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.52 - C1.54 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.68 - C1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.38 - C1.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.62 - C1.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.05 - C1.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.77 - C1.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.76 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.16 - C1.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.55 - C1.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.61 - C1.35 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.01 (Information) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Forhal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.21 - C2.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.83 - C2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.52 - C2.59 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.68 - C2.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.35 - C2.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.61 - C2.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.94 - C2..01 (Kontor mod Ø & bygn. D) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.06 - C2.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.77 - 2.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.25 - C2.80 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.16 - C2.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.05 (Køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.06 - C3.07 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2.-sal C3.04 - C3.14 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.01 - C3.03 (Kantine) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.18 (Repos/arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal - Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. C - 2-sal C3.10 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.52 - D0.56 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.44 - D0.55 (Trykkeri) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.23 - D0.91 (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.84 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - Kælder D0.35 (Postrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.30 - D0.39 (Teknikrum & Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.01 - D1.11 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.84 - D1.86 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.70 - D1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.32 - D1.41 (Borgmesterkontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue D1.16 - D1.21 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.90 - D1.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.51 - D1.65 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.77 - D1.83 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.50 (Multirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.47 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.96 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenspot og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.00 - D2.11(Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.84 - D2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.31 - D2.39 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.71 - D2.88 (Storrumskontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.14 - D2.20 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.93 - D2.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.48 - D2.56 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.58 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.47 - D2.30 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.01 (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.58 (Balkon) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 2-sal C3.49 - D3.53 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.45 - D3.44 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.32 - D3.39 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.92 - E0.96 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.01 - E0.02 - (Forrum) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.03 - E0.04 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder E0.88 (Disp) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.12 - E0.13 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.78 - (EDB) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.70 - E0.74 - (Kursuslokale) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.14 - E0.18 - (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.69 - E0.66 - (Toilet 2) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.22 - E0.24 - (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.25 - (Kopirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - (Kontor Ø) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.59 - (Grupperum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.27 - (Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.51 - (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.41 - (Trappe opgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.30 - (Gennemgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.42 - E1.50 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.01 - E1.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.12 - E1.21 - (Kontor N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.71 - E1.83 - (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.30 - E1.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.04 - E1.10 - (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.52 - E1.64 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.89 - E1.96 - (Kontor mod V) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.22 - E1.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.69 - E1.88 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenspot. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.68 - (Brandsikring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Mellembygning - Belysningsanlæggene består af halogenspot og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.40 - E2.51 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.01 - E2.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.31 - E2.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.54 - E2.63 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.22 - E2.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.05 - E2.96 - (Storrumskontor 1) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.70 - E2.72 - (Storrumskontor 2) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.67 - E2.87 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.66 - (Handicap toilet) - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. E - 2-sal - E3.01 - E3.03 - (Trappekontor) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.09 - E3.10 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.11 - (Videolokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.05 - E3.20 - (Mødelokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.22 - (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 2. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 3. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, wc - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. D - 2-sal - D3.01 (Arkiv) - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og udskiftning af sparepære til LED, samt installation af bevægelsesmelder | 1.0275 | 0.38542 | 1206 | 4373.52 | 63850 | 15 | 14.5992 | [9 empty] | Kontor
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Belysning | Bygn. D - 2-sal - D3.32 - D3.39 (Mødelokale) - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | Bygn. C - Kælder C0.21 - C0.22 (Teknikrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.14 - C0.17 (Gang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.19 - C0.20 (Transf. station) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.11 - C0.18 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.01 - C0.10 (Grovkøkken mm.) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.05 (Trappe til forhal) - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. C - Stue C1.21 - C1.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.83 - C1.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.52 - C1.54 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.68 - C1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.38 - C1.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.62 - C1.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.05 - C1.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.77 - C1.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.76 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.16 - C1.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.55 - C1.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.61 - C1.35 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.01 (Information) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Forhal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.21 - C2.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.83 - C2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.52 - C2.59 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.68 - C2.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.35 - C2.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.61 - C2.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.94 - C2..01 (Kontor mod Ø & bygn. D) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.06 - C2.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.77 - 2.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.25 - C2.80 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.16 - C2.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.05 (Køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.06 - C3.07 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2.-sal C3.04 - C3.14 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.01 - C3.03 (Kantine) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.18 (Repos/arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal - Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. C - 2-sal C3.10 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.52 - D0.56 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.44 - D0.55 (Trykkeri) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.23 - D0.91 (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.84 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - Kælder D0.35 (Postrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.30 - D0.39 (Teknikrum & Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.01 - D1.11 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.84 - D1.86 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.70 - D1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.32 - D1.41 (Borgmesterkontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue D1.16 - D1.21 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.90 - D1.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.51 - D1.65 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.77 - D1.83 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.50 (Multirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.47 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.96 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenspot og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.00 - D2.11(Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.84 - D2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.31 - D2.39 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.71 - D2.88 (Storrumskontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.14 - D2.20 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.93 - D2.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.48 - D2.56 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.58 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.47 - D2.30 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.01 (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.58 (Balkon) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 2-sal C3.49 - D3.53 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.45 - D3.44 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.32 - D3.39 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.92 - E0.96 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.01 - E0.02 - (Forrum) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.03 - E0.04 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder E0.88 (Disp) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.12 - E0.13 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.78 - (EDB) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.70 - E0.74 - (Kursuslokale) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.14 - E0.18 - (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.69 - E0.66 - (Toilet 2) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.22 - E0.24 - (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.25 - (Kopirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - (Kontor Ø) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.59 - (Grupperum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.27 - (Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.51 - (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.41 - (Trappe opgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.30 - (Gennemgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.42 - E1.50 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.01 - E1.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.12 - E1.21 - (Kontor N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.71 - E1.83 - (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.30 - E1.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.04 - E1.10 - (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.52 - E1.64 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.89 - E1.96 - (Kontor mod V) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.22 - E1.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.69 - E1.88 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenspot. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.68 - (Brandsikring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Mellembygning - Belysningsanlæggene består af halogenspot og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.40 - E2.51 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.01 - E2.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.31 - E2.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.54 - E2.63 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.22 - E2.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.05 - E2.96 - (Storrumskontor 1) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.70 - E2.72 - (Storrumskontor 2) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.67 - E2.87 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.66 - (Handicap toilet) - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. E - 2-sal - E3.01 - E3.03 - (Trappekontor) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.09 - E3.10 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.11 - (Videolokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.05 - E3.20 - (Mødelokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.22 - (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 2. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 3. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, wc - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. D - 2-sal - D3.32 - D3.39 (Mødelokale) - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 2.2997 | 0.4729 | 1315 | 5381.32 | 35100 | 15 | 6.5226 | [9 empty] | Kontor
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Belysning | Bygn. D - 2-sal C3.49 - D3.53 (Undervisning) - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring i hvert lokale. | Bygn. C - Kælder C0.21 - C0.22 (Teknikrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.14 - C0.17 (Gang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.19 - C0.20 (Transf. station) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.11 - C0.18 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.01 - C0.10 (Grovkøkken mm.) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.05 (Trappe til forhal) - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. C - Stue C1.21 - C1.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.83 - C1.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.52 - C1.54 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.68 - C1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.38 - C1.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.62 - C1.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.05 - C1.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.77 - C1.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.76 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.16 - C1.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.55 - C1.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.61 - C1.35 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.01 (Information) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Forhal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.21 - C2.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.83 - C2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.52 - C2.59 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.68 - C2.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.35 - C2.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.61 - C2.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.94 - C2..01 (Kontor mod Ø & bygn. D) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.06 - C2.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.77 - 2.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.25 - C2.80 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.16 - C2.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.05 (Køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.06 - C3.07 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2.-sal C3.04 - C3.14 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.01 - C3.03 (Kantine) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.18 (Repos/arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal - Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. C - 2-sal C3.10 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.52 - D0.56 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.44 - D0.55 (Trykkeri) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.23 - D0.91 (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.84 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - Kælder D0.35 (Postrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.30 - D0.39 (Teknikrum & Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.01 - D1.11 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.84 - D1.86 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.70 - D1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.32 - D1.41 (Borgmesterkontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue D1.16 - D1.21 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.90 - D1.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.51 - D1.65 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.77 - D1.83 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.50 (Multirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.47 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.96 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenspot og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.00 - D2.11(Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.84 - D2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.31 - D2.39 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.71 - D2.88 (Storrumskontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.14 - D2.20 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.93 - D2.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.48 - D2.56 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.58 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.47 - D2.30 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.01 (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.58 (Balkon) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 2-sal C3.49 - D3.53 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.45 - D3.44 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.32 - D3.39 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.92 - E0.96 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.01 - E0.02 - (Forrum) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.03 - E0.04 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder E0.88 (Disp) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.12 - E0.13 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.78 - (EDB) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.70 - E0.74 - (Kursuslokale) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.14 - E0.18 - (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.69 - E0.66 - (Toilet 2) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.22 - E0.24 - (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.25 - (Kopirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - (Kontor Ø) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.59 - (Grupperum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.27 - (Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.51 - (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.41 - (Trappe opgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.30 - (Gennemgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.42 - E1.50 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.01 - E1.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.12 - E1.21 - (Kontor N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.71 - E1.83 - (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.30 - E1.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.04 - E1.10 - (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.52 - E1.64 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.89 - E1.96 - (Kontor mod V) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.22 - E1.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.69 - E1.88 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenspot. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.68 - (Brandsikring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Mellembygning - Belysningsanlæggene består af halogenspot og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.40 - E2.51 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.01 - E2.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.31 - E2.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.54 - E2.63 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.22 - E2.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.05 - E2.96 - (Storrumskontor 1) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.70 - E2.72 - (Storrumskontor 2) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.67 - E2.87 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.66 - (Handicap toilet) - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. E - 2-sal - E3.01 - E3.03 - (Trappekontor) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.09 - E3.10 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.11 - (Videolokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.05 - E3.20 - (Mødelokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.22 - (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 2. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 3. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, wc - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. D - 2-sal C3.49 - D3.53 (Undervisning) - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring i hvert lokale. | 0.93287 | 0.23509 | 664 | 2674.24 | 43000 | 15 | 16.0793 | [9 empty] | Kontor
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Bygningsdele | Bygn. D - Efterisolering af gulv mod uopvarmet kælder med 200 mm isolering | Bygn. D - Gulv mod uopvarmet kælder af beton, vurderes isoleret iht. gældende krav på tidspunktet. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. Bygn. 2 - Lukket etageadskillelse mod uopvarmet teknikrum vurderes isoleret med lerindskud med rør og puds, som eneste isolerende lag. | Bygn. D - Efterisolering af gulv mod uopvarmet kælder med 200 mm isolering, så den samlede mængde udgør 300 mm. Eksisterende nedhængte lofter på underside af etageadskillelse nedtages og fjernes. Eksisterende forskalling forlænges, og der udføres effektiv dampspærre og afsluttes med godkendt beklædning. Det er vigtigt at have fokus på at rumhøjden ikke gøres lavere end bygningsreglementets krav herfor. Efterisoleringen af etageadskillelsen vil medføre temperaturfald i kælderen. Herved øges risikoen for fugtproblemer, hvis der ikke ventileres. Det anbefales at etablere udeluftventiler i alle rum, og husejeren bør instrueres i korrekt udluftning af kælderen så fugt mv. undgåes. | 0.90131 | 0.45455 | 6991 | 4643.56 | 206080 | 40 | 44.3797 | [9 empty] | Kontor
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Bygningsdele | Bygn. D - Etageadskillelse stue - Isolering af lukket etageadskillelse mod uopvarmet skunk med 300 mm isolering | Etageadskillelse stue Bygn. C - Gulv mod uopvarmet krybekælder er isoleret med 15 mm. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale PLAN OG SNIT OPSTALT 15.1.02 Dato: 14.07.78 Etageadskillelse stue Bygn. D - Gulv mod uopvarmet krybekælder er isoleret med 15 mm. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale PLAN OG SNIT OPSTALT 15.1.02 Dato: 14.07.78 | Etageadskillelse stue Bygn. D - Isolering af lukket etageadskillelse mod uopvarmet skunk med 300 mm isolering. Det forventes at uopvarmede skunkrum er tilgængelige, hvorved overslagsprisen alene omfatter isoleringsarbejdet. | 5.5666 | 0.83369 | 12822 | 8516.88 | 61200 | 40 | 7.1857 | [9 empty] | Kontor
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Belysning | Bygn. D - Kælder - Gang - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Bygn. C - Kælder C0.21 - C0.22 (Teknikrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.14 - C0.17 (Gang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.19 - C0.20 (Transf. station) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.11 - C0.18 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.01 - C0.10 (Grovkøkken mm.) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.05 (Trappe til forhal) - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. C - Stue C1.21 - C1.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.83 - C1.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.52 - C1.54 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.68 - C1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.38 - C1.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.62 - C1.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.05 - C1.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.77 - C1.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.76 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.16 - C1.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.55 - C1.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.61 - C1.35 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.01 (Information) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Forhal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.21 - C2.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.83 - C2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.52 - C2.59 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.68 - C2.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.35 - C2.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.61 - C2.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.94 - C2..01 (Kontor mod Ø & bygn. D) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.06 - C2.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.77 - 2.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.25 - C2.80 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.16 - C2.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.05 (Køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.06 - C3.07 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2.-sal C3.04 - C3.14 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.01 - C3.03 (Kantine) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.18 (Repos/arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal - Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. C - 2-sal C3.10 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.52 - D0.56 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.44 - D0.55 (Trykkeri) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.23 - D0.91 (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.84 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - Kælder D0.35 (Postrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.30 - D0.39 (Teknikrum & Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.01 - D1.11 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.84 - D1.86 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.70 - D1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.32 - D1.41 (Borgmesterkontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue D1.16 - D1.21 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.90 - D1.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.51 - D1.65 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.77 - D1.83 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.50 (Multirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.47 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.96 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenspot og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.00 - D2.11(Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.84 - D2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.31 - D2.39 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.71 - D2.88 (Storrumskontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.14 - D2.20 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.93 - D2.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.48 - D2.56 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.58 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.47 - D2.30 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.01 (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.58 (Balkon) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 2-sal C3.49 - D3.53 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.45 - D3.44 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.32 - D3.39 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.92 - E0.96 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.01 - E0.02 - (Forrum) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.03 - E0.04 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder E0.88 (Disp) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.12 - E0.13 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.78 - (EDB) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.70 - E0.74 - (Kursuslokale) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.14 - E0.18 - (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.69 - E0.66 - (Toilet 2) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.22 - E0.24 - (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.25 - (Kopirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - (Kontor Ø) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.59 - (Grupperum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.27 - (Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.51 - (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.41 - (Trappe opgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.30 - (Gennemgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.42 - E1.50 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.01 - E1.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.12 - E1.21 - (Kontor N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.71 - E1.83 - (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.30 - E1.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.04 - E1.10 - (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.52 - E1.64 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.89 - E1.96 - (Kontor mod V) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.22 - E1.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.69 - E1.88 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenspot. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.68 - (Brandsikring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Mellembygning - Belysningsanlæggene består af halogenspot og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.40 - E2.51 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.01 - E2.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.31 - E2.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.54 - E2.63 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.22 - E2.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.05 - E2.96 - (Storrumskontor 1) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.70 - E2.72 - (Storrumskontor 2) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.67 - E2.87 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.66 - (Handicap toilet) - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. E - 2-sal - E3.01 - E3.03 - (Trappekontor) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.09 - E3.10 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.11 - (Videolokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.05 - E3.20 - (Mødelokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.22 - (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 2. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 3. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, wc - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. D - Kælder - Gang - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 1.8344 | 0.20534 | 647 | 2329.64 | 19050 | 15 | 8.1772 | [9 empty] | Kontor
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Belysning | Bygn. D - Kælder D0.23 - D0.91 (Opbevaring) - Udskiftning af armaturer | Bygn. C - Kælder C0.21 - C0.22 (Teknikrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.14 - C0.17 (Gang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.19 - C0.20 (Transf. station) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.11 - C0.18 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.01 - C0.10 (Grovkøkken mm.) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.05 (Trappe til forhal) - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. C - Stue C1.21 - C1.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.83 - C1.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.52 - C1.54 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.68 - C1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.38 - C1.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.62 - C1.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.05 - C1.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.77 - C1.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.76 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.16 - C1.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.55 - C1.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.61 - C1.35 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.01 (Information) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Forhal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.21 - C2.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.83 - C2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.52 - C2.59 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.68 - C2.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.35 - C2.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.61 - C2.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.94 - C2..01 (Kontor mod Ø & bygn. D) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.06 - C2.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.77 - 2.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.25 - C2.80 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.16 - C2.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.05 (Køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.06 - C3.07 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2.-sal C3.04 - C3.14 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.01 - C3.03 (Kantine) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.18 (Repos/arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal - Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. C - 2-sal C3.10 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.52 - D0.56 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.44 - D0.55 (Trykkeri) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.23 - D0.91 (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.84 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - Kælder D0.35 (Postrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.30 - D0.39 (Teknikrum & Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.01 - D1.11 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.84 - D1.86 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.70 - D1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.32 - D1.41 (Borgmesterkontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue D1.16 - D1.21 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.90 - D1.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.51 - D1.65 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.77 - D1.83 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.50 (Multirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.47 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.96 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenspot og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.00 - D2.11(Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.84 - D2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.31 - D2.39 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.71 - D2.88 (Storrumskontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.14 - D2.20 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.93 - D2.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.48 - D2.56 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.58 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.47 - D2.30 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.01 (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.58 (Balkon) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 2-sal C3.49 - D3.53 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.45 - D3.44 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.32 - D3.39 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.92 - E0.96 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.01 - E0.02 - (Forrum) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.03 - E0.04 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder E0.88 (Disp) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.12 - E0.13 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.78 - (EDB) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.70 - E0.74 - (Kursuslokale) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.14 - E0.18 - (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.69 - E0.66 - (Toilet 2) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.22 - E0.24 - (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.25 - (Kopirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - (Kontor Ø) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.59 - (Grupperum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.27 - (Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.51 - (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.41 - (Trappe opgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.30 - (Gennemgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.42 - E1.50 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.01 - E1.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.12 - E1.21 - (Kontor N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.71 - E1.83 - (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.30 - E1.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.04 - E1.10 - (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.52 - E1.64 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.89 - E1.96 - (Kontor mod V) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.22 - E1.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.69 - E1.88 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenspot. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.68 - (Brandsikring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Mellembygning - Belysningsanlæggene består af halogenspot og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.40 - E2.51 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.01 - E2.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.31 - E2.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.54 - E2.63 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.22 - E2.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.05 - E2.96 - (Storrumskontor 1) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.70 - E2.72 - (Storrumskontor 2) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.67 - E2.87 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.66 - (Handicap toilet) - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. E - 2-sal - E3.01 - E3.03 - (Trappekontor) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.09 - E3.10 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.11 - (Videolokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.05 - E3.20 - (Mødelokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.22 - (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 2. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 3. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, wc - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. D - Kælder D0.23 - D0.91 (Opbevaring) - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.99728 | 0.046907 | 151 | 531.88 | 8000 | 15 | 15.041 | [9 empty] | Kontor
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Belysning | Bygn. D - Kælder D0.30 - D0.39 (Teknikrum & Depot) - Udskiftning af armaturer, samt installation af bevægelsesmelder. | Bygn. C - Kælder C0.21 - C0.22 (Teknikrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.14 - C0.17 (Gang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.19 - C0.20 (Transf. station) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.11 - C0.18 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.01 - C0.10 (Grovkøkken mm.) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.05 (Trappe til forhal) - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. C - Stue C1.21 - C1.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.83 - C1.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.52 - C1.54 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.68 - C1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.38 - C1.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.62 - C1.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.05 - C1.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.77 - C1.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.76 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.16 - C1.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.55 - C1.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.61 - C1.35 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.01 (Information) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Forhal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.21 - C2.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.83 - C2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.52 - C2.59 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.68 - C2.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.35 - C2.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.61 - C2.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.94 - C2..01 (Kontor mod Ø & bygn. D) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.06 - C2.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.77 - 2.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.25 - C2.80 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.16 - C2.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.05 (Køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.06 - C3.07 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2.-sal C3.04 - C3.14 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.01 - C3.03 (Kantine) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.18 (Repos/arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal - Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. C - 2-sal C3.10 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.52 - D0.56 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.44 - D0.55 (Trykkeri) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.23 - D0.91 (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.84 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - Kælder D0.35 (Postrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.30 - D0.39 (Teknikrum & Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.01 - D1.11 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.84 - D1.86 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.70 - D1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.32 - D1.41 (Borgmesterkontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue D1.16 - D1.21 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.90 - D1.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.51 - D1.65 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.77 - D1.83 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.50 (Multirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.47 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.96 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenspot og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.00 - D2.11(Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.84 - D2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.31 - D2.39 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.71 - D2.88 (Storrumskontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.14 - D2.20 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.93 - D2.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.48 - D2.56 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.58 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.47 - D2.30 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.01 (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.58 (Balkon) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 2-sal C3.49 - D3.53 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.45 - D3.44 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.32 - D3.39 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.92 - E0.96 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.01 - E0.02 - (Forrum) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.03 - E0.04 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder E0.88 (Disp) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.12 - E0.13 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.78 - (EDB) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.70 - E0.74 - (Kursuslokale) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.14 - E0.18 - (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.69 - E0.66 - (Toilet 2) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.22 - E0.24 - (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.25 - (Kopirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - (Kontor Ø) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.59 - (Grupperum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.27 - (Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.51 - (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.41 - (Trappe opgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.30 - (Gennemgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.42 - E1.50 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.01 - E1.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.12 - E1.21 - (Kontor N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.71 - E1.83 - (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.30 - E1.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.04 - E1.10 - (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.52 - E1.64 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.89 - E1.96 - (Kontor mod V) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.22 - E1.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.69 - E1.88 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenspot. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.68 - (Brandsikring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Mellembygning - Belysningsanlæggene består af halogenspot og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.40 - E2.51 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.01 - E2.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.31 - E2.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.54 - E2.63 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.22 - E2.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.05 - E2.96 - (Storrumskontor 1) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.70 - E2.72 - (Storrumskontor 2) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.67 - E2.87 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.66 - (Handicap toilet) - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. E - 2-sal - E3.01 - E3.03 - (Trappekontor) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.09 - E3.10 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.11 - (Videolokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.05 - E3.20 - (Mødelokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.22 - (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 2. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 3. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, wc - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. D - Kælder D0.30 - D0.39 (Teknikrum & Depot) - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer, samt installation af bevægelsesmelder. | 1.1323 | 0.21422 | 672 | 2430.72 | 32200 | 15 | 13.2471 | [9 empty] | Kontor
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Belysning | Bygn. D - Kælder D0.35 (Postrum) - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Bygn. C - Kælder C0.21 - C0.22 (Teknikrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.14 - C0.17 (Gang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.19 - C0.20 (Transf. station) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.11 - C0.18 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.01 - C0.10 (Grovkøkken mm.) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.05 (Trappe til forhal) - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. C - Stue C1.21 - C1.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.83 - C1.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.52 - C1.54 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.68 - C1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.38 - C1.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.62 - C1.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.05 - C1.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.77 - C1.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.76 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.16 - C1.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.55 - C1.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.61 - C1.35 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.01 (Information) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Forhal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.21 - C2.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.83 - C2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.52 - C2.59 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.68 - C2.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.35 - C2.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.61 - C2.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.94 - C2..01 (Kontor mod Ø & bygn. D) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.06 - C2.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.77 - 2.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.25 - C2.80 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.16 - C2.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.05 (Køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.06 - C3.07 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2.-sal C3.04 - C3.14 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.01 - C3.03 (Kantine) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.18 (Repos/arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal - Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. C - 2-sal C3.10 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.52 - D0.56 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.44 - D0.55 (Trykkeri) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.23 - D0.91 (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.84 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - Kælder D0.35 (Postrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.30 - D0.39 (Teknikrum & Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.01 - D1.11 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.84 - D1.86 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.70 - D1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.32 - D1.41 (Borgmesterkontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue D1.16 - D1.21 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.90 - D1.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.51 - D1.65 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.77 - D1.83 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.50 (Multirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.47 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.96 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenspot og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.00 - D2.11(Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.84 - D2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.31 - D2.39 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.71 - D2.88 (Storrumskontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.14 - D2.20 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.93 - D2.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.48 - D2.56 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.58 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.47 - D2.30 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.01 (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.58 (Balkon) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 2-sal C3.49 - D3.53 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.45 - D3.44 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.32 - D3.39 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.92 - E0.96 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.01 - E0.02 - (Forrum) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.03 - E0.04 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder E0.88 (Disp) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.12 - E0.13 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.78 - (EDB) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.70 - E0.74 - (Kursuslokale) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.14 - E0.18 - (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.69 - E0.66 - (Toilet 2) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.22 - E0.24 - (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.25 - (Kopirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - (Kontor Ø) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.59 - (Grupperum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.27 - (Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.51 - (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.41 - (Trappe opgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.30 - (Gennemgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.42 - E1.50 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.01 - E1.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.12 - E1.21 - (Kontor N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.71 - E1.83 - (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.30 - E1.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.04 - E1.10 - (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.52 - E1.64 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.89 - E1.96 - (Kontor mod V) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.22 - E1.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.69 - E1.88 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenspot. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.68 - (Brandsikring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Mellembygning - Belysningsanlæggene består af halogenspot og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.40 - E2.51 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.01 - E2.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.31 - E2.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.54 - E2.63 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.22 - E2.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.05 - E2.96 - (Storrumskontor 1) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.70 - E2.72 - (Storrumskontor 2) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.67 - E2.87 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.66 - (Handicap toilet) - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. E - 2-sal - E3.01 - E3.03 - (Trappekontor) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.09 - E3.10 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.11 - (Videolokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.05 - E3.20 - (Mødelokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.22 - (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 2. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 3. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, wc - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. D - Kælder D0.35 (Postrum) - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 1.262 | 0.081915 | 255 | 929.64 | 11050 | 15 | 11.8863 | [9 empty] | Kontor
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Belysning | Bygn. D - Kælder D0.44 - D0.55 (Trykkeri) - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Bygn. C - Kælder C0.21 - C0.22 (Teknikrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.14 - C0.17 (Gang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.19 - C0.20 (Transf. station) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.11 - C0.18 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.01 - C0.10 (Grovkøkken mm.) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.05 (Trappe til forhal) - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. C - Stue C1.21 - C1.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.83 - C1.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.52 - C1.54 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.68 - C1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.38 - C1.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.62 - C1.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.05 - C1.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.77 - C1.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.76 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.16 - C1.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.55 - C1.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.61 - C1.35 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.01 (Information) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Forhal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.21 - C2.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.83 - C2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.52 - C2.59 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.68 - C2.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.35 - C2.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.61 - C2.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.94 - C2..01 (Kontor mod Ø & bygn. D) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.06 - C2.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.77 - 2.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.25 - C2.80 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.16 - C2.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.05 (Køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.06 - C3.07 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2.-sal C3.04 - C3.14 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.01 - C3.03 (Kantine) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.18 (Repos/arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal - Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. C - 2-sal C3.10 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.52 - D0.56 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.44 - D0.55 (Trykkeri) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.23 - D0.91 (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.84 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - Kælder D0.35 (Postrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.30 - D0.39 (Teknikrum & Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.01 - D1.11 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.84 - D1.86 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.70 - D1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.32 - D1.41 (Borgmesterkontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue D1.16 - D1.21 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.90 - D1.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.51 - D1.65 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.77 - D1.83 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.50 (Multirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.47 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.96 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenspot og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.00 - D2.11(Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.84 - D2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.31 - D2.39 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.71 - D2.88 (Storrumskontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.14 - D2.20 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.93 - D2.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.48 - D2.56 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.58 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.47 - D2.30 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.01 (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.58 (Balkon) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 2-sal C3.49 - D3.53 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.45 - D3.44 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.32 - D3.39 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.92 - E0.96 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.01 - E0.02 - (Forrum) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.03 - E0.04 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder E0.88 (Disp) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.12 - E0.13 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.78 - (EDB) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.70 - E0.74 - (Kursuslokale) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.14 - E0.18 - (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.69 - E0.66 - (Toilet 2) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.22 - E0.24 - (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.25 - (Kopirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - (Kontor Ø) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.59 - (Grupperum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.27 - (Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.51 - (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.41 - (Trappe opgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.30 - (Gennemgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.42 - E1.50 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.01 - E1.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.12 - E1.21 - (Kontor N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.71 - E1.83 - (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.30 - E1.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.04 - E1.10 - (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.52 - E1.64 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.89 - E1.96 - (Kontor mod V) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.22 - E1.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.69 - E1.88 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenspot. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.68 - (Brandsikring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Mellembygning - Belysningsanlæggene består af halogenspot og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.40 - E2.51 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.01 - E2.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.31 - E2.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.54 - E2.63 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.22 - E2.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.05 - E2.96 - (Storrumskontor 1) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.70 - E2.72 - (Storrumskontor 2) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.67 - E2.87 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.66 - (Handicap toilet) - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. E - 2-sal - E3.01 - E3.03 - (Trappekontor) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.09 - E3.10 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.11 - (Videolokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.05 - E3.20 - (Mødelokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.22 - (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 2. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 3. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, wc - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. D - Kælder D0.44 - D0.55 (Trykkeri) - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 1.1585 | 0.22975 | 724 | 2606.56 | 33750 | 15 | 12.9481 | [9 empty] | Kontor
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Belysning | Bygn. D - Kælder D0.52 - D0.56 (Sikringsrum) - Udskiftning af armaturer, samt installation af bevægelsesmelder. | Bygn. C - Kælder C0.21 - C0.22 (Teknikrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.14 - C0.17 (Gang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.19 - C0.20 (Transf. station) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.11 - C0.18 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.01 - C0.10 (Grovkøkken mm.) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.05 (Trappe til forhal) - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. C - Stue C1.21 - C1.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.83 - C1.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.52 - C1.54 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.68 - C1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.38 - C1.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.62 - C1.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.05 - C1.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.77 - C1.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.76 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.16 - C1.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.55 - C1.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.61 - C1.35 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.01 (Information) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Forhal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.21 - C2.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.83 - C2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.52 - C2.59 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.68 - C2.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.35 - C2.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.61 - C2.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.94 - C2..01 (Kontor mod Ø & bygn. D) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.06 - C2.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.77 - 2.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.25 - C2.80 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.16 - C2.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.05 (Køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.06 - C3.07 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2.-sal C3.04 - C3.14 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.01 - C3.03 (Kantine) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.18 (Repos/arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal - Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. C - 2-sal C3.10 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.52 - D0.56 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.44 - D0.55 (Trykkeri) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.23 - D0.91 (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.84 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - Kælder D0.35 (Postrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.30 - D0.39 (Teknikrum & Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.01 - D1.11 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.84 - D1.86 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.70 - D1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.32 - D1.41 (Borgmesterkontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue D1.16 - D1.21 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.90 - D1.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.51 - D1.65 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.77 - D1.83 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.50 (Multirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.47 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.96 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenspot og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.00 - D2.11(Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.84 - D2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.31 - D2.39 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.71 - D2.88 (Storrumskontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.14 - D2.20 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.93 - D2.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.48 - D2.56 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.58 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.47 - D2.30 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.01 (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.58 (Balkon) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 2-sal C3.49 - D3.53 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.45 - D3.44 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.32 - D3.39 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.92 - E0.96 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.01 - E0.02 - (Forrum) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.03 - E0.04 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder E0.88 (Disp) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.12 - E0.13 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.78 - (EDB) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.70 - E0.74 - (Kursuslokale) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.14 - E0.18 - (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.69 - E0.66 - (Toilet 2) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.22 - E0.24 - (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.25 - (Kopirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - (Kontor Ø) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.59 - (Grupperum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.27 - (Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.51 - (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.41 - (Trappe opgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.30 - (Gennemgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.42 - E1.50 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.01 - E1.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.12 - E1.21 - (Kontor N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.71 - E1.83 - (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.30 - E1.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.04 - E1.10 - (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.52 - E1.64 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.89 - E1.96 - (Kontor mod V) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.22 - E1.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.69 - E1.88 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenspot. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.68 - (Brandsikring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Mellembygning - Belysningsanlæggene består af halogenspot og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.40 - E2.51 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.01 - E2.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.31 - E2.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.54 - E2.63 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.22 - E2.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.05 - E2.96 - (Storrumskontor 1) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.70 - E2.72 - (Storrumskontor 2) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.67 - E2.87 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.66 - (Handicap toilet) - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. E - 2-sal - E3.01 - E3.03 - (Trappekontor) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.09 - E3.10 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.11 - (Videolokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.05 - E3.20 - (Mødelokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.22 - (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 2. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 3. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, wc - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. D - Kælder D0.52 - D0.56 (Sikringsrum) - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer, samt installation af bevægelsesmelder. | 1.2129 | 0.18883 | 590 | 2142.8 | 26500 | 15 | 12.367 | [9 empty] | Kontor
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Belysning | Bygn. D - Kælder D0.84 (Cykelkælder) - Udskiftning af armaturer | Bygn. C - Kælder C0.21 - C0.22 (Teknikrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.14 - C0.17 (Gang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.19 - C0.20 (Transf. station) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.11 - C0.18 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.01 - C0.10 (Grovkøkken mm.) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.05 (Trappe til forhal) - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. C - Stue C1.21 - C1.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.83 - C1.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.52 - C1.54 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.68 - C1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.38 - C1.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.62 - C1.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.05 - C1.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.77 - C1.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.76 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.16 - C1.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.55 - C1.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.61 - C1.35 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.01 (Information) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Forhal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.21 - C2.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.83 - C2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.52 - C2.59 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.68 - C2.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.35 - C2.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.61 - C2.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.94 - C2..01 (Kontor mod Ø & bygn. D) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.06 - C2.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.77 - 2.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.25 - C2.80 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.16 - C2.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.05 (Køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.06 - C3.07 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2.-sal C3.04 - C3.14 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.01 - C3.03 (Kantine) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.18 (Repos/arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal - Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. C - 2-sal C3.10 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.52 - D0.56 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.44 - D0.55 (Trykkeri) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.23 - D0.91 (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.84 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - Kælder D0.35 (Postrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.30 - D0.39 (Teknikrum & Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.01 - D1.11 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.84 - D1.86 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.70 - D1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.32 - D1.41 (Borgmesterkontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue D1.16 - D1.21 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.90 - D1.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.51 - D1.65 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.77 - D1.83 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.50 (Multirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.47 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.96 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenspot og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.00 - D2.11(Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.84 - D2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.31 - D2.39 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.71 - D2.88 (Storrumskontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.14 - D2.20 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.93 - D2.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.48 - D2.56 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.58 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.47 - D2.30 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.01 (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.58 (Balkon) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 2-sal C3.49 - D3.53 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.45 - D3.44 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.32 - D3.39 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.92 - E0.96 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.01 - E0.02 - (Forrum) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.03 - E0.04 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder E0.88 (Disp) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.12 - E0.13 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.78 - (EDB) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.70 - E0.74 - (Kursuslokale) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.14 - E0.18 - (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.69 - E0.66 - (Toilet 2) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.22 - E0.24 - (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.25 - (Kopirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - (Kontor Ø) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.59 - (Grupperum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.27 - (Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.51 - (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.41 - (Trappe opgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.30 - (Gennemgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.42 - E1.50 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.01 - E1.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.12 - E1.21 - (Kontor N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.71 - E1.83 - (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.30 - E1.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.04 - E1.10 - (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.52 - E1.64 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.89 - E1.96 - (Kontor mod V) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.22 - E1.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.69 - E1.88 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenspot. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.68 - (Brandsikring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Mellembygning - Belysningsanlæggene består af halogenspot og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.40 - E2.51 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.01 - E2.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.31 - E2.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.54 - E2.63 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.22 - E2.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.05 - E2.96 - (Storrumskontor 1) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.70 - E2.72 - (Storrumskontor 2) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.67 - E2.87 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.66 - (Handicap toilet) - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. E - 2-sal - E3.01 - E3.03 - (Trappekontor) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.09 - E3.10 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.11 - (Videolokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.05 - E3.20 - (Mødelokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.22 - (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 2. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 3. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, wc - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. D - Kælder D0.84 (Cykelkælder) - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 1.3873 | 0.078231 | 243 | 887.88 | 9600 | 15 | 10.8123 | [9 empty] | Kontor
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Belysning | Bygn. D - Stue - D1.01 - D1.11 (Kontor mod N) - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring i hvert kontorlokale. | Bygn. C - Kælder C0.21 - C0.22 (Teknikrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.14 - C0.17 (Gang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.19 - C0.20 (Transf. station) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.11 - C0.18 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.01 - C0.10 (Grovkøkken mm.) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.05 (Trappe til forhal) - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. C - Stue C1.21 - C1.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.83 - C1.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.52 - C1.54 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.68 - C1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.38 - C1.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.62 - C1.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.05 - C1.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.77 - C1.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.76 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.16 - C1.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.55 - C1.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.61 - C1.35 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.01 (Information) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Forhal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.21 - C2.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.83 - C2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.52 - C2.59 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.68 - C2.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.35 - C2.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.61 - C2.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.94 - C2..01 (Kontor mod Ø & bygn. D) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.06 - C2.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.77 - 2.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.25 - C2.80 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.16 - C2.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.05 (Køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.06 - C3.07 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2.-sal C3.04 - C3.14 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.01 - C3.03 (Kantine) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.18 (Repos/arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal - Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. C - 2-sal C3.10 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.52 - D0.56 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.44 - D0.55 (Trykkeri) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.23 - D0.91 (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.84 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - Kælder D0.35 (Postrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.30 - D0.39 (Teknikrum & Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.01 - D1.11 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.84 - D1.86 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.70 - D1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.32 - D1.41 (Borgmesterkontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue D1.16 - D1.21 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.90 - D1.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.51 - D1.65 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.77 - D1.83 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.50 (Multirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.47 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.96 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenspot og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.00 - D2.11(Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.84 - D2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.31 - D2.39 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.71 - D2.88 (Storrumskontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.14 - D2.20 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.93 - D2.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.48 - D2.56 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.58 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.47 - D2.30 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.01 (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.58 (Balkon) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 2-sal C3.49 - D3.53 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.45 - D3.44 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.32 - D3.39 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.92 - E0.96 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.01 - E0.02 - (Forrum) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.03 - E0.04 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder E0.88 (Disp) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.12 - E0.13 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.78 - (EDB) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.70 - E0.74 - (Kursuslokale) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.14 - E0.18 - (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.69 - E0.66 - (Toilet 2) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.22 - E0.24 - (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.25 - (Kopirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - (Kontor Ø) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.59 - (Grupperum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.27 - (Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.51 - (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.41 - (Trappe opgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.30 - (Gennemgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.42 - E1.50 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.01 - E1.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.12 - E1.21 - (Kontor N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.71 - E1.83 - (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.30 - E1.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.04 - E1.10 - (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.52 - E1.64 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.89 - E1.96 - (Kontor mod V) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.22 - E1.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.69 - E1.88 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenspot. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.68 - (Brandsikring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Mellembygning - Belysningsanlæggene består af halogenspot og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.40 - E2.51 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.01 - E2.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.31 - E2.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.54 - E2.63 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.22 - E2.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.05 - E2.96 - (Storrumskontor 1) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.70 - E2.72 - (Storrumskontor 2) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.67 - E2.87 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.66 - (Handicap toilet) - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. E - 2-sal - E3.01 - E3.03 - (Trappekontor) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.09 - E3.10 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.11 - (Videolokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.05 - E3.20 - (Mødelokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.22 - (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 2. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 3. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, wc - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. D - Stue - D1.01 - D1.11 (Kontor mod N) - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle og HF forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring i hvert kontorlokale | 1.3624 | 0.44906 | 1261 | 5108.92 | 56250 | 15 | 11.0102 | [9 empty] | Kontor
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Belysning | Bygn. D - Stue - D1.26 - D1.47 - (Toilet) - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Bygn. C - Kælder C0.21 - C0.22 (Teknikrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.14 - C0.17 (Gang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.19 - C0.20 (Transf. station) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.11 - C0.18 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.01 - C0.10 (Grovkøkken mm.) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.05 (Trappe til forhal) - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. C - Stue C1.21 - C1.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.83 - C1.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.52 - C1.54 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.68 - C1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.38 - C1.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.62 - C1.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.05 - C1.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.77 - C1.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.76 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.16 - C1.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.55 - C1.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.61 - C1.35 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.01 (Information) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Forhal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.21 - C2.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.83 - C2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.52 - C2.59 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.68 - C2.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.35 - C2.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.61 - C2.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.94 - C2..01 (Kontor mod Ø & bygn. D) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.06 - C2.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.77 - 2.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.25 - C2.80 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.16 - C2.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.05 (Køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.06 - C3.07 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2.-sal C3.04 - C3.14 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.01 - C3.03 (Kantine) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.18 (Repos/arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal - Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. C - 2-sal C3.10 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.52 - D0.56 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.44 - D0.55 (Trykkeri) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.23 - D0.91 (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.84 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - Kælder D0.35 (Postrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.30 - D0.39 (Teknikrum & Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.01 - D1.11 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.84 - D1.86 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.70 - D1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.32 - D1.41 (Borgmesterkontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue D1.16 - D1.21 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.90 - D1.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.51 - D1.65 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.77 - D1.83 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.50 (Multirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.47 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.96 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenspot og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.00 - D2.11(Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.84 - D2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.31 - D2.39 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.71 - D2.88 (Storrumskontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.14 - D2.20 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.93 - D2.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.48 - D2.56 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.58 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.47 - D2.30 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.01 (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.58 (Balkon) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 2-sal C3.49 - D3.53 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.45 - D3.44 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.32 - D3.39 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.92 - E0.96 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.01 - E0.02 - (Forrum) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.03 - E0.04 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder E0.88 (Disp) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.12 - E0.13 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.78 - (EDB) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.70 - E0.74 - (Kursuslokale) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.14 - E0.18 - (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.69 - E0.66 - (Toilet 2) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.22 - E0.24 - (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.25 - (Kopirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - (Kontor Ø) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.59 - (Grupperum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.27 - (Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.51 - (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.41 - (Trappe opgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.30 - (Gennemgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.42 - E1.50 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.01 - E1.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.12 - E1.21 - (Kontor N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.71 - E1.83 - (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.30 - E1.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.04 - E1.10 - (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.52 - E1.64 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.89 - E1.96 - (Kontor mod V) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.22 - E1.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.69 - E1.88 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenspot. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.68 - (Brandsikring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Mellembygning - Belysningsanlæggene består af halogenspot og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.40 - E2.51 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.01 - E2.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.31 - E2.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.54 - E2.63 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.22 - E2.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.05 - E2.96 - (Storrumskontor 1) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.70 - E2.72 - (Storrumskontor 2) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.67 - E2.87 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.66 - (Handicap toilet) - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. E - 2-sal - E3.01 - E3.03 - (Trappekontor) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.09 - E3.10 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.11 - (Videolokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.05 - E3.20 - (Mødelokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.22 - (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 2. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 3. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, wc - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. D - Stue - D1.26 - D1.47 - (Toilet) - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 1.287 | 0.047242 | 146 | 536.24 | 6250 | 15 | 11.6552 | [9 empty] | Kontor
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Belysning | Bygn. D - Stue - D1.32 - D1.41 (Borgmesterkontor) - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring i hvert kontorlokale. | Bygn. C - Kælder C0.21 - C0.22 (Teknikrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.14 - C0.17 (Gang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.19 - C0.20 (Transf. station) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.11 - C0.18 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.01 - C0.10 (Grovkøkken mm.) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.05 (Trappe til forhal) - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. C - Stue C1.21 - C1.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.83 - C1.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.52 - C1.54 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.68 - C1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.38 - C1.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.62 - C1.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.05 - C1.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.77 - C1.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.76 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.16 - C1.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.55 - C1.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.61 - C1.35 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.01 (Information) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Forhal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.21 - C2.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.83 - C2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.52 - C2.59 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.68 - C2.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.35 - C2.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.61 - C2.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.94 - C2..01 (Kontor mod Ø & bygn. D) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.06 - C2.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.77 - 2.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.25 - C2.80 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.16 - C2.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.05 (Køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.06 - C3.07 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2.-sal C3.04 - C3.14 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.01 - C3.03 (Kantine) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.18 (Repos/arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal - Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. C - 2-sal C3.10 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.52 - D0.56 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.44 - D0.55 (Trykkeri) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.23 - D0.91 (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.84 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - Kælder D0.35 (Postrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.30 - D0.39 (Teknikrum & Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.01 - D1.11 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.84 - D1.86 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.70 - D1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.32 - D1.41 (Borgmesterkontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue D1.16 - D1.21 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.90 - D1.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.51 - D1.65 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.77 - D1.83 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.50 (Multirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.47 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.96 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenspot og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.00 - D2.11(Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.84 - D2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.31 - D2.39 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.71 - D2.88 (Storrumskontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.14 - D2.20 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.93 - D2.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.48 - D2.56 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.58 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.47 - D2.30 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.01 (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.58 (Balkon) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 2-sal C3.49 - D3.53 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.45 - D3.44 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.32 - D3.39 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.92 - E0.96 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.01 - E0.02 - (Forrum) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.03 - E0.04 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder E0.88 (Disp) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.12 - E0.13 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.78 - (EDB) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.70 - E0.74 - (Kursuslokale) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.14 - E0.18 - (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.69 - E0.66 - (Toilet 2) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.22 - E0.24 - (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.25 - (Kopirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - (Kontor Ø) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.59 - (Grupperum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.27 - (Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.51 - (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.41 - (Trappe opgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.30 - (Gennemgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.42 - E1.50 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.01 - E1.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.12 - E1.21 - (Kontor N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.71 - E1.83 - (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.30 - E1.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.04 - E1.10 - (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.52 - E1.64 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.89 - E1.96 - (Kontor mod V) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.22 - E1.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.69 - E1.88 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenspot. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.68 - (Brandsikring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Mellembygning - Belysningsanlæggene består af halogenspot og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.40 - E2.51 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.01 - E2.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.31 - E2.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.54 - E2.63 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.22 - E2.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.05 - E2.96 - (Storrumskontor 1) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.70 - E2.72 - (Storrumskontor 2) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.67 - E2.87 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.66 - (Handicap toilet) - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. E - 2-sal - E3.01 - E3.03 - (Trappekontor) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.09 - E3.10 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.11 - (Videolokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.05 - E3.20 - (Mødelokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.22 - (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 2. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 3. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, wc - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. D - Stue - D1.32 - D1.41 (Borgmesterkontor) - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring i hvert kontorlokale. | 0.94515 | 0.21318 | 593 | 2425.88 | 38500 | 15 | 15.8705 | [9 empty] | Kontor
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Belysning | Bygn. D - Stue - D1.50 (Multirum) - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring i hvert kontorlokale. | Bygn. C - Kælder C0.21 - C0.22 (Teknikrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.14 - C0.17 (Gang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.19 - C0.20 (Transf. station) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.11 - C0.18 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.01 - C0.10 (Grovkøkken mm.) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.05 (Trappe til forhal) - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. C - Stue C1.21 - C1.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.83 - C1.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.52 - C1.54 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.68 - C1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.38 - C1.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.62 - C1.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.05 - C1.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.77 - C1.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.76 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.16 - C1.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.55 - C1.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.61 - C1.35 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.01 (Information) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Forhal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.21 - C2.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.83 - C2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.52 - C2.59 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.68 - C2.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.35 - C2.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.61 - C2.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.94 - C2..01 (Kontor mod Ø & bygn. D) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.06 - C2.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.77 - 2.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.25 - C2.80 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.16 - C2.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.05 (Køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.06 - C3.07 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2.-sal C3.04 - C3.14 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.01 - C3.03 (Kantine) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.18 (Repos/arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal - Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. C - 2-sal C3.10 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.52 - D0.56 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.44 - D0.55 (Trykkeri) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.23 - D0.91 (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.84 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - Kælder D0.35 (Postrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.30 - D0.39 (Teknikrum & Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.01 - D1.11 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.84 - D1.86 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.70 - D1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.32 - D1.41 (Borgmesterkontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue D1.16 - D1.21 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.90 - D1.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.51 - D1.65 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.77 - D1.83 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.50 (Multirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.47 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.96 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenspot og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.00 - D2.11(Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.84 - D2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.31 - D2.39 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.71 - D2.88 (Storrumskontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.14 - D2.20 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.93 - D2.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.48 - D2.56 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.58 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.47 - D2.30 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.01 (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.58 (Balkon) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 2-sal C3.49 - D3.53 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.45 - D3.44 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.32 - D3.39 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.92 - E0.96 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.01 - E0.02 - (Forrum) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.03 - E0.04 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder E0.88 (Disp) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.12 - E0.13 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.78 - (EDB) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.70 - E0.74 - (Kursuslokale) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.14 - E0.18 - (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.69 - E0.66 - (Toilet 2) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.22 - E0.24 - (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.25 - (Kopirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - (Kontor Ø) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.59 - (Grupperum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.27 - (Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.51 - (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.41 - (Trappe opgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.30 - (Gennemgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.42 - E1.50 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.01 - E1.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.12 - E1.21 - (Kontor N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.71 - E1.83 - (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.30 - E1.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.04 - E1.10 - (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.52 - E1.64 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.89 - E1.96 - (Kontor mod V) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.22 - E1.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.69 - E1.88 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenspot. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.68 - (Brandsikring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Mellembygning - Belysningsanlæggene består af halogenspot og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.40 - E2.51 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.01 - E2.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.31 - E2.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.54 - E2.63 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.22 - E2.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.05 - E2.96 - (Storrumskontor 1) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.70 - E2.72 - (Storrumskontor 2) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.67 - E2.87 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.66 - (Handicap toilet) - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. E - 2-sal - E3.01 - E3.03 - (Trappekontor) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.09 - E3.10 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.11 - (Videolokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.05 - E3.20 - (Mødelokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.22 - (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 2. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 3. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, wc - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. D - Stue - D1.50 (Multirum) - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring i hvert kontorlokale. | 1.2803 | 0.14255 | 402 | 1621.68 | 19000 | 15 | 11.7162 | [9 empty] | Kontor
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Belysning | Bygn. D - Stue - D1.51 - D1.65 (Kontor mod V) - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring i hvert kontorlokale. | Bygn. C - Kælder C0.21 - C0.22 (Teknikrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.14 - C0.17 (Gang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.19 - C0.20 (Transf. station) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.11 - C0.18 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.01 - C0.10 (Grovkøkken mm.) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.05 (Trappe til forhal) - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. C - Stue C1.21 - C1.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.83 - C1.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.52 - C1.54 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.68 - C1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.38 - C1.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.62 - C1.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.05 - C1.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.77 - C1.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.76 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.16 - C1.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.55 - C1.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.61 - C1.35 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.01 (Information) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Forhal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.21 - C2.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.83 - C2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.52 - C2.59 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.68 - C2.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.35 - C2.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.61 - C2.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.94 - C2..01 (Kontor mod Ø & bygn. D) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.06 - C2.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.77 - 2.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.25 - C2.80 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.16 - C2.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.05 (Køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.06 - C3.07 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2.-sal C3.04 - C3.14 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.01 - C3.03 (Kantine) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.18 (Repos/arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal - Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. C - 2-sal C3.10 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.52 - D0.56 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.44 - D0.55 (Trykkeri) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.23 - D0.91 (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.84 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - Kælder D0.35 (Postrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.30 - D0.39 (Teknikrum & Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.01 - D1.11 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.84 - D1.86 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.70 - D1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.32 - D1.41 (Borgmesterkontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue D1.16 - D1.21 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.90 - D1.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.51 - D1.65 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.77 - D1.83 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.50 (Multirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.47 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.96 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenspot og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.00 - D2.11(Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.84 - D2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.31 - D2.39 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.71 - D2.88 (Storrumskontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.14 - D2.20 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.93 - D2.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.48 - D2.56 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.58 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.47 - D2.30 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.01 (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.58 (Balkon) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 2-sal C3.49 - D3.53 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.45 - D3.44 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.32 - D3.39 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.92 - E0.96 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.01 - E0.02 - (Forrum) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.03 - E0.04 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder E0.88 (Disp) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.12 - E0.13 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.78 - (EDB) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.70 - E0.74 - (Kursuslokale) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.14 - E0.18 - (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.69 - E0.66 - (Toilet 2) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.22 - E0.24 - (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.25 - (Kopirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - (Kontor Ø) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.59 - (Grupperum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.27 - (Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.51 - (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.41 - (Trappe opgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.30 - (Gennemgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.42 - E1.50 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.01 - E1.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.12 - E1.21 - (Kontor N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.71 - E1.83 - (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.30 - E1.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.04 - E1.10 - (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.52 - E1.64 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.89 - E1.96 - (Kontor mod V) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.22 - E1.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.69 - E1.88 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenspot. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.68 - (Brandsikring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Mellembygning - Belysningsanlæggene består af halogenspot og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.40 - E2.51 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.01 - E2.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.31 - E2.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.54 - E2.63 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.22 - E2.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.05 - E2.96 - (Storrumskontor 1) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.70 - E2.72 - (Storrumskontor 2) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.67 - E2.87 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.66 - (Handicap toilet) - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. E - 2-sal - E3.01 - E3.03 - (Trappekontor) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.09 - E3.10 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.11 - (Videolokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.05 - E3.20 - (Mødelokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.22 - (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 2. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 3. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, wc - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. D - Stue - D1.51 - D1.65 (Kontor mod V) - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring i hvert kontorlokale. | 0.98255 | 0.43899 | 1230 | 4994.64 | 76250 | 15 | 15.2664 | [9 empty] | Kontor
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Belysning | Bygn. D - Stue - D1.70 - D1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring i hvert kontorlokale. | Bygn. C - Kælder C0.21 - C0.22 (Teknikrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.14 - C0.17 (Gang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.19 - C0.20 (Transf. station) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.11 - C0.18 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.01 - C0.10 (Grovkøkken mm.) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.05 (Trappe til forhal) - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. C - Stue C1.21 - C1.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.83 - C1.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.52 - C1.54 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.68 - C1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.38 - C1.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.62 - C1.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.05 - C1.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.77 - C1.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.76 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.16 - C1.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.55 - C1.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.61 - C1.35 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.01 (Information) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Forhal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.21 - C2.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.83 - C2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.52 - C2.59 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.68 - C2.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.35 - C2.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.61 - C2.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.94 - C2..01 (Kontor mod Ø & bygn. D) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.06 - C2.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.77 - 2.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.25 - C2.80 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.16 - C2.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.05 (Køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.06 - C3.07 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2.-sal C3.04 - C3.14 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.01 - C3.03 (Kantine) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.18 (Repos/arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal - Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. C - 2-sal C3.10 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.52 - D0.56 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.44 - D0.55 (Trykkeri) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.23 - D0.91 (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.84 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - Kælder D0.35 (Postrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.30 - D0.39 (Teknikrum & Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.01 - D1.11 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.84 - D1.86 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.70 - D1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.32 - D1.41 (Borgmesterkontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue D1.16 - D1.21 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.90 - D1.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.51 - D1.65 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.77 - D1.83 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.50 (Multirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.47 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.96 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenspot og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.00 - D2.11(Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.84 - D2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.31 - D2.39 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.71 - D2.88 (Storrumskontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.14 - D2.20 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.93 - D2.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.48 - D2.56 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.58 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.47 - D2.30 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.01 (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.58 (Balkon) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 2-sal C3.49 - D3.53 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.45 - D3.44 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.32 - D3.39 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.92 - E0.96 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.01 - E0.02 - (Forrum) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.03 - E0.04 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder E0.88 (Disp) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.12 - E0.13 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.78 - (EDB) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.70 - E0.74 - (Kursuslokale) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.14 - E0.18 - (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.69 - E0.66 - (Toilet 2) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.22 - E0.24 - (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.25 - (Kopirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - (Kontor Ø) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.59 - (Grupperum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.27 - (Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.51 - (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.41 - (Trappe opgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.30 - (Gennemgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.42 - E1.50 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.01 - E1.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.12 - E1.21 - (Kontor N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.71 - E1.83 - (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.30 - E1.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.04 - E1.10 - (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.52 - E1.64 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.89 - E1.96 - (Kontor mod V) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.22 - E1.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.69 - E1.88 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenspot. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.68 - (Brandsikring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Mellembygning - Belysningsanlæggene består af halogenspot og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.40 - E2.51 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.01 - E2.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.31 - E2.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.54 - E2.63 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.22 - E2.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.05 - E2.96 - (Storrumskontor 1) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.70 - E2.72 - (Storrumskontor 2) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.67 - E2.87 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.66 - (Handicap toilet) - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. E - 2-sal - E3.01 - E3.03 - (Trappekontor) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.09 - E3.10 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.11 - (Videolokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.05 - E3.20 - (Mødelokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.22 - (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 2. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 3. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, wc - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. D - Stue - D1.70 - D1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring i hvert kontorlokale. | 1.062 | 0.35995 | 1003 | 4095.88 | 57850 | 15 | 14.1239 | [9 empty] | Kontor
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Belysning | Bygn. D - Stue - D1.77 - D1.83 (Kontor mod V Grønnegård) - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring i hvert kontorlokale. | Bygn. C - Kælder C0.21 - C0.22 (Teknikrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.14 - C0.17 (Gang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.19 - C0.20 (Transf. station) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.11 - C0.18 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.01 - C0.10 (Grovkøkken mm.) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.05 (Trappe til forhal) - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. C - Stue C1.21 - C1.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.83 - C1.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.52 - C1.54 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.68 - C1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.38 - C1.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.62 - C1.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.05 - C1.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.77 - C1.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.76 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.16 - C1.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.55 - C1.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.61 - C1.35 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.01 (Information) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Forhal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.21 - C2.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.83 - C2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.52 - C2.59 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.68 - C2.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.35 - C2.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.61 - C2.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.94 - C2..01 (Kontor mod Ø & bygn. D) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.06 - C2.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.77 - 2.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.25 - C2.80 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.16 - C2.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.05 (Køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.06 - C3.07 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2.-sal C3.04 - C3.14 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.01 - C3.03 (Kantine) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.18 (Repos/arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal - Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. C - 2-sal C3.10 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.52 - D0.56 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.44 - D0.55 (Trykkeri) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.23 - D0.91 (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.84 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - Kælder D0.35 (Postrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.30 - D0.39 (Teknikrum & Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.01 - D1.11 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.84 - D1.86 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.70 - D1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.32 - D1.41 (Borgmesterkontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue D1.16 - D1.21 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.90 - D1.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.51 - D1.65 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.77 - D1.83 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.50 (Multirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.47 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.96 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenspot og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.00 - D2.11(Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.84 - D2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.31 - D2.39 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.71 - D2.88 (Storrumskontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.14 - D2.20 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.93 - D2.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.48 - D2.56 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.58 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.47 - D2.30 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.01 (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.58 (Balkon) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 2-sal C3.49 - D3.53 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.45 - D3.44 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.32 - D3.39 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.92 - E0.96 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.01 - E0.02 - (Forrum) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.03 - E0.04 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder E0.88 (Disp) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.12 - E0.13 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.78 - (EDB) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.70 - E0.74 - (Kursuslokale) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.14 - E0.18 - (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.69 - E0.66 - (Toilet 2) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.22 - E0.24 - (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.25 - (Kopirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - (Kontor Ø) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.59 - (Grupperum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.27 - (Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.51 - (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.41 - (Trappe opgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.30 - (Gennemgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.42 - E1.50 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.01 - E1.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.12 - E1.21 - (Kontor N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.71 - E1.83 - (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.30 - E1.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.04 - E1.10 - (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.52 - E1.64 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.89 - E1.96 - (Kontor mod V) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.22 - E1.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.69 - E1.88 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenspot. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.68 - (Brandsikring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Mellembygning - Belysningsanlæggene består af halogenspot og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.40 - E2.51 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.01 - E2.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.31 - E2.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.54 - E2.63 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.22 - E2.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.05 - E2.96 - (Storrumskontor 1) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.70 - E2.72 - (Storrumskontor 2) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.67 - E2.87 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.66 - (Handicap toilet) - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. E - 2-sal - E3.01 - E3.03 - (Trappekontor) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.09 - E3.10 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.11 - (Videolokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.05 - E3.20 - (Mødelokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.22 - (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 2. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 3. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, wc - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. D - Stue - D1.77 - D1.83 (Kontor mod V Grønnegård) - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle og HF forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring i hvert kontorlokale | 0.94556 | 0.22581 | 637 | 2568.76 | 40750 | 15 | 15.8637 | [9 empty] | Kontor
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Belysning | Bygn. D - Stue - D1.90 - D1.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring i hvert kontorlokale. | Bygn. C - Kælder C0.21 - C0.22 (Teknikrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.14 - C0.17 (Gang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.19 - C0.20 (Transf. station) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.11 - C0.18 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.01 - C0.10 (Grovkøkken mm.) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.05 (Trappe til forhal) - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. C - Stue C1.21 - C1.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.83 - C1.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.52 - C1.54 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.68 - C1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.38 - C1.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.62 - C1.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.05 - C1.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.77 - C1.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.76 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.16 - C1.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.55 - C1.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.61 - C1.35 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.01 (Information) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Forhal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.21 - C2.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.83 - C2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.52 - C2.59 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.68 - C2.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.35 - C2.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.61 - C2.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.94 - C2..01 (Kontor mod Ø & bygn. D) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.06 - C2.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.77 - 2.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.25 - C2.80 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.16 - C2.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.05 (Køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.06 - C3.07 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2.-sal C3.04 - C3.14 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.01 - C3.03 (Kantine) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.18 (Repos/arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal - Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. C - 2-sal C3.10 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.52 - D0.56 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.44 - D0.55 (Trykkeri) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.23 - D0.91 (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.84 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - Kælder D0.35 (Postrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.30 - D0.39 (Teknikrum & Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.01 - D1.11 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.84 - D1.86 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.70 - D1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.32 - D1.41 (Borgmesterkontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue D1.16 - D1.21 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.90 - D1.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.51 - D1.65 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.77 - D1.83 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.50 (Multirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.47 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.96 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenspot og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.00 - D2.11(Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.84 - D2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.31 - D2.39 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.71 - D2.88 (Storrumskontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.14 - D2.20 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.93 - D2.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.48 - D2.56 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.58 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.47 - D2.30 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.01 (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.58 (Balkon) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 2-sal C3.49 - D3.53 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.45 - D3.44 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.32 - D3.39 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.92 - E0.96 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.01 - E0.02 - (Forrum) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.03 - E0.04 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder E0.88 (Disp) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.12 - E0.13 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.78 - (EDB) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.70 - E0.74 - (Kursuslokale) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.14 - E0.18 - (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.69 - E0.66 - (Toilet 2) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.22 - E0.24 - (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.25 - (Kopirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - (Kontor Ø) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.59 - (Grupperum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.27 - (Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.51 - (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.41 - (Trappe opgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.30 - (Gennemgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.42 - E1.50 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.01 - E1.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.12 - E1.21 - (Kontor N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.71 - E1.83 - (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.30 - E1.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.04 - E1.10 - (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.52 - E1.64 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.89 - E1.96 - (Kontor mod V) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.22 - E1.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.69 - E1.88 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenspot. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.68 - (Brandsikring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Mellembygning - Belysningsanlæggene består af halogenspot og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.40 - E2.51 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.01 - E2.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.31 - E2.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.54 - E2.63 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.22 - E2.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.05 - E2.96 - (Storrumskontor 1) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.70 - E2.72 - (Storrumskontor 2) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.67 - E2.87 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.66 - (Handicap toilet) - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. E - 2-sal - E3.01 - E3.03 - (Trappekontor) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.09 - E3.10 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.11 - (Videolokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.05 - E3.20 - (Mødelokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.22 - (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 2. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 3. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, wc - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. D - Stue - D1.90 - D1.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle og HF forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring i hvert kontorlokale | 1.0163 | 0.51072 | 1440 | 5809.92 | 85750 | 15 | 14.7592 | [9 empty] | Kontor
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Belysning | Bygn. D - Stue - D1.96 (Mødelokale) - Installation af bevægelsesmelder | Bygn. C - Kælder C0.21 - C0.22 (Teknikrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.14 - C0.17 (Gang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.19 - C0.20 (Transf. station) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.11 - C0.18 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.01 - C0.10 (Grovkøkken mm.) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.05 (Trappe til forhal) - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. C - Stue C1.21 - C1.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.83 - C1.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.52 - C1.54 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.68 - C1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.38 - C1.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.62 - C1.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.05 - C1.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.77 - C1.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.76 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.16 - C1.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.55 - C1.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.61 - C1.35 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.01 (Information) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Forhal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.21 - C2.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.83 - C2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.52 - C2.59 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.68 - C2.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.35 - C2.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.61 - C2.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.94 - C2..01 (Kontor mod Ø & bygn. D) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.06 - C2.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.77 - 2.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.25 - C2.80 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.16 - C2.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.05 (Køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.06 - C3.07 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2.-sal C3.04 - C3.14 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.01 - C3.03 (Kantine) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.18 (Repos/arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal - Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. C - 2-sal C3.10 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.52 - D0.56 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.44 - D0.55 (Trykkeri) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.23 - D0.91 (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.84 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - Kælder D0.35 (Postrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.30 - D0.39 (Teknikrum & Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.01 - D1.11 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.84 - D1.86 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.70 - D1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.32 - D1.41 (Borgmesterkontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue D1.16 - D1.21 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.90 - D1.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.51 - D1.65 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.77 - D1.83 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.50 (Multirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.47 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.96 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenspot og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.00 - D2.11(Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.84 - D2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.31 - D2.39 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.71 - D2.88 (Storrumskontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.14 - D2.20 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.93 - D2.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.48 - D2.56 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.58 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.47 - D2.30 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.01 (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.58 (Balkon) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 2-sal C3.49 - D3.53 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.45 - D3.44 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.32 - D3.39 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.92 - E0.96 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.01 - E0.02 - (Forrum) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.03 - E0.04 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder E0.88 (Disp) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.12 - E0.13 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.78 - (EDB) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.70 - E0.74 - (Kursuslokale) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.14 - E0.18 - (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.69 - E0.66 - (Toilet 2) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.22 - E0.24 - (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.25 - (Kopirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - (Kontor Ø) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.59 - (Grupperum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.27 - (Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.51 - (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.41 - (Trappe opgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.30 - (Gennemgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.42 - E1.50 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.01 - E1.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.12 - E1.21 - (Kontor N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.71 - E1.83 - (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.30 - E1.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.04 - E1.10 - (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.52 - E1.64 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.89 - E1.96 - (Kontor mod V) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.22 - E1.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.69 - E1.88 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenspot. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.68 - (Brandsikring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Mellembygning - Belysningsanlæggene består af halogenspot og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.40 - E2.51 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.01 - E2.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.31 - E2.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.54 - E2.63 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.22 - E2.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.05 - E2.96 - (Storrumskontor 1) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.70 - E2.72 - (Storrumskontor 2) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.67 - E2.87 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.66 - (Handicap toilet) - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. E - 2-sal - E3.01 - E3.03 - (Trappekontor) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.09 - E3.10 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.11 - (Videolokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.05 - E3.20 - (Mødelokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.22 - (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 2. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 3. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, wc - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. D - Stue - D1.96 (Mødelokale) - Installation af bevægelsesmelder | 0.31632 | 0.002305 | 5 | 26.36 | 1250 | 15 | 47.4203 | [9 empty] | Kontor
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Belysning | Bygn. D - Stue D1.16 - D1.21 (Kontor mod Ø) - udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring i hvert kontorlokale. | Bygn. C - Kælder C0.21 - C0.22 (Teknikrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.14 - C0.17 (Gang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.19 - C0.20 (Transf. station) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.11 - C0.18 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.01 - C0.10 (Grovkøkken mm.) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.05 (Trappe til forhal) - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. C - Stue C1.21 - C1.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.83 - C1.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.52 - C1.54 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.68 - C1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.38 - C1.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.62 - C1.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.05 - C1.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.77 - C1.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.76 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.16 - C1.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.55 - C1.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.61 - C1.35 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.01 (Information) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Forhal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.21 - C2.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.83 - C2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.52 - C2.59 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.68 - C2.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.35 - C2.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.61 - C2.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.94 - C2..01 (Kontor mod Ø & bygn. D) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.06 - C2.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.77 - 2.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.25 - C2.80 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.16 - C2.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.05 (Køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.06 - C3.07 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2.-sal C3.04 - C3.14 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.01 - C3.03 (Kantine) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.18 (Repos/arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal - Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. C - 2-sal C3.10 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.52 - D0.56 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.44 - D0.55 (Trykkeri) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.23 - D0.91 (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.84 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - Kælder D0.35 (Postrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.30 - D0.39 (Teknikrum & Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.01 - D1.11 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.84 - D1.86 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.70 - D1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.32 - D1.41 (Borgmesterkontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue D1.16 - D1.21 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.90 - D1.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.51 - D1.65 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.77 - D1.83 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.50 (Multirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.47 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.96 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenspot og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.00 - D2.11(Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.84 - D2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.31 - D2.39 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.71 - D2.88 (Storrumskontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.14 - D2.20 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.93 - D2.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.48 - D2.56 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.58 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.47 - D2.30 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.01 (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.58 (Balkon) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 2-sal C3.49 - D3.53 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.45 - D3.44 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.32 - D3.39 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.92 - E0.96 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.01 - E0.02 - (Forrum) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.03 - E0.04 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder E0.88 (Disp) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.12 - E0.13 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.78 - (EDB) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.70 - E0.74 - (Kursuslokale) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.14 - E0.18 - (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.69 - E0.66 - (Toilet 2) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.22 - E0.24 - (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.25 - (Kopirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - (Kontor Ø) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.59 - (Grupperum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.27 - (Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.51 - (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.41 - (Trappe opgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.30 - (Gennemgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.42 - E1.50 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.01 - E1.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.12 - E1.21 - (Kontor N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.71 - E1.83 - (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.30 - E1.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.04 - E1.10 - (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.52 - E1.64 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.89 - E1.96 - (Kontor mod V) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.22 - E1.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.69 - E1.88 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenspot. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.68 - (Brandsikring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Mellembygning - Belysningsanlæggene består af halogenspot og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.40 - E2.51 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.01 - E2.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.31 - E2.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.54 - E2.63 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.22 - E2.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.05 - E2.96 - (Storrumskontor 1) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.70 - E2.72 - (Storrumskontor 2) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.67 - E2.87 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.66 - (Handicap toilet) - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. E - 2-sal - E3.01 - E3.03 - (Trappekontor) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.09 - E3.10 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.11 - (Videolokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.05 - E3.20 - (Mødelokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.22 - (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 2. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 3. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, wc - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. D - Stue D1.16 - D1.21 (Kontor mod Ø) - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring i hvert kontorlokale. | 0.96201 | 0.16631 | 469 | 1891.96 | 29500 | 15 | 15.5923 | [9 empty] | Kontor
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Bygningsdele | Bygn. D - Terrændæk - Ophugning af eksisterende terrændæk og støbning af nyt med 400 mm mineraluld eller polystyrenplader | Bygn. C - Terrændæk kælder - Kældergulv er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 30 mm pladebatts mellem betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale, tegn. SNIT I RÅHUS, nr. 2.03 dato: 22.05.78. Bygn. C - Terrændæk stue - Bygn. C - Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 75 mm mineraluld under betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale SNIT I RÅHUS 2.04 Dato: 22.05.78 Bygn D - Terrændæk i kælder - Kældergulv er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 30 mm pladebatts mellem betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale, snit i fløj mod Odinsgade, Dato: 16.01.81. Bygn. D - Terrændæk - Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 75 mm mineraluld under betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale, snit i fløj mod Odinsgade, Dato: 16.01.81. Bygn. E - Terrændæk kælder - Kældergulv er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 30 mm pladebatts mellem betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale, tegn. SNIT I RÅHUS, nr. 2.03 dato: 22.05.78. Bygn. 2 - Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. Bygn. 3 - Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. | Bygn. D - Terrændæk - Fjernelse af eksisterende terrændæk og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 400 mm trædefast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. | 0.13236 | 0.65689 | 10102 | 6710.8 | 2028050 | 40 | 302.2069 | [9 empty] | Kontor
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Ventilation | Bygn. D - Udskiftning af ventilationsanlæg. | Bygn. C Der er monteret mekaniske ventilationsanlæg der ventilerer køkken & kantine, iformation & forhal, ventepladser og mødelokale i bygning C. Der er indblæsningsventiler i opholdsrum og udsugning fra bad og køkken. Der er i alt monteret 4 ventilationsanlæg, hvor 1 af anlæggene er ud af drift. Anlæg i køkken (VENT01) er med indblæsning og udsugning uden varmegenvinding. Anlæg til ventepladser (VENT02) er med roterende veksler. Anlæg til mødelokaler (VENT03) er med recirkulering. Anlæggende er regnet med en forøget driftstid i forhold til åbningstiden. Dataen er anvendt fra seneste servicerapport. Der er i alt 4 anlæg til udsugning i toiletter (VENT14-17) Der er naturlig ventilation i resterende rum i bygn. C. Bygn. D Der er i alt monteret 4 ventilationsanlæg. Anlæg 1 Det store mødelokale (VENT04) er med recirkulering. Anlæg til øvrige mødelokaler (VENT05), "kassekontrol og incasso" (VENT06) & ventepladser (VENT07) er med roterende vekslere, i alt 3 anlæg. Anlæggende er regnet med en forøget driftstid i forhold til åbningstiden. Dataen er anvendt fra seneste servicerapport. Der er i alt 3 anlæg til udsugning i toiletter (VENT18-20) Der er naturlig ventilation i de resterende rum i bygn. D. Bygn. E Der er i alt monteret 4 ventilationsanlæg. Anlæg til ventepladser (VENT08), ekspedition (VENT09), undervisningslokaler (VENT10) & møderum (Ude af drift pga fejl og indgår derfor ikke i beregningen) (VENT11) er med roterende vekslere. Anlæggende er regnet med en forøget driftstid i forhold til åbningstiden. Dataen er anvendt fra seneste servicerapport. Bygn. E - Kopi og scannerrum i kælder (VE12) - Der er monteret et nyere mekanisk ventilationsanlæg der ventilerer kopi-rum i kælder. Anlægget er af mærket Airmaster type AM. Bygningen anses for at være normal tæt. Der er i alt 1 anlæg til udsugning i toiletter (VENT21). Der er naturlig ventilation i de resterende rum i bygn. E. | Bygn. D - Der foreslåes udskiftning af ventilationsanlæg der betjener bygn. D til fire nye og mere effektivt aggregater med roterende veksler. Dette vil blandt andet kunne medvirke til et bedre indeklima og en bedre mulighed for central styring. Der er kun regnet på udskift af aggregater. | 1.4035 | 3.5989 | 32688 | 38858.88 | 553750 | 20 | 14.2503 | [9 empty] | Kontor
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Belysning | Bygn. D 2-sal - D3.45 - D3.44 (Toilet) - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder på toiletter. | Bygn. C - Kælder C0.21 - C0.22 (Teknikrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.14 - C0.17 (Gang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.19 - C0.20 (Transf. station) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.11 - C0.18 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.01 - C0.10 (Grovkøkken mm.) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.05 (Trappe til forhal) - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. C - Stue C1.21 - C1.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.83 - C1.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.52 - C1.54 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.68 - C1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.38 - C1.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.62 - C1.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.05 - C1.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.77 - C1.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.76 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.16 - C1.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.55 - C1.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.61 - C1.35 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.01 (Information) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Forhal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.21 - C2.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.83 - C2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.52 - C2.59 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.68 - C2.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.35 - C2.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.61 - C2.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.94 - C2..01 (Kontor mod Ø & bygn. D) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.06 - C2.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.77 - 2.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.25 - C2.80 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.16 - C2.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.05 (Køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.06 - C3.07 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2.-sal C3.04 - C3.14 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.01 - C3.03 (Kantine) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.18 (Repos/arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal - Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. C - 2-sal C3.10 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.52 - D0.56 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.44 - D0.55 (Trykkeri) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.23 - D0.91 (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.84 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - Kælder D0.35 (Postrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.30 - D0.39 (Teknikrum & Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.01 - D1.11 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.84 - D1.86 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.70 - D1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.32 - D1.41 (Borgmesterkontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue D1.16 - D1.21 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.90 - D1.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.51 - D1.65 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.77 - D1.83 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.50 (Multirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.47 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.96 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenspot og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.00 - D2.11(Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.84 - D2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.31 - D2.39 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.71 - D2.88 (Storrumskontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.14 - D2.20 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.93 - D2.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.48 - D2.56 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.58 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.47 - D2.30 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.01 (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.58 (Balkon) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 2-sal C3.49 - D3.53 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.45 - D3.44 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.32 - D3.39 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.92 - E0.96 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.01 - E0.02 - (Forrum) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.03 - E0.04 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder E0.88 (Disp) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.12 - E0.13 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.78 - (EDB) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.70 - E0.74 - (Kursuslokale) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.14 - E0.18 - (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.69 - E0.66 - (Toilet 2) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.22 - E0.24 - (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.25 - (Kopirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - (Kontor Ø) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.59 - (Grupperum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.27 - (Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.51 - (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.41 - (Trappe opgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.30 - (Gennemgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.42 - E1.50 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.01 - E1.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.12 - E1.21 - (Kontor N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.71 - E1.83 - (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.30 - E1.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.04 - E1.10 - (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.52 - E1.64 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.89 - E1.96 - (Kontor mod V) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.22 - E1.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.69 - E1.88 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenspot. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.68 - (Brandsikring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Mellembygning - Belysningsanlæggene består af halogenspot og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.40 - E2.51 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.01 - E2.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.31 - E2.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.54 - E2.63 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.22 - E2.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.05 - E2.96 - (Storrumskontor 1) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.70 - E2.72 - (Storrumskontor 2) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.67 - E2.87 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.66 - (Handicap toilet) - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. E - 2-sal - E3.01 - E3.03 - (Trappekontor) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.09 - E3.10 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.11 - (Videolokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.05 - E3.20 - (Mødelokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.22 - (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 2. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 3. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, wc - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. D 2-sal - D3.45 - D3.44 (Toilet) - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder på toiletter. | 1.0549 | 0.020134 | 62 | 228.56 | 3250 | 15 | 14.2195 | [9 empty] | Kontor
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Belysning | Bygn. D 2-sal - D3.58 (Balkon) - Installation af bevægelsesmelder | Bygn. C - Kælder C0.21 - C0.22 (Teknikrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.14 - C0.17 (Gang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.19 - C0.20 (Transf. station) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.11 - C0.18 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.01 - C0.10 (Grovkøkken mm.) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.05 (Trappe til forhal) - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. C - Stue C1.21 - C1.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.83 - C1.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.52 - C1.54 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.68 - C1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.38 - C1.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.62 - C1.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.05 - C1.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.77 - C1.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.76 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.16 - C1.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.55 - C1.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.61 - C1.35 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.01 (Information) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Forhal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.21 - C2.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.83 - C2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.52 - C2.59 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.68 - C2.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.35 - C2.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.61 - C2.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.94 - C2..01 (Kontor mod Ø & bygn. D) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.06 - C2.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.77 - 2.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.25 - C2.80 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.16 - C2.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.05 (Køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.06 - C3.07 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2.-sal C3.04 - C3.14 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.01 - C3.03 (Kantine) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.18 (Repos/arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal - Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. C - 2-sal C3.10 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.52 - D0.56 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.44 - D0.55 (Trykkeri) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.23 - D0.91 (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.84 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - Kælder D0.35 (Postrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.30 - D0.39 (Teknikrum & Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.01 - D1.11 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.84 - D1.86 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.70 - D1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.32 - D1.41 (Borgmesterkontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue D1.16 - D1.21 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.90 - D1.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.51 - D1.65 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.77 - D1.83 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.50 (Multirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.47 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.96 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenspot og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.00 - D2.11(Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.84 - D2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.31 - D2.39 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.71 - D2.88 (Storrumskontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.14 - D2.20 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.93 - D2.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.48 - D2.56 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.58 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.47 - D2.30 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.01 (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.58 (Balkon) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 2-sal C3.49 - D3.53 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.45 - D3.44 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.32 - D3.39 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.92 - E0.96 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.01 - E0.02 - (Forrum) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.03 - E0.04 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder E0.88 (Disp) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.12 - E0.13 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.78 - (EDB) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.70 - E0.74 - (Kursuslokale) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.14 - E0.18 - (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.69 - E0.66 - (Toilet 2) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.22 - E0.24 - (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.25 - (Kopirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - (Kontor Ø) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.59 - (Grupperum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.27 - (Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.51 - (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.41 - (Trappe opgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.30 - (Gennemgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.42 - E1.50 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.01 - E1.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.12 - E1.21 - (Kontor N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.71 - E1.83 - (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.30 - E1.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.04 - E1.10 - (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.52 - E1.64 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.89 - E1.96 - (Kontor mod V) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.22 - E1.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.69 - E1.88 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenspot. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.68 - (Brandsikring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Mellembygning - Belysningsanlæggene består af halogenspot og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.40 - E2.51 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.01 - E2.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.31 - E2.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.54 - E2.63 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.22 - E2.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.05 - E2.96 - (Storrumskontor 1) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.70 - E2.72 - (Storrumskontor 2) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.67 - E2.87 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.66 - (Handicap toilet) - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. E - 2-sal - E3.01 - E3.03 - (Trappekontor) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.09 - E3.10 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.11 - (Videolokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.05 - E3.20 - (Mødelokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.22 - (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 2. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 3. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, wc - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. D 2-sal - D3.58 (Balkon) - Installation af bevægelsesmelder | 0.56712 | 0.008353 | 29 | 94.52 | 2500 | 15 | 26.4494 | [9 empty] | Kontor
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Belysning | Bygn. E - 1-sal - E2.01 - E2.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring i hvert kontorlokale. | Bygn. C - Kælder C0.21 - C0.22 (Teknikrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.14 - C0.17 (Gang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.19 - C0.20 (Transf. station) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.11 - C0.18 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.01 - C0.10 (Grovkøkken mm.) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.05 (Trappe til forhal) - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. C - Stue C1.21 - C1.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.83 - C1.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.52 - C1.54 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.68 - C1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.38 - C1.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.62 - C1.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.05 - C1.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.77 - C1.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.76 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.16 - C1.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.55 - C1.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.61 - C1.35 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.01 (Information) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Forhal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.21 - C2.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.83 - C2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.52 - C2.59 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.68 - C2.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.35 - C2.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.61 - C2.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.94 - C2..01 (Kontor mod Ø & bygn. D) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.06 - C2.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.77 - 2.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.25 - C2.80 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.16 - C2.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.05 (Køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.06 - C3.07 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2.-sal C3.04 - C3.14 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.01 - C3.03 (Kantine) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.18 (Repos/arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal - Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. C - 2-sal C3.10 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.52 - D0.56 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.44 - D0.55 (Trykkeri) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.23 - D0.91 (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.84 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - Kælder D0.35 (Postrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.30 - D0.39 (Teknikrum & Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.01 - D1.11 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.84 - D1.86 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.70 - D1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.32 - D1.41 (Borgmesterkontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue D1.16 - D1.21 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.90 - D1.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.51 - D1.65 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.77 - D1.83 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.50 (Multirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.47 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.96 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenspot og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.00 - D2.11(Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.84 - D2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.31 - D2.39 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.71 - D2.88 (Storrumskontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.14 - D2.20 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.93 - D2.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.48 - D2.56 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.58 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.47 - D2.30 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.01 (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.58 (Balkon) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 2-sal C3.49 - D3.53 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.45 - D3.44 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.32 - D3.39 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.92 - E0.96 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.01 - E0.02 - (Forrum) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.03 - E0.04 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder E0.88 (Disp) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.12 - E0.13 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.78 - (EDB) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.70 - E0.74 - (Kursuslokale) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.14 - E0.18 - (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.69 - E0.66 - (Toilet 2) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.22 - E0.24 - (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.25 - (Kopirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - (Kontor Ø) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.59 - (Grupperum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.27 - (Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.51 - (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.41 - (Trappe opgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.30 - (Gennemgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.42 - E1.50 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.01 - E1.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.12 - E1.21 - (Kontor N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.71 - E1.83 - (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.30 - E1.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.04 - E1.10 - (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.52 - E1.64 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.89 - E1.96 - (Kontor mod V) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.22 - E1.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.69 - E1.88 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenspot. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.68 - (Brandsikring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Mellembygning - Belysningsanlæggene består af halogenspot og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.40 - E2.51 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.01 - E2.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.31 - E2.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.54 - E2.63 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.22 - E2.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.05 - E2.96 - (Storrumskontor 1) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.70 - E2.72 - (Storrumskontor 2) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.67 - E2.87 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.66 - (Handicap toilet) - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. E - 2-sal - E3.01 - E3.03 - (Trappekontor) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.09 - E3.10 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.11 - (Videolokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.05 - E3.20 - (Mødelokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.22 - (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 2. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 3. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, wc - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. E - 1-sal - E2.01 - E2.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring i hvert kontorlokale. | 1.0113 | 0.14374 | 408 | 1634.88 | 24250 | 15 | 14.8329 | [9 empty] | Kontor
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Belysning | Bygn. E - 1-sal - E2.22 - E2.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring i hvert kontorlokale. | Bygn. C - Kælder C0.21 - C0.22 (Teknikrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.14 - C0.17 (Gang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.19 - C0.20 (Transf. station) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.11 - C0.18 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.01 - C0.10 (Grovkøkken mm.) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.05 (Trappe til forhal) - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. C - Stue C1.21 - C1.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.83 - C1.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.52 - C1.54 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.68 - C1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.38 - C1.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.62 - C1.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.05 - C1.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.77 - C1.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.76 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.16 - C1.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.55 - C1.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.61 - C1.35 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.01 (Information) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Forhal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.21 - C2.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.83 - C2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.52 - C2.59 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.68 - C2.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.35 - C2.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.61 - C2.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.94 - C2..01 (Kontor mod Ø & bygn. D) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.06 - C2.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.77 - 2.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.25 - C2.80 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.16 - C2.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.05 (Køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.06 - C3.07 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2.-sal C3.04 - C3.14 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.01 - C3.03 (Kantine) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.18 (Repos/arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal - Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. C - 2-sal C3.10 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.52 - D0.56 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.44 - D0.55 (Trykkeri) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.23 - D0.91 (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.84 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - Kælder D0.35 (Postrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.30 - D0.39 (Teknikrum & Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.01 - D1.11 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.84 - D1.86 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.70 - D1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.32 - D1.41 (Borgmesterkontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue D1.16 - D1.21 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.90 - D1.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.51 - D1.65 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.77 - D1.83 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.50 (Multirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.47 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.96 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenspot og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.00 - D2.11(Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.84 - D2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.31 - D2.39 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.71 - D2.88 (Storrumskontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.14 - D2.20 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.93 - D2.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.48 - D2.56 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.58 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.47 - D2.30 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.01 (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.58 (Balkon) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 2-sal C3.49 - D3.53 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.45 - D3.44 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.32 - D3.39 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.92 - E0.96 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.01 - E0.02 - (Forrum) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.03 - E0.04 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder E0.88 (Disp) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.12 - E0.13 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.78 - (EDB) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.70 - E0.74 - (Kursuslokale) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.14 - E0.18 - (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.69 - E0.66 - (Toilet 2) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.22 - E0.24 - (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.25 - (Kopirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - (Kontor Ø) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.59 - (Grupperum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.27 - (Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.51 - (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.41 - (Trappe opgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.30 - (Gennemgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.42 - E1.50 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.01 - E1.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.12 - E1.21 - (Kontor N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.71 - E1.83 - (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.30 - E1.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.04 - E1.10 - (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.52 - E1.64 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.89 - E1.96 - (Kontor mod V) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.22 - E1.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.69 - E1.88 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenspot. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.68 - (Brandsikring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Mellembygning - Belysningsanlæggene består af halogenspot og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.40 - E2.51 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.01 - E2.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.31 - E2.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.54 - E2.63 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.22 - E2.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.05 - E2.96 - (Storrumskontor 1) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.70 - E2.72 - (Storrumskontor 2) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.67 - E2.87 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.66 - (Handicap toilet) - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. E - 2-sal - E3.01 - E3.03 - (Trappekontor) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.09 - E3.10 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.11 - (Videolokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.05 - E3.20 - (Mødelokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.22 - (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 2. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 3. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, wc - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. E - 1-sal - E2.22 - E2.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring i hvert kontorlokale. | 1.0932 | 0.19224 | 547 | 2186.44 | 30000 | 15 | 13.7209 | [9 empty] | Kontor
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Belysning | Bygn. E - 1-sal - E2.31 - E2.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring i hvert kontorlokale. | Bygn. C - Kælder C0.21 - C0.22 (Teknikrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.14 - C0.17 (Gang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.19 - C0.20 (Transf. station) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.11 - C0.18 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.01 - C0.10 (Grovkøkken mm.) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.05 (Trappe til forhal) - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. C - Stue C1.21 - C1.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.83 - C1.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.52 - C1.54 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.68 - C1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.38 - C1.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.62 - C1.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.05 - C1.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.77 - C1.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.76 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.16 - C1.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.55 - C1.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.61 - C1.35 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.01 (Information) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Forhal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.21 - C2.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.83 - C2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.52 - C2.59 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.68 - C2.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.35 - C2.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.61 - C2.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.94 - C2..01 (Kontor mod Ø & bygn. D) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.06 - C2.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.77 - 2.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.25 - C2.80 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.16 - C2.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.05 (Køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.06 - C3.07 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2.-sal C3.04 - C3.14 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.01 - C3.03 (Kantine) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.18 (Repos/arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal - Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. C - 2-sal C3.10 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.52 - D0.56 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.44 - D0.55 (Trykkeri) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.23 - D0.91 (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.84 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - Kælder D0.35 (Postrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.30 - D0.39 (Teknikrum & Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.01 - D1.11 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.84 - D1.86 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.70 - D1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.32 - D1.41 (Borgmesterkontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue D1.16 - D1.21 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.90 - D1.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.51 - D1.65 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.77 - D1.83 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.50 (Multirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.47 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.96 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenspot og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.00 - D2.11(Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.84 - D2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.31 - D2.39 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.71 - D2.88 (Storrumskontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.14 - D2.20 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.93 - D2.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.48 - D2.56 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.58 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.47 - D2.30 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.01 (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.58 (Balkon) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 2-sal C3.49 - D3.53 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.45 - D3.44 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.32 - D3.39 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.92 - E0.96 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.01 - E0.02 - (Forrum) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.03 - E0.04 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder E0.88 (Disp) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.12 - E0.13 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.78 - (EDB) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.70 - E0.74 - (Kursuslokale) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.14 - E0.18 - (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.69 - E0.66 - (Toilet 2) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.22 - E0.24 - (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.25 - (Kopirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - (Kontor Ø) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.59 - (Grupperum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.27 - (Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.51 - (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.41 - (Trappe opgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.30 - (Gennemgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.42 - E1.50 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.01 - E1.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.12 - E1.21 - (Kontor N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.71 - E1.83 - (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.30 - E1.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.04 - E1.10 - (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.52 - E1.64 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.89 - E1.96 - (Kontor mod V) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.22 - E1.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.69 - E1.88 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenspot. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.68 - (Brandsikring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Mellembygning - Belysningsanlæggene består af halogenspot og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.40 - E2.51 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.01 - E2.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.31 - E2.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.54 - E2.63 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.22 - E2.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.05 - E2.96 - (Storrumskontor 1) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.70 - E2.72 - (Storrumskontor 2) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.67 - E2.87 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.66 - (Handicap toilet) - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. E - 2-sal - E3.01 - E3.03 - (Trappekontor) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.09 - E3.10 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.11 - (Videolokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.05 - E3.20 - (Mødelokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.22 - (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 2. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 3. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, wc - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. E - 1-sal - E2.31 - E2.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring i hvert kontorlokale. | 1.0141 | 0.17835 | 510 | 2028.24 | 30000 | 15 | 14.7911 | [9 empty] | Kontor
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Belysning | Bygn. E - 1-sal - E2.40 - E2.51 - (Kontor mod N) - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring i hvert kontorlokale. | Bygn. C - Kælder C0.21 - C0.22 (Teknikrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.14 - C0.17 (Gang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.19 - C0.20 (Transf. station) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.11 - C0.18 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.01 - C0.10 (Grovkøkken mm.) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.05 (Trappe til forhal) - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. C - Stue C1.21 - C1.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.83 - C1.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.52 - C1.54 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.68 - C1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.38 - C1.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.62 - C1.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.05 - C1.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.77 - C1.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.76 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.16 - C1.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.55 - C1.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.61 - C1.35 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.01 (Information) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Forhal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.21 - C2.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.83 - C2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.52 - C2.59 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.68 - C2.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.35 - C2.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.61 - C2.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.94 - C2..01 (Kontor mod Ø & bygn. D) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.06 - C2.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.77 - 2.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.25 - C2.80 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.16 - C2.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.05 (Køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.06 - C3.07 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2.-sal C3.04 - C3.14 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.01 - C3.03 (Kantine) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.18 (Repos/arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal - Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. C - 2-sal C3.10 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.52 - D0.56 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.44 - D0.55 (Trykkeri) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.23 - D0.91 (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.84 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - Kælder D0.35 (Postrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.30 - D0.39 (Teknikrum & Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.01 - D1.11 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.84 - D1.86 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.70 - D1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.32 - D1.41 (Borgmesterkontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue D1.16 - D1.21 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.90 - D1.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.51 - D1.65 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.77 - D1.83 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.50 (Multirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.47 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.96 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenspot og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.00 - D2.11(Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.84 - D2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.31 - D2.39 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.71 - D2.88 (Storrumskontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.14 - D2.20 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.93 - D2.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.48 - D2.56 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.58 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.47 - D2.30 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.01 (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.58 (Balkon) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 2-sal C3.49 - D3.53 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.45 - D3.44 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.32 - D3.39 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.92 - E0.96 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.01 - E0.02 - (Forrum) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.03 - E0.04 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder E0.88 (Disp) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.12 - E0.13 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.78 - (EDB) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.70 - E0.74 - (Kursuslokale) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.14 - E0.18 - (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.69 - E0.66 - (Toilet 2) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.22 - E0.24 - (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.25 - (Kopirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - (Kontor Ø) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.59 - (Grupperum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.27 - (Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.51 - (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.41 - (Trappe opgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.30 - (Gennemgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.42 - E1.50 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.01 - E1.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.12 - E1.21 - (Kontor N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.71 - E1.83 - (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.30 - E1.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.04 - E1.10 - (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.52 - E1.64 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.89 - E1.96 - (Kontor mod V) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.22 - E1.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.69 - E1.88 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenspot. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.68 - (Brandsikring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Mellembygning - Belysningsanlæggene består af halogenspot og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.40 - E2.51 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.01 - E2.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.31 - E2.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.54 - E2.63 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.22 - E2.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.05 - E2.96 - (Storrumskontor 1) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.70 - E2.72 - (Storrumskontor 2) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.67 - E2.87 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.66 - (Handicap toilet) - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. E - 2-sal - E3.01 - E3.03 - (Trappekontor) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.09 - E3.10 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.11 - (Videolokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.05 - E3.20 - (Mødelokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.22 - (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 2. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 3. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, wc - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. E - 1-sal - E2.40 - E2.51 - (Kontor mod N) - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og udskiftning af sparepære til LED, samt installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring i hvert kontorlokale. | 1.0347 | 0.25508 | 732 | 2900.64 | 42050 | 15 | 14.4968 | [9 empty] | Kontor
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Belysning | Bygn. E - 1-sal - E2.54 - E2.63 - (Kontor mod Ø) - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring i hvert kontorlokale. | Bygn. C - Kælder C0.21 - C0.22 (Teknikrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.14 - C0.17 (Gang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.19 - C0.20 (Transf. station) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.11 - C0.18 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.01 - C0.10 (Grovkøkken mm.) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.05 (Trappe til forhal) - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. C - Stue C1.21 - C1.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.83 - C1.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.52 - C1.54 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.68 - C1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.38 - C1.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.62 - C1.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.05 - C1.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.77 - C1.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.76 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.16 - C1.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.55 - C1.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.61 - C1.35 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.01 (Information) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Forhal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.21 - C2.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.83 - C2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.52 - C2.59 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.68 - C2.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.35 - C2.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.61 - C2.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.94 - C2..01 (Kontor mod Ø & bygn. D) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.06 - C2.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.77 - 2.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.25 - C2.80 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.16 - C2.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.05 (Køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.06 - C3.07 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2.-sal C3.04 - C3.14 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.01 - C3.03 (Kantine) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.18 (Repos/arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal - Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. C - 2-sal C3.10 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.52 - D0.56 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.44 - D0.55 (Trykkeri) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.23 - D0.91 (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.84 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - Kælder D0.35 (Postrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.30 - D0.39 (Teknikrum & Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.01 - D1.11 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.84 - D1.86 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.70 - D1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.32 - D1.41 (Borgmesterkontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue D1.16 - D1.21 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.90 - D1.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.51 - D1.65 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.77 - D1.83 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.50 (Multirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.47 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.96 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenspot og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.00 - D2.11(Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.84 - D2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.31 - D2.39 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.71 - D2.88 (Storrumskontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.14 - D2.20 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.93 - D2.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.48 - D2.56 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.58 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.47 - D2.30 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.01 (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.58 (Balkon) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 2-sal C3.49 - D3.53 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.45 - D3.44 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.32 - D3.39 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.92 - E0.96 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.01 - E0.02 - (Forrum) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.03 - E0.04 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder E0.88 (Disp) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.12 - E0.13 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.78 - (EDB) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.70 - E0.74 - (Kursuslokale) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.14 - E0.18 - (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.69 - E0.66 - (Toilet 2) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.22 - E0.24 - (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.25 - (Kopirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - (Kontor Ø) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.59 - (Grupperum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.27 - (Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.51 - (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.41 - (Trappe opgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.30 - (Gennemgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.42 - E1.50 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.01 - E1.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.12 - E1.21 - (Kontor N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.71 - E1.83 - (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.30 - E1.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.04 - E1.10 - (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.52 - E1.64 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.89 - E1.96 - (Kontor mod V) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.22 - E1.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.69 - E1.88 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenspot. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.68 - (Brandsikring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Mellembygning - Belysningsanlæggene består af halogenspot og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.40 - E2.51 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.01 - E2.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.31 - E2.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.54 - E2.63 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.22 - E2.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.05 - E2.96 - (Storrumskontor 1) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.70 - E2.72 - (Storrumskontor 2) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.67 - E2.87 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.66 - (Handicap toilet) - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. E - 2-sal - E3.01 - E3.03 - (Trappekontor) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.09 - E3.10 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.11 - (Videolokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.05 - E3.20 - (Mødelokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.22 - (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 2. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 3. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, wc - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. E - 1-sal - E2.54 - E2.63 - (Kontor mod Ø) - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring i hvert kontorlokale. | 1.0157 | 0.28135 | 805 | 3199.48 | 47250 | 15 | 14.768 | [9 empty] | Kontor
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Belysning | Bygn. E - 1-sal - E2.66 - (Handicap toilet) - Installation af bevægelsesmelder | Bygn. C - Kælder C0.21 - C0.22 (Teknikrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.14 - C0.17 (Gang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.19 - C0.20 (Transf. station) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.11 - C0.18 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.01 - C0.10 (Grovkøkken mm.) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.05 (Trappe til forhal) - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. C - Stue C1.21 - C1.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.83 - C1.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.52 - C1.54 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.68 - C1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.38 - C1.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.62 - C1.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.05 - C1.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.77 - C1.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.76 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.16 - C1.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.55 - C1.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.61 - C1.35 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.01 (Information) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Forhal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.21 - C2.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.83 - C2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.52 - C2.59 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.68 - C2.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.35 - C2.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.61 - C2.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.94 - C2..01 (Kontor mod Ø & bygn. D) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.06 - C2.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.77 - 2.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.25 - C2.80 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.16 - C2.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.05 (Køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.06 - C3.07 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2.-sal C3.04 - C3.14 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.01 - C3.03 (Kantine) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.18 (Repos/arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal - Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. C - 2-sal C3.10 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.52 - D0.56 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.44 - D0.55 (Trykkeri) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.23 - D0.91 (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.84 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - Kælder D0.35 (Postrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.30 - D0.39 (Teknikrum & Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.01 - D1.11 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.84 - D1.86 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.70 - D1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.32 - D1.41 (Borgmesterkontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue D1.16 - D1.21 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.90 - D1.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.51 - D1.65 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.77 - D1.83 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.50 (Multirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.47 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.96 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenspot og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.00 - D2.11(Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.84 - D2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.31 - D2.39 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.71 - D2.88 (Storrumskontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.14 - D2.20 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.93 - D2.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.48 - D2.56 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.58 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.47 - D2.30 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.01 (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.58 (Balkon) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 2-sal C3.49 - D3.53 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.45 - D3.44 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.32 - D3.39 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.92 - E0.96 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.01 - E0.02 - (Forrum) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.03 - E0.04 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder E0.88 (Disp) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.12 - E0.13 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.78 - (EDB) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.70 - E0.74 - (Kursuslokale) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.14 - E0.18 - (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.69 - E0.66 - (Toilet 2) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.22 - E0.24 - (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.25 - (Kopirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - (Kontor Ø) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.59 - (Grupperum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.27 - (Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.51 - (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.41 - (Trappe opgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.30 - (Gennemgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.42 - E1.50 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.01 - E1.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.12 - E1.21 - (Kontor N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.71 - E1.83 - (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.30 - E1.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.04 - E1.10 - (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.52 - E1.64 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.89 - E1.96 - (Kontor mod V) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.22 - E1.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.69 - E1.88 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenspot. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.68 - (Brandsikring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Mellembygning - Belysningsanlæggene består af halogenspot og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.40 - E2.51 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.01 - E2.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.31 - E2.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.54 - E2.63 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.22 - E2.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.05 - E2.96 - (Storrumskontor 1) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.70 - E2.72 - (Storrumskontor 2) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.67 - E2.87 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.66 - (Handicap toilet) - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. E - 2-sal - E3.01 - E3.03 - (Trappekontor) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.09 - E3.10 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.11 - (Videolokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.05 - E3.20 - (Mødelokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.22 - (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 2. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 3. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, wc - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. E - 1-sal - E2.66 - (Handicap toilet) - Installation af bevægelsesmelder | 0.9234 | 0.005457 | 21 | 61.56 | 1000 | 15 | 16.2443 | [9 empty] | Kontor
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Belysning | Bygn. E - 1-sal - E2.67 - E2.87 - (Toilet) - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Bygn. C - Kælder C0.21 - C0.22 (Teknikrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.14 - C0.17 (Gang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.19 - C0.20 (Transf. station) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.11 - C0.18 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.01 - C0.10 (Grovkøkken mm.) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.05 (Trappe til forhal) - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. C - Stue C1.21 - C1.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.83 - C1.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.52 - C1.54 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.68 - C1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.38 - C1.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.62 - C1.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.05 - C1.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.77 - C1.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.76 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.16 - C1.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.55 - C1.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.61 - C1.35 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.01 (Information) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Forhal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.21 - C2.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.83 - C2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.52 - C2.59 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.68 - C2.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.35 - C2.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.61 - C2.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.94 - C2..01 (Kontor mod Ø & bygn. D) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.06 - C2.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.77 - 2.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.25 - C2.80 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.16 - C2.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.05 (Køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.06 - C3.07 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2.-sal C3.04 - C3.14 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.01 - C3.03 (Kantine) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.18 (Repos/arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal - Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. C - 2-sal C3.10 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.52 - D0.56 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.44 - D0.55 (Trykkeri) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.23 - D0.91 (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.84 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - Kælder D0.35 (Postrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.30 - D0.39 (Teknikrum & Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.01 - D1.11 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.84 - D1.86 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.70 - D1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.32 - D1.41 (Borgmesterkontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue D1.16 - D1.21 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.90 - D1.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.51 - D1.65 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.77 - D1.83 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.50 (Multirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.47 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.96 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenspot og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.00 - D2.11(Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.84 - D2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.31 - D2.39 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.71 - D2.88 (Storrumskontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.14 - D2.20 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.93 - D2.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.48 - D2.56 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.58 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.47 - D2.30 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.01 (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.58 (Balkon) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 2-sal C3.49 - D3.53 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.45 - D3.44 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.32 - D3.39 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.92 - E0.96 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.01 - E0.02 - (Forrum) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.03 - E0.04 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder E0.88 (Disp) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.12 - E0.13 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.78 - (EDB) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.70 - E0.74 - (Kursuslokale) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.14 - E0.18 - (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.69 - E0.66 - (Toilet 2) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.22 - E0.24 - (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.25 - (Kopirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - (Kontor Ø) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.59 - (Grupperum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.27 - (Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.51 - (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.41 - (Trappe opgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.30 - (Gennemgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.42 - E1.50 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.01 - E1.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.12 - E1.21 - (Kontor N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.71 - E1.83 - (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.30 - E1.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.04 - E1.10 - (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.52 - E1.64 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.89 - E1.96 - (Kontor mod V) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.22 - E1.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.69 - E1.88 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenspot. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.68 - (Brandsikring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Mellembygning - Belysningsanlæggene består af halogenspot og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.40 - E2.51 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.01 - E2.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.31 - E2.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.54 - E2.63 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.22 - E2.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.05 - E2.96 - (Storrumskontor 1) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.70 - E2.72 - (Storrumskontor 2) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.67 - E2.87 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.66 - (Handicap toilet) - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. E - 2-sal - E3.01 - E3.03 - (Trappekontor) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.09 - E3.10 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.11 - (Videolokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.05 - E3.20 - (Mødelokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.22 - (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 2. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 3. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, wc - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. E - 1-sal - E2.67 - E2.87 - (Toilet) - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle eller HF forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.64028 | 0.078093 | 249 | 885.72 | 20750 | 15 | 23.4273 | [9 empty] | Kontor
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Belysning | Bygn. E - 1-sal - Gang - Installation af bevægelsesmelder | Bygn. C - Kælder C0.21 - C0.22 (Teknikrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.14 - C0.17 (Gang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.19 - C0.20 (Transf. station) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.11 - C0.18 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.01 - C0.10 (Grovkøkken mm.) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.05 (Trappe til forhal) - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. C - Stue C1.21 - C1.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.83 - C1.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.52 - C1.54 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.68 - C1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.38 - C1.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.62 - C1.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.05 - C1.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.77 - C1.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.76 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.16 - C1.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.55 - C1.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.61 - C1.35 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.01 (Information) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Forhal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.21 - C2.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.83 - C2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.52 - C2.59 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.68 - C2.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.35 - C2.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.61 - C2.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.94 - C2..01 (Kontor mod Ø & bygn. D) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.06 - C2.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.77 - 2.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.25 - C2.80 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.16 - C2.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.05 (Køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.06 - C3.07 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2.-sal C3.04 - C3.14 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.01 - C3.03 (Kantine) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.18 (Repos/arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal - Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. C - 2-sal C3.10 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.52 - D0.56 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.44 - D0.55 (Trykkeri) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.23 - D0.91 (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.84 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - Kælder D0.35 (Postrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.30 - D0.39 (Teknikrum & Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.01 - D1.11 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.84 - D1.86 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.70 - D1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.32 - D1.41 (Borgmesterkontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue D1.16 - D1.21 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.90 - D1.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.51 - D1.65 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.77 - D1.83 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.50 (Multirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.47 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.96 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenspot og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.00 - D2.11(Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.84 - D2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.31 - D2.39 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.71 - D2.88 (Storrumskontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.14 - D2.20 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.93 - D2.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.48 - D2.56 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.58 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.47 - D2.30 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.01 (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.58 (Balkon) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 2-sal C3.49 - D3.53 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.45 - D3.44 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.32 - D3.39 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.92 - E0.96 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.01 - E0.02 - (Forrum) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.03 - E0.04 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder E0.88 (Disp) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.12 - E0.13 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.78 - (EDB) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.70 - E0.74 - (Kursuslokale) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.14 - E0.18 - (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.69 - E0.66 - (Toilet 2) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.22 - E0.24 - (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.25 - (Kopirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - (Kontor Ø) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.59 - (Grupperum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.27 - (Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.51 - (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.41 - (Trappe opgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.30 - (Gennemgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.42 - E1.50 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.01 - E1.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.12 - E1.21 - (Kontor N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.71 - E1.83 - (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.30 - E1.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.04 - E1.10 - (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.52 - E1.64 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.89 - E1.96 - (Kontor mod V) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.22 - E1.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.69 - E1.88 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenspot. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.68 - (Brandsikring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Mellembygning - Belysningsanlæggene består af halogenspot og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.40 - E2.51 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.01 - E2.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.31 - E2.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.54 - E2.63 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.22 - E2.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.05 - E2.96 - (Storrumskontor 1) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.70 - E2.72 - (Storrumskontor 2) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.67 - E2.87 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.66 - (Handicap toilet) - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. E - 2-sal - E3.01 - E3.03 - (Trappekontor) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.09 - E3.10 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.11 - (Videolokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.05 - E3.20 - (Mødelokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.22 - (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 2. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 3. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, wc - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. E - 1-sal - Gang - Installation af bevægelsesmelder | 1.8857 | 0.1108 | 348 | 1257.12 | 10000 | 15 | 7.9547 | [9 empty] | Kontor
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Belysning | Bygn. E - 1-sal - Mellembygning - Udskiftning af halogenspot til LED | Bygn. C - Kælder C0.21 - C0.22 (Teknikrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.14 - C0.17 (Gang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.19 - C0.20 (Transf. station) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.11 - C0.18 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.01 - C0.10 (Grovkøkken mm.) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.05 (Trappe til forhal) - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. C - Stue C1.21 - C1.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.83 - C1.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.52 - C1.54 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.68 - C1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.38 - C1.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.62 - C1.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.05 - C1.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.77 - C1.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.76 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.16 - C1.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.55 - C1.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.61 - C1.35 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.01 (Information) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Forhal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.21 - C2.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.83 - C2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.52 - C2.59 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.68 - C2.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.35 - C2.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.61 - C2.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.94 - C2..01 (Kontor mod Ø & bygn. D) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.06 - C2.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.77 - 2.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.25 - C2.80 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.16 - C2.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.05 (Køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.06 - C3.07 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2.-sal C3.04 - C3.14 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.01 - C3.03 (Kantine) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.18 (Repos/arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal - Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. C - 2-sal C3.10 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.52 - D0.56 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.44 - D0.55 (Trykkeri) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.23 - D0.91 (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.84 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - Kælder D0.35 (Postrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.30 - D0.39 (Teknikrum & Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.01 - D1.11 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.84 - D1.86 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.70 - D1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.32 - D1.41 (Borgmesterkontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue D1.16 - D1.21 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.90 - D1.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.51 - D1.65 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.77 - D1.83 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.50 (Multirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.47 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.96 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenspot og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.00 - D2.11(Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.84 - D2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.31 - D2.39 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.71 - D2.88 (Storrumskontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.14 - D2.20 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.93 - D2.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.48 - D2.56 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.58 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.47 - D2.30 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.01 (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.58 (Balkon) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 2-sal C3.49 - D3.53 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.45 - D3.44 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.32 - D3.39 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.92 - E0.96 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.01 - E0.02 - (Forrum) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.03 - E0.04 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder E0.88 (Disp) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.12 - E0.13 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.78 - (EDB) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.70 - E0.74 - (Kursuslokale) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.14 - E0.18 - (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.69 - E0.66 - (Toilet 2) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.22 - E0.24 - (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.25 - (Kopirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - (Kontor Ø) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.59 - (Grupperum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.27 - (Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.51 - (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.41 - (Trappe opgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.30 - (Gennemgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.42 - E1.50 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.01 - E1.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.12 - E1.21 - (Kontor N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.71 - E1.83 - (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.30 - E1.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.04 - E1.10 - (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.52 - E1.64 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.89 - E1.96 - (Kontor mod V) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.22 - E1.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.69 - E1.88 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenspot. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.68 - (Brandsikring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Mellembygning - Belysningsanlæggene består af halogenspot og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.40 - E2.51 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.01 - E2.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.31 - E2.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.54 - E2.63 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.22 - E2.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.05 - E2.96 - (Storrumskontor 1) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.70 - E2.72 - (Storrumskontor 2) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.67 - E2.87 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.66 - (Handicap toilet) - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. E - 2-sal - E3.01 - E3.03 - (Trappekontor) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.09 - E3.10 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.11 - (Videolokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.05 - E3.20 - (Mødelokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.22 - (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 2. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 3. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, wc - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. E - 1-sal - Mellembygning- Udskiftning af halogenspot til 12W LED. | 0.36556 | 0.096651 | 303 | 1096.68 | 15000 | 5 | 13.6776 | [9 empty] | Kontor
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Belysning | Bygn. E - 2-sal - E3.01 - E3.03 - (Trappekontor) - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Bygn. C - Kælder C0.21 - C0.22 (Teknikrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.14 - C0.17 (Gang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.19 - C0.20 (Transf. station) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.11 - C0.18 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.01 - C0.10 (Grovkøkken mm.) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.05 (Trappe til forhal) - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. C - Stue C1.21 - C1.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.83 - C1.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.52 - C1.54 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.68 - C1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.38 - C1.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.62 - C1.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.05 - C1.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.77 - C1.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.76 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.16 - C1.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.55 - C1.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.61 - C1.35 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.01 (Information) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Forhal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.21 - C2.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.83 - C2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.52 - C2.59 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.68 - C2.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.35 - C2.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.61 - C2.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.94 - C2..01 (Kontor mod Ø & bygn. D) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.06 - C2.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.77 - 2.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.25 - C2.80 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.16 - C2.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.05 (Køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.06 - C3.07 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2.-sal C3.04 - C3.14 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.01 - C3.03 (Kantine) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.18 (Repos/arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal - Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. C - 2-sal C3.10 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.52 - D0.56 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.44 - D0.55 (Trykkeri) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.23 - D0.91 (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.84 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - Kælder D0.35 (Postrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.30 - D0.39 (Teknikrum & Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.01 - D1.11 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.84 - D1.86 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.70 - D1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.32 - D1.41 (Borgmesterkontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue D1.16 - D1.21 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.90 - D1.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.51 - D1.65 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.77 - D1.83 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.50 (Multirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.47 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.96 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenspot og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.00 - D2.11(Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.84 - D2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.31 - D2.39 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.71 - D2.88 (Storrumskontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.14 - D2.20 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.93 - D2.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.48 - D2.56 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.58 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.47 - D2.30 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.01 (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.58 (Balkon) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 2-sal C3.49 - D3.53 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.45 - D3.44 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.32 - D3.39 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.92 - E0.96 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.01 - E0.02 - (Forrum) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.03 - E0.04 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder E0.88 (Disp) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.12 - E0.13 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.78 - (EDB) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.70 - E0.74 - (Kursuslokale) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.14 - E0.18 - (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.69 - E0.66 - (Toilet 2) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.22 - E0.24 - (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.25 - (Kopirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - (Kontor Ø) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.59 - (Grupperum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.27 - (Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.51 - (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.41 - (Trappe opgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.30 - (Gennemgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.42 - E1.50 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.01 - E1.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.12 - E1.21 - (Kontor N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.71 - E1.83 - (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.30 - E1.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.04 - E1.10 - (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.52 - E1.64 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.89 - E1.96 - (Kontor mod V) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.22 - E1.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.69 - E1.88 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenspot. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.68 - (Brandsikring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Mellembygning - Belysningsanlæggene består af halogenspot og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.40 - E2.51 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.01 - E2.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.31 - E2.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.54 - E2.63 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.22 - E2.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.05 - E2.96 - (Storrumskontor 1) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.70 - E2.72 - (Storrumskontor 2) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.67 - E2.87 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.66 - (Handicap toilet) - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. E - 2-sal - E3.01 - E3.03 - (Trappekontor) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.09 - E3.10 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.11 - (Videolokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.05 - E3.20 - (Mødelokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.22 - (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 2. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 3. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, wc - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. E - 2-sal - E3.01 - E3.03 - (Trappekontor) - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.75144 | 0.032979 | 87 | 375.72 | 7500 | 15 | 19.9617 | [9 empty] | Kontor
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Belysning | Bygn. E - 2-sal - E3.05 - E3.20 - (Mødelokaler) - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring i hvert lokale. | Bygn. C - Kælder C0.21 - C0.22 (Teknikrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.14 - C0.17 (Gang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.19 - C0.20 (Transf. station) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.11 - C0.18 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.01 - C0.10 (Grovkøkken mm.) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.05 (Trappe til forhal) - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. C - Stue C1.21 - C1.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.83 - C1.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.52 - C1.54 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.68 - C1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.38 - C1.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.62 - C1.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.05 - C1.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.77 - C1.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.76 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.16 - C1.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.55 - C1.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.61 - C1.35 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.01 (Information) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Forhal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.21 - C2.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.83 - C2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.52 - C2.59 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.68 - C2.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.35 - C2.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.61 - C2.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.94 - C2..01 (Kontor mod Ø & bygn. D) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.06 - C2.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.77 - 2.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.25 - C2.80 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.16 - C2.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.05 (Køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.06 - C3.07 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2.-sal C3.04 - C3.14 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.01 - C3.03 (Kantine) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.18 (Repos/arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal - Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. C - 2-sal C3.10 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.52 - D0.56 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.44 - D0.55 (Trykkeri) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.23 - D0.91 (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.84 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - Kælder D0.35 (Postrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.30 - D0.39 (Teknikrum & Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.01 - D1.11 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.84 - D1.86 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.70 - D1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.32 - D1.41 (Borgmesterkontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue D1.16 - D1.21 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.90 - D1.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.51 - D1.65 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.77 - D1.83 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.50 (Multirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.47 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.96 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenspot og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.00 - D2.11(Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.84 - D2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.31 - D2.39 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.71 - D2.88 (Storrumskontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.14 - D2.20 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.93 - D2.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.48 - D2.56 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.58 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.47 - D2.30 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.01 (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.58 (Balkon) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 2-sal C3.49 - D3.53 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.45 - D3.44 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.32 - D3.39 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.92 - E0.96 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.01 - E0.02 - (Forrum) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.03 - E0.04 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder E0.88 (Disp) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.12 - E0.13 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.78 - (EDB) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.70 - E0.74 - (Kursuslokale) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.14 - E0.18 - (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.69 - E0.66 - (Toilet 2) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.22 - E0.24 - (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.25 - (Kopirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - (Kontor Ø) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.59 - (Grupperum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.27 - (Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.51 - (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.41 - (Trappe opgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.30 - (Gennemgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.42 - E1.50 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.01 - E1.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.12 - E1.21 - (Kontor N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.71 - E1.83 - (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.30 - E1.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.04 - E1.10 - (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.52 - E1.64 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.89 - E1.96 - (Kontor mod V) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.22 - E1.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.69 - E1.88 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenspot. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.68 - (Brandsikring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Mellembygning - Belysningsanlæggene består af halogenspot og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.40 - E2.51 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.01 - E2.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.31 - E2.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.54 - E2.63 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.22 - E2.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.05 - E2.96 - (Storrumskontor 1) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.70 - E2.72 - (Storrumskontor 2) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.67 - E2.87 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.66 - (Handicap toilet) - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. E - 2-sal - E3.01 - E3.03 - (Trappekontor) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.09 - E3.10 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.11 - (Videolokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.05 - E3.20 - (Mødelokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.22 - (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 2. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 3. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, wc - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. E - 2-sal - E3.05 - E3.20 - (Mødelokaler) - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring i hvert lokale. | 0.77688 | 0.21166 | 592 | 2408.32 | 46500 | 15 | 19.3081 | [9 empty] | Kontor
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Belysning | Bygn. E - 2-sal - E3.09 - E3.10 - (Toilet) - Installation af bevægelsesmelder | Bygn. C - Kælder C0.21 - C0.22 (Teknikrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.14 - C0.17 (Gang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.19 - C0.20 (Transf. station) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.11 - C0.18 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.01 - C0.10 (Grovkøkken mm.) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.05 (Trappe til forhal) - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. C - Stue C1.21 - C1.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.83 - C1.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.52 - C1.54 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.68 - C1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.38 - C1.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.62 - C1.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.05 - C1.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.77 - C1.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.76 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.16 - C1.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.55 - C1.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.61 - C1.35 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.01 (Information) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Forhal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.21 - C2.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.83 - C2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.52 - C2.59 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.68 - C2.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.35 - C2.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.61 - C2.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.94 - C2..01 (Kontor mod Ø & bygn. D) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.06 - C2.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.77 - 2.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.25 - C2.80 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.16 - C2.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.05 (Køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.06 - C3.07 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2.-sal C3.04 - C3.14 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.01 - C3.03 (Kantine) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.18 (Repos/arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal - Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. C - 2-sal C3.10 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.52 - D0.56 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.44 - D0.55 (Trykkeri) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.23 - D0.91 (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.84 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - Kælder D0.35 (Postrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.30 - D0.39 (Teknikrum & Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.01 - D1.11 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.84 - D1.86 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.70 - D1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.32 - D1.41 (Borgmesterkontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue D1.16 - D1.21 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.90 - D1.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.51 - D1.65 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.77 - D1.83 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.50 (Multirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.47 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.96 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenspot og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.00 - D2.11(Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.84 - D2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.31 - D2.39 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.71 - D2.88 (Storrumskontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.14 - D2.20 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.93 - D2.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.48 - D2.56 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.58 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.47 - D2.30 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.01 (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.58 (Balkon) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 2-sal C3.49 - D3.53 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.45 - D3.44 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.32 - D3.39 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.92 - E0.96 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.01 - E0.02 - (Forrum) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.03 - E0.04 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder E0.88 (Disp) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.12 - E0.13 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.78 - (EDB) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.70 - E0.74 - (Kursuslokale) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.14 - E0.18 - (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.69 - E0.66 - (Toilet 2) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.22 - E0.24 - (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.25 - (Kopirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - (Kontor Ø) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.59 - (Grupperum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.27 - (Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.51 - (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.41 - (Trappe opgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.30 - (Gennemgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.42 - E1.50 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.01 - E1.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.12 - E1.21 - (Kontor N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.71 - E1.83 - (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.30 - E1.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.04 - E1.10 - (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.52 - E1.64 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.89 - E1.96 - (Kontor mod V) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.22 - E1.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.69 - E1.88 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenspot. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.68 - (Brandsikring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Mellembygning - Belysningsanlæggene består af halogenspot og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.40 - E2.51 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.01 - E2.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.31 - E2.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.54 - E2.63 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.22 - E2.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.05 - E2.96 - (Storrumskontor 1) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.70 - E2.72 - (Storrumskontor 2) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.67 - E2.87 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.66 - (Handicap toilet) - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. E - 2-sal - E3.01 - E3.03 - (Trappekontor) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.09 - E3.10 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.11 - (Videolokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.05 - E3.20 - (Mødelokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.22 - (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 2. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 3. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, wc - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. E - 2-sal - E3.09 - E3.10 - (Toilet) - Installation af bevægelsesmelder | 0.79126 | 0.01513 | 50 | 171.44 | 3250 | 15 | 18.9571 | [9 empty] | Kontor
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Belysning | Bygn. E - 2-sal - E3.11 - (Videolokale) - Udskiftning af armaturer | Bygn. C - Kælder C0.21 - C0.22 (Teknikrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.14 - C0.17 (Gang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.19 - C0.20 (Transf. station) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.11 - C0.18 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.01 - C0.10 (Grovkøkken mm.) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.05 (Trappe til forhal) - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. C - Stue C1.21 - C1.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.83 - C1.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.52 - C1.54 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.68 - C1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.38 - C1.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.62 - C1.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.05 - C1.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.77 - C1.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.76 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.16 - C1.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.55 - C1.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.61 - C1.35 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.01 (Information) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Forhal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.21 - C2.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.83 - C2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.52 - C2.59 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.68 - C2.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.35 - C2.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.61 - C2.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.94 - C2..01 (Kontor mod Ø & bygn. D) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.06 - C2.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.77 - 2.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.25 - C2.80 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.16 - C2.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.05 (Køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.06 - C3.07 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2.-sal C3.04 - C3.14 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.01 - C3.03 (Kantine) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.18 (Repos/arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal - Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. C - 2-sal C3.10 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.52 - D0.56 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.44 - D0.55 (Trykkeri) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.23 - D0.91 (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.84 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - Kælder D0.35 (Postrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.30 - D0.39 (Teknikrum & Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.01 - D1.11 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.84 - D1.86 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.70 - D1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.32 - D1.41 (Borgmesterkontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue D1.16 - D1.21 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.90 - D1.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.51 - D1.65 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.77 - D1.83 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.50 (Multirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.47 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.96 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenspot og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.00 - D2.11(Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.84 - D2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.31 - D2.39 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.71 - D2.88 (Storrumskontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.14 - D2.20 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.93 - D2.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.48 - D2.56 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.58 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.47 - D2.30 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.01 (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.58 (Balkon) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 2-sal C3.49 - D3.53 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.45 - D3.44 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.32 - D3.39 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.92 - E0.96 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.01 - E0.02 - (Forrum) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.03 - E0.04 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder E0.88 (Disp) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.12 - E0.13 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.78 - (EDB) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.70 - E0.74 - (Kursuslokale) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.14 - E0.18 - (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.69 - E0.66 - (Toilet 2) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.22 - E0.24 - (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.25 - (Kopirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - (Kontor Ø) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.59 - (Grupperum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.27 - (Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.51 - (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.41 - (Trappe opgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.30 - (Gennemgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.42 - E1.50 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.01 - E1.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.12 - E1.21 - (Kontor N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.71 - E1.83 - (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.30 - E1.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.04 - E1.10 - (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.52 - E1.64 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.89 - E1.96 - (Kontor mod V) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.22 - E1.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.69 - E1.88 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenspot. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.68 - (Brandsikring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Mellembygning - Belysningsanlæggene består af halogenspot og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.40 - E2.51 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.01 - E2.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.31 - E2.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.54 - E2.63 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.22 - E2.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.05 - E2.96 - (Storrumskontor 1) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.70 - E2.72 - (Storrumskontor 2) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.67 - E2.87 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.66 - (Handicap toilet) - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. E - 2-sal - E3.01 - E3.03 - (Trappekontor) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.09 - E3.10 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.11 - (Videolokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.05 - E3.20 - (Mødelokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.22 - (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 2. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 3. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, wc - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. E - 2-sal - E3.11 - (Videolokale) - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.55392 | 0.004078 | 14 | 46.16 | 1250 | 15 | 27.0797 | [9 empty] | Kontor
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Belysning | Bygn. E - 2-sal - E3.22 - (Arkiv) - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Bygn. C - Kælder C0.21 - C0.22 (Teknikrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.14 - C0.17 (Gang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.19 - C0.20 (Transf. station) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.11 - C0.18 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.01 - C0.10 (Grovkøkken mm.) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.05 (Trappe til forhal) - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. C - Stue C1.21 - C1.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.83 - C1.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.52 - C1.54 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.68 - C1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.38 - C1.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.62 - C1.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.05 - C1.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.77 - C1.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.76 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.16 - C1.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.55 - C1.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.61 - C1.35 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.01 (Information) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Forhal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.21 - C2.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.83 - C2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.52 - C2.59 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.68 - C2.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.35 - C2.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.61 - C2.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.94 - C2..01 (Kontor mod Ø & bygn. D) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.06 - C2.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.77 - 2.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.25 - C2.80 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.16 - C2.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.05 (Køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.06 - C3.07 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2.-sal C3.04 - C3.14 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.01 - C3.03 (Kantine) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.18 (Repos/arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal - Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. C - 2-sal C3.10 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.52 - D0.56 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.44 - D0.55 (Trykkeri) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.23 - D0.91 (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.84 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - Kælder D0.35 (Postrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.30 - D0.39 (Teknikrum & Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.01 - D1.11 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.84 - D1.86 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.70 - D1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.32 - D1.41 (Borgmesterkontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue D1.16 - D1.21 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.90 - D1.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.51 - D1.65 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.77 - D1.83 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.50 (Multirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.47 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.96 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenspot og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.00 - D2.11(Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.84 - D2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.31 - D2.39 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.71 - D2.88 (Storrumskontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.14 - D2.20 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.93 - D2.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.48 - D2.56 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.58 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.47 - D2.30 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.01 (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.58 (Balkon) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 2-sal C3.49 - D3.53 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.45 - D3.44 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.32 - D3.39 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.92 - E0.96 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.01 - E0.02 - (Forrum) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.03 - E0.04 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder E0.88 (Disp) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.12 - E0.13 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.78 - (EDB) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.70 - E0.74 - (Kursuslokale) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.14 - E0.18 - (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.69 - E0.66 - (Toilet 2) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.22 - E0.24 - (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.25 - (Kopirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - (Kontor Ø) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.59 - (Grupperum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.27 - (Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.51 - (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.41 - (Trappe opgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.30 - (Gennemgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.42 - E1.50 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.01 - E1.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.12 - E1.21 - (Kontor N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.71 - E1.83 - (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.30 - E1.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.04 - E1.10 - (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.52 - E1.64 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.89 - E1.96 - (Kontor mod V) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.22 - E1.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.69 - E1.88 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenspot. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.68 - (Brandsikring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Mellembygning - Belysningsanlæggene består af halogenspot og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.40 - E2.51 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.01 - E2.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.31 - E2.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.54 - E2.63 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.22 - E2.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.05 - E2.96 - (Storrumskontor 1) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.70 - E2.72 - (Storrumskontor 2) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.67 - E2.87 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.66 - (Handicap toilet) - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. E - 2-sal - E3.01 - E3.03 - (Trappekontor) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.09 - E3.10 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.11 - (Videolokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.05 - E3.20 - (Mødelokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.22 - (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 2. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 3. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, wc - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. E - 2-sal - E3.22 - (Arkiv) - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og udskiftning af glødepære til LED, samt installation af bevægelsesmelder | 1.7109 | 0.31765 | 996 | 3604.32 | 31600 | 15 | 8.7673 | [9 empty] | Kontor
Munkholm skolen ¦ Bymarksvej 18, 8870 Langå - E | Bymarksvej 18, 8870 Langå | 730-033426-003 | 291 | Belysning | Bygn. E - Depot - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Fløj A - Opholdsrum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Læge - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Garderober - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Trappe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Trappe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Gymnastik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Omklædning - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4 - Fyrrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring via dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Stueetage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - 1. Sal - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Toiletter & Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Opholdsrum SFO - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Toiletter & Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Opholdsrum SFO - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Stueetage - Undervisning - Armaturer med LED pærer, der er styring via dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Øvelokale - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - 1. Sal. - Servicecenter - Armaturer med LED pærer, der er stryring via. dagslysstyring bevægelsesmelder. Fløj G - 1. Sal. - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Fløj E - Depot - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.60514 | 0.016312 | 86 | 294.5 | 7300 | 15 | 24.7878 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
Munkholm skolen ¦ Bymarksvej 18, 8870 Langå - E | Bymarksvej 18, 8870 Langå | 730-033426-003 | 291 | Bygningsdele | Bygn. E - Efterisolering af fladt tag med 300 mm isolering, så den samlede isolering udgør 400 mm | Bygn. A & B - Det flade tag er isoleret med 175 mm højisolerende isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale, tegn. efterisolering og tagudskiftning delsnit B-B, dato 14.03.18. Bygn. E - Det flade tag (built-up tag) er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Bygn. 4 - Det flade tag er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 8.15. Bygn C - Det flade tag er isoleret med 100 mm højisolerende isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Bygn. G - Det flade tag er isoleret med gns. 400 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. G.2.01 & G 2.02. | Bygn. E - Eksisterende tag efterisoleres udvendigt med 300 mm trædefast isolering, så den samlede mængde udgør 400 mm isolering. Den nye tagflade skal have en taghældning på mindst 1:40. Eksisterende tagbeklædning rengøres og efterses for evt. skader, der i så fald skal udbedres. Herved sikres et tæt underlag, der kan fungere som dampspærre i den nye konstruktion. Forudsætningen herfor er, at den eksisterende dampspærre er perforeret. Inden pap- og efterisoleringsarbejdet udføres, skal det eksisterende tag være helt tør og uden lunker eller buler. Hvis det eksisterende tag er udført med ventilationsspalte mellem isoleringslag og tagbeklædning, skal spalten lukkes effektivt for ikke at miste effekten af efterisoleringslaget. Hvis det eksisterende tag er vådt, dvs. træfugten er over 15-17 %, skal ventilationsspalten forblive åben, indtil konstruktionen er tør, anslået efter et år. Tagkonstruktionen skal udføres med effektivt afvandingssystem til regnvand. Det anbefales, at det udføres med synlige nedløbsrør og tagrender af hensyn til senere inspektion. | 0.86829 | 1.3105 | 6424 | 6621.4 | 305033.4 | 40 | 46.0678 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
Munkholm skolen ¦ Bymarksvej 18, 8870 Langå - E | Bymarksvej 18, 8870 Langå | 730-033426-003 | 291 | Bygningsdele | Bygn. E - Efterisolering af lette ydervægge af træ med 300 mm isolering | Bygn. A, B & C - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale, tegn. nr. 101 dato. 12-12-1977 Bygn. E - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 100 mm mineraluld. Bygn. 4 - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 125 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 8.15. Bygn. F - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 100 mm mineraluld. Bygn. G - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 200 mm mineraluld. | Bygn. E - Indvendig efterisolering med 300 mm isolering i lette ydervægge. Eksisterende pladebeklædning og isolering nedtages og bortskaffes. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i den nye væg. | 0.44888 | 0.067517 | 331 | 342.1 | 30484.84 | 40 | 89.1109 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
Munkholm skolen ¦ Bymarksvej 18, 8870 Langå - E | Bymarksvej 18, 8870 Langå | 730-033426-003 | 291 | Belysning | Bygn. E - Gangareal - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Fløj A - Opholdsrum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Læge - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Garderober - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Trappe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Trappe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Gymnastik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Omklædning - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4 - Fyrrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring via dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Stueetage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - 1. Sal - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Toiletter & Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Opholdsrum SFO - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Toiletter & Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Opholdsrum SFO - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Stueetage - Undervisning - Armaturer med LED pærer, der er styring via dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Øvelokale - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - 1. Sal. - Servicecenter - Armaturer med LED pærer, der er stryring via. dagslysstyring bevægelsesmelder. Fløj G - 1. Sal. - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Fløj E - Gangareal - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 1.4853 | 0.098004 | 522 | 1955.7 | 19750 | 15 | 10.0987 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Belysning | Bygn. E - Kælder - E0.01 - E0.02 - (Forrum) - Installation af bevægelsesmelder | Bygn. C - Kælder C0.21 - C0.22 (Teknikrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.14 - C0.17 (Gang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.19 - C0.20 (Transf. station) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.11 - C0.18 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.01 - C0.10 (Grovkøkken mm.) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.05 (Trappe til forhal) - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. C - Stue C1.21 - C1.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.83 - C1.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.52 - C1.54 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.68 - C1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.38 - C1.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.62 - C1.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.05 - C1.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.77 - C1.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.76 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.16 - C1.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.55 - C1.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.61 - C1.35 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.01 (Information) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Forhal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.21 - C2.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.83 - C2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.52 - C2.59 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.68 - C2.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.35 - C2.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.61 - C2.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.94 - C2..01 (Kontor mod Ø & bygn. D) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.06 - C2.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.77 - 2.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.25 - C2.80 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.16 - C2.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.05 (Køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.06 - C3.07 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2.-sal C3.04 - C3.14 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.01 - C3.03 (Kantine) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.18 (Repos/arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal - Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. C - 2-sal C3.10 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.52 - D0.56 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.44 - D0.55 (Trykkeri) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.23 - D0.91 (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.84 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - Kælder D0.35 (Postrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.30 - D0.39 (Teknikrum & Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.01 - D1.11 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.84 - D1.86 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.70 - D1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.32 - D1.41 (Borgmesterkontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue D1.16 - D1.21 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.90 - D1.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.51 - D1.65 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.77 - D1.83 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.50 (Multirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.47 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.96 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenspot og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.00 - D2.11(Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.84 - D2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.31 - D2.39 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.71 - D2.88 (Storrumskontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.14 - D2.20 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.93 - D2.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.48 - D2.56 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.58 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.47 - D2.30 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.01 (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.58 (Balkon) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 2-sal C3.49 - D3.53 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.45 - D3.44 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.32 - D3.39 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.92 - E0.96 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.01 - E0.02 - (Forrum) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.03 - E0.04 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder E0.88 (Disp) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.12 - E0.13 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.78 - (EDB) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.70 - E0.74 - (Kursuslokale) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.14 - E0.18 - (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.69 - E0.66 - (Toilet 2) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.22 - E0.24 - (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.25 - (Kopirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - (Kontor Ø) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.59 - (Grupperum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.27 - (Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.51 - (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.41 - (Trappe opgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.30 - (Gennemgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.42 - E1.50 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.01 - E1.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.12 - E1.21 - (Kontor N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.71 - E1.83 - (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.30 - E1.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.04 - E1.10 - (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.52 - E1.64 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.89 - E1.96 - (Kontor mod V) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.22 - E1.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.69 - E1.88 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenspot. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.68 - (Brandsikring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Mellembygning - Belysningsanlæggene består af halogenspot og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.40 - E2.51 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.01 - E2.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.31 - E2.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.54 - E2.63 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.22 - E2.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.05 - E2.96 - (Storrumskontor 1) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.70 - E2.72 - (Storrumskontor 2) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.67 - E2.87 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.66 - (Handicap toilet) - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. E - 2-sal - E3.01 - E3.03 - (Trappekontor) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.09 - E3.10 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.11 - (Videolokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.05 - E3.20 - (Mødelokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.22 - (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 2. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 3. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, wc - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. E - Kælder - E0.01 - E0.02 - (Forrum) - Installation af bevægelsesmelder | 1.4242 | 0.020922 | 66 | 237.36 | 2500 | 15 | 10.5325 | [9 empty] | Kontor
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Belysning | Bygn. E - Kælder - E0.03 - E0.04 (Toilet) - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder på toiletter. | Bygn. C - Kælder C0.21 - C0.22 (Teknikrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.14 - C0.17 (Gang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.19 - C0.20 (Transf. station) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.11 - C0.18 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.01 - C0.10 (Grovkøkken mm.) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.05 (Trappe til forhal) - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. C - Stue C1.21 - C1.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.83 - C1.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.52 - C1.54 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.68 - C1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.38 - C1.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.62 - C1.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.05 - C1.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.77 - C1.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.76 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.16 - C1.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.55 - C1.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.61 - C1.35 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.01 (Information) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Forhal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.21 - C2.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.83 - C2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.52 - C2.59 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.68 - C2.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.35 - C2.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.61 - C2.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.94 - C2..01 (Kontor mod Ø & bygn. D) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.06 - C2.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.77 - 2.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.25 - C2.80 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.16 - C2.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.05 (Køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.06 - C3.07 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2.-sal C3.04 - C3.14 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.01 - C3.03 (Kantine) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.18 (Repos/arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal - Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. C - 2-sal C3.10 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.52 - D0.56 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.44 - D0.55 (Trykkeri) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.23 - D0.91 (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.84 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - Kælder D0.35 (Postrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.30 - D0.39 (Teknikrum & Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.01 - D1.11 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.84 - D1.86 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.70 - D1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.32 - D1.41 (Borgmesterkontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue D1.16 - D1.21 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.90 - D1.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.51 - D1.65 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.77 - D1.83 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.50 (Multirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.47 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.96 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenspot og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.00 - D2.11(Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.84 - D2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.31 - D2.39 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.71 - D2.88 (Storrumskontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.14 - D2.20 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.93 - D2.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.48 - D2.56 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.58 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.47 - D2.30 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.01 (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.58 (Balkon) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 2-sal C3.49 - D3.53 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.45 - D3.44 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.32 - D3.39 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.92 - E0.96 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.01 - E0.02 - (Forrum) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.03 - E0.04 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder E0.88 (Disp) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.12 - E0.13 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.78 - (EDB) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.70 - E0.74 - (Kursuslokale) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.14 - E0.18 - (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.69 - E0.66 - (Toilet 2) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.22 - E0.24 - (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.25 - (Kopirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - (Kontor Ø) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.59 - (Grupperum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.27 - (Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.51 - (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.41 - (Trappe opgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.30 - (Gennemgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.42 - E1.50 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.01 - E1.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.12 - E1.21 - (Kontor N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.71 - E1.83 - (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.30 - E1.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.04 - E1.10 - (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.52 - E1.64 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.89 - E1.96 - (Kontor mod V) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.22 - E1.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.69 - E1.88 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenspot. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.68 - (Brandsikring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Mellembygning - Belysningsanlæggene består af halogenspot og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.40 - E2.51 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.01 - E2.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.31 - E2.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.54 - E2.63 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.22 - E2.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.05 - E2.96 - (Storrumskontor 1) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.70 - E2.72 - (Storrumskontor 2) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.67 - E2.87 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.66 - (Handicap toilet) - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. E - 2-sal - E3.01 - E3.03 - (Trappekontor) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.09 - E3.10 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.11 - (Videolokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.05 - E3.20 - (Mødelokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.22 - (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 2. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 3. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, wc - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. E - Kælder - E0.03 - E0.04 (Toilet) - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder på toiletter. | 0.35502 | 0.006777 | 21 | 76.92 | 3250 | 15 | 42.2517 | [9 empty] | Kontor
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Belysning | Bygn. E - Kælder - E0.12 - E0.13 (Kontor mod N) - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring i hvert kontorlokale. | Bygn. C - Kælder C0.21 - C0.22 (Teknikrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.14 - C0.17 (Gang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.19 - C0.20 (Transf. station) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.11 - C0.18 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.01 - C0.10 (Grovkøkken mm.) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.05 (Trappe til forhal) - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. C - Stue C1.21 - C1.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.83 - C1.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.52 - C1.54 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.68 - C1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.38 - C1.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.62 - C1.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.05 - C1.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.77 - C1.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.76 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.16 - C1.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.55 - C1.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.61 - C1.35 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.01 (Information) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Forhal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.21 - C2.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.83 - C2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.52 - C2.59 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.68 - C2.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.35 - C2.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.61 - C2.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.94 - C2..01 (Kontor mod Ø & bygn. D) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.06 - C2.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.77 - 2.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.25 - C2.80 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.16 - C2.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.05 (Køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.06 - C3.07 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2.-sal C3.04 - C3.14 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.01 - C3.03 (Kantine) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.18 (Repos/arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal - Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. C - 2-sal C3.10 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.52 - D0.56 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.44 - D0.55 (Trykkeri) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.23 - D0.91 (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.84 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - Kælder D0.35 (Postrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.30 - D0.39 (Teknikrum & Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.01 - D1.11 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.84 - D1.86 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.70 - D1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.32 - D1.41 (Borgmesterkontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue D1.16 - D1.21 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.90 - D1.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.51 - D1.65 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.77 - D1.83 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.50 (Multirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.47 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.96 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenspot og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.00 - D2.11(Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.84 - D2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.31 - D2.39 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.71 - D2.88 (Storrumskontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.14 - D2.20 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.93 - D2.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.48 - D2.56 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.58 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.47 - D2.30 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.01 (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.58 (Balkon) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 2-sal C3.49 - D3.53 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.45 - D3.44 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.32 - D3.39 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.92 - E0.96 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.01 - E0.02 - (Forrum) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.03 - E0.04 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder E0.88 (Disp) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.12 - E0.13 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.78 - (EDB) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.70 - E0.74 - (Kursuslokale) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.14 - E0.18 - (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.69 - E0.66 - (Toilet 2) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.22 - E0.24 - (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.25 - (Kopirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - (Kontor Ø) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.59 - (Grupperum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.27 - (Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.51 - (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.41 - (Trappe opgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.30 - (Gennemgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.42 - E1.50 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.01 - E1.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.12 - E1.21 - (Kontor N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.71 - E1.83 - (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.30 - E1.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.04 - E1.10 - (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.52 - E1.64 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.89 - E1.96 - (Kontor mod V) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.22 - E1.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.69 - E1.88 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenspot. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.68 - (Brandsikring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Mellembygning - Belysningsanlæggene består af halogenspot og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.40 - E2.51 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.01 - E2.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.31 - E2.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.54 - E2.63 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.22 - E2.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.05 - E2.96 - (Storrumskontor 1) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.70 - E2.72 - (Storrumskontor 2) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.67 - E2.87 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.66 - (Handicap toilet) - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. E - 2-sal - E3.01 - E3.03 - (Trappekontor) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.09 - E3.10 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.11 - (Videolokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.05 - E3.20 - (Mødelokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.22 - (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 2. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 3. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, wc - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. E - Kælder - E0.12 - E0.13 (Kontor mod N) - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring i hvert kontorlokale. | 0.85127 | 0.057388 | 164 | 652.64 | 11500 | 15 | 17.6207 | [9 empty] | Kontor
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Belysning | Bygn. E - Kælder - E0.14 - E0.18 - (Mødelokale) - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring i hvert lokale. | Bygn. C - Kælder C0.21 - C0.22 (Teknikrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.14 - C0.17 (Gang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.19 - C0.20 (Transf. station) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.11 - C0.18 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.01 - C0.10 (Grovkøkken mm.) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.05 (Trappe til forhal) - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. C - Stue C1.21 - C1.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.83 - C1.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.52 - C1.54 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.68 - C1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.38 - C1.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.62 - C1.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.05 - C1.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.77 - C1.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.76 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.16 - C1.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.55 - C1.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.61 - C1.35 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.01 (Information) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Forhal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.21 - C2.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.83 - C2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.52 - C2.59 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.68 - C2.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.35 - C2.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.61 - C2.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.94 - C2..01 (Kontor mod Ø & bygn. D) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.06 - C2.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.77 - 2.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.25 - C2.80 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.16 - C2.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.05 (Køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.06 - C3.07 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2.-sal C3.04 - C3.14 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.01 - C3.03 (Kantine) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.18 (Repos/arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal - Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. C - 2-sal C3.10 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.52 - D0.56 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.44 - D0.55 (Trykkeri) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.23 - D0.91 (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.84 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - Kælder D0.35 (Postrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.30 - D0.39 (Teknikrum & Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.01 - D1.11 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.84 - D1.86 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.70 - D1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.32 - D1.41 (Borgmesterkontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue D1.16 - D1.21 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.90 - D1.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.51 - D1.65 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.77 - D1.83 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.50 (Multirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.47 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.96 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenspot og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.00 - D2.11(Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.84 - D2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.31 - D2.39 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.71 - D2.88 (Storrumskontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.14 - D2.20 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.93 - D2.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.48 - D2.56 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.58 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.47 - D2.30 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.01 (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.58 (Balkon) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 2-sal C3.49 - D3.53 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.45 - D3.44 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.32 - D3.39 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.92 - E0.96 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.01 - E0.02 - (Forrum) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.03 - E0.04 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder E0.88 (Disp) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.12 - E0.13 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.78 - (EDB) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.70 - E0.74 - (Kursuslokale) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.14 - E0.18 - (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.69 - E0.66 - (Toilet 2) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.22 - E0.24 - (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.25 - (Kopirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - (Kontor Ø) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.59 - (Grupperum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.27 - (Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.51 - (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.41 - (Trappe opgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.30 - (Gennemgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.42 - E1.50 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.01 - E1.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.12 - E1.21 - (Kontor N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.71 - E1.83 - (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.30 - E1.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.04 - E1.10 - (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.52 - E1.64 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.89 - E1.96 - (Kontor mod V) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.22 - E1.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.69 - E1.88 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenspot. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.68 - (Brandsikring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Mellembygning - Belysningsanlæggene består af halogenspot og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.40 - E2.51 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.01 - E2.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.31 - E2.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.54 - E2.63 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.22 - E2.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.05 - E2.96 - (Storrumskontor 1) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.70 - E2.72 - (Storrumskontor 2) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.67 - E2.87 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.66 - (Handicap toilet) - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. E - 2-sal - E3.01 - E3.03 - (Trappekontor) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.09 - E3.10 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.11 - (Videolokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.05 - E3.20 - (Mødelokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.22 - (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 2. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 3. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, wc - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. E - Kælder - E0.14 - E0.18 - (Mødelokale) - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring i hvert lokale. | 0.81932 | 0.13446 | 381 | 1529.4 | 28000 | 15 | 18.3078 | [9 empty] | Kontor
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Belysning | Bygn. E - Kælder - E0.22 - E0.24 - (Opbevaring) - Udskiftning af armaturer | Bygn. C - Kælder C0.21 - C0.22 (Teknikrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.14 - C0.17 (Gang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.19 - C0.20 (Transf. station) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.11 - C0.18 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.01 - C0.10 (Grovkøkken mm.) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.05 (Trappe til forhal) - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. C - Stue C1.21 - C1.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.83 - C1.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.52 - C1.54 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.68 - C1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.38 - C1.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.62 - C1.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.05 - C1.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.77 - C1.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.76 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.16 - C1.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.55 - C1.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.61 - C1.35 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.01 (Information) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Forhal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.21 - C2.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.83 - C2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.52 - C2.59 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.68 - C2.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.35 - C2.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.61 - C2.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.94 - C2..01 (Kontor mod Ø & bygn. D) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.06 - C2.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.77 - 2.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.25 - C2.80 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.16 - C2.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.05 (Køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.06 - C3.07 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2.-sal C3.04 - C3.14 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.01 - C3.03 (Kantine) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.18 (Repos/arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal - Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. C - 2-sal C3.10 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.52 - D0.56 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.44 - D0.55 (Trykkeri) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.23 - D0.91 (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.84 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - Kælder D0.35 (Postrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.30 - D0.39 (Teknikrum & Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.01 - D1.11 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.84 - D1.86 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.70 - D1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.32 - D1.41 (Borgmesterkontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue D1.16 - D1.21 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.90 - D1.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.51 - D1.65 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.77 - D1.83 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.50 (Multirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.47 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.96 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenspot og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.00 - D2.11(Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.84 - D2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.31 - D2.39 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.71 - D2.88 (Storrumskontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.14 - D2.20 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.93 - D2.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.48 - D2.56 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.58 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.47 - D2.30 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.01 (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.58 (Balkon) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 2-sal C3.49 - D3.53 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.45 - D3.44 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.32 - D3.39 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.92 - E0.96 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.01 - E0.02 - (Forrum) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.03 - E0.04 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder E0.88 (Disp) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.12 - E0.13 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.78 - (EDB) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.70 - E0.74 - (Kursuslokale) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.14 - E0.18 - (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.69 - E0.66 - (Toilet 2) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.22 - E0.24 - (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.25 - (Kopirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - (Kontor Ø) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.59 - (Grupperum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.27 - (Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.51 - (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.41 - (Trappe opgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.30 - (Gennemgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.42 - E1.50 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.01 - E1.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.12 - E1.21 - (Kontor N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.71 - E1.83 - (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.30 - E1.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.04 - E1.10 - (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.52 - E1.64 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.89 - E1.96 - (Kontor mod V) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.22 - E1.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.69 - E1.88 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenspot. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.68 - (Brandsikring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Mellembygning - Belysningsanlæggene består af halogenspot og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.40 - E2.51 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.01 - E2.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.31 - E2.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.54 - E2.63 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.22 - E2.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.05 - E2.96 - (Storrumskontor 1) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.70 - E2.72 - (Storrumskontor 2) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.67 - E2.87 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.66 - (Handicap toilet) - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. E - 2-sal - E3.01 - E3.03 - (Trappekontor) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.09 - E3.10 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.11 - (Videolokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.05 - E3.20 - (Mødelokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.22 - (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 2. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 3. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, wc - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. E - Kælder - E0.22 - E0.24 - (Opbevaring) - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.63736 | 0.028093 | 89 | 318.68 | 7500 | 15 | 23.5346 | [9 empty] | Kontor
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Belysning | Bygn. E - Kælder - E0.25 - (Kopirum) - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Bygn. C - Kælder C0.21 - C0.22 (Teknikrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.14 - C0.17 (Gang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.19 - C0.20 (Transf. station) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.11 - C0.18 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.01 - C0.10 (Grovkøkken mm.) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.05 (Trappe til forhal) - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. C - Stue C1.21 - C1.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.83 - C1.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.52 - C1.54 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.68 - C1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.38 - C1.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.62 - C1.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.05 - C1.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.77 - C1.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.76 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.16 - C1.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.55 - C1.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.61 - C1.35 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.01 (Information) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Forhal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.21 - C2.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.83 - C2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.52 - C2.59 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.68 - C2.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.35 - C2.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.61 - C2.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.94 - C2..01 (Kontor mod Ø & bygn. D) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.06 - C2.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.77 - 2.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.25 - C2.80 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.16 - C2.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.05 (Køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.06 - C3.07 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2.-sal C3.04 - C3.14 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.01 - C3.03 (Kantine) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.18 (Repos/arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal - Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. C - 2-sal C3.10 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.52 - D0.56 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.44 - D0.55 (Trykkeri) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.23 - D0.91 (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.84 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - Kælder D0.35 (Postrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.30 - D0.39 (Teknikrum & Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.01 - D1.11 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.84 - D1.86 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.70 - D1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.32 - D1.41 (Borgmesterkontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue D1.16 - D1.21 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.90 - D1.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.51 - D1.65 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.77 - D1.83 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.50 (Multirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.47 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.96 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenspot og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.00 - D2.11(Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.84 - D2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.31 - D2.39 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.71 - D2.88 (Storrumskontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.14 - D2.20 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.93 - D2.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.48 - D2.56 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.58 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.47 - D2.30 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.01 (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.58 (Balkon) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 2-sal C3.49 - D3.53 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.45 - D3.44 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.32 - D3.39 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.92 - E0.96 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.01 - E0.02 - (Forrum) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.03 - E0.04 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder E0.88 (Disp) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.12 - E0.13 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.78 - (EDB) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.70 - E0.74 - (Kursuslokale) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.14 - E0.18 - (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.69 - E0.66 - (Toilet 2) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.22 - E0.24 - (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.25 - (Kopirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - (Kontor Ø) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.59 - (Grupperum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.27 - (Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.51 - (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.41 - (Trappe opgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.30 - (Gennemgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.42 - E1.50 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.01 - E1.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.12 - E1.21 - (Kontor N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.71 - E1.83 - (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.30 - E1.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.04 - E1.10 - (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.52 - E1.64 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.89 - E1.96 - (Kontor mod V) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.22 - E1.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.69 - E1.88 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenspot. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.68 - (Brandsikring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Mellembygning - Belysningsanlæggene består af halogenspot og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.40 - E2.51 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.01 - E2.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.31 - E2.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.54 - E2.63 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.22 - E2.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.05 - E2.96 - (Storrumskontor 1) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.70 - E2.72 - (Storrumskontor 2) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.67 - E2.87 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.66 - (Handicap toilet) - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. E - 2-sal - E3.01 - E3.03 - (Trappekontor) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.09 - E3.10 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.11 - (Videolokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.05 - E3.20 - (Mødelokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.22 - (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 2. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 3. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, wc - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. E - Kælder - E0.25 - (Kopirum) - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.89136 | 0.032703 | 99 | 371.4 | 6250 | 15 | 16.8282 | [9 empty] | Kontor
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Belysning | Bygn. E - Kælder - E0.27 - (Værksted) - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Bygn. C - Kælder C0.21 - C0.22 (Teknikrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.14 - C0.17 (Gang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.19 - C0.20 (Transf. station) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.11 - C0.18 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.01 - C0.10 (Grovkøkken mm.) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.05 (Trappe til forhal) - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. C - Stue C1.21 - C1.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.83 - C1.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.52 - C1.54 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.68 - C1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.38 - C1.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.62 - C1.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.05 - C1.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.77 - C1.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.76 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.16 - C1.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.55 - C1.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.61 - C1.35 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.01 (Information) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Forhal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.21 - C2.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.83 - C2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.52 - C2.59 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.68 - C2.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.35 - C2.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.61 - C2.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.94 - C2..01 (Kontor mod Ø & bygn. D) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.06 - C2.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.77 - 2.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.25 - C2.80 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.16 - C2.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.05 (Køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.06 - C3.07 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2.-sal C3.04 - C3.14 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.01 - C3.03 (Kantine) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.18 (Repos/arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal - Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. C - 2-sal C3.10 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.52 - D0.56 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.44 - D0.55 (Trykkeri) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.23 - D0.91 (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.84 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - Kælder D0.35 (Postrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.30 - D0.39 (Teknikrum & Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.01 - D1.11 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.84 - D1.86 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.70 - D1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.32 - D1.41 (Borgmesterkontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue D1.16 - D1.21 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.90 - D1.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.51 - D1.65 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.77 - D1.83 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.50 (Multirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.47 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.96 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenspot og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.00 - D2.11(Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.84 - D2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.31 - D2.39 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.71 - D2.88 (Storrumskontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.14 - D2.20 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.93 - D2.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.48 - D2.56 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.58 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.47 - D2.30 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.01 (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.58 (Balkon) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 2-sal C3.49 - D3.53 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.45 - D3.44 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.32 - D3.39 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.92 - E0.96 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.01 - E0.02 - (Forrum) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.03 - E0.04 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder E0.88 (Disp) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.12 - E0.13 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.78 - (EDB) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.70 - E0.74 - (Kursuslokale) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.14 - E0.18 - (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.69 - E0.66 - (Toilet 2) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.22 - E0.24 - (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.25 - (Kopirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - (Kontor Ø) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.59 - (Grupperum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.27 - (Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.51 - (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.41 - (Trappe opgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.30 - (Gennemgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.42 - E1.50 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.01 - E1.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.12 - E1.21 - (Kontor N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.71 - E1.83 - (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.30 - E1.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.04 - E1.10 - (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.52 - E1.64 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.89 - E1.96 - (Kontor mod V) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.22 - E1.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.69 - E1.88 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenspot. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.68 - (Brandsikring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Mellembygning - Belysningsanlæggene består af halogenspot og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.40 - E2.51 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.01 - E2.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.31 - E2.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.54 - E2.63 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.22 - E2.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.05 - E2.96 - (Storrumskontor 1) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.70 - E2.72 - (Storrumskontor 2) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.67 - E2.87 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.66 - (Handicap toilet) - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. E - 2-sal - E3.01 - E3.03 - (Trappekontor) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.09 - E3.10 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.11 - (Videolokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.05 - E3.20 - (Mødelokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.22 - (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 2. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 3. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, wc - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. E - Kælder - E0.27 - (Værksted) - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 1.0022 | 0.073621 | 233 | 835.16 | 12500 | 15 | 14.9672 | [9 empty] | Kontor
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Belysning | Bygn. E - Kælder - E0.30 - (Gennemgang) - Udskiftning af armaturer | Bygn. C - Kælder C0.21 - C0.22 (Teknikrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.14 - C0.17 (Gang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.19 - C0.20 (Transf. station) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.11 - C0.18 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.01 - C0.10 (Grovkøkken mm.) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.05 (Trappe til forhal) - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. C - Stue C1.21 - C1.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.83 - C1.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.52 - C1.54 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.68 - C1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.38 - C1.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.62 - C1.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.05 - C1.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.77 - C1.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.76 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.16 - C1.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.55 - C1.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.61 - C1.35 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.01 (Information) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Forhal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.21 - C2.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.83 - C2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.52 - C2.59 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.68 - C2.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.35 - C2.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.61 - C2.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.94 - C2..01 (Kontor mod Ø & bygn. D) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.06 - C2.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.77 - 2.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.25 - C2.80 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.16 - C2.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.05 (Køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.06 - C3.07 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2.-sal C3.04 - C3.14 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.01 - C3.03 (Kantine) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.18 (Repos/arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal - Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. C - 2-sal C3.10 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.52 - D0.56 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.44 - D0.55 (Trykkeri) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.23 - D0.91 (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.84 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - Kælder D0.35 (Postrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.30 - D0.39 (Teknikrum & Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.01 - D1.11 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.84 - D1.86 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.70 - D1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.32 - D1.41 (Borgmesterkontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue D1.16 - D1.21 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.90 - D1.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.51 - D1.65 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.77 - D1.83 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.50 (Multirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.47 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.96 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenspot og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.00 - D2.11(Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.84 - D2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.31 - D2.39 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.71 - D2.88 (Storrumskontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.14 - D2.20 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.93 - D2.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.48 - D2.56 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.58 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.47 - D2.30 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.01 (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.58 (Balkon) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 2-sal C3.49 - D3.53 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.45 - D3.44 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.32 - D3.39 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.92 - E0.96 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.01 - E0.02 - (Forrum) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.03 - E0.04 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder E0.88 (Disp) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.12 - E0.13 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.78 - (EDB) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.70 - E0.74 - (Kursuslokale) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.14 - E0.18 - (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.69 - E0.66 - (Toilet 2) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.22 - E0.24 - (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.25 - (Kopirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - (Kontor Ø) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.59 - (Grupperum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.27 - (Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.51 - (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.41 - (Trappe opgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.30 - (Gennemgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.42 - E1.50 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.01 - E1.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.12 - E1.21 - (Kontor N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.71 - E1.83 - (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.30 - E1.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.04 - E1.10 - (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.52 - E1.64 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.89 - E1.96 - (Kontor mod V) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.22 - E1.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.69 - E1.88 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenspot. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.68 - (Brandsikring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Mellembygning - Belysningsanlæggene består af halogenspot og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.40 - E2.51 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.01 - E2.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.31 - E2.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.54 - E2.63 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.22 - E2.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.05 - E2.96 - (Storrumskontor 1) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.70 - E2.72 - (Storrumskontor 2) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.67 - E2.87 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.66 - (Handicap toilet) - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. E - 2-sal - E3.01 - E3.03 - (Trappekontor) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.09 - E3.10 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.11 - (Videolokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.05 - E3.20 - (Mødelokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.22 - (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 2. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 3. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, wc - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. E - Kælder - E0.30 - (Gennemgang) - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.25218 | 0.02961 | 90 | 336.24 | 20000 | 15 | 59.4813 | [9 empty] | Kontor
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Belysning | Bygn. E - Kælder - E0.41 - (Trappe opgang) - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Bygn. C - Kælder C0.21 - C0.22 (Teknikrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.14 - C0.17 (Gang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.19 - C0.20 (Transf. station) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.11 - C0.18 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.01 - C0.10 (Grovkøkken mm.) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.05 (Trappe til forhal) - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. C - Stue C1.21 - C1.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.83 - C1.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.52 - C1.54 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.68 - C1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.38 - C1.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.62 - C1.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.05 - C1.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.77 - C1.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.76 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.16 - C1.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.55 - C1.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.61 - C1.35 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.01 (Information) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Forhal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.21 - C2.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.83 - C2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.52 - C2.59 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.68 - C2.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.35 - C2.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.61 - C2.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.94 - C2..01 (Kontor mod Ø & bygn. D) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.06 - C2.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.77 - 2.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.25 - C2.80 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.16 - C2.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.05 (Køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.06 - C3.07 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2.-sal C3.04 - C3.14 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.01 - C3.03 (Kantine) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.18 (Repos/arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal - Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. C - 2-sal C3.10 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.52 - D0.56 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.44 - D0.55 (Trykkeri) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.23 - D0.91 (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.84 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - Kælder D0.35 (Postrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.30 - D0.39 (Teknikrum & Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.01 - D1.11 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.84 - D1.86 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.70 - D1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.32 - D1.41 (Borgmesterkontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue D1.16 - D1.21 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.90 - D1.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.51 - D1.65 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.77 - D1.83 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.50 (Multirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.47 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.96 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenspot og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.00 - D2.11(Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.84 - D2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.31 - D2.39 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.71 - D2.88 (Storrumskontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.14 - D2.20 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.93 - D2.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.48 - D2.56 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.58 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.47 - D2.30 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.01 (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.58 (Balkon) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 2-sal C3.49 - D3.53 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.45 - D3.44 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.32 - D3.39 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.92 - E0.96 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.01 - E0.02 - (Forrum) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.03 - E0.04 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder E0.88 (Disp) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.12 - E0.13 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.78 - (EDB) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.70 - E0.74 - (Kursuslokale) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.14 - E0.18 - (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.69 - E0.66 - (Toilet 2) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.22 - E0.24 - (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.25 - (Kopirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - (Kontor Ø) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.59 - (Grupperum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.27 - (Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.51 - (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.41 - (Trappe opgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.30 - (Gennemgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.42 - E1.50 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.01 - E1.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.12 - E1.21 - (Kontor N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.71 - E1.83 - (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.30 - E1.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.04 - E1.10 - (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.52 - E1.64 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.89 - E1.96 - (Kontor mod V) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.22 - E1.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.69 - E1.88 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenspot. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.68 - (Brandsikring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Mellembygning - Belysningsanlæggene består af halogenspot og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.40 - E2.51 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.01 - E2.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.31 - E2.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.54 - E2.63 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.22 - E2.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.05 - E2.96 - (Storrumskontor 1) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.70 - E2.72 - (Storrumskontor 2) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.67 - E2.87 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.66 - (Handicap toilet) - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. E - 2-sal - E3.01 - E3.03 - (Trappekontor) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.09 - E3.10 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.11 - (Videolokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.05 - E3.20 - (Mødelokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.22 - (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 2. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 3. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, wc - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. E - Kælder - E0.41 - (Trappe opgang) - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.6936 | 0.050926 | 158 | 578 | 12500 | 15 | 21.6263 | [9 empty] | Kontor
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Belysning | Bygn. E - Kælder - E0.51 - (Depot) - Udskiftning af armaturer | Bygn. C - Kælder C0.21 - C0.22 (Teknikrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.14 - C0.17 (Gang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.19 - C0.20 (Transf. station) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.11 - C0.18 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.01 - C0.10 (Grovkøkken mm.) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.05 (Trappe til forhal) - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. C - Stue C1.21 - C1.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.83 - C1.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.52 - C1.54 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.68 - C1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.38 - C1.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.62 - C1.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.05 - C1.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.77 - C1.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.76 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.16 - C1.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.55 - C1.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.61 - C1.35 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.01 (Information) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Forhal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.21 - C2.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.83 - C2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.52 - C2.59 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.68 - C2.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.35 - C2.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.61 - C2.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.94 - C2..01 (Kontor mod Ø & bygn. D) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.06 - C2.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.77 - 2.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.25 - C2.80 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.16 - C2.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.05 (Køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.06 - C3.07 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2.-sal C3.04 - C3.14 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.01 - C3.03 (Kantine) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.18 (Repos/arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal - Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. C - 2-sal C3.10 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.52 - D0.56 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.44 - D0.55 (Trykkeri) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.23 - D0.91 (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.84 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - Kælder D0.35 (Postrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.30 - D0.39 (Teknikrum & Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.01 - D1.11 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.84 - D1.86 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.70 - D1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.32 - D1.41 (Borgmesterkontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue D1.16 - D1.21 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.90 - D1.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.51 - D1.65 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.77 - D1.83 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.50 (Multirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.47 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.96 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenspot og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.00 - D2.11(Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.84 - D2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.31 - D2.39 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.71 - D2.88 (Storrumskontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.14 - D2.20 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.93 - D2.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.48 - D2.56 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.58 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.47 - D2.30 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.01 (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.58 (Balkon) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 2-sal C3.49 - D3.53 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.45 - D3.44 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.32 - D3.39 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.92 - E0.96 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.01 - E0.02 - (Forrum) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.03 - E0.04 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder E0.88 (Disp) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.12 - E0.13 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.78 - (EDB) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.70 - E0.74 - (Kursuslokale) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.14 - E0.18 - (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.69 - E0.66 - (Toilet 2) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.22 - E0.24 - (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.25 - (Kopirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - (Kontor Ø) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.59 - (Grupperum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.27 - (Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.51 - (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.41 - (Trappe opgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.30 - (Gennemgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.42 - E1.50 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.01 - E1.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.12 - E1.21 - (Kontor N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.71 - E1.83 - (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.30 - E1.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.04 - E1.10 - (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.52 - E1.64 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.89 - E1.96 - (Kontor mod V) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.22 - E1.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.69 - E1.88 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenspot. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.68 - (Brandsikring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Mellembygning - Belysningsanlæggene består af halogenspot og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.40 - E2.51 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.01 - E2.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.31 - E2.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.54 - E2.63 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.22 - E2.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.05 - E2.96 - (Storrumskontor 1) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.70 - E2.72 - (Storrumskontor 2) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.67 - E2.87 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.66 - (Handicap toilet) - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. E - 2-sal - E3.01 - E3.03 - (Trappekontor) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.09 - E3.10 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.11 - (Videolokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.05 - E3.20 - (Mødelokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.22 - (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 2. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 3. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, wc - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. E - Kælder - E0.51 - (Depot) - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.12304 | 0.002699 | 7 | 30.76 | 3750 | 15 | 121.9116 | [9 empty] | Kontor
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Belysning | Bygn. E - Kælder - E0.59 - (Grupperum) - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring i hvert lokal | Bygn. C - Kælder C0.21 - C0.22 (Teknikrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.14 - C0.17 (Gang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.19 - C0.20 (Transf. station) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.11 - C0.18 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.01 - C0.10 (Grovkøkken mm.) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.05 (Trappe til forhal) - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. C - Stue C1.21 - C1.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.83 - C1.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.52 - C1.54 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.68 - C1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.38 - C1.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.62 - C1.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.05 - C1.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.77 - C1.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.76 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.16 - C1.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.55 - C1.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.61 - C1.35 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.01 (Information) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Forhal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.21 - C2.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.83 - C2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.52 - C2.59 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.68 - C2.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.35 - C2.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.61 - C2.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.94 - C2..01 (Kontor mod Ø & bygn. D) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.06 - C2.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.77 - 2.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.25 - C2.80 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.16 - C2.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.05 (Køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.06 - C3.07 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2.-sal C3.04 - C3.14 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.01 - C3.03 (Kantine) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.18 (Repos/arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal - Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. C - 2-sal C3.10 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.52 - D0.56 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.44 - D0.55 (Trykkeri) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.23 - D0.91 (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.84 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - Kælder D0.35 (Postrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.30 - D0.39 (Teknikrum & Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.01 - D1.11 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.84 - D1.86 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.70 - D1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.32 - D1.41 (Borgmesterkontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue D1.16 - D1.21 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.90 - D1.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.51 - D1.65 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.77 - D1.83 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.50 (Multirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.47 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.96 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenspot og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.00 - D2.11(Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.84 - D2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.31 - D2.39 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.71 - D2.88 (Storrumskontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.14 - D2.20 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.93 - D2.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.48 - D2.56 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.58 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.47 - D2.30 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.01 (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.58 (Balkon) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 2-sal C3.49 - D3.53 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.45 - D3.44 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.32 - D3.39 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.92 - E0.96 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.01 - E0.02 - (Forrum) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.03 - E0.04 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder E0.88 (Disp) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.12 - E0.13 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.78 - (EDB) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.70 - E0.74 - (Kursuslokale) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.14 - E0.18 - (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.69 - E0.66 - (Toilet 2) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.22 - E0.24 - (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.25 - (Kopirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - (Kontor Ø) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.59 - (Grupperum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.27 - (Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.51 - (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.41 - (Trappe opgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.30 - (Gennemgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.42 - E1.50 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.01 - E1.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.12 - E1.21 - (Kontor N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.71 - E1.83 - (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.30 - E1.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.04 - E1.10 - (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.52 - E1.64 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.89 - E1.96 - (Kontor mod V) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.22 - E1.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.69 - E1.88 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenspot. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.68 - (Brandsikring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Mellembygning - Belysningsanlæggene består af halogenspot og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.40 - E2.51 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.01 - E2.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.31 - E2.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.54 - E2.63 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.22 - E2.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.05 - E2.96 - (Storrumskontor 1) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.70 - E2.72 - (Storrumskontor 2) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.67 - E2.87 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.66 - (Handicap toilet) - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. E - 2-sal - E3.01 - E3.03 - (Trappekontor) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.09 - E3.10 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.11 - (Videolokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.05 - E3.20 - (Mødelokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.22 - (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 2. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 3. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, wc - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. E - Kælder - E0.59 - (Grupperum) - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med højfrekvente forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring i hvert lokale. | 1.2004 | 0.11793 | 344 | 1340.48 | 16750 | 15 | 12.4955 | [9 empty] | Kontor
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Belysning | Bygn. E - Kælder - E0.69 - E0.66 - (Toilet 2) - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Bygn. C - Kælder C0.21 - C0.22 (Teknikrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.14 - C0.17 (Gang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.19 - C0.20 (Transf. station) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.11 - C0.18 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.01 - C0.10 (Grovkøkken mm.) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.05 (Trappe til forhal) - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. C - Stue C1.21 - C1.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.83 - C1.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.52 - C1.54 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.68 - C1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.38 - C1.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.62 - C1.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.05 - C1.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.77 - C1.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.76 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.16 - C1.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.55 - C1.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.61 - C1.35 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.01 (Information) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Forhal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.21 - C2.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.83 - C2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.52 - C2.59 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.68 - C2.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.35 - C2.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.61 - C2.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.94 - C2..01 (Kontor mod Ø & bygn. D) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.06 - C2.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.77 - 2.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.25 - C2.80 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.16 - C2.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.05 (Køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.06 - C3.07 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2.-sal C3.04 - C3.14 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.01 - C3.03 (Kantine) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.18 (Repos/arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal - Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. C - 2-sal C3.10 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.52 - D0.56 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.44 - D0.55 (Trykkeri) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.23 - D0.91 (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.84 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - Kælder D0.35 (Postrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.30 - D0.39 (Teknikrum & Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.01 - D1.11 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.84 - D1.86 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.70 - D1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.32 - D1.41 (Borgmesterkontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue D1.16 - D1.21 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.90 - D1.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.51 - D1.65 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.77 - D1.83 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.50 (Multirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.47 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.96 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenspot og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.00 - D2.11(Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.84 - D2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.31 - D2.39 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.71 - D2.88 (Storrumskontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.14 - D2.20 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.93 - D2.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.48 - D2.56 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.58 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.47 - D2.30 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.01 (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.58 (Balkon) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 2-sal C3.49 - D3.53 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.45 - D3.44 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.32 - D3.39 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.92 - E0.96 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.01 - E0.02 - (Forrum) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.03 - E0.04 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder E0.88 (Disp) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.12 - E0.13 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.78 - (EDB) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.70 - E0.74 - (Kursuslokale) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.14 - E0.18 - (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.69 - E0.66 - (Toilet 2) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.22 - E0.24 - (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.25 - (Kopirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - (Kontor Ø) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.59 - (Grupperum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.27 - (Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.51 - (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.41 - (Trappe opgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.30 - (Gennemgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.42 - E1.50 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.01 - E1.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.12 - E1.21 - (Kontor N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.71 - E1.83 - (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.30 - E1.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.04 - E1.10 - (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.52 - E1.64 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.89 - E1.96 - (Kontor mod V) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.22 - E1.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.69 - E1.88 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenspot. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.68 - (Brandsikring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Mellembygning - Belysningsanlæggene består af halogenspot og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.40 - E2.51 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.01 - E2.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.31 - E2.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.54 - E2.63 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.22 - E2.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.05 - E2.96 - (Storrumskontor 1) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.70 - E2.72 - (Storrumskontor 2) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.67 - E2.87 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.66 - (Handicap toilet) - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. E - 2-sal - E3.01 - E3.03 - (Trappekontor) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.09 - E3.10 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.11 - (Videolokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.05 - E3.20 - (Mødelokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.22 - (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 2. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 3. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, wc - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. E - Kælder - E0.69 - E0.66 - (Toilet 2) - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med højfrekvente forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.37756 | 0.012175 | 35 | 138.44 | 5500 | 15 | 39.7284 | [9 empty] | Kontor
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Belysning | Bygn. E - Kælder - E0.78 - (EDB) - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring i hvert kontorlokale. | Bygn. C - Kælder C0.21 - C0.22 (Teknikrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.14 - C0.17 (Gang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.19 - C0.20 (Transf. station) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.11 - C0.18 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.01 - C0.10 (Grovkøkken mm.) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.05 (Trappe til forhal) - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. C - Stue C1.21 - C1.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.83 - C1.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.52 - C1.54 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.68 - C1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.38 - C1.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.62 - C1.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.05 - C1.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.77 - C1.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.76 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.16 - C1.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.55 - C1.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.61 - C1.35 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.01 (Information) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Forhal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.21 - C2.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.83 - C2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.52 - C2.59 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.68 - C2.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.35 - C2.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.61 - C2.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.94 - C2..01 (Kontor mod Ø & bygn. D) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.06 - C2.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.77 - 2.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.25 - C2.80 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.16 - C2.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.05 (Køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.06 - C3.07 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2.-sal C3.04 - C3.14 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.01 - C3.03 (Kantine) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.18 (Repos/arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal - Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. C - 2-sal C3.10 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.52 - D0.56 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.44 - D0.55 (Trykkeri) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.23 - D0.91 (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.84 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - Kælder D0.35 (Postrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.30 - D0.39 (Teknikrum & Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.01 - D1.11 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.84 - D1.86 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.70 - D1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.32 - D1.41 (Borgmesterkontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue D1.16 - D1.21 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.90 - D1.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.51 - D1.65 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.77 - D1.83 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.50 (Multirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.47 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.96 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenspot og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.00 - D2.11(Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.84 - D2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.31 - D2.39 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.71 - D2.88 (Storrumskontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.14 - D2.20 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.93 - D2.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.48 - D2.56 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.58 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.47 - D2.30 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.01 (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.58 (Balkon) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 2-sal C3.49 - D3.53 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.45 - D3.44 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.32 - D3.39 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.92 - E0.96 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.01 - E0.02 - (Forrum) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.03 - E0.04 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder E0.88 (Disp) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.12 - E0.13 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.78 - (EDB) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.70 - E0.74 - (Kursuslokale) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.14 - E0.18 - (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.69 - E0.66 - (Toilet 2) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.22 - E0.24 - (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.25 - (Kopirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - (Kontor Ø) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.59 - (Grupperum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.27 - (Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.51 - (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.41 - (Trappe opgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.30 - (Gennemgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.42 - E1.50 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.01 - E1.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.12 - E1.21 - (Kontor N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.71 - E1.83 - (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.30 - E1.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.04 - E1.10 - (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.52 - E1.64 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.89 - E1.96 - (Kontor mod V) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.22 - E1.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.69 - E1.88 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenspot. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.68 - (Brandsikring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Mellembygning - Belysningsanlæggene består af halogenspot og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.40 - E2.51 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.01 - E2.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.31 - E2.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.54 - E2.63 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.22 - E2.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.05 - E2.96 - (Storrumskontor 1) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.70 - E2.72 - (Storrumskontor 2) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.67 - E2.87 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.66 - (Handicap toilet) - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. E - 2-sal - E3.01 - E3.03 - (Trappekontor) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.09 - E3.10 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.11 - (Videolokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.05 - E3.20 - (Mødelokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.22 - (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 2. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 3. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, wc - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. E - Kælder - E0.78 - (EDB) - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring i hvert kontorlokale. | 1.1033 | 0.17132 | 481 | 1949.08 | 26500 | 15 | 13.5962 | [9 empty] | Kontor
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Belysning | Bygn. E - Kælder - E0.92 - E0.96 (Cykelkælder) - Udskiftning af armaturer | Bygn. C - Kælder C0.21 - C0.22 (Teknikrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.14 - C0.17 (Gang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.19 - C0.20 (Transf. station) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.11 - C0.18 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.01 - C0.10 (Grovkøkken mm.) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.05 (Trappe til forhal) - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. C - Stue C1.21 - C1.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.83 - C1.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.52 - C1.54 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.68 - C1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.38 - C1.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.62 - C1.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.05 - C1.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.77 - C1.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.76 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.16 - C1.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.55 - C1.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.61 - C1.35 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.01 (Information) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Forhal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.21 - C2.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.83 - C2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.52 - C2.59 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.68 - C2.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.35 - C2.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.61 - C2.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.94 - C2..01 (Kontor mod Ø & bygn. D) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.06 - C2.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.77 - 2.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.25 - C2.80 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.16 - C2.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.05 (Køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.06 - C3.07 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2.-sal C3.04 - C3.14 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.01 - C3.03 (Kantine) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.18 (Repos/arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal - Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. C - 2-sal C3.10 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.52 - D0.56 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.44 - D0.55 (Trykkeri) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.23 - D0.91 (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.84 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - Kælder D0.35 (Postrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.30 - D0.39 (Teknikrum & Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.01 - D1.11 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.84 - D1.86 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.70 - D1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.32 - D1.41 (Borgmesterkontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue D1.16 - D1.21 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.90 - D1.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.51 - D1.65 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.77 - D1.83 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.50 (Multirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.47 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.96 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenspot og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.00 - D2.11(Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.84 - D2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.31 - D2.39 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.71 - D2.88 (Storrumskontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.14 - D2.20 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.93 - D2.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.48 - D2.56 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.58 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.47 - D2.30 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.01 (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.58 (Balkon) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 2-sal C3.49 - D3.53 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.45 - D3.44 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.32 - D3.39 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.92 - E0.96 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.01 - E0.02 - (Forrum) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.03 - E0.04 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder E0.88 (Disp) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.12 - E0.13 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.78 - (EDB) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.70 - E0.74 - (Kursuslokale) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.14 - E0.18 - (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.69 - E0.66 - (Toilet 2) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.22 - E0.24 - (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.25 - (Kopirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - (Kontor Ø) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.59 - (Grupperum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.27 - (Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.51 - (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.41 - (Trappe opgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.30 - (Gennemgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.42 - E1.50 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.01 - E1.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.12 - E1.21 - (Kontor N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.71 - E1.83 - (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.30 - E1.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.04 - E1.10 - (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.52 - E1.64 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.89 - E1.96 - (Kontor mod V) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.22 - E1.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.69 - E1.88 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenspot. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.68 - (Brandsikring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Mellembygning - Belysningsanlæggene består af halogenspot og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.40 - E2.51 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.01 - E2.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.31 - E2.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.54 - E2.63 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.22 - E2.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.05 - E2.96 - (Storrumskontor 1) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.70 - E2.72 - (Storrumskontor 2) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.67 - E2.87 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.66 - (Handicap toilet) - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. E - 2-sal - E3.01 - E3.03 - (Trappekontor) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.09 - E3.10 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.11 - (Videolokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.05 - E3.20 - (Mødelokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.22 - (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 2. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 3. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, wc - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. E - Kælder - E0.92 - E0.96 (Cykelkælder) - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.89294 | 0.091844 | 292 | 1041.76 | 17500 | 15 | 16.7985 | [9 empty] | Kontor
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Belysning | Bygn. E - Kælder - Gang - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Bygn. C - Kælder C0.21 - C0.22 (Teknikrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.14 - C0.17 (Gang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.19 - C0.20 (Transf. station) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.11 - C0.18 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.01 - C0.10 (Grovkøkken mm.) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.05 (Trappe til forhal) - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. C - Stue C1.21 - C1.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.83 - C1.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.52 - C1.54 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.68 - C1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.38 - C1.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.62 - C1.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.05 - C1.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.77 - C1.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.76 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.16 - C1.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.55 - C1.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.61 - C1.35 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.01 (Information) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Forhal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.21 - C2.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.83 - C2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.52 - C2.59 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.68 - C2.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.35 - C2.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.61 - C2.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.94 - C2..01 (Kontor mod Ø & bygn. D) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.06 - C2.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.77 - 2.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.25 - C2.80 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.16 - C2.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.05 (Køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.06 - C3.07 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2.-sal C3.04 - C3.14 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.01 - C3.03 (Kantine) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.18 (Repos/arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal - Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. C - 2-sal C3.10 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.52 - D0.56 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.44 - D0.55 (Trykkeri) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.23 - D0.91 (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.84 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - Kælder D0.35 (Postrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.30 - D0.39 (Teknikrum & Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.01 - D1.11 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.84 - D1.86 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.70 - D1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.32 - D1.41 (Borgmesterkontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue D1.16 - D1.21 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.90 - D1.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.51 - D1.65 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.77 - D1.83 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.50 (Multirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.47 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.96 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenspot og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.00 - D2.11(Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.84 - D2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.31 - D2.39 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.71 - D2.88 (Storrumskontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.14 - D2.20 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.93 - D2.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.48 - D2.56 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.58 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.47 - D2.30 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.01 (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.58 (Balkon) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 2-sal C3.49 - D3.53 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.45 - D3.44 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.32 - D3.39 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.92 - E0.96 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.01 - E0.02 - (Forrum) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.03 - E0.04 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder E0.88 (Disp) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.12 - E0.13 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.78 - (EDB) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.70 - E0.74 - (Kursuslokale) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.14 - E0.18 - (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.69 - E0.66 - (Toilet 2) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.22 - E0.24 - (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.25 - (Kopirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - (Kontor Ø) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.59 - (Grupperum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.27 - (Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.51 - (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.41 - (Trappe opgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.30 - (Gennemgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.42 - E1.50 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.01 - E1.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.12 - E1.21 - (Kontor N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.71 - E1.83 - (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.30 - E1.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.04 - E1.10 - (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.52 - E1.64 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.89 - E1.96 - (Kontor mod V) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.22 - E1.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.69 - E1.88 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenspot. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.68 - (Brandsikring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Mellembygning - Belysningsanlæggene består af halogenspot og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.40 - E2.51 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.01 - E2.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.31 - E2.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.54 - E2.63 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.22 - E2.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.05 - E2.96 - (Storrumskontor 1) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.70 - E2.72 - (Storrumskontor 2) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.67 - E2.87 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.66 - (Handicap toilet) - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. E - 2-sal - E3.01 - E3.03 - (Trappekontor) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.09 - E3.10 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.11 - (Videolokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.05 - E3.20 - (Mødelokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.22 - (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 2. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 3. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, wc - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. E - Kælder - Gang - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 2.4703 | 0.10888 | 345 | 1235.16 | 7500 | 15 | 6.0721 | [9 empty] | Kontor
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Belysning | Bygn. E - Kælder E0.88 (Disp) - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Bygn. C - Kælder C0.21 - C0.22 (Teknikrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.14 - C0.17 (Gang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.19 - C0.20 (Transf. station) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.11 - C0.18 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.01 - C0.10 (Grovkøkken mm.) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.05 (Trappe til forhal) - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. C - Stue C1.21 - C1.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.83 - C1.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.52 - C1.54 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.68 - C1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.38 - C1.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.62 - C1.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.05 - C1.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.77 - C1.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.76 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.16 - C1.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.55 - C1.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.61 - C1.35 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.01 (Information) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Forhal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.21 - C2.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.83 - C2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.52 - C2.59 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.68 - C2.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.35 - C2.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.61 - C2.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.94 - C2..01 (Kontor mod Ø & bygn. D) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.06 - C2.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.77 - 2.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.25 - C2.80 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.16 - C2.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.05 (Køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.06 - C3.07 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2.-sal C3.04 - C3.14 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.01 - C3.03 (Kantine) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.18 (Repos/arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal - Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. C - 2-sal C3.10 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.52 - D0.56 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.44 - D0.55 (Trykkeri) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.23 - D0.91 (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.84 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - Kælder D0.35 (Postrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.30 - D0.39 (Teknikrum & Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.01 - D1.11 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.84 - D1.86 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.70 - D1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.32 - D1.41 (Borgmesterkontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue D1.16 - D1.21 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.90 - D1.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.51 - D1.65 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.77 - D1.83 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.50 (Multirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.47 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.96 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenspot og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.00 - D2.11(Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.84 - D2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.31 - D2.39 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.71 - D2.88 (Storrumskontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.14 - D2.20 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.93 - D2.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.48 - D2.56 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.58 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.47 - D2.30 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.01 (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.58 (Balkon) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 2-sal C3.49 - D3.53 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.45 - D3.44 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.32 - D3.39 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.92 - E0.96 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.01 - E0.02 - (Forrum) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.03 - E0.04 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder E0.88 (Disp) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.12 - E0.13 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.78 - (EDB) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.70 - E0.74 - (Kursuslokale) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.14 - E0.18 - (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.69 - E0.66 - (Toilet 2) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.22 - E0.24 - (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.25 - (Kopirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - (Kontor Ø) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.59 - (Grupperum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.27 - (Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.51 - (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.41 - (Trappe opgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.30 - (Gennemgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.42 - E1.50 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.01 - E1.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.12 - E1.21 - (Kontor N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.71 - E1.83 - (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.30 - E1.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.04 - E1.10 - (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.52 - E1.64 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.89 - E1.96 - (Kontor mod V) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.22 - E1.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.69 - E1.88 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenspot. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.68 - (Brandsikring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Mellembygning - Belysningsanlæggene består af halogenspot og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.40 - E2.51 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.01 - E2.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.31 - E2.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.54 - E2.63 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.22 - E2.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.05 - E2.96 - (Storrumskontor 1) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.70 - E2.72 - (Storrumskontor 2) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.67 - E2.87 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.66 - (Handicap toilet) - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. E - 2-sal - E3.01 - E3.03 - (Trappekontor) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.09 - E3.10 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.11 - (Videolokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.05 - E3.20 - (Mødelokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.22 - (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 2. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 3. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, wc - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. E - Kælder E0.88 (Disp) - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 1.0924 | 0.087904 | 272 | 997.76 | 13700 | 15 | 13.7308 | [9 empty] | Kontor
Munkholm skolen ¦ Bymarksvej 18, 8870 Langå - E | Bymarksvej 18, 8870 Langå | 730-033426-003 | 291 | Bygningsdele | Bygn. E - Ophugning af eksisterende terrændæk og støbning af nyt med 300 mm mineraluld eller polystyrenplader | Bygn. A, B & C - Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 20 mm under betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Bygn. E - Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 20 mm under betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Bygn. 4 - Gymnastiksal - Terrændæk er udført i beton og med strøgulve der er isoleret med 50 mm mineraluld mellem strøer. Under betonen er gulvet uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 8.15. Bygn. 4 - Resterende rum - Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. Bygn. F - Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 20 mm under betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Bygn. G - Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. | Bygn. E - Fjernelse af eksisterende terrændæk og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 300 mm trædefast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. | 0.41312 | 1.0879 | 5333 | 5496.5 | 532198 | 40 | 96.8249 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Belysning | Bygn. E - Stue - E1.01 - E1.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring i hvert kontorlokale. | Bygn. C - Kælder C0.21 - C0.22 (Teknikrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.14 - C0.17 (Gang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.19 - C0.20 (Transf. station) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.11 - C0.18 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.01 - C0.10 (Grovkøkken mm.) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.05 (Trappe til forhal) - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. C - Stue C1.21 - C1.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.83 - C1.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.52 - C1.54 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.68 - C1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.38 - C1.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.62 - C1.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.05 - C1.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.77 - C1.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.76 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.16 - C1.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.55 - C1.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.61 - C1.35 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.01 (Information) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Forhal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.21 - C2.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.83 - C2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.52 - C2.59 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.68 - C2.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.35 - C2.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.61 - C2.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.94 - C2..01 (Kontor mod Ø & bygn. D) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.06 - C2.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.77 - 2.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.25 - C2.80 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.16 - C2.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.05 (Køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.06 - C3.07 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2.-sal C3.04 - C3.14 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.01 - C3.03 (Kantine) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.18 (Repos/arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal - Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. C - 2-sal C3.10 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.52 - D0.56 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.44 - D0.55 (Trykkeri) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.23 - D0.91 (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.84 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - Kælder D0.35 (Postrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.30 - D0.39 (Teknikrum & Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.01 - D1.11 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.84 - D1.86 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.70 - D1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.32 - D1.41 (Borgmesterkontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue D1.16 - D1.21 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.90 - D1.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.51 - D1.65 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.77 - D1.83 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.50 (Multirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.47 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.96 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenspot og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.00 - D2.11(Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.84 - D2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.31 - D2.39 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.71 - D2.88 (Storrumskontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.14 - D2.20 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.93 - D2.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.48 - D2.56 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.58 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.47 - D2.30 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.01 (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.58 (Balkon) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 2-sal C3.49 - D3.53 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.45 - D3.44 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.32 - D3.39 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.92 - E0.96 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.01 - E0.02 - (Forrum) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.03 - E0.04 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder E0.88 (Disp) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.12 - E0.13 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.78 - (EDB) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.70 - E0.74 - (Kursuslokale) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.14 - E0.18 - (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.69 - E0.66 - (Toilet 2) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.22 - E0.24 - (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.25 - (Kopirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - (Kontor Ø) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.59 - (Grupperum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.27 - (Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.51 - (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.41 - (Trappe opgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.30 - (Gennemgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.42 - E1.50 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.01 - E1.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.12 - E1.21 - (Kontor N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.71 - E1.83 - (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.30 - E1.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.04 - E1.10 - (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.52 - E1.64 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.89 - E1.96 - (Kontor mod V) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.22 - E1.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.69 - E1.88 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenspot. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.68 - (Brandsikring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Mellembygning - Belysningsanlæggene består af halogenspot og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.40 - E2.51 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.01 - E2.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.31 - E2.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.54 - E2.63 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.22 - E2.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.05 - E2.96 - (Storrumskontor 1) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.70 - E2.72 - (Storrumskontor 2) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.67 - E2.87 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.66 - (Handicap toilet) - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. E - 2-sal - E3.01 - E3.03 - (Trappekontor) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.09 - E3.10 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.11 - (Videolokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.05 - E3.20 - (Mødelokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.22 - (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 2. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 3. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, wc - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. E - Stue - E1.01 - E1.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring i hvert kontorlokale. | 0.89188 | 0.13328 | 375 | 1516.2 | 25500 | 15 | 16.8184 | [9 empty] | Kontor
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Belysning | Bygn. E - Stue - E1.12 - E1.21 - (Kontor N Grønnegård) - udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring i hvert kontorlokale. | Bygn. C - Kælder C0.21 - C0.22 (Teknikrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.14 - C0.17 (Gang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.19 - C0.20 (Transf. station) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.11 - C0.18 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.01 - C0.10 (Grovkøkken mm.) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.05 (Trappe til forhal) - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. C - Stue C1.21 - C1.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.83 - C1.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.52 - C1.54 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.68 - C1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.38 - C1.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.62 - C1.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.05 - C1.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.77 - C1.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.76 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.16 - C1.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.55 - C1.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.61 - C1.35 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.01 (Information) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Forhal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.21 - C2.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.83 - C2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.52 - C2.59 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.68 - C2.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.35 - C2.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.61 - C2.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.94 - C2..01 (Kontor mod Ø & bygn. D) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.06 - C2.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.77 - 2.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.25 - C2.80 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.16 - C2.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.05 (Køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.06 - C3.07 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2.-sal C3.04 - C3.14 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.01 - C3.03 (Kantine) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.18 (Repos/arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal - Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. C - 2-sal C3.10 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.52 - D0.56 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.44 - D0.55 (Trykkeri) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.23 - D0.91 (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.84 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - Kælder D0.35 (Postrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.30 - D0.39 (Teknikrum & Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.01 - D1.11 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.84 - D1.86 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.70 - D1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.32 - D1.41 (Borgmesterkontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue D1.16 - D1.21 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.90 - D1.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.51 - D1.65 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.77 - D1.83 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.50 (Multirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.47 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.96 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenspot og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.00 - D2.11(Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.84 - D2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.31 - D2.39 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.71 - D2.88 (Storrumskontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.14 - D2.20 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.93 - D2.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.48 - D2.56 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.58 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.47 - D2.30 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.01 (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.58 (Balkon) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 2-sal C3.49 - D3.53 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.45 - D3.44 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.32 - D3.39 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.92 - E0.96 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.01 - E0.02 - (Forrum) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.03 - E0.04 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder E0.88 (Disp) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.12 - E0.13 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.78 - (EDB) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.70 - E0.74 - (Kursuslokale) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.14 - E0.18 - (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.69 - E0.66 - (Toilet 2) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.22 - E0.24 - (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.25 - (Kopirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - (Kontor Ø) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.59 - (Grupperum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.27 - (Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.51 - (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.41 - (Trappe opgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.30 - (Gennemgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.42 - E1.50 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.01 - E1.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.12 - E1.21 - (Kontor N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.71 - E1.83 - (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.30 - E1.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.04 - E1.10 - (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.52 - E1.64 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.89 - E1.96 - (Kontor mod V) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.22 - E1.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.69 - E1.88 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenspot. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.68 - (Brandsikring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Mellembygning - Belysningsanlæggene består af halogenspot og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.40 - E2.51 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.01 - E2.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.31 - E2.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.54 - E2.63 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.22 - E2.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.05 - E2.96 - (Storrumskontor 1) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.70 - E2.72 - (Storrumskontor 2) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.67 - E2.87 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.66 - (Handicap toilet) - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. E - 2-sal - E3.01 - E3.03 - (Trappekontor) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.09 - E3.10 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.11 - (Videolokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.05 - E3.20 - (Mødelokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.22 - (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 2. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 3. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, wc - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. E - Stue - E1.12 - E1.21 - (Kontor N Grønnegård) - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring i hvert kontorlokale. | 0.88695 | 0.2287 | 645 | 2601.72 | 44000 | 15 | 16.9119 | [9 empty] | Kontor
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Belysning | Bygn. E - Stue - E1.22 - E1.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring i hvert kontorlokale. | Bygn. C - Kælder C0.21 - C0.22 (Teknikrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.14 - C0.17 (Gang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.19 - C0.20 (Transf. station) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.11 - C0.18 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.01 - C0.10 (Grovkøkken mm.) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.05 (Trappe til forhal) - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. C - Stue C1.21 - C1.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.83 - C1.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.52 - C1.54 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.68 - C1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.38 - C1.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.62 - C1.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.05 - C1.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.77 - C1.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.76 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.16 - C1.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.55 - C1.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.61 - C1.35 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.01 (Information) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Forhal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.21 - C2.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.83 - C2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.52 - C2.59 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.68 - C2.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.35 - C2.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.61 - C2.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.94 - C2..01 (Kontor mod Ø & bygn. D) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.06 - C2.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.77 - 2.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.25 - C2.80 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.16 - C2.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.05 (Køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.06 - C3.07 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2.-sal C3.04 - C3.14 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.01 - C3.03 (Kantine) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.18 (Repos/arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal - Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. C - 2-sal C3.10 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.52 - D0.56 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.44 - D0.55 (Trykkeri) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.23 - D0.91 (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.84 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - Kælder D0.35 (Postrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.30 - D0.39 (Teknikrum & Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.01 - D1.11 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.84 - D1.86 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.70 - D1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.32 - D1.41 (Borgmesterkontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue D1.16 - D1.21 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.90 - D1.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.51 - D1.65 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.77 - D1.83 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.50 (Multirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.47 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.96 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenspot og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.00 - D2.11(Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.84 - D2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.31 - D2.39 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.71 - D2.88 (Storrumskontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.14 - D2.20 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.93 - D2.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.48 - D2.56 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.58 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.47 - D2.30 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.01 (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.58 (Balkon) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 2-sal C3.49 - D3.53 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.45 - D3.44 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.32 - D3.39 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.92 - E0.96 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.01 - E0.02 - (Forrum) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.03 - E0.04 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder E0.88 (Disp) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.12 - E0.13 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.78 - (EDB) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.70 - E0.74 - (Kursuslokale) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.14 - E0.18 - (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.69 - E0.66 - (Toilet 2) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.22 - E0.24 - (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.25 - (Kopirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - (Kontor Ø) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.59 - (Grupperum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.27 - (Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.51 - (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.41 - (Trappe opgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.30 - (Gennemgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.42 - E1.50 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.01 - E1.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.12 - E1.21 - (Kontor N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.71 - E1.83 - (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.30 - E1.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.04 - E1.10 - (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.52 - E1.64 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.89 - E1.96 - (Kontor mod V) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.22 - E1.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.69 - E1.88 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenspot. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.68 - (Brandsikring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Mellembygning - Belysningsanlæggene består af halogenspot og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.40 - E2.51 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.01 - E2.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.31 - E2.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.54 - E2.63 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.22 - E2.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.05 - E2.96 - (Storrumskontor 1) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.70 - E2.72 - (Storrumskontor 2) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.67 - E2.87 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.66 - (Handicap toilet) - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. E - 2-sal - E3.01 - E3.03 - (Trappekontor) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.09 - E3.10 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.11 - (Videolokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.05 - E3.20 - (Mødelokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.22 - (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 2. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 3. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, wc - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. E - Stue - E1.22 - E1.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring i hvert kontorlokale. | 0.89958 | 0.17132 | 481 | 1949.08 | 32500 | 15 | 16.6745 | [9 empty] | Kontor
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Belysning | Bygn. E - Stue - E1.30 - E1.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring i hvert kontorlokale. | Bygn. C - Kælder C0.21 - C0.22 (Teknikrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.14 - C0.17 (Gang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.19 - C0.20 (Transf. station) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.11 - C0.18 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.01 - C0.10 (Grovkøkken mm.) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.05 (Trappe til forhal) - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. C - Stue C1.21 - C1.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.83 - C1.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.52 - C1.54 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.68 - C1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.38 - C1.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.62 - C1.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.05 - C1.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.77 - C1.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.76 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.16 - C1.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.55 - C1.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.61 - C1.35 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.01 (Information) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Forhal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.21 - C2.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.83 - C2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.52 - C2.59 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.68 - C2.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.35 - C2.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.61 - C2.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.94 - C2..01 (Kontor mod Ø & bygn. D) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.06 - C2.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.77 - 2.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.25 - C2.80 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.16 - C2.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.05 (Køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.06 - C3.07 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2.-sal C3.04 - C3.14 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.01 - C3.03 (Kantine) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.18 (Repos/arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal - Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. C - 2-sal C3.10 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.52 - D0.56 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.44 - D0.55 (Trykkeri) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.23 - D0.91 (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.84 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - Kælder D0.35 (Postrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.30 - D0.39 (Teknikrum & Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.01 - D1.11 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.84 - D1.86 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.70 - D1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.32 - D1.41 (Borgmesterkontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue D1.16 - D1.21 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.90 - D1.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.51 - D1.65 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.77 - D1.83 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.50 (Multirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.47 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.96 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenspot og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.00 - D2.11(Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.84 - D2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.31 - D2.39 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.71 - D2.88 (Storrumskontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.14 - D2.20 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.93 - D2.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.48 - D2.56 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.58 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.47 - D2.30 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.01 (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.58 (Balkon) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 2-sal C3.49 - D3.53 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.45 - D3.44 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.32 - D3.39 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.92 - E0.96 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.01 - E0.02 - (Forrum) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.03 - E0.04 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder E0.88 (Disp) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.12 - E0.13 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.78 - (EDB) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.70 - E0.74 - (Kursuslokale) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.14 - E0.18 - (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.69 - E0.66 - (Toilet 2) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.22 - E0.24 - (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.25 - (Kopirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - (Kontor Ø) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.59 - (Grupperum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.27 - (Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.51 - (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.41 - (Trappe opgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.30 - (Gennemgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.42 - E1.50 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.01 - E1.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.12 - E1.21 - (Kontor N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.71 - E1.83 - (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.30 - E1.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.04 - E1.10 - (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.52 - E1.64 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.89 - E1.96 - (Kontor mod V) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.22 - E1.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.69 - E1.88 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenspot. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.68 - (Brandsikring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Mellembygning - Belysningsanlæggene består af halogenspot og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.40 - E2.51 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.01 - E2.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.31 - E2.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.54 - E2.63 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.22 - E2.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.05 - E2.96 - (Storrumskontor 1) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.70 - E2.72 - (Storrumskontor 2) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.67 - E2.87 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.66 - (Handicap toilet) - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. E - 2-sal - E3.01 - E3.03 - (Trappekontor) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.09 - E3.10 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.11 - (Videolokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.05 - E3.20 - (Mødelokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.22 - (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 2. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 3. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, wc - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. E - Stue - E1.30 - E1.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring i hvert kontorlokale. | 0.886 | 0.16229 | 462 | 1845.84 | 31250 | 15 | 16.93 | [9 empty] | Kontor
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Belysning | Bygn. E - Stue - E1.42 - E1.50 - (Kontor mod N) - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring i hvert kontorlokale. | Bygn. C - Kælder C0.21 - C0.22 (Teknikrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.14 - C0.17 (Gang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.19 - C0.20 (Transf. station) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.11 - C0.18 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.01 - C0.10 (Grovkøkken mm.) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.05 (Trappe til forhal) - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. C - Stue C1.21 - C1.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.83 - C1.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.52 - C1.54 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.68 - C1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.38 - C1.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.62 - C1.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.05 - C1.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.77 - C1.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.76 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.16 - C1.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.55 - C1.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.61 - C1.35 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.01 (Information) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Forhal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.21 - C2.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.83 - C2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.52 - C2.59 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.68 - C2.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.35 - C2.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.61 - C2.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.94 - C2..01 (Kontor mod Ø & bygn. D) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.06 - C2.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.77 - 2.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.25 - C2.80 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.16 - C2.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.05 (Køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.06 - C3.07 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2.-sal C3.04 - C3.14 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.01 - C3.03 (Kantine) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.18 (Repos/arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal - Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. C - 2-sal C3.10 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.52 - D0.56 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.44 - D0.55 (Trykkeri) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.23 - D0.91 (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.84 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - Kælder D0.35 (Postrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.30 - D0.39 (Teknikrum & Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.01 - D1.11 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.84 - D1.86 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.70 - D1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.32 - D1.41 (Borgmesterkontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue D1.16 - D1.21 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.90 - D1.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.51 - D1.65 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.77 - D1.83 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.50 (Multirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.47 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.96 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenspot og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.00 - D2.11(Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.84 - D2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.31 - D2.39 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.71 - D2.88 (Storrumskontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.14 - D2.20 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.93 - D2.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.48 - D2.56 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.58 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.47 - D2.30 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.01 (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.58 (Balkon) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 2-sal C3.49 - D3.53 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.45 - D3.44 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.32 - D3.39 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.92 - E0.96 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.01 - E0.02 - (Forrum) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.03 - E0.04 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder E0.88 (Disp) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.12 - E0.13 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.78 - (EDB) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.70 - E0.74 - (Kursuslokale) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.14 - E0.18 - (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.69 - E0.66 - (Toilet 2) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.22 - E0.24 - (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.25 - (Kopirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - (Kontor Ø) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.59 - (Grupperum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.27 - (Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.51 - (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.41 - (Trappe opgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.30 - (Gennemgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.42 - E1.50 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.01 - E1.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.12 - E1.21 - (Kontor N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.71 - E1.83 - (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.30 - E1.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.04 - E1.10 - (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.52 - E1.64 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.89 - E1.96 - (Kontor mod V) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.22 - E1.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.69 - E1.88 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenspot. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.68 - (Brandsikring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Mellembygning - Belysningsanlæggene består af halogenspot og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.40 - E2.51 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.01 - E2.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.31 - E2.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.54 - E2.63 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.22 - E2.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.05 - E2.96 - (Storrumskontor 1) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.70 - E2.72 - (Storrumskontor 2) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.67 - E2.87 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.66 - (Handicap toilet) - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. E - 2-sal - E3.01 - E3.03 - (Trappekontor) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.09 - E3.10 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.11 - (Videolokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.05 - E3.20 - (Mødelokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.22 - (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 2. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 3. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, wc - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. E - Stue - E1.42 - E1.50 - (Kontor mod N) - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring i hvert kontorlokale. | 0.89958 | 0.17132 | 481 | 1949.08 | 32500 | 15 | 16.6745 | [9 empty] | Kontor
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Belysning | Bygn. E - Stue - E1.52 - E1.64 - (Kontor mod Ø) - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring i hvert kontorlokale. | Bygn. C - Kælder C0.21 - C0.22 (Teknikrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.14 - C0.17 (Gang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.19 - C0.20 (Transf. station) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.11 - C0.18 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.01 - C0.10 (Grovkøkken mm.) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.05 (Trappe til forhal) - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. C - Stue C1.21 - C1.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.83 - C1.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.52 - C1.54 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.68 - C1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.38 - C1.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.62 - C1.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.05 - C1.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.77 - C1.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.76 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.16 - C1.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.55 - C1.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.61 - C1.35 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.01 (Information) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Forhal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.21 - C2.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.83 - C2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.52 - C2.59 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.68 - C2.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.35 - C2.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.61 - C2.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.94 - C2..01 (Kontor mod Ø & bygn. D) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.06 - C2.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.77 - 2.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.25 - C2.80 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.16 - C2.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.05 (Køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.06 - C3.07 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2.-sal C3.04 - C3.14 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.01 - C3.03 (Kantine) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.18 (Repos/arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal - Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. C - 2-sal C3.10 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.52 - D0.56 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.44 - D0.55 (Trykkeri) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.23 - D0.91 (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.84 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - Kælder D0.35 (Postrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.30 - D0.39 (Teknikrum & Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.01 - D1.11 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.84 - D1.86 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.70 - D1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.32 - D1.41 (Borgmesterkontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue D1.16 - D1.21 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.90 - D1.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.51 - D1.65 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.77 - D1.83 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.50 (Multirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.47 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.96 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenspot og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.00 - D2.11(Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.84 - D2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.31 - D2.39 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.71 - D2.88 (Storrumskontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.14 - D2.20 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.93 - D2.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.48 - D2.56 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.58 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.47 - D2.30 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.01 (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.58 (Balkon) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 2-sal C3.49 - D3.53 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.45 - D3.44 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.32 - D3.39 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.92 - E0.96 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.01 - E0.02 - (Forrum) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.03 - E0.04 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder E0.88 (Disp) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.12 - E0.13 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.78 - (EDB) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.70 - E0.74 - (Kursuslokale) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.14 - E0.18 - (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.69 - E0.66 - (Toilet 2) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.22 - E0.24 - (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.25 - (Kopirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - (Kontor Ø) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.59 - (Grupperum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.27 - (Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.51 - (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.41 - (Trappe opgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.30 - (Gennemgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.42 - E1.50 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.01 - E1.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.12 - E1.21 - (Kontor N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.71 - E1.83 - (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.30 - E1.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.04 - E1.10 - (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.52 - E1.64 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.89 - E1.96 - (Kontor mod V) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.22 - E1.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.69 - E1.88 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenspot. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.68 - (Brandsikring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Mellembygning - Belysningsanlæggene består af halogenspot og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.40 - E2.51 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.01 - E2.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.31 - E2.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.54 - E2.63 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.22 - E2.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.05 - E2.96 - (Storrumskontor 1) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.70 - E2.72 - (Storrumskontor 2) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.67 - E2.87 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.66 - (Handicap toilet) - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. E - 2-sal - E3.01 - E3.03 - (Trappekontor) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.09 - E3.10 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.11 - (Videolokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.05 - E3.20 - (Mødelokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.22 - (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 2. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 3. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, wc - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. E - Stue - E1.52 - E1.64 - (Kontor mod Ø) - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring i hvert kontorlokale. | 0.77245 | 0.20034 | 568 | 2278.72 | 44250 | 15 | 19.4188 | [9 empty] | Kontor
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Belysning | Bygn. E - Stue - E1.68 - (Brandsikring) - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Bygn. C - Kælder C0.21 - C0.22 (Teknikrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.14 - C0.17 (Gang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.19 - C0.20 (Transf. station) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.11 - C0.18 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.01 - C0.10 (Grovkøkken mm.) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.05 (Trappe til forhal) - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. C - Stue C1.21 - C1.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.83 - C1.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.52 - C1.54 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.68 - C1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.38 - C1.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.62 - C1.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.05 - C1.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.77 - C1.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.76 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.16 - C1.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.55 - C1.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.61 - C1.35 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.01 (Information) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Forhal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.21 - C2.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.83 - C2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.52 - C2.59 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.68 - C2.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.35 - C2.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.61 - C2.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.94 - C2..01 (Kontor mod Ø & bygn. D) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.06 - C2.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.77 - 2.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.25 - C2.80 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.16 - C2.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.05 (Køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.06 - C3.07 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2.-sal C3.04 - C3.14 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.01 - C3.03 (Kantine) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.18 (Repos/arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal - Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. C - 2-sal C3.10 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.52 - D0.56 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.44 - D0.55 (Trykkeri) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.23 - D0.91 (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.84 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - Kælder D0.35 (Postrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.30 - D0.39 (Teknikrum & Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.01 - D1.11 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.84 - D1.86 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.70 - D1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.32 - D1.41 (Borgmesterkontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue D1.16 - D1.21 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.90 - D1.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.51 - D1.65 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.77 - D1.83 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.50 (Multirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.47 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.96 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenspot og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.00 - D2.11(Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.84 - D2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.31 - D2.39 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.71 - D2.88 (Storrumskontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.14 - D2.20 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.93 - D2.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.48 - D2.56 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.58 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.47 - D2.30 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.01 (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.58 (Balkon) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 2-sal C3.49 - D3.53 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.45 - D3.44 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.32 - D3.39 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.92 - E0.96 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.01 - E0.02 - (Forrum) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.03 - E0.04 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder E0.88 (Disp) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.12 - E0.13 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.78 - (EDB) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.70 - E0.74 - (Kursuslokale) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.14 - E0.18 - (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.69 - E0.66 - (Toilet 2) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.22 - E0.24 - (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.25 - (Kopirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - (Kontor Ø) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.59 - (Grupperum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.27 - (Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.51 - (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.41 - (Trappe opgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.30 - (Gennemgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.42 - E1.50 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.01 - E1.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.12 - E1.21 - (Kontor N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.71 - E1.83 - (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.30 - E1.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.04 - E1.10 - (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.52 - E1.64 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.89 - E1.96 - (Kontor mod V) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.22 - E1.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.69 - E1.88 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenspot. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.68 - (Brandsikring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Mellembygning - Belysningsanlæggene består af halogenspot og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.40 - E2.51 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.01 - E2.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.31 - E2.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.54 - E2.63 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.22 - E2.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.05 - E2.96 - (Storrumskontor 1) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.70 - E2.72 - (Storrumskontor 2) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.67 - E2.87 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.66 - (Handicap toilet) - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. E - 2-sal - E3.01 - E3.03 - (Trappekontor) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.09 - E3.10 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.11 - (Videolokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.05 - E3.20 - (Mødelokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.22 - (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 2. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 3. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, wc - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. E - Stue - E1.68 - (Brandsikring) - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 1.0625 | 0.037766 | 118 | 428.56 | 6050 | 15 | 14.117 | [9 empty] | Kontor
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Belysning | Bygn. E - Stue - E1.69 - E1.88 - (Toilet) - Installation af bevægelsesmelder | Bygn. C - Kælder C0.21 - C0.22 (Teknikrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.14 - C0.17 (Gang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.19 - C0.20 (Transf. station) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.11 - C0.18 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.01 - C0.10 (Grovkøkken mm.) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.05 (Trappe til forhal) - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. C - Stue C1.21 - C1.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.83 - C1.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.52 - C1.54 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.68 - C1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.38 - C1.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.62 - C1.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.05 - C1.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.77 - C1.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.76 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.16 - C1.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.55 - C1.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.61 - C1.35 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.01 (Information) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Forhal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.21 - C2.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.83 - C2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.52 - C2.59 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.68 - C2.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.35 - C2.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.61 - C2.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.94 - C2..01 (Kontor mod Ø & bygn. D) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.06 - C2.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.77 - 2.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.25 - C2.80 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.16 - C2.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.05 (Køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.06 - C3.07 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2.-sal C3.04 - C3.14 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.01 - C3.03 (Kantine) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.18 (Repos/arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal - Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. C - 2-sal C3.10 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.52 - D0.56 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.44 - D0.55 (Trykkeri) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.23 - D0.91 (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.84 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - Kælder D0.35 (Postrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.30 - D0.39 (Teknikrum & Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.01 - D1.11 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.84 - D1.86 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.70 - D1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.32 - D1.41 (Borgmesterkontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue D1.16 - D1.21 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.90 - D1.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.51 - D1.65 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.77 - D1.83 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.50 (Multirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.47 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.96 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenspot og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.00 - D2.11(Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.84 - D2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.31 - D2.39 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.71 - D2.88 (Storrumskontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.14 - D2.20 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.93 - D2.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.48 - D2.56 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.58 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.47 - D2.30 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.01 (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.58 (Balkon) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 2-sal C3.49 - D3.53 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.45 - D3.44 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.32 - D3.39 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.92 - E0.96 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.01 - E0.02 - (Forrum) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.03 - E0.04 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder E0.88 (Disp) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.12 - E0.13 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.78 - (EDB) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.70 - E0.74 - (Kursuslokale) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.14 - E0.18 - (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.69 - E0.66 - (Toilet 2) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.22 - E0.24 - (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.25 - (Kopirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - (Kontor Ø) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.59 - (Grupperum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.27 - (Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.51 - (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.41 - (Trappe opgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.30 - (Gennemgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.42 - E1.50 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.01 - E1.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.12 - E1.21 - (Kontor N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.71 - E1.83 - (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.30 - E1.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.04 - E1.10 - (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.52 - E1.64 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.89 - E1.96 - (Kontor mod V) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.22 - E1.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.69 - E1.88 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenspot. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.68 - (Brandsikring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Mellembygning - Belysningsanlæggene består af halogenspot og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.40 - E2.51 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.01 - E2.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.31 - E2.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.54 - E2.63 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.22 - E2.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.05 - E2.96 - (Storrumskontor 1) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.70 - E2.72 - (Storrumskontor 2) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.67 - E2.87 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.66 - (Handicap toilet) - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. E - 2-sal - E3.01 - E3.03 - (Trappekontor) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.09 - E3.10 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.11 - (Videolokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.05 - E3.20 - (Mødelokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.22 - (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 2. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 3. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, wc - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. E - Stue - E1.69 - E1.88 - (Toilet) - Installation af bevægelsesmelder | 0.50863 | 0.020922 | 66 | 237.36 | 7000 | 15 | 29.4911 | [9 empty] | Kontor
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Belysning | Bygn. E - Stue - E1.71 - E1.83 - (Kontor mod S) - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring i hvert kontorlokale. | Bygn. C - Kælder C0.21 - C0.22 (Teknikrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.14 - C0.17 (Gang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.19 - C0.20 (Transf. station) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.11 - C0.18 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.01 - C0.10 (Grovkøkken mm.) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.05 (Trappe til forhal) - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. C - Stue C1.21 - C1.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.83 - C1.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.52 - C1.54 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.68 - C1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.38 - C1.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.62 - C1.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.05 - C1.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.77 - C1.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.76 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.16 - C1.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.55 - C1.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.61 - C1.35 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.01 (Information) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Forhal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.21 - C2.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.83 - C2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.52 - C2.59 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.68 - C2.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.35 - C2.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.61 - C2.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.94 - C2..01 (Kontor mod Ø & bygn. D) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.06 - C2.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.77 - 2.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.25 - C2.80 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.16 - C2.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.05 (Køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.06 - C3.07 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2.-sal C3.04 - C3.14 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.01 - C3.03 (Kantine) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.18 (Repos/arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal - Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. C - 2-sal C3.10 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.52 - D0.56 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.44 - D0.55 (Trykkeri) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.23 - D0.91 (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.84 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - Kælder D0.35 (Postrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.30 - D0.39 (Teknikrum & Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.01 - D1.11 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.84 - D1.86 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.70 - D1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.32 - D1.41 (Borgmesterkontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue D1.16 - D1.21 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.90 - D1.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.51 - D1.65 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.77 - D1.83 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.50 (Multirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.47 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.96 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenspot og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.00 - D2.11(Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.84 - D2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.31 - D2.39 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.71 - D2.88 (Storrumskontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.14 - D2.20 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.93 - D2.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.48 - D2.56 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.58 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.47 - D2.30 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.01 (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.58 (Balkon) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 2-sal C3.49 - D3.53 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.45 - D3.44 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.32 - D3.39 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.92 - E0.96 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.01 - E0.02 - (Forrum) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.03 - E0.04 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder E0.88 (Disp) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.12 - E0.13 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.78 - (EDB) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.70 - E0.74 - (Kursuslokale) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.14 - E0.18 - (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.69 - E0.66 - (Toilet 2) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.22 - E0.24 - (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.25 - (Kopirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - (Kontor Ø) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.59 - (Grupperum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.27 - (Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.51 - (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.41 - (Trappe opgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.30 - (Gennemgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.42 - E1.50 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.01 - E1.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.12 - E1.21 - (Kontor N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.71 - E1.83 - (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.30 - E1.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.04 - E1.10 - (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.52 - E1.64 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.89 - E1.96 - (Kontor mod V) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.22 - E1.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.69 - E1.88 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenspot. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.68 - (Brandsikring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Mellembygning - Belysningsanlæggene består af halogenspot og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.40 - E2.51 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.01 - E2.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.31 - E2.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.54 - E2.63 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.22 - E2.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.05 - E2.96 - (Storrumskontor 1) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.70 - E2.72 - (Storrumskontor 2) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.67 - E2.87 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.66 - (Handicap toilet) - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. E - 2-sal - E3.01 - E3.03 - (Trappekontor) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.09 - E3.10 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.11 - (Videolokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.05 - E3.20 - (Mødelokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.22 - (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 2. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 3. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, wc - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. E - Stue - E1.71 - E1.83 - (Kontor mod S) - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring i hvert kontorlokale. | 0.79308 | 0.30445 | 862 | 3463.12 | 65500 | 15 | 18.9136 | [9 empty] | Kontor
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Belysning | Bygn. E - Stue - Gang - Udskiftning af halogenspot og installation af bevægelsesmelder | Bygn. C - Kælder C0.21 - C0.22 (Teknikrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.14 - C0.17 (Gang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.19 - C0.20 (Transf. station) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.11 - C0.18 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.01 - C0.10 (Grovkøkken mm.) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.05 (Trappe til forhal) - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. C - Stue C1.21 - C1.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.83 - C1.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.52 - C1.54 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.68 - C1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.38 - C1.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.62 - C1.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.05 - C1.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.77 - C1.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.76 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.16 - C1.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.55 - C1.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.61 - C1.35 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.01 (Information) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Forhal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.21 - C2.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.83 - C2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.52 - C2.59 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.68 - C2.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.35 - C2.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.61 - C2.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.94 - C2..01 (Kontor mod Ø & bygn. D) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.06 - C2.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.77 - 2.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.25 - C2.80 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.16 - C2.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.05 (Køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.06 - C3.07 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2.-sal C3.04 - C3.14 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.01 - C3.03 (Kantine) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.18 (Repos/arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal - Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. C - 2-sal C3.10 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.52 - D0.56 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.44 - D0.55 (Trykkeri) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.23 - D0.91 (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.84 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - Kælder D0.35 (Postrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.30 - D0.39 (Teknikrum & Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.01 - D1.11 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.84 - D1.86 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.70 - D1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.32 - D1.41 (Borgmesterkontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue D1.16 - D1.21 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.90 - D1.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.51 - D1.65 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.77 - D1.83 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.50 (Multirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.47 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.96 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenspot og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.00 - D2.11(Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.84 - D2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.31 - D2.39 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.71 - D2.88 (Storrumskontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.14 - D2.20 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.93 - D2.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.48 - D2.56 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.58 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.47 - D2.30 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.01 (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.58 (Balkon) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 2-sal C3.49 - D3.53 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.45 - D3.44 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.32 - D3.39 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.92 - E0.96 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.01 - E0.02 - (Forrum) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.03 - E0.04 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder E0.88 (Disp) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.12 - E0.13 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.78 - (EDB) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.70 - E0.74 - (Kursuslokale) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.14 - E0.18 - (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.69 - E0.66 - (Toilet 2) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.22 - E0.24 - (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.25 - (Kopirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - (Kontor Ø) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.59 - (Grupperum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.27 - (Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.51 - (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.41 - (Trappe opgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.30 - (Gennemgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.42 - E1.50 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.01 - E1.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.12 - E1.21 - (Kontor N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.71 - E1.83 - (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.30 - E1.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.04 - E1.10 - (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.52 - E1.64 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.89 - E1.96 - (Kontor mod V) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.22 - E1.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.69 - E1.88 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenspot. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.68 - (Brandsikring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Mellembygning - Belysningsanlæggene består af halogenspot og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.40 - E2.51 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.01 - E2.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.31 - E2.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.54 - E2.63 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.22 - E2.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.05 - E2.96 - (Storrumskontor 1) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.70 - E2.72 - (Storrumskontor 2) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.67 - E2.87 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.66 - (Handicap toilet) - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. E - 2-sal - E3.01 - E3.03 - (Trappekontor) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.09 - E3.10 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.11 - (Videolokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.05 - E3.20 - (Mødelokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.22 - (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 2. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 3. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, wc - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. E - Stue - Gang - Udskiftning af halogenspot til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 1.9626 | 0.17297 | 543 | 1962.6 | 15000 | 15 | 7.6429 | [9 empty] | Kontor
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Fjernvarme med veksler | Bygn. E - Teknikrum i kælder - Isolering af uisolerede varmevekslere. | Bygningen opvarmes med fjernvarme. Anlæggene er placeret i teknikrum i kælder for hver bygning. Anlæggene er udført med isolerede varmevekslere og indirekte centralvarmevand i fordelingsnettet. Bygning C (VA01 & VA02) - 2 stk. varmevekslere, af mærket Alfa Laval, type M6FH-215-8L & CB76-80H. Bygning D (VA08 & VA09) - 2 stk. spiral varmevekslere, af mærket Alfa Laval, type SKR. Bygning E (VA14) - 2 stk. varmevekslere, af mærket Alfa Laval, type P22H-309-AAAA. Bygn. 2 - Teknikrum i stueplan (VA01) - Bygningen opvarmes med fjernvarme. Anlægget er udført med indirekte centralvarmevand i fordelingsnettet. Spiral varmeveksleren er af mærket AGA type SKR 42-1.5 VF. Veksleren forsyner både bygning 2 & 3 med varme. | Bygn. E - Isolering af varmevekslere teknikrum i bygning E | 1.2284 | 0.02405 | 370 | 245.68 | 4000 | 20 | 16.2813 | [9 empty] | Kontor
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Bygningsdele | Bygn. E - Terrændæk kælder - Ophugning af eksisterende kældergulv og støbning af nyt med 400 mm mineraluld eller polystyrenplader | Bygn. C - Terrændæk kælder - Kældergulv er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 30 mm pladebatts mellem betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale, tegn. SNIT I RÅHUS, nr. 2.03 dato: 22.05.78. Bygn. C - Terrændæk stue - Bygn. C - Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 75 mm mineraluld under betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale SNIT I RÅHUS 2.04 Dato: 22.05.78 Bygn D - Terrændæk i kælder - Kældergulv er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 30 mm pladebatts mellem betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale, snit i fløj mod Odinsgade, Dato: 16.01.81. Bygn. D - Terrændæk - Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 75 mm mineraluld under betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale, snit i fløj mod Odinsgade, Dato: 16.01.81. Bygn. E - Terrændæk kælder - Kældergulv er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 30 mm pladebatts mellem betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale, tegn. SNIT I RÅHUS, nr. 2.03 dato: 22.05.78. Bygn. 2 - Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. Bygn. 3 - Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. | Bygn. E - Terrændæk kælder - Fjernelse af eksisterende kældergulv og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 400 mm trædefast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. | 0.16897 | 1.6063 | 24704 | 16409.6 | 3884550 | 40 | 236.7242 | [9 empty] | Kontor
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Ventilation | Bygn. E - Udskiftning til roterende veksler i ventilationsanlæg | Bygn. C Der er monteret mekaniske ventilationsanlæg der ventilerer køkken & kantine, iformation & forhal, ventepladser og mødelokale i bygning C. Der er indblæsningsventiler i opholdsrum og udsugning fra bad og køkken. Der er i alt monteret 4 ventilationsanlæg, hvor 1 af anlæggene er ud af drift. Anlæg i køkken (VENT01) er med indblæsning og udsugning uden varmegenvinding. Anlæg til ventepladser (VENT02) er med roterende veksler. Anlæg til mødelokaler (VENT03) er med recirkulering. Anlæggende er regnet med en forøget driftstid i forhold til åbningstiden. Dataen er anvendt fra seneste servicerapport. Der er i alt 4 anlæg til udsugning i toiletter (VENT14-17) Der er naturlig ventilation i resterende rum i bygn. C. Bygn. D Der er i alt monteret 4 ventilationsanlæg. Anlæg 1 Det store mødelokale (VENT04) er med recirkulering. Anlæg til øvrige mødelokaler (VENT05), "kassekontrol og incasso" (VENT06) & ventepladser (VENT07) er med roterende vekslere, i alt 3 anlæg. Anlæggende er regnet med en forøget driftstid i forhold til åbningstiden. Dataen er anvendt fra seneste servicerapport. Der er i alt 3 anlæg til udsugning i toiletter (VENT18-20) Der er naturlig ventilation i de resterende rum i bygn. D. Bygn. E Der er i alt monteret 4 ventilationsanlæg. Anlæg til ventepladser (VENT08), ekspedition (VENT09), undervisningslokaler (VENT10) & møderum (Ude af drift pga fejl og indgår derfor ikke i beregningen) (VENT11) er med roterende vekslere. Anlæggende er regnet med en forøget driftstid i forhold til åbningstiden. Dataen er anvendt fra seneste servicerapport. Bygn. E - Kopi og scannerrum i kælder (VE12) - Der er monteret et nyere mekanisk ventilationsanlæg der ventilerer kopi-rum i kælder. Anlægget er af mærket Airmaster type AM. Bygningen anses for at være normal tæt. Der er i alt 1 anlæg til udsugning i toiletter (VENT21). Der er naturlig ventilation i de resterende rum i bygn. E. | Bygn. E - Der foreslåes udskiftning af ventilationsanlæg der betjener bygn. D til fire nye og mere effektivt aggregater med roterende veksler. Dette vil blandt andet kunne medvirke til et bedre indeklima og en bedre mulighed for central styring. Der er kun regnet på udskift af aggregater. | 0.79485 | 2.1959 | 18477 | 23845.56 | 600000 | 20 | 25.1619 | [9 empty] | Kontor
Munkholm skolen ¦ Bymarksvej 18, 8870 Langå - E | Bymarksvej 18, 8870 Langå | 730-033426-003 | 291 | Bygningsdele | Bygn. E - Udvendig efterisolering af kælderydervægge over jord med 200 mm | Bygn. A, B & C - Kælderydervægge mod jord består af 45 cm massiv betonvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale, tegn. nr 11.34 dato 14.01.13. Bygn. E - Kælderydervægge (vægge mod jord) Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. Bygn. F - Kælderydervægge mod jord består af ca. 40 cm massiv betonvæg med 50 mm udvendig isolering. | Bygn. E - Udvendig efterisolering med 200 mm isoleringsplader på kælderydervægge. Der skal anvendes et godkendt efterisoleringsprodukt til kælderydervægge. Arbejdet bør udføres i sammenhæng med isolering af samtlige kælderydervægsarealer, placeret både under og over terræn. De samlede isoleringsarbejder skal derfor udføres til så stor dybde som muligt, dog ikke dybere end kældervægsfundamentet. Normalt mindst svarende til samme niveau som underside af indvendigt kældergulv for at bryde kuldebroen. Efter opsætning af den udvendige isolering, udføres der en regntæt inddækning øverst på efterisoleringen. Den skal udformes, så vand der løber ned ad facaden, bliver bortledt fra væggene effektivt. Hvis der ikke forefindes et omfangsdræn, bør dette etableres i forbindelse med efterisoleringsarbejdet. | 0.98746 | 0.72071 | 3533 | 3642.5 | 147549.97 | 40 | 40.5079 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
Munkholm skolen ¦ Bymarksvej 18, 8870 Langå - F | Bymarksvej 18, 8870 Langå | 730-033426-005 | 1619 | Belysning | Bygn. F - 1. Sal - Depot - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Fløj A - Opholdsrum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Læge - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Garderober - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Trappe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Trappe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Gymnastik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Omklædning - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4 - Fyrrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring via dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Stueetage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - 1. Sal - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Toiletter & Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Opholdsrum SFO - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Toiletter & Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Opholdsrum SFO - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Stueetage - Undervisning - Armaturer med LED pærer, der er styring via dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Øvelokale - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - 1. Sal. - Servicecenter - Armaturer med LED pærer, der er stryring via. dagslysstyring bevægelsesmelder. Fløj G - 1. Sal. - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Fløj F - 1. Sal - Depot - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.99494 | 0.22158 | 1161 | 3747.6 | 56500 | 15 | 15.0763 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
Munkholm skolen ¦ Bymarksvej 18, 8870 Langå - F | Bymarksvej 18, 8870 Langå | 730-033426-005 | 1619 | Belysning | Bygn. F - 1. Sal - Toiletter & Garderobe - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Fløj A - Opholdsrum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Læge - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Garderober - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Trappe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Trappe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Gymnastik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Omklædning - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4 - Fyrrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring via dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Stueetage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - 1. Sal - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Toiletter & Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Opholdsrum SFO - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Toiletter & Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Opholdsrum SFO - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Stueetage - Undervisning - Armaturer med LED pærer, der er styring via dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Øvelokale - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - 1. Sal. - Servicecenter - Armaturer med LED pærer, der er stryring via. dagslysstyring bevægelsesmelder. Fløj G - 1. Sal. - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Fløj F - 1. Sal - Toiletter & Garderobe - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.97448 | 0.038928 | 204 | 659.4 | 10150 | 15 | 15.3928 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
Munkholm skolen ¦ Bymarksvej 18, 8870 Langå - F | Bymarksvej 18, 8870 Langå | 730-033426-005 | 1619 | Belysning | Bygn. F - 1. Sal - Undervisning - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Fløj A - Opholdsrum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Læge - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Garderober - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Trappe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Trappe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Gymnastik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Omklædning - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4 - Fyrrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring via dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Stueetage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - 1. Sal - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Toiletter & Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Opholdsrum SFO - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Toiletter & Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Opholdsrum SFO - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Stueetage - Undervisning - Armaturer med LED pærer, der er styring via dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Øvelokale - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - 1. Sal. - Servicecenter - Armaturer med LED pærer, der er stryring via. dagslysstyring bevægelsesmelder. Fløj G - 1. Sal. - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Fløj F - 1. Sal - Undervisning - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 1.7848 | 0.97732 | 5122 | 16568.5 | 139250 | 15 | 8.4045 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
Munkholm skolen ¦ Bymarksvej 18, 8870 Langå - F | Bymarksvej 18, 8870 Langå | 730-033426-005 | 1619 | Bygningsdele | Bygn. F - Efterisolering af fladt tag med 300 mm isolering, så den samlede isolering udgør 400 mm | Bygn. A & B - Det flade tag er isoleret med 175 mm højisolerende isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale, tegn. efterisolering og tagudskiftning delsnit B-B, dato 14.03.18. Bygn. E - Det flade tag (built-up tag) er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Bygn. 4 - Det flade tag er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 8.15. Bygn C - Det flade tag er isoleret med 100 mm højisolerende isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Bygn. G - Det flade tag er isoleret med gns. 400 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. G.2.01 & G 2.02. | Bygn. F - Eksisterende tag efterisoleres udvendigt med 300 mm trædefast isolering, så den samlede mængde udgør 400 mm isolering. Den nye tagflade skal have en taghældning på mindst 1:40. Eksisterende tagbeklædning rengøres og efterses for evt. skader, der i så fald skal udbedres. Herved sikres et tæt underlag, der kan fungere som dampspærre i den nye konstruktion. Forudsætningen herfor er, at den eksisterende dampspærre er perforeret. Inden pap- og efterisoleringsarbejdet udføres, skal det eksisterende tag være helt tør og uden lunker eller buler. Hvis det eksisterende tag er udført med ventilationsspalte mellem isoleringslag og tagbeklædning, skal spalten lukkes effektivt for ikke at miste effekten af efterisoleringslaget. Hvis det eksisterende tag er vådt, dvs. træfugten er over 15-17 %, skal ventilationsspalten forblive åben, indtil konstruktionen er tør, anslået efter et år. Tagkonstruktionen skal udføres med effektivt afvandingssystem til regnvand. Det anbefales, at det udføres med synlige nedløbsrør og tagrender af hensyn til senere inspektion. | 0.85612 | 4.715 | 23113 | 23821.6 | 1113000 | 40 | 46.7223 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
Munkholm skolen ¦ Bymarksvej 18, 8870 Langå - F | Bymarksvej 18, 8870 Langå | 730-033426-005 | 1619 | Bygningsdele | Bygn. F - Efterisolering af lette ydervægge af træ med 200 mm isolering | Bygn. A, B & C - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale, tegn. nr. 101 dato. 12-12-1977 Bygn. E - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 100 mm mineraluld. Bygn. 4 - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 125 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 8.15. Bygn. F - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 100 mm mineraluld. Bygn. G - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 200 mm mineraluld. | Bygn. F - Indvendig efterisolering med 200 mm isolering i lette ydervægge. Eksisterende pladebeklædning og isolering nedtages og bortskaffes. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i den nye væg. | 0.35756 | 0.0612 | 300 | 309 | 34567.5 | 40 | 111.8689 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
Munkholm skolen ¦ Bymarksvej 18, 8870 Langå - F | Bymarksvej 18, 8870 Langå | 730-033426-005 | 1619 | Bygningsdele | Bygn. F - Ophugning af eksisterende terrændæk og støbning af nyt med 300 mm mineraluld eller polystyrenplader | Bygn. A, B & C - Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 20 mm under betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Bygn. E - Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 20 mm under betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Bygn. 4 - Gymnastiksal - Terrændæk er udført i beton og med strøgulve der er isoleret med 50 mm mineraluld mellem strøer. Under betonen er gulvet uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 8.15. Bygn. 4 - Resterende rum - Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. Bygn. F - Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 20 mm under betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Bygn. G - Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. | Bygn. F - Fjernelse af eksisterende terrændæk og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 300 mm trædefast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. | 0.40695 | 4.0516 | 19861 | 20469.7 | 2012000 | 40 | 98.2916 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
Munkholm skolen ¦ Bymarksvej 18, 8870 Langå - F | Bymarksvej 18, 8870 Langå | 730-033426-005 | 1619 | Belysning | Bygn. F - Stueetage - Depot - Udskiftning af armaturer | Fløj A - Opholdsrum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Læge - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Garderober - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Trappe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Trappe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Gymnastik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Omklædning - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4 - Fyrrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring via dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Stueetage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - 1. Sal - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Toiletter & Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Opholdsrum SFO - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Toiletter & Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Opholdsrum SFO - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Stueetage - Undervisning - Armaturer med LED pærer, der er styring via dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Øvelokale - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - 1. Sal. - Servicecenter - Armaturer med LED pærer, der er stryring via. dagslysstyring bevægelsesmelder. Fløj G - 1. Sal. - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Fløj F - Stueetage - Depot - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.25734 | 0.001563 | 9 | 54.9 | 3200 | 15 | 58.2878 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
Munkholm skolen ¦ Bymarksvej 18, 8870 Langå - F | Bymarksvej 18, 8870 Langå | 730-033426-005 | 1619 | Belysning | Bygn. F - Stueetage - Depot - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Fløj A - Opholdsrum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Læge - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Garderober - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Trappe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Trappe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Gymnastik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Omklædning - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4 - Fyrrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring via dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Stueetage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - 1. Sal - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Toiletter & Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Opholdsrum SFO - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Toiletter & Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Opholdsrum SFO - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Stueetage - Undervisning - Armaturer med LED pærer, der er styring via dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Øvelokale - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - 1. Sal. - Servicecenter - Armaturer med LED pærer, der er stryring via. dagslysstyring bevægelsesmelder. Fløj G - 1. Sal. - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Fløj F - Stueetage - Depot - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.8668 | 0.029288 | 154 | 514.3 | 8900 | 15 | 17.3051 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
Munkholm skolen ¦ Bymarksvej 18, 8870 Langå - F | Bymarksvej 18, 8870 Langå | 730-033426-005 | 1619 | Belysning | Bygn. F - Stueetage - Gangareal - Udskiftning af armaturer | Fløj A - Opholdsrum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Læge - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Garderober - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Trappe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Trappe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Gymnastik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Omklædning - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4 - Fyrrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring via dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Stueetage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - 1. Sal - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Toiletter & Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Opholdsrum SFO - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Toiletter & Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Opholdsrum SFO - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Stueetage - Undervisning - Armaturer med LED pærer, der er styring via dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Øvelokale - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - 1. Sal. - Servicecenter - Armaturer med LED pærer, der er stryring via. dagslysstyring bevægelsesmelder. Fløj G - 1. Sal. - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Fløj F - Stueetage - Gangareal - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.62977 | 0.019062 | 106 | 537.4 | 12800 | 15 | 23.8184 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
Munkholm skolen ¦ Bymarksvej 18, 8870 Langå - F | Bymarksvej 18, 8870 Langå | 730-033426-005 | 1619 | Belysning | Bygn. F - Stueetage - Hjemkundskab - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Fløj A - Opholdsrum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Læge - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Garderober - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Trappe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Trappe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Gymnastik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Omklædning - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4 - Fyrrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring via dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Stueetage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - 1. Sal - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Toiletter & Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Opholdsrum SFO - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Toiletter & Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Opholdsrum SFO - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Stueetage - Undervisning - Armaturer med LED pærer, der er styring via dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Øvelokale - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - 1. Sal. - Servicecenter - Armaturer med LED pærer, der er stryring via. dagslysstyring bevægelsesmelder. Fløj G - 1. Sal. - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Fløj F - Stueetage - Hjemkundskab - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 3.2136 | 0.31063 | 1618 | 4916.8 | 22950 | 15 | 4.6677 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
Munkholm skolen ¦ Bymarksvej 18, 8870 Langå - F | Bymarksvej 18, 8870 Langå | 730-033426-005 | 1619 | Belysning | Bygn. F - Stueetage - Toiletter - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Fløj A - Opholdsrum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Læge - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Garderober - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Trappe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Trappe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Gymnastik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Omklædning - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4 - Fyrrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring via dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Stueetage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - 1. Sal - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Toiletter & Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Opholdsrum SFO - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Toiletter & Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Opholdsrum SFO - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Stueetage - Undervisning - Armaturer med LED pærer, der er styring via dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Øvelokale - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - 1. Sal. - Servicecenter - Armaturer med LED pærer, der er stryring via. dagslysstyring bevægelsesmelder. Fløj G - 1. Sal. - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Fløj F - Stueetage - Toiletter - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.91878 | 0.025825 | 135 | 425.7 | 6950 | 15 | 16.3261 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
Munkholm skolen ¦ Bymarksvej 18, 8870 Langå - G | Bymarksvej 18, 8870 Langå | 730-033426-015 | 1040 | Belysning | Bygn. G - Stueetage - Depot - Udskiftning af armaturer | Fløj A - Opholdsrum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Læge - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Garderober - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Trappe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Trappe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Gymnastik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Omklædning - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4 - Fyrrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring via dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Stueetage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - 1. Sal - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Toiletter & Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Opholdsrum SFO - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Toiletter & Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Opholdsrum SFO - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Stueetage - Undervisning - Armaturer med LED pærer, der er styring via dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Øvelokale - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - 1. Sal. - Servicecenter - Armaturer med LED pærer, der er stryring via. dagslysstyring bevægelsesmelder. Fløj G - 1. Sal. - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Fløj G - Stueetage - Depot - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.15984 | 0.001493 | 9 | 66.6 | 6250 | 15 | 93.8438 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  |  | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
Munkholm skolen ¦ Bymarksvej 18, 8870 Langå - G | Bymarksvej 18, 8870 Langå | 730-033426-015 | 1040 | Belysning | Bygn. G - Stueetage - Toilet - Installation af bevægelsesmelder | Fløj A - Opholdsrum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Læge - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Garderober - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Trappe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Trappe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Gymnastik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Omklædning - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4 - Fyrrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring via dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Stueetage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - 1. Sal - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Toiletter & Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Opholdsrum SFO - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Toiletter & Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Opholdsrum SFO - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Stueetage - Undervisning - Armaturer med LED pærer, der er styring via dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Øvelokale - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - 1. Sal. - Servicecenter - Armaturer med LED pærer, der er stryring via. dagslysstyring bevægelsesmelder. Fløj G - 1. Sal. - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Fløj G - Stueetage - Toilet - Installation af bevægelsesmelder | 0.5712 | 0.002027 | 11 | 47.6 | 1250 | 15 | 26.2605 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  |  | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
Munkholm skolen ¦ Bymarksvej 18, 8870 Langå - G | Bymarksvej 18, 8870 Langå | 730-033426-015 | 1040 | Belysning | Bygn. G - Stueetage - Trapperum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Fløj A - Opholdsrum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Læge - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Garderober - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Trappe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Trappe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Gymnastik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Omklædning - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4 - Fyrrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring via dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Stueetage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - 1. Sal - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Toiletter & Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Opholdsrum SFO - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Toiletter & Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Opholdsrum SFO - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Stueetage - Undervisning - Armaturer med LED pærer, der er styring via dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Øvelokale - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - 1. Sal. - Servicecenter - Armaturer med LED pærer, der er stryring via. dagslysstyring bevægelsesmelder. Fløj G - 1. Sal. - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Fløj G - Stueetage - Trapperum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 1.1237 | 0.040706 | 218 | 854 | 11400 | 15 | 13.3489 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  |  | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
Fritidsklubben Vennelyst ¦ Byvænget 12A, 8960 Randers SØ | Byvænget 12A, 8960 Randers SØ | 730-019403-001 | 202 | Belysning | Bygn.1 - Entre - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Bygn.1 - Teknikrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn.1 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.1 - Entre - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.1 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.1 - Toiletter - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn.1 - Trappe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn.1 - Kontor 1. sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Personalerum 1. sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.1 - Toilet 1.sal - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Stort aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Lille aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Toiletter - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Musik - Belysningen består af armaturer med halogenpærer. Bygn. 2 - Indgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med halogenpærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Lader - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn.1 - Entre - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.4409 | 0.012904 | 32 | 130.8 | 4450 | 15 | 34.0214 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
Fritidsklubben Vennelyst ¦ Byvænget 12A, 8960 Randers SØ | Byvænget 12A, 8960 Randers SØ | 730-019403-001 | 202 | Belysning | Bygn.1 - Grupperum - Udskiftning af armaturer | Bygn.1 - Teknikrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn.1 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.1 - Entre - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.1 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.1 - Toiletter - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn.1 - Trappe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn.1 - Kontor 1. sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Personalerum 1. sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.1 - Toilet 1.sal - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Stort aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Lille aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Toiletter - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Musik - Belysningen består af armaturer med halogenpærer. Bygn. 2 - Indgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med halogenpærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Lader - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn.1 - Grupperum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.34723 | 0.023188 | 44 | 234.96 | 10150 | 15 | 43.1988 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
Fritidsklubben Vennelyst ¦ Byvænget 12A, 8960 Randers SØ | Byvænget 12A, 8960 Randers SØ | 730-019403-001 | 202 | Belysning | Bygn.1 - Kontor 1. sal - Udskiftning af armaturer | Bygn.1 - Teknikrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn.1 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.1 - Entre - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.1 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.1 - Toiletter - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn.1 - Trappe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn.1 - Kontor 1. sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Personalerum 1. sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.1 - Toilet 1.sal - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Stort aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Lille aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Toiletter - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Musik - Belysningen består af armaturer med halogenpærer. Bygn. 2 - Indgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med halogenpærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Lader - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn.1 - Kontor 1. sal - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.23616 | 0.003881 | 13 | 39.36 | 2500 | 15 | 63.5163 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
Fritidsklubben Vennelyst ¦ Byvænget 12A, 8960 Randers SØ | Byvænget 12A, 8960 Randers SØ | 730-019403-001 | 202 | Belysning | Bygn.1 - Køkken - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Bygn.1 - Teknikrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn.1 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.1 - Entre - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.1 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.1 - Toiletter - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn.1 - Trappe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn.1 - Kontor 1. sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Personalerum 1. sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.1 - Toilet 1.sal - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Stort aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Lille aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Toiletter - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Musik - Belysningen består af armaturer med halogenpærer. Bygn. 2 - Indgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med halogenpærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Lader - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn.1 - Køkken - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.27747 | 0.005201 | 13 | 52.72 | 2850 | 15 | 54.0592 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
Fritidsklubben Vennelyst ¦ Byvænget 12A, 8960 Randers SØ | Byvænget 12A, 8960 Randers SØ | 730-019403-001 | 202 | Belysning | Bygn.1 - Teknikrum - Installation af bevægelsesmelder | Bygn.1 - Teknikrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn.1 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.1 - Entre - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.1 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.1 - Toiletter - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn.1 - Trappe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn.1 - Kontor 1. sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Personalerum 1. sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.1 - Toilet 1.sal - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Stort aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Lille aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Toiletter - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Musik - Belysningen består af armaturer med halogenpærer. Bygn. 2 - Indgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med halogenpærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Lader - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn.1 - Teknikrum - Installation af bevægelsesmelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 15 | 0 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
Fritidsklubben Vennelyst ¦ Byvænget 12A, 8960 Randers SØ | Byvænget 12A, 8960 Randers SØ | 730-019403-001 | 202 | Belysning | Bygn.1 - Toilet 1.sal - Installation af bevægelsesmelder | Bygn.1 - Teknikrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn.1 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.1 - Entre - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.1 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.1 - Toiletter - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn.1 - Trappe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn.1 - Kontor 1. sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Personalerum 1. sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.1 - Toilet 1.sal - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Stort aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Lille aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Toiletter - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Musik - Belysningen består af armaturer med halogenpærer. Bygn. 2 - Indgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med halogenpærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Lader - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn.1 - Toilet 1.sal - Installation af bevægelsesmelder | 0.096 | 0.000788 | 4 | 8 | 1250 | 15 | 156.25 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
Fritidsklubben Vennelyst ¦ Byvænget 12A, 8960 Randers SØ | Byvænget 12A, 8960 Randers SØ | 730-019403-001 | 202 | Belysning | Bygn.1 - Toiletter - Installation af bevægelsesmelder | Bygn.1 - Teknikrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn.1 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.1 - Entre - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.1 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.1 - Toiletter - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn.1 - Trappe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn.1 - Kontor 1. sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Personalerum 1. sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.1 - Toilet 1.sal - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Stort aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Lille aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Toiletter - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Musik - Belysningen består af armaturer med halogenpærer. Bygn. 2 - Indgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med halogenpærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Lader - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn.1 - Toiletter - Installation af bevægelsesmelder | 0.04608 | 0.001517 | 1 | 15.36 | 5000 | 15 | 325.5208 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
Fritidsklubben Vennelyst ¦ Byvænget 12A, 8960 Randers SØ | Byvænget 12A, 8960 Randers SØ | 730-019403-001 | 202 | Belysning | Bygn.1 - Trappe - Installation af bevægelsesmelder | Bygn.1 - Teknikrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn.1 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.1 - Entre - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.1 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.1 - Toiletter - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn.1 - Trappe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn.1 - Kontor 1. sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Personalerum 1. sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.1 - Toilet 1.sal - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Stort aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Lille aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Toiletter - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Musik - Belysningen består af armaturer med halogenpærer. Bygn. 2 - Indgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med halogenpærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Lader - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn.1 - Trappe - Installation af bevægelsesmelder | 0.096 | 0.001576 | 8 | 16 | 2500 | 15 | 156.25 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
Fritidsklubben Vennelyst ¦ Aktivitetslokaler | Byvænget 12A, 8960 Randers SØ | 730-019403-002 | 230 | Belysning | Bygn.2 - Depot - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Bygn.1 - Teknikrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn.1 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.1 - Entre - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.1 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.1 - Toiletter - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn.1 - Trappe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn.1 - Kontor 1. sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Personalerum 1. sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.1 - Toilet 1.sal - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Stort aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Lille aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Toiletter - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Musik - Belysningen består af armaturer med halogenpærer. Bygn. 2 - Indgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med halogenpærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Lader - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. 2 - Depot - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.20424 | 0.006718 | 14 | 68.08 | 5000 | 15 | 73.443 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
Fritidsklubben Vennelyst ¦ Aktivitetslokaler | Byvænget 12A, 8960 Randers SØ | 730-019403-002 | 230 | Belysning | Bygn.2 - Gang - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Bygn.1 - Teknikrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn.1 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.1 - Entre - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.1 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.1 - Toiletter - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn.1 - Trappe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn.1 - Kontor 1. sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Personalerum 1. sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.1 - Toilet 1.sal - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Stort aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Lille aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Toiletter - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Musik - Belysningen består af armaturer med halogenpærer. Bygn. 2 - Indgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med halogenpærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Lader - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. 2 - Gang - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.20288 | 0.005004 | 12 | 50.72 | 3750 | 15 | 73.9353 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
Fritidsklubben Vennelyst ¦ Aktivitetslokaler | Byvænget 12A, 8960 Randers SØ | 730-019403-002 | 230 | Belysning | Bygn.2 - Indgang - Udskiftning af glødepærer til LED og installation af bevægelsesmelder | Bygn.1 - Teknikrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn.1 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.1 - Entre - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.1 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.1 - Toiletter - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn.1 - Trappe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn.1 - Kontor 1. sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Personalerum 1. sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.1 - Toilet 1.sal - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Stort aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Lille aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Toiletter - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Musik - Belysningen består af armaturer med halogenpærer. Bygn. 2 - Indgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med halogenpærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Lader - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. 2 - Indgang - Udskiftning af glødepærer til 5W LED og installation af bevægelsesmelder | 0.60083 | 0.005733 | 9 | 58.08 | 1450 | 15 | 24.9656 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
Fritidsklubben Vennelyst ¦ Aktivitetslokaler | Byvænget 12A, 8960 Randers SØ | 730-019403-002 | 230 | Belysning | Bygn.2 - Lader - Udskiftning af armaturer | Bygn.1 - Teknikrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn.1 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.1 - Entre - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.1 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.1 - Toiletter - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn.1 - Trappe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn.1 - Kontor 1. sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Personalerum 1. sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.1 - Toilet 1.sal - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Stort aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Lille aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Toiletter - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Musik - Belysningen består af armaturer med halogenpærer. Bygn. 2 - Indgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med halogenpærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Lader - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. 2 - Lader - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.13886 | 0.015957 | 81 | 162 | 17500 | 15 | 108.0247 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
Fritidsklubben Vennelyst ¦ Aktivitetslokaler | Byvænget 12A, 8960 Randers SØ | 730-019403-002 | 230 | Belysning | Bygn.2 - Lille aktivitetsrum - Udskiftning af armaturer | Bygn.1 - Teknikrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn.1 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.1 - Entre - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.1 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.1 - Toiletter - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn.1 - Trappe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn.1 - Kontor 1. sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Personalerum 1. sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.1 - Toilet 1.sal - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Stort aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Lille aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Toiletter - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Musik - Belysningen består af armaturer med halogenpærer. Bygn. 2 - Indgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med halogenpærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Lader - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. 2 - Lille aktivitetsrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.51072 | 0.016805 | 25 | 170.24 | 5000 | 15 | 29.3703 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
Fritidsklubben Vennelyst ¦ Aktivitetslokaler | Byvænget 12A, 8960 Randers SØ | 730-019403-002 | 230 | Belysning | Bygn.2 - Musik - Udskiftning af halogen til LED | Bygn.1 - Teknikrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn.1 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.1 - Entre - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.1 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.1 - Toiletter - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn.1 - Trappe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn.1 - Kontor 1. sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Personalerum 1. sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.1 - Toilet 1.sal - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Stort aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Lille aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Toiletter - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Musik - Belysningen består af armaturer med halogenpærer. Bygn. 2 - Indgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med halogenpærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Lader - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. 2 - Musik - Udskiftning af halogen til LED. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 5 | 0 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
Fritidsklubben Vennelyst ¦ Aktivitetslokaler | Byvænget 12A, 8960 Randers SØ | 730-019403-002 | 230 | Belysning | Bygn.2 - Stort aktivitetsrum - Udskiftning af halogenpærer til LED | Bygn.1 - Teknikrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn.1 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.1 - Entre - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.1 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.1 - Toiletter - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn.1 - Trappe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn.1 - Kontor 1. sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Personalerum 1. sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.1 - Toilet 1.sal - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Stort aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Lille aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Toiletter - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Musik - Belysningen består af armaturer med halogenpærer. Bygn. 2 - Indgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med halogenpærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Lader - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. 2 - Stort aktivitetsrum - Udskiftning af halogenpærer til LED. | 0.918 | 0.00725 | 10 | 73.44 | 400 | 5 | 5.4466 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
Fritidsklubben Vennelyst ¦ Aktivitetslokaler | Byvænget 12A, 8960 Randers SØ | 730-019403-002 | 230 | Belysning | Bygn.2 - Toiletter - Installation af bevægelsesmelder | Bygn.1 - Teknikrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn.1 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.1 - Entre - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.1 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.1 - Toiletter - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn.1 - Trappe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn.1 - Kontor 1. sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Personalerum 1. sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.1 - Toilet 1.sal - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Stort aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Lille aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Toiletter - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. 2 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Musik - Belysningen består af armaturer med halogenpærer. Bygn. 2 - Indgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med halogenpærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Lader - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn. 2 - Toiletter - Installation af bevægelsesmelder | 0.064 | 0.001576 | 8 | 16 | 3750 | 15 | 234.375 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Belysning | Bygn.C - 1-sal - Gang - Installation af bevægelsesmelder | Bygn. C - Kælder C0.21 - C0.22 (Teknikrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.14 - C0.17 (Gang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.19 - C0.20 (Transf. station) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.11 - C0.18 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.01 - C0.10 (Grovkøkken mm.) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.05 (Trappe til forhal) - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. C - Stue C1.21 - C1.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.83 - C1.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.52 - C1.54 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.68 - C1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.38 - C1.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.62 - C1.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.05 - C1.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.77 - C1.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.76 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.16 - C1.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.55 - C1.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.61 - C1.35 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.01 (Information) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Forhal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.21 - C2.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.83 - C2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.52 - C2.59 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.68 - C2.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.35 - C2.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.61 - C2.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.94 - C2..01 (Kontor mod Ø & bygn. D) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.06 - C2.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.77 - 2.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.25 - C2.80 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.16 - C2.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.05 (Køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.06 - C3.07 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2.-sal C3.04 - C3.14 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.01 - C3.03 (Kantine) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.18 (Repos/arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal - Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. C - 2-sal C3.10 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.52 - D0.56 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.44 - D0.55 (Trykkeri) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.23 - D0.91 (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.84 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - Kælder D0.35 (Postrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.30 - D0.39 (Teknikrum & Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.01 - D1.11 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.84 - D1.86 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.70 - D1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.32 - D1.41 (Borgmesterkontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue D1.16 - D1.21 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.90 - D1.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.51 - D1.65 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.77 - D1.83 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.50 (Multirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.47 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.96 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenspot og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.00 - D2.11(Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.84 - D2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.31 - D2.39 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.71 - D2.88 (Storrumskontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.14 - D2.20 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.93 - D2.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.48 - D2.56 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.58 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.47 - D2.30 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.01 (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.58 (Balkon) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 2-sal C3.49 - D3.53 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.45 - D3.44 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.32 - D3.39 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.92 - E0.96 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.01 - E0.02 - (Forrum) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.03 - E0.04 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder E0.88 (Disp) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.12 - E0.13 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.78 - (EDB) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.70 - E0.74 - (Kursuslokale) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.14 - E0.18 - (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.69 - E0.66 - (Toilet 2) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.22 - E0.24 - (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.25 - (Kopirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - (Kontor Ø) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.59 - (Grupperum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.27 - (Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.51 - (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.41 - (Trappe opgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.30 - (Gennemgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.42 - E1.50 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.01 - E1.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.12 - E1.21 - (Kontor N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.71 - E1.83 - (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.30 - E1.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.04 - E1.10 - (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.52 - E1.64 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.89 - E1.96 - (Kontor mod V) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.22 - E1.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.69 - E1.88 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenspot. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.68 - (Brandsikring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Mellembygning - Belysningsanlæggene består af halogenspot og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.40 - E2.51 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.01 - E2.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.31 - E2.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.54 - E2.63 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.22 - E2.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.05 - E2.96 - (Storrumskontor 1) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.70 - E2.72 - (Storrumskontor 2) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.67 - E2.87 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.66 - (Handicap toilet) - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. E - 2-sal - E3.01 - E3.03 - (Trappekontor) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.09 - E3.10 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.11 - (Videolokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.05 - E3.20 - (Mødelokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.22 - (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 2. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 3. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, wc - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn.C - 1-sal - Gang - Installation af bevægelsesmelder | 2.1857 | 0.12843 | 404 | 1457.12 | 10000 | 15 | 6.8629 | [9 empty] | Kontor
(1615) Laksetorvet ¦ Laksetorvet 1, 8900 Randers C | Laksetorvet 1, 8900 Randers C | 730-019632-001 | 16663.5 | Belysning | Bygn.C - Stue - Gang - Installation af bevægelsesmelder | Bygn. C - Kælder C0.21 - C0.22 (Teknikrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.14 - C0.17 (Gang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.19 - C0.20 (Transf. station) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.11 - C0.18 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.01 - C0.10 (Grovkøkken mm.) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Kælder C0.05 (Trappe til forhal) - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygn. C - Stue C1.21 - C1.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.83 - C1.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.52 - C1.54 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.68 - C1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.38 - C1.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.62 - C1.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.05 - C1.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.77 - C1.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.76 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.16 - C1.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.55 - C1.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.61 - C1.35 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue C1.01 (Information) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - Stue - Forhal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.21 - C2.34 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.83 - C2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.52 - C2.59 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.68 - C2.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.35 - C2.47 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.61 - C2.67 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.94 - C2..01 (Kontor mod Ø & bygn. D) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.06 - C2.14 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.77 - 2.82 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.25 - C2.80 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn.C - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.60 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal - Toilet - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.16 - C2.48 (Kopirum) - Lysstofrør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 1-sal C2.05 (Køkken) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.06 - C3.07 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2.-sal C3.04 - C3.14 (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.01 - C3.03 (Kantine) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal C3.18 (Repos/arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. C - 2-sal - Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. C - 2-sal C3.10 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.52 - D0.56 (Sikringsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.44 - D0.55 (Trykkeri) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.23 - D0.91 (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.84 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - Kælder D0.35 (Postrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Kælder D0.30 - D0.39 (Teknikrum & Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.01 - D1.11 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.84 - D1.86 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.70 - D1.75 (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.32 - D1.41 (Borgmesterkontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue D1.16 - D1.21 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.90 - D1.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.51 - D1.65 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.77 - D1.83 (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.50 (Multirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.47 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - Stue - D1.96 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenspot og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.00 - D2.11(Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.84 - D2.90 (Kontor mod N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.31 - D2.39 (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.71 - D2.88 (Storrumskontor) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.14 - D2.20 (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.93 - D2.97 (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.48 - D2.56 (Kontor mod V) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.58 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn D - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal - D2.47 - D2.30 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 1-sal Trappe - Kompaktrør, M bev. melder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.01 (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.58 (Balkon) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D - 2-sal C3.49 - D3.53 (Undervisning) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. D 2-sal - D3.45 - D3.44 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. D - 2-sal - D3.32 - D3.39 (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og lysstofrørs armaturer med HF forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.92 - E0.96 (Cykelkælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.01 - E0.02 - (Forrum) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.03 - E0.04 (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder E0.88 (Disp) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.12 - E0.13 (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.78 - (EDB) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.70 - E0.74 - (Kursuslokale) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.14 - E0.18 - (Mødelokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.69 - E0.66 - (Toilet 2) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.22 - E0.24 - (Opbevaring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. E - Kælder - E0.25 - (Kopirum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - (Kontor Ø) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.59 - (Grupperum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.27 - (Værksted) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.51 - (Depot) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.41 - (Trappe opgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Kælder - E0.30 - (Gennemgang) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.42 - E1.50 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.01 - E1.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.12 - E1.21 - (Kontor N Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.71 - E1.83 - (Kontor mod S) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.30 - E1.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.04 - E1.10 - (Kontor mod Ø Grønnegård) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.52 - E1.64 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.89 - E1.96 - (Kontor mod V) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.22 - E1.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.69 - E1.88 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenspot. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - Stue - E1.68 - (Brandsikring) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Mellembygning - Belysningsanlæggene består af halogenspot og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.40 - E2.51 - (Kontor mod N) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.01 - E2.03 - (Kontor mod N Bøjes) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.31 - E2.36 - (Kontor mod S Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.54 - E2.63 - (Kontor mod Ø) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.22 - E2.28 - (Kontor mod V Grønnegård) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.05 - E2.96 - (Storrumskontor 1) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.70 - E2.72 - (Storrumskontor 2) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.67 - E2.87 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 1-sal - E2.66 - (Handicap toilet) - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. Bygn. E - 2-sal - E3.01 - E3.03 - (Trappekontor) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.09 - E3.10 - (Toilet) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.11 - (Videolokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.05 - E3.20 - (Mødelokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med HF eller konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. E - 2-sal - E3.22 - (Arkiv) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 2. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 2 - 3. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - Stueplan gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 3 - 1. sal, wc - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygn.C - Stue - Gang - Installation af bevægelsesmelder | 2.1857 | 0.12843 | 404 | 1457.12 | 10000 | 15 | 6.8629 | [9 empty] | Kontor
(1170) - Møllebo - Botilbud ¦ Infanterivej 33, 8930 Randers NØ | Infanterivej 33, 8930 Randers NØ | 730-012966-001 | 1173 | Belysning | Bygning 1 - 1. etage - Depot - Installation af bevægelsesmelder | Bygning 1 - Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Depot - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med glødepærer, halogenpærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Ventilationsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Stueetage - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Stueetage - Depot - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - Stueetage - Fælleskøkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med glødepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Stueetage - Gangareal - Armaturer med LED panel, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - 1. etage - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - 1. etage - Fælleskøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - 1. etage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - 1. etage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - 1. etage - Depot - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Opholdsareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 4 - Vindfang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4 - Trappe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 4 - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygning 1 - 1. etage - Depot - Installation af bevægelsesmelder | 0.552 | 0.009062 | 46 | 92 | 2500 | 15 | 27.1739 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1170) - Møllebo - Botilbud ¦ Infanterivej 33, 8930 Randers NØ | Infanterivej 33, 8930 Randers NØ | 730-012966-001 | 1173 | Belysning | Bygning 1 - 1. etage - Fælleskøkken - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Bygning 1 - Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Depot - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med glødepærer, halogenpærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Ventilationsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Stueetage - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Stueetage - Depot - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - Stueetage - Fælleskøkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med glødepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Stueetage - Gangareal - Armaturer med LED panel, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - 1. etage - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - 1. etage - Fælleskøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - 1. etage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - 1. etage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - 1. etage - Depot - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Opholdsareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 4 - Vindfang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4 - Trappe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 4 - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygning 1 - 1. etage - Fælleskøkken - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 9.852 | 0.32347 | 1642 | 3284 | 5000 | 15 | 1.5225 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1170) - Møllebo - Botilbud ¦ Infanterivej 33, 8930 Randers NØ | Infanterivej 33, 8930 Randers NØ | 730-012966-001 | 1173 | Belysning | Bygning 1 - 1. etage - Gangareal - Udskiftning af armaturer | Bygning 1 - Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Depot - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med glødepærer, halogenpærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Ventilationsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Stueetage - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Stueetage - Depot - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - Stueetage - Fælleskøkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med glødepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Stueetage - Gangareal - Armaturer med LED panel, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - 1. etage - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - 1. etage - Fælleskøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - 1. etage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - 1. etage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - 1. etage - Depot - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Opholdsareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 4 - Vindfang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4 - Trappe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 4 - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygning 1 - 1. etage - Gangareal - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer. | 4.292 | 0.21138 | 1073 | 2146 | 7500 | 15 | 3.4949 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
Børnehaven Lucernevej ¦ Lucernevej 61, 8920 Randers NV | Lucernevej 61, 8920 Randers NV | 730-014514-001 | 520 | Belysning | Bygning 1 - Blå-stue 10 - Udskiftning af armaturer | Bygning 1 - Terapi 01 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Sanserum 02 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Samtalerum 03 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Gang 04 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Rengøring 05 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toilet 06 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Blå-stue 10 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Gang 11 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Køkken 12 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Centralrum 13 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Rød-stue 14 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toilet 15 & 17 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Grupperum 16 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Grupperum 18 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Grøn-stue 19 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toilet 20 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Garderobe 21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kontor 22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Personale 24 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Vindfang 25 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Terapi 26 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Gul-stue 28 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toilet 29 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Legestue - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Indgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Musiklokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Stue - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygning 1 - Blå-stue 10 - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 1.0325 | 0.069799 | 227 | 739.95 | 10750 | 15 | 14.528 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(533/551) - Tirsdalen ¦ R. Hougårds Vej 42A, 8960 Randers SØ | R. Hougårds Vej 42A, 8960 Randers SØ | 730-016600-001 | 5401 | Belysning | Bygning 1 - Cafe - Udskiftning af halogenpærer til LED | Bygning 1 - Krybekælder - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør samt glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Omklædningsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Fælles køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af hhv. lysstofrør med konventionelle forkoblinger og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Cafe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Storkøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Gangareal v. storkøkken - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - Depoter v. storkøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt højfrekvente forkoblinger, og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kontor v. cafe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Indgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kontor v. terapi - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Terapi - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - Fælles ophold - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kontor v. blok 4 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med sparepære og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Spisestue - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygning 1 - Cafe - Udskiftning af halogenpærer til LED. | 47.4934 | 1.9898 | 7273 | 20897.1 | 2200 | 5 | 0.10528 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
Børnehaven Lucernevej ¦ Lucernevej 61, 8920 Randers NV | Lucernevej 61, 8920 Randers NV | 730-014514-001 | 520 | Belysning | Bygning 1 - Centralrum 13 - Udskiftning af armaturer | Bygning 1 - Terapi 01 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Sanserum 02 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Samtalerum 03 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Gang 04 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Rengøring 05 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toilet 06 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Blå-stue 10 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Gang 11 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Køkken 12 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Centralrum 13 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Rød-stue 14 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toilet 15 & 17 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Grupperum 16 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Grupperum 18 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Grøn-stue 19 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toilet 20 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Garderobe 21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kontor 22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Personale 24 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Vindfang 25 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Terapi 26 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Gul-stue 28 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toilet 29 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Legestue - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Indgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Musiklokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Stue - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygning 1 - Centralrum 13 - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.8371 | 0.078881 | 253 | 837.1 | 15000 | 15 | 17.919 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(1170) - Møllebo - Botilbud ¦ Infanterivej 33, 8930 Randers NØ | Infanterivej 33, 8930 Randers NØ | 730-012966-001 | 1173 | Belysning | Bygning 1 - Depot - Teknikrum - Udskiftning af glødepærer og halogenpærer til LED | Bygning 1 - Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Depot - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med glødepærer, halogenpærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Ventilationsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Stueetage - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Stueetage - Depot - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - Stueetage - Fælleskøkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med glødepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Stueetage - Gangareal - Armaturer med LED panel, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - 1. etage - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - 1. etage - Fælleskøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - 1. etage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - 1. etage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - 1. etage - Depot - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Opholdsareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 4 - Vindfang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4 - Trappe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 4 - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygning 1 - Depot - Teknikrum - Udskiftning af glødepærer og halogenpærer til LED. | 11.7667 | 0.069541 | 353 | 706 | 300 | 5 | 0.42493 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(533/551) - Tirsdalen ¦ R. Hougårds Vej 42A, 8960 Randers SØ | R. Hougårds Vej 42A, 8960 Randers SØ | 730-016600-001 | 5401 | Belysning | Bygning 1 - Depoter - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmeldere | Bygning 1 - Krybekælder - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør samt glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Omklædningsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Fælles køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af hhv. lysstofrør med konventionelle forkoblinger og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Cafe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Storkøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Gangareal v. storkøkken - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - Depoter v. storkøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt højfrekvente forkoblinger, og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kontor v. cafe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Indgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kontor v. terapi - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Terapi - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - Fælles ophold - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kontor v. blok 4 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med sparepære og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Spisestue - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygning 1 - Depoter - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmeldere | 0.39027 | 0.063179 | 247 | 659.55 | 25350 | 15 | 38.4353 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(533/551) - Tirsdalen ¦ R. Hougårds Vej 42A, 8960 Randers SØ | R. Hougårds Vej 42A, 8960 Randers SØ | 730-016600-001 | 5401 | Belysning | Bygning 1 - Depoter v. storkøkken - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Bygning 1 - Krybekælder - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør samt glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Omklædningsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Fælles køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af hhv. lysstofrør med konventionelle forkoblinger og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Cafe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Storkøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Gangareal v. storkøkken - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - Depoter v. storkøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt højfrekvente forkoblinger, og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kontor v. cafe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Indgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kontor v. terapi - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Terapi - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - Fælles ophold - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kontor v. blok 4 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med sparepære og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Spisestue - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygning 1 - Depoter v. storkøkken - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 1.3067 | 0.060421 | 233 | 631.55 | 7250 | 15 | 11.4797 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
997 - Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse BBR 1 & 2. ¦ Bygning 1 - Skole | Salbakken 7, 8983 Gjerlev J | 730-002155-001 | 2871 | Belysning | Bygning 1 - Depotrum - Installation af bevægelsesmelder | Bygning 1 - Basislokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Bygning 1 - Kreativlokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Bygning 1 - Redskabsrum -Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Fællesareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Bygning 1 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Bygning 1 - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toiletter & Omklædning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 1 - Arbejdsplads v. gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælderrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Bygning 2 - Kælderrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Pedelskur - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygning 1 - Depotrum - Installation af bevægelsesmelder | 0.3744 | 0.015187 | 81 | 312 | 12500 | 15 | 40.0641 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
(1407 & 1463) - Vesterbo ¦ Vester Tværvej 11, 8920 Randers NV | Vester Tværvej 11, 8920 Randers NV | 730-029235-001 | 394 | Bygningsdele | Bygning 1 - Efterisolering af fladt tag med 200 mm isolering, så den samlede isolering udgør 400 mm | Bygning 1 - Det flade tag er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 11. Bygning 2 - Det flade tag er isoleret med gns. 250 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 2.4. Bygning 2 - Forbindelsesgang - Det flade tag er isoleret med gns. 175 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 2.6. | Bygning 1 - Eksisterende tag efterisoleres udvendigt med 200 mm trædefast isolering, så den samlede mængde udgør 400 mm isolering. Den nye tagflade skal have en taghældning på mindst 1:40. Eksisterende tagbeklædning rengøres og efterses for evt. skader, der i så fald skal udbedres. Herved sikres et tæt underlag, der kan fungere som dampspærre i den nye konstruktion. Forudsætningen herfor er, at den eksisterende dampspærre er perforeret. Inden pap- og efterisoleringsarbejdet udføres, skal det eksisterende tag være helt tør og uden lunker eller buler. Hvis det eksisterende tag er udført med ventilationsspalte mellem isoleringslag og tagbeklædning, skal spalten lukkes effektivt for ikke at miste effekten af efterisoleringslaget. Hvis det eksisterende tag er vådt, dvs. træfugten er over 15-17 %, skal ventilationsspalten forblive åben, indtil konstruktionen er tør, anslået efter et år. Tagkonstruktionen skal udføres med effektivt afvandingssystem til regnvand. Det anbefales, at det udføres med synlige nedløbsrør og tagrender af hensyn til senere inspektion. | 0.11519 | 0.13139 | 2389 | 910.15 | 316050 | 40 | 347.2505 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
997 - Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse BBR 1 & 2. ¦ Bygning 1 - Skole | Salbakken 7, 8983 Gjerlev J | 730-002155-001 | 2871 | Bygningsdele | Bygning 1 - Efterisolering af fladt tag med 300 mm isolering, så den samlede isolering udgør 400 mm | Bygning 1 - Gangareal - Det flade tag er isoleret med 60 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 7. Bygning 1 - Fællesareal - Det flade tag er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 07. Bygning 1 - Det flade tag er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 9. | Bygning 1 - Eksisterende tag efterisoleres udvendigt med 300 mm trædefast isolering, så den samlede mængde udgør 400 mm isolering. Den nye tagflade skal have en taghældning på mindst 1:40. Eksisterende tagbeklædning rengøres og efterses for evt. skader, der i så fald skal udbedres. Herved sikres et tæt underlag, der kan fungere som dampspærre i den nye konstruktion. Forudsætningen herfor er, at den eksisterende dampspærre er perforeret. Inden pap- og efterisoleringsarbejdet udføres, skal det eksisterende tag være helt tør og uden lunker eller buler. Hvis det eksisterende tag er udført med ventilationsspalte mellem isoleringslag og tagbeklædning, skal spalten lukkes effektivt for ikke at miste effekten af efterisoleringslaget. Hvis det eksisterende tag er vådt, dvs. træfugten er over 15-17 %, skal ventilationsspalten forblive åben, indtil konstruktionen er tør, anslået efter et år. Tagkonstruktionen skal udføres med effektivt afvandingssystem til regnvand. Det anbefales, at det udføres med synlige nedløbsrør og tagrender af hensyn til senere inspektion. | 0.57684 | 0.55159 | 2704 | 1726.1818 | 119700 | 40 | 69.3438 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
(1407 & 1463) - Vesterbo ¦ Vester Tværvej 11, 8920 Randers NV | Vester Tværvej 11, 8920 Randers NV | 730-029235-001 | 394 | Bygningsdele | Bygning 1 - Efterisolering af gulv mod krybekælder med 150 mm isolering | Bygning 1 - Gulv mod krybekælder udført af beton med slidlag, er isoleret med 50 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 11. | Bygning 1 - Efterisolering af gulv mod krybekælder med 150 mm isolering, så den samlede mængde udgør 200 mm. Udførelsen foreslås med isoleringsplader fastgjort mekanisk med specialplugs eller fastholdt som eksisterende isolering. Opmærksomheden henledes generelt på risici for kraftige fugtproblemer og skimmelsvamp ved for store isoleringsmængder uden den nødvendige mængde ventilation heraf. Selv med en beskeden isolering skal der sikres optimal ventilation i krybekælderen. | 2.3033 | 0.059699 | 1087 | 413.15 | 7175 | 40 | 17.3666 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
Børnehaven Lucernevej ¦ Lucernevej 61, 8920 Randers NV | Lucernevej 61, 8920 Randers NV | 730-014514-001 | 520 | Bygningsdele | Bygning 1 - Efterisolering af gulv mod krybekælder med 175 mm isolering | Bygning 1 - Gulv mod krybekælder af træ/bjælker, er isoleret med 75 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 5.82. Bygning 1 - Tilbygning - Gulv mod krybekælder af træ/bjælker, er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 9420.09. Bygning 2 - Oprindelig del - Gulv mod lukket krybekælder af træ/bjælker, er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 01-20A. Bygning 2 - Tilbygning - Gulv mod krybekælder af træ/bjælker, er isoleret med 175 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Sags. Nr. 527H | Bygning 1 - Efterisolering af gulv mod krybekælder med 175 mm isolering, så den samlede mængde udgør 250 mm Udførelsen foreslås med isoleringsplader fastgjort mekanisk med specialplugs eller fastholdt som eksisterende isolering. Opmærksomheden henledes generelt på risici for kraftige fugtproblemer og skimmelsvamp ved for store isoleringsmængder uden den nødvendige mængde ventilation heraf. Selv med en beskeden isolering skal der sikres optimal ventilation i krybekælderen. | 0.71866 | 0.24635 | 3790 | 1876.05 | 104420 | 40 | 55.6595 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(1898) - Havndal Skole BBR 1 & 10 ¦ Skolevej 1, 8970 Havndal | Skolevej 1, 8970 Havndal | 730-036691-001 | 301 | Bygningsdele | Bygning 1 - Efterisolering af gulv mod krybekælder med 200 mm isolering | Bygning 1 - Gulv mod krybekælder af træ/bjælker, er isoleret med 50 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 3. | Bygning 1 - Efterisolering af gulv mod krybekælder med 200 mm isolering, så den samlede mængde udgør 250 mm. Udførelsen foreslås med isoleringsplader fastgjort mekanisk med specialplugs eller fastholdt som eksisterende isolering. Opmærksomheden henledes generelt på risici for kraftige fugtproblemer og skimmelsvamp ved for store isoleringsmængder uden den nødvendige mængde ventilation heraf. Selv med en beskeden isolering skal der sikres optimal ventilation i krybekælderen. | 1.3391 | 0.1313 | 2020 | 1170.3476 | 34960 | 40 | 29.8715 |  |  | G til C mærker | Undervisning
(533/551) - Tirsdalen ¦ R. Hougårds Vej 42A, 8960 Randers SØ | R. Hougårds Vej 42A, 8960 Randers SØ | 730-016600-001 | 5401 | Bygningsdele | Bygning 1 - Efterisolering af gulv mod uopvarmet kælder med 100 mm isolering og fjernelse af eksisterende isolering | Bygning 1 - Gulv mod uopvarmet kælder af massiv beton, er isoleret med træbeton som eneste isolerende lag. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 206. Bygning 1 - Terapi - Gulv mod uopvarmet kælder, beton med trægulv er isoleret med 50 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 205. | Bygning 1 - Efterisolering af gulv mod uopvarmet kælder med 100 mm isolering. Montering af nedhængt loft i kælder på underside af etageadskillelse udført som massivt betondæk. Der udføres effektiv dampspærre og afsluttes med godkendt beklædning. Det er vigtigt at have fokus på at rumhøjden ikke gøres lavere end bygningsreglementets krav herfor. Efter isoleringen af etageadskillelsen vil temperaturen i kælderen blive lavere. Herved øges risikoen for fugtproblemer, hvis der ikke ventileres. Det anbefales at etablere udeluftventiler i alle rum, og husejeren bør instrueres i korrekt udluftning af kælderen så fugt mv. undgås. | 1.6476 | 0.80809 | 12424 | 6155.9 | 149450 | 40 | 24.2775 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
Børnehaven Lucernevej ¦ Lucernevej 61, 8920 Randers NV | Lucernevej 61, 8920 Randers NV | 730-014514-001 | 520 | Bygningsdele | Bygning 1 - Efterisolering af lette ydervægge af træ med 250 mm isolering | Bygning 1 - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 75 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 5.82 Bygning 1 - Tilbygning - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 9420.09. Bygning 1 - Ovenlys - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 100 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Bygning 2 - Oprindelig del - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 95 mm isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 01-20A. Bygning 2 - Tilbygning - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Sags. Nr. 527H. | Bygning 1 - Indvendig efterisolering med 250 mm isolering i lette ydervægge. Eksisterende pladebeklædning og isolering nedtages og bortskaffes. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i den nye væg. | 0.2937 | 0.1404 | 2160 | 1069.2 | 145620 | 40 | 136.1953 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(1831) Byparken Plejehjem | Bredgade 8A, 8870 Langå | 730-031455-001 | 2722 | Bygningsdele | Bygning 1 - Efterisolering af lette ydervægge af træ med 250 mm isolering | Bygning 1 - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 6. | Bygning 1 - Indvendig efterisolering med 250 mm isolering i lette ydervægge. Eksisterende pladebeklædning og isolering nedtages og bortskaffes. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i den nye væg. | 0.098781 | 0.004747 | 71 | 43.5625 | 17640 | 40 | 404.9354 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1898) - Havndal Skole BBR 1 & 10 ¦ Skolevej 1, 8970 Havndal | Skolevej 1, 8970 Havndal | 730-036691-001 | 301 | Bygningsdele | Bygning 1 - Efterisolering af loftsrum med 200 mm granulat | Bygning 1 - Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. | Bygning 1 - Efterisolering af loftsrum med 200 mm granulat. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 0.76904 | 0.0962 | 1480 | 857.4824 | 44600 | 40 | 52.0127 |  |  | G til C mærker | Undervisning
(1831) Byparken Plejehjem | Bredgade 8A, 8870 Langå | 730-031455-001 | 2722 | Bygningsdele | Bygning 1 - Efterisolering af loftsrum med 200 mm granulat | Bygning 1 - Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Bygning 2 - Loftsrum er isoleret med 250 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Bygning 3 - Loftsrum er isoleret med 250 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. | Bygning 1 - Efterisolering af loftsrum med 200 mm granulat. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 0.76575 | 0.075558 | 1134 | 693 | 36200 | 40 | 52.2367 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(810) - Psykiatriens Hus ¦ Bygning 1 | Gl. Hadsundvej 3, 8900 Randers C | 730-011785-001 | 2747 | Bygningsdele | Bygning 1 - Efterisolering af loftsrum med 250 mm granulat | Bygning 1 - Loftsrum er isoleret med 150 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Bygning 2 - Oprindelig del - Loftsrum er isoleret med 50 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er baseret på ejers oplysninger. Bygning 2 - Renovering 2008 - Loftsrum er isoleret med 275 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. G-1.02A. | Bygning 1 - Efterisolering af loftsrum med 250 mm granulat. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 1.1867 | 0.3564 | 5481 | 2714.6 | 91500 | 40 | 33.7066 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | [9 empty] | Døgninstitution |  | Sundhed
(1831) Byparken Plejehjem | Bredgade 8A, 8870 Langå | 730-031455-001 | 2722 | Bygningsdele | Bygning 1 - Elevatortårn - Efterisolering af fladt tag med 200 mm isolering, så den samlede isolering udgør 400 mm | Bygning 1 - Elevatortårn - Det flade tag er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Journalnr: 21. Snittegning. | Bygning 1 - Elevatortårn - Eksisterende tag efterisoleres udvendigt med 200 mm trædefast isolering, så den samlede mængde udgør 400 mm isolering. Den nye tagflade skal have en taghældning på mindst 1:40. Eksisterende tagbeklædning rengøres og efterses for evt. skader, der i så fald skal udbedres. Herved sikres et tæt underlag, der kan fungere som dampspærre i den nye konstruktion. Forudsætningen herfor er, at den eksisterende dampspærre er perforeret. Inden pap- og efterisoleringsarbejdet udføres, skal det eksisterende tag være helt tør og uden lunker eller buler. Hvis det eksisterende tag er udført med ventilationsspalte mellem isoleringslag og tagbeklædning, skal spalten lukkes effektivt for ikke at miste effekten af efterisoleringslaget. Hvis det eksisterende tag er vådt, dvs. træfugten er over 15-17 %, skal ventilationsspalten forblive åben, indtil konstruktionen er tør, anslået efter et år. Tagkonstruktionen skal udføres med effektivt afvandingssystem til regnvand. Det anbefales, at det udføres med synlige nedløbsrør og tagrender af hensyn til senere inspektion. | 0.16286 | 0.0039 | 60 | 35.625 | 8750 | 40 | 245.614 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
Fårup Skole ¦ Fårup Skolevej 5, 8990 Fårup | Fårup Skolevej 5, 8990 Fårup | 730-006308-001 | 4240 | Bygningsdele | Bygning 1 - Fløj A - Oprindelig del (1957) - Udvendig efterisolering af massive betonydervægge med 200 mm | Bygning 1 - Fløj A - Oprindelig del (1957) - Ydervægge består af 30 cm massiv og uisoleret betonvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. | Bygning 1 - Fløj A - Oprindelig del (1957) - Udvendig efterisolering med 200 mm isolering på massive betonydervægge. Den udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning eller en hertil godkendt pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. En udvendig isoleringsløsning sikrer optimal kuldebroafbrydelse. Facadernes udseende ændres dog markant, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende. | 8.2469 | 2.3421 | 11889 | 26155.8 | 126863 | 40 | 4.8503 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | [12 empty] | Fårup | [7 empty] | Fårup Skole
Fårup Skole ¦ Fårup Skolevej 5, 8990 Fårup | Fårup Skolevej 5, 8990 Fårup | 730-006308-001 | 4240 | Bygningsdele | Bygning 1 - Fløj A - Oprindelig del (1957) - Udvendig efterisolering af vægge mod uopvarmet rum med 200 mm | Bygning 1 - Fløj A - Oprindelig del (1957) - Vægge mod uopvarmet kælder består af 48 cm massiv og uisoleret teglvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 3. | Bygning 1 - Fløj A - Oprindelig del (1957) - Udvendig efterisolering med 200 mm isolering på vægge mod uopvarmet rum. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. Der skal yderligere være fokus på eventuelle fugtproblemer. | 1.5976 | 0.16607 | 843 | 1854.6 | 46436 | 40 | 25.0383 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | [12 empty] | Fårup | [7 empty] | Fårup Skole
Fårup Skole ¦ Fårup Skolevej 5, 8990 Fårup | Fårup Skolevej 5, 8990 Fårup | 730-006308-001 | 4240 | Bygningsdele | Bygning 1 - Fløj A - Tilbygning (2005) - Efterisolering af fladt tag med 100 mm isolering, så den samlede isolering udgør 300 mm | Bygning 1 - Fløj A - Tilbygning (2004) - Fordelingsgang - Det flade tag er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 11. Bygning 1 - Fløj A - Tilbygning (2005) - Det flade tag vurderes isoleret med gns. 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Bygning 1 - Fløj C - Det flade tag er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 7. Bygning 1 - Fløj E - Det flade tag er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 7. Bygning 4 - Det flade tag er isoleret med 180 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. | Bygning 1 - Fløj A - Tilbygning (2005) - Eksisterende tag efterisoleres udvendigt med 100 mm trædefast isolering, så den samlede mængde udgør 300 mm isolering. Den nye tagflade skal have en taghældning på mindst 1:40. Eksisterende tagbeklædning rengøres og efterses for evt. skader, der i så fald skal udbedres. Herved sikres et tæt underlag, der kan fungere som dampspærre i den nye konstruktion. Forudsætningen herfor er, at den eksisterende dampspærre er perforeret. Inden pap- og efterisoleringsarbejdet udføres, skal det eksisterende tag være helt tør og uden lunker eller buler. Hvis det eksisterende tag er udført med ventilationsspalte mellem isoleringslag og tagbeklædning, skal spalten lukkes effektivt for ikke at miste effekten af efterisoleringslaget. Hvis det eksisterende tag er vådt, dvs. træfugten er over 15-17 %, skal ventilationsspalten forblive åben, indtil konstruktionen er tør, anslået efter et år. Tagkonstruktionen skal udføres med effektivt afvandingssystem til regnvand. Det anbefales, at det udføres med synlige nedløbsrør og tagrender af hensyn til senere inspektion. | 0.40634 | 0.050038 | 254 | 558.8 | 55008 | 40 | 98.4395 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | [12 empty] | Fårup | [7 empty] | Fårup Skole
Fårup Skole ¦ Fårup Skolevej 5, 8990 Fårup | Fårup Skolevej 5, 8990 Fårup | 730-006308-001 | 4240 | Bygningsdele | Bygning 1 - Fløj A -Tilbygning (2004) - Fællesrum - Efterisolering af lette ydervægge af træ med 250 mm isolering | Bygning 1 - Fløj A -Tilbygning (2004) - Fællesrum - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 10. Bygning 1 - Fløj A - Tilbygning (2005) - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn.Nr. 11A Bygning 1 - Fløj E - Mellemgang - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 190 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 14. Bygning 2 - Tilbygning (1993) - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. | Bygning 1 - Fløj A -Tilbygning (2004) - Fællesrum - Indvendig efterisolering med 250 mm isolering i lette ydervægge. Eksisterende pladebeklædning og isolering nedtages og bortskaffes. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i den nye væg. | 0.23412 | 0.006698 | 34 | 74.8 | 12780 | 40 | 170.8556 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | [12 empty] | Fårup | [7 empty] | Fårup Skole
Fårup Skole ¦ Fårup Skolevej 5, 8990 Fårup | Fårup Skolevej 5, 8990 Fårup | 730-006308-001 | 4240 | Varmefordelingsrør | Bygning 1 - Fløj B - Loftsrum - Isolering af varmerør op til 50 mm | Bygning 1 - Fælles teknikrum - Varmerør vurderes udført som gns. 2" stålrør. Varmerørene vurderes isoleret med gns. 40 mm isolering. Bygning 1 - Fløj A - Installationsskakt - Varmerør vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Varmerørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Bygning 1 - Fløj B - Loftsrum - Varmerør er udført som 18 mm PEX-rør. Varmerørene er isoleret med 15 mm isolering. Bygning 1 - Fløj D - Installationsskakt - Varmerør vurderes udført som 3/4" stålrør. Varmerørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Varmefordelingsanlægget indeholder 2 akkumuleringstanke på 1000 liter. Tanken er placeret i ???. Bygning 2 - Krybekælder - Varmerør vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Varmerørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Bygning 4 - Kælder - Varmerør vurderes udført som gns. 1" stålrør. Varmerørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. | Bygning 1 - Fløj B - Loftsrum - Isolering af varmerør op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 2.619 | 0.00985 | 50 | 110 | 1260 | 30 | 11.4545 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | [12 empty] | Fårup | [7 empty] | Fårup Skole
Fårup Skole ¦ Fårup Skolevej 5, 8990 Fårup | Fårup Skolevej 5, 8990 Fårup | 730-006308-001 | 4240 | Bygningsdele | Bygning 1 - Fløj B - Oprindelig del (1957) - Gymnastiksal - Efterisolering af gulv mod krybekælder med 200 mm isolering | Bygning 1 - Fløj A - Oprindelig del (1957) - Gulv mod krybekælder af massiv beton og letklinkebeton. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 4.13. Efterisolering af gulv mod krybekælder, kan overvejes i forbindelse med total renovering af terrændæk. Bygning 1 - Fløj B - Oprindelig del (1957) - Gulv mod krybekælder af massiv beton, er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 4.13. Bygning 1 - Fløj B - Oprindelig del (1957) - Gymnastiksal - Gulv mod krybekælder af træ/bjælker, er isoleret med 50 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 6. Bygning 1 - Fløj D - Oprindelig del (1959) - Gulv mod krybekælder af massiv beton og letklinkebeton. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. Efterisolering af gulv mod krybekælder, kan overvejes i forbindelse med total renovering af terrændæk. Bygning 2 - Oprindelig del (1954) - Gulv mod krybekælder af træ/bjælker, er isoleret med 50 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 1. Bygning 4 - Gulv mod krybekælder af massiv beton, er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 8. Bygning 5 - Klinik - Gulv mod krybekælder af træ/bjælker, er isoleret med 50 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 1. | Bygning 1 - Fløj B - Oprindelig del (1957) - Gymnastiksal - Efterisolering af gulv mod krybekælder med 200 mm isolering, så den samlede mængde udgør 250 mm Udførelsen foreslåes med isoleringsplader fastgjort mekanisk med specialplugs eller fastholdt som eksisterende isolering. Opmærksomheden henledes generelt på risici for kraftige fugtproblemer og skimmelsvamp ved for store isoleringsmængder uden den nødvendige mængde ventilation heraf. Selv med en beskeden isolering skal der sikres optimal ventilation i krybekælderen. | 2.9657 | 0.60774 | 3085 | 6787 | 91540 | 40 | 13.4875 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | [12 empty] | Fårup | [7 empty] | Fårup Skole
Fårup Skole ¦ Fårup Skolevej 5, 8990 Fårup | Fårup Skolevej 5, 8990 Fårup | 730-006308-001 | 4240 | Bygningsdele | Bygning 1 - Fløj B - Oprindelig del (1957) - Gymnastiksal - Efterisolering af loftsrum med 300 mm granulat | Bygning 1 - Fløj A - Oprindelig del (1957) - Loftsrum er isoleret med gns. 300 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Bygning 1 - Fløj B - Oprindelig del (1957) - Loftsrum er isoleret med gns. 300 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Bygning 1 - Fløj B - Oprindelig del (1957) - Gymnastiksal - Loftsrum er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 6. Bygning 1 - Fløj D - Oprindelig del (1959) - Loftsrum er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 2. Bygning 1 - Fløj D - Tilbygning (1971) - Loftsrum er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 5. Bygning 2 - Oprindelig del (1954) - Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Bygning 4 - Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. | Bygning 1 - Fløj B - Oprindelig del (1957) - Gymnastiksal - Efterisolering af loftsrum med 300 mm granulat. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 4.1922 | 0.56027 | 2844 | 6256.8 | 59700 | 40 | 9.5416 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | [12 empty] | Fårup | [7 empty] | Fårup Skole
Fårup Skole ¦ Fårup Skolevej 5, 8990 Fårup | Fårup Skolevej 5, 8990 Fårup | 730-006308-001 | 4240 | Bygningsdele | Bygning 1 - Fløj B - Oprindelig del (1957) - Isolering af uisoleret gulv mod krybekælder med 250 mm isolering | Bygning 1 - Fløj A - Oprindelig del (1957) - Gulv mod krybekælder af massiv beton og letklinkebeton. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 4.13. Efterisolering af gulv mod krybekælder, kan overvejes i forbindelse med total renovering af terrændæk. Bygning 1 - Fløj B - Oprindelig del (1957) - Gulv mod krybekælder af massiv beton, er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 4.13. Bygning 1 - Fløj B - Oprindelig del (1957) - Gymnastiksal - Gulv mod krybekælder af træ/bjælker, er isoleret med 50 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 6. Bygning 1 - Fløj D - Oprindelig del (1959) - Gulv mod krybekælder af massiv beton og letklinkebeton. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. Efterisolering af gulv mod krybekælder, kan overvejes i forbindelse med total renovering af terrændæk. Bygning 2 - Oprindelig del (1954) - Gulv mod krybekælder af træ/bjælker, er isoleret med 50 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 1. Bygning 4 - Gulv mod krybekælder af massiv beton, er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 8. Bygning 5 - Klinik - Gulv mod krybekælder af træ/bjælker, er isoleret med 50 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 1. | Bygning 1 - Fløj B - Oprindelig del (1957) - Isolering af uisoleret gulv mod krybekælder med 250 mm isolering. Udførelsen foreslåes enten med opklæbet mineraluld på underside af dæk af massiv beton, eller alternativt med isoleringsplader fastgjort mekanisk med specialplugs. Opmærksomheden henledes generelt på risici for kraftige fugtproblemer og skimmelsvamp ved for store isoleringsmængder uden den nødvendige mængde ventilation heraf. Selv med en beskeden isolering skal der sikres optimal ventilation i krybekælderen. | 10.5321 | 0.20843 | 1058 | 2327.6 | 8840 | 40 | 3.7979 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | [12 empty] | Fårup | [7 empty] | Fårup Skole
Fårup Skole ¦ Fårup Skolevej 5, 8990 Fårup | Fårup Skolevej 5, 8990 Fårup | 730-006308-001 | 4240 | Vinduer & døre | Bygning 1 - Fløj B - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude | Bygning 1 - Fløj A - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energirude med kold kant. Dog er enkelte monteret med 2 lags energirude med varm kant. Bygning 1 - Fløj B - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energirude med kold. Dog er enkelte monteret med 2 lags energirude med varm kant, samt 2 lags termorude. Bygning 1 - Fløj C - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energirude med varmt kant. Dog er enkelte monteret med 2 lags energirude med kold kant. Bygning 1 - Fløj D - Vinduer & døre er monteret med 2 lags termorude. Bygning 1 - Fløj D - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energirude med kold. Dog er enkelte monteret med 2 lags energirude med varm kant, samt 2 lags termorude. Bygning 1 - Fløj D - Vinduer & døre er monteret med 2 lags energirude med varmt kant. Bygning 1 - Fløj E - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energirude med varmt kant. Dog er enkelte monteret med 2 lags energirude med kold kant. Bygning 2 - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energirude med varm kant. Dog er enkelte monteret med 2 lags termorude. Bygning 4 - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags termorude og 2 lags energirude. Dog er enkelte monteret med 2 lags energirude med varm kant. Bygning 5 - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags termorude. Dog er enkelte monteret med 2 lags energirude med kold og varm kant. | Bygning 1 - Fløj B - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude. | 1.3021 | 0.34889 | 1771 | 3896.2 | 89770 | 30 | 23.0404 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | [12 empty] | Fårup | [7 empty] | Fårup Skole
Fårup Skole ¦ Fårup Skolevej 5, 8990 Fårup | Fårup Skolevej 5, 8990 Fårup | 730-006308-001 | 4240 | Bygningsdele | Bygning 1 - Fløj C - Efterisolering af fladt tag med 150 mm isolering, så den samlede isolering udgør 300 mm | Bygning 1 - Fløj A - Tilbygning (2004) - Fordelingsgang - Det flade tag er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 11. Bygning 1 - Fløj A - Tilbygning (2005) - Det flade tag vurderes isoleret med gns. 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Bygning 1 - Fløj C - Det flade tag er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 7. Bygning 1 - Fløj E - Det flade tag er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 7. Bygning 4 - Det flade tag er isoleret med 180 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. | Bygning 1 - Fløj C - Eksisterende tag efterisoleres udvendigt med 150 mm trædefast isolering, så den samlede mængde udgør 300 mm isolering. Den nye tagflade skal have en taghældning på mindst 1:40. Eksisterende tagbeklædning rengøres og efterses for evt. skader, der i så fald skal udbedres. Herved sikres et tæt underlag, der kan fungere som dampspærre i den nye konstruktion. Forudsætningen herfor er, at den eksisterende dampspærre er perforeret. Inden pap- og efterisoleringsarbejdet udføres, skal det eksisterende tag være helt tør og uden lunker eller buler. Hvis det eksisterende tag er udført med ventilationsspalte mellem isoleringslag og tagbeklædning, skal spalten lukkes effektivt for ikke at miste effekten af efterisoleringslaget. Hvis det eksisterende tag er vådt, dvs. træfugten er over 15-17 %, skal ventilationsspalten forblive åben, indtil konstruktionen er tør, anslået efter et år. Tagkonstruktionen skal udføres med effektivt afvandingssystem til regnvand. Det anbefales, at det udføres med synlige nedløbsrør og tagrender af hensyn til senere inspektion. | 0.79037 | 1.3376 | 6790 | 14938 | 756000 | 40 | 50.6092 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | [12 empty] | Fårup | [7 empty] | Fårup Skole
Fårup Skole ¦ Fårup Skolevej 5, 8990 Fårup | Fårup Skolevej 5, 8990 Fårup | 730-006308-001 | 4240 | Vinduer & døre | Bygning 1 - Fløj C - Udskiftning af ovenlys med 2 lags glas/acryl | Bygning 1 - Fløj A - Ovenlys er monteret med 3 lags acryl. Bygning 1 - Fløj C - Ovenlys er monteret med 2 lags acryl. Bygning 1 - Fløj E - Ovenlys er monteret med 2 lags acryl. | Bygning 1 - Fløj C - Udskiftning af ovenlys med 2 lags glas/acryl til nye ovenlys monteret med 3 lags energirude/acryl. | 0.62809 | 0.096924 | 492 | 1082.4 | 51700 | 30 | 47.7642 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | [12 empty] | Fårup | [7 empty] | Fårup Skole
Fårup Skole ¦ Fårup Skolevej 5, 8990 Fårup | Fårup Skolevej 5, 8990 Fårup | 730-006308-001 | 4240 | Brugsvandsrør | Bygning 1 - Fløj D - Kælder - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm | Bygning 1 - Kælder fløj A - Fælles teknikrum - Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder vurderes udført som 1 1/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 50 mm isolering. Nye 2024/2025 Bygning 1 - Rengøringsdepot v. fløjk C - Tilslutningsrør fra fælles teknikrum til varmtvandsbeholder er udført som 40 mm præisolerede stålrør. Bygning 1 - Fløj A - Installationsskakt - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. Bygning 1 - Fløj C - Installationsskakt - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 1/2" stålrør. Rørene vurderes isoleret med 100 mm isolering. Bygning 1 - Fløj D - Kælder - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 1/2" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Bygning 1 - Fløj E - Installationsskakt - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 1/2" stålrør. Rørene vurderes isoleret med 100 mm isolering. Bygning 2 - I jord - Tilslutningsrør, fra fælles teknikrum, til varmtvandsbeholder vurderes udført som 40 mm præisolerede stålrør. Bygning 4 - I jord - Tilslutningsrør fra fælles teknikrum til varmtvandsbeholder vurderes udført som 50 mm præisolerede stålrør. Bygning 4 - Installationsskat - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med 100 mm isolering. Bygning 4 - Kælder - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. xxx | Bygning 1 - Fløj D - Kælder - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0.40969 | 0.014381 | 73 | 160.6 | 11760 | 30 | 73.2254 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | [12 empty] | Fårup | [7 empty] | Fårup Skole
Fårup Skole ¦ Fårup Skolevej 5, 8990 Fårup | Fårup Skolevej 5, 8990 Fårup | 730-006308-001 | 4240 | Bygningsdele | Bygning 1 - Fløj D - Oprindelig del (1959) - Efterisolering af loftsrum med 300 mm granulat | Bygning 1 - Fløj A - Oprindelig del (1957) - Loftsrum er isoleret med gns. 300 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Bygning 1 - Fløj B - Oprindelig del (1957) - Loftsrum er isoleret med gns. 300 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Bygning 1 - Fløj B - Oprindelig del (1957) - Gymnastiksal - Loftsrum er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 6. Bygning 1 - Fløj D - Oprindelig del (1959) - Loftsrum er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 2. Bygning 1 - Fløj D - Tilbygning (1971) - Loftsrum er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 5. Bygning 2 - Oprindelig del (1954) - Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Bygning 4 - Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. | Bygning 1 - Fløj D - Oprindelig del (1959) - Efterisolering af loftsrum med 300 mm granulat. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 2.7918 | 0.93654 | 4754 | 10458.8 | 149850 | 40 | 14.3276 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | [12 empty] | Fårup | [7 empty] | Fårup Skole
Fårup Skole ¦ Fårup Skolevej 5, 8990 Fårup | Fårup Skolevej 5, 8990 Fårup | 730-006308-001 | 4240 | Bygningsdele | Bygning 1 - Fløj D - Tilbygning (1971) - Efterisolering af loftsrum med 300 mm granulat. | Bygning 1 - Fløj A - Oprindelig del (1957) - Loftsrum er isoleret med gns. 300 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Bygning 1 - Fløj B - Oprindelig del (1957) - Loftsrum er isoleret med gns. 300 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Bygning 1 - Fløj B - Oprindelig del (1957) - Gymnastiksal - Loftsrum er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 6. Bygning 1 - Fløj D - Oprindelig del (1959) - Loftsrum er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 2. Bygning 1 - Fløj D - Tilbygning (1971) - Loftsrum er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 5. Bygning 2 - Oprindelig del (1954) - Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Bygning 4 - Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. | Bygning 1 - Fløj D - Tilbygning (1971) - Efterisolering af loftsrum med 300 mm granulat. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 2.7938 | 0.67827 | 3443 | 7574.6 | 108450 | 40 | 14.3176 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | [12 empty] | Fårup | [7 empty] | Fårup Skole
Fårup Skole ¦ Fårup Skolevej 5, 8990 Fårup | Fårup Skolevej 5, 8990 Fårup | 730-006308-001 | 4240 | Vinduer & døre | Bygning 1 - Fløj D - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude | Bygning 1 - Fløj A - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energirude med kold kant. Dog er enkelte monteret med 2 lags energirude med varm kant. Bygning 1 - Fløj B - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energirude med kold. Dog er enkelte monteret med 2 lags energirude med varm kant, samt 2 lags termorude. Bygning 1 - Fløj C - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energirude med varmt kant. Dog er enkelte monteret med 2 lags energirude med kold kant. Bygning 1 - Fløj D - Vinduer & døre er monteret med 2 lags termorude. Bygning 1 - Fløj D - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energirude med kold. Dog er enkelte monteret med 2 lags energirude med varm kant, samt 2 lags termorude. Bygning 1 - Fløj D - Vinduer & døre er monteret med 2 lags energirude med varmt kant. Bygning 1 - Fløj E - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energirude med varmt kant. Dog er enkelte monteret med 2 lags energirude med kold kant. Bygning 2 - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energirude med varm kant. Dog er enkelte monteret med 2 lags termorude. Bygning 4 - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags termorude og 2 lags energirude. Dog er enkelte monteret med 2 lags energirude med varm kant. Bygning 5 - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags termorude. Dog er enkelte monteret med 2 lags energirude med kold og varm kant. | Bygning 1 - Fløj D - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude. | 1.2978 | 0.11288 | 573 | 1260.6 | 29140 | 30 | 23.116 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | [12 empty] | Fårup | [7 empty] | Fårup Skole
Fårup Skole ¦ Fårup Skolevej 5, 8990 Fårup | Fårup Skolevej 5, 8990 Fårup | 730-006308-001 | 4240 | Bygningsdele | Bygning 1 - Fløj E - Efterisolering af fladt tag med 150 mm isolering, så den samlede isolering udgør 300 mm | Bygning 1 - Fløj A - Tilbygning (2004) - Fordelingsgang - Det flade tag er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 11. Bygning 1 - Fløj A - Tilbygning (2005) - Det flade tag vurderes isoleret med gns. 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Bygning 1 - Fløj C - Det flade tag er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 7. Bygning 1 - Fløj E - Det flade tag er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 7. Bygning 4 - Det flade tag er isoleret med 180 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. | Bygning 1 - Fløj E - Eksisterende tag efterisoleres udvendigt med 150 mm trædefast isolering, så den samlede mængde udgør 300 mm isolering. Den nye tagflade skal have en taghældning på mindst 1:40. Eksisterende tagbeklædning rengøres og efterses for evt. skader, der i så fald skal udbedres. Herved sikres et tæt underlag, der kan fungere som dampspærre i den nye konstruktion. Forudsætningen herfor er, at den eksisterende dampspærre er perforeret. Inden pap- og efterisoleringsarbejdet udføres, skal det eksisterende tag være helt tør og uden lunker eller buler. Hvis det eksisterende tag er udført med ventilationsspalte mellem isoleringslag og tagbeklædning, skal spalten lukkes effektivt for ikke at miste effekten af efterisoleringslaget. Hvis det eksisterende tag er vådt, dvs. træfugten er over 15-17 %, skal ventilationsspalten forblive åben, indtil konstruktionen er tør, anslået efter et år. Tagkonstruktionen skal udføres med effektivt afvandingssystem til regnvand. Det anbefales, at det udføres med synlige nedløbsrør og tagrender af hensyn til senere inspektion. | 0.79193 | 0.47654 | 2419 | 5321.8 | 268800 | 40 | 50.5092 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | [12 empty] | Fårup | [7 empty] | Fårup Skole
Fårup Skole ¦ Fårup Skolevej 5, 8990 Fårup | Fårup Skolevej 5, 8990 Fårup | 730-006308-001 | 4240 | Vinduer & døre | Bygning 1 - Fløj E - Udskiftning af ovenlys med 2 lags glas/acryl | Bygning 1 - Fløj A - Ovenlys er monteret med 3 lags acryl. Bygning 1 - Fløj C - Ovenlys er monteret med 2 lags acryl. Bygning 1 - Fløj E - Ovenlys er monteret med 2 lags acryl. | Bygning 1 - Fløj E - Udskiftning af ovenlys med 2 lags glas/acryl til nye ovenlys monteret med 3 lags energirude/acryl. | 0.6284 | 0.035263 | 179 | 393.8 | 18800 | 30 | 47.74 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | [12 empty] | Fårup | [7 empty] | Fårup Skole
Børnehaven Lucernevej ¦ Lucernevej 61, 8920 Randers NV | Lucernevej 61, 8920 Randers NV | 730-014514-001 | 520 | VVB | Bygning 1 - Fælles teknikrum - Montering af isoleringskappe på varmtvandsveksler | Bygning 1 - Fælles teknikrum - Varmt brugsvand produceres via gennemstrømningsvandvarmer, fabrikat APV, type U241R. Veksleren er uden isoleringskappe. Bygning 2 - Varmt brugsvand produceres i 30 l præisoleret vandvarmer, fabrikat Metro. | Bygning 1 - Fælles teknikrum - Montering af isoleringskappe på varmtvandsveksler for at minimere varmetab ved brug og i tomgangsfunktion. | 2.574 | 0.02535 | 390 | 193.05 | 1500 | 20 | 7.77 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(430) - Paderuphus ¦ Paderuplundvej 4, 8960 Randers SØ | Paderuplundvej 4, 8960 Randers SØ | 730-031048-001 | 932 | Varmefordelingspumpe | Bygning 1 - Fælles teknikrum - Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg | Bygning 1 - Fælles teknikrum (VA02) - I varmeanlægget er der monteret en fordelingspumpe, af fabrikat Grundfos, type Magna 25-100. Pumpen har en maksimal effekt på 185 Watt. Bygning 1 - Fælles teknikrum (VA03) - Til varmeflade på ventilationsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 25W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha Pro 15-40. Bygning 2 - Fælles teknikrum (VA04) - I varmeanlægget er der monteret en fordelingspumpe, af fabrikat Grundfos, type Álpha Pro 25-60. Pumpen har en maksimal effekt på 50 Watt. | Bygning 1 - Fælles teknikrum - Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha2 25-40 med en max-effekt på 18 W. | 0.1875 | 0.004925 | 25 | 50 | 4000 | 15 | 80 |  |  | G til C mærker | [5 empty] | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
997 - Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse BBR 1 & 2. ¦ Bygning 1 - Skole | Salbakken 7, 8983 Gjerlev J | 730-002155-001 | 2871 | Bygningsdele | Bygning 1 - Fællesareal - Efterisolering af fladt tag med 200 mm isolering, så den samlede isolering udgør 400 mm | Bygning 1 - Gangareal - Det flade tag er isoleret med 60 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 7. Bygning 1 - Fællesareal - Det flade tag er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 07. Bygning 1 - Det flade tag er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 9. | Bygning 1 - Fællesareal - Eksisterende tag efterisoleres udvendigt med 200 mm trædefast isolering, så den samlede mængde udgør 400 mm isolering. Den nye tagflade skal have en taghældning på mindst 1:40. Eksisterende tagbeklædning rengøres og efterses for evt. skader, der i så fald skal udbedres. Herved sikres et tæt underlag, der kan fungere som dampspærre i den nye konstruktion. Forudsætningen herfor er, at den eksisterende dampspærre er perforeret. Inden pap- og efterisoleringsarbejdet udføres, skal det eksisterende tag være helt tør og uden lunker eller buler. Hvis det eksisterende tag er udført med ventilationsspalte mellem isoleringslag og tagbeklædning, skal spalten lukkes effektivt for ikke at miste effekten af efterisoleringslaget. Hvis det eksisterende tag er vådt, dvs. træfugten er over 15-17 %, skal ventilationsspalten forblive åben, indtil konstruktionen er tør, anslået efter et år. Tagkonstruktionen skal udføres med effektivt afvandingssystem til regnvand. Det anbefales, at det udføres med synlige nedløbsrør og tagrender af hensyn til senere inspektion. | 0.2432 | 0.29415 | 1442 | 920.3636 | 151375 | 40 | 164.473 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Børnehaven Lucernevej ¦ Lucernevej 61, 8920 Randers NV | Lucernevej 61, 8920 Randers NV | 730-014514-001 | 520 | Belysning | Bygning 1 - Gang 04 - Installation af bevægelsesmelder | Bygning 1 - Terapi 01 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Sanserum 02 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Samtalerum 03 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Gang 04 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Rengøring 05 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toilet 06 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Blå-stue 10 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Gang 11 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Køkken 12 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Centralrum 13 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Rød-stue 14 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toilet 15 & 17 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Grupperum 16 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Grupperum 18 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Grøn-stue 19 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toilet 20 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Garderobe 21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kontor 22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Personale 24 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Vindfang 25 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Terapi 26 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Gul-stue 28 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toilet 29 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Legestue - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Indgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Musiklokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Stue - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygning 1 - Gang 04 - Installation af bevægelsesmelder | 0.7086 | 0.005654 | 22 | 59.05 | 1250 | 15 | 21.1685 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
Børnehaven Lucernevej ¦ Lucernevej 61, 8920 Randers NV | Lucernevej 61, 8920 Randers NV | 730-014514-001 | 520 | Belysning | Bygning 1 - Gang 11 - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Bygning 1 - Terapi 01 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Sanserum 02 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Samtalerum 03 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Gang 04 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Rengøring 05 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toilet 06 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Blå-stue 10 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Gang 11 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Køkken 12 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Centralrum 13 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Rød-stue 14 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toilet 15 & 17 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Grupperum 16 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Grupperum 18 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Grøn-stue 19 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toilet 20 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Garderobe 21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kontor 22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Personale 24 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Vindfang 25 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Terapi 26 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Gul-stue 28 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toilet 29 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Legestue - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Indgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Musiklokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Stue - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygning 1 - Gang 11 - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.8646 | 0.013869 | 57 | 144.1 | 2500 | 15 | 17.3491 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
997 - Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse BBR 1 & 2. ¦ Bygning 1 - Skole | Salbakken 7, 8983 Gjerlev J | 730-002155-001 | 2871 | Bygningsdele | Bygning 1 - Gangareal - Efterisolering af fladt tag med 350 mm isolering, så den samlede isolering udgør 400 mm | Bygning 1 - Gangareal - Det flade tag er isoleret med 60 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 7. Bygning 1 - Fællesareal - Det flade tag er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 07. Bygning 1 - Det flade tag er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 9. | Bygning 1 - Gangareal - Eksisterende tag efterisoleres udvendigt med 350 mm trædefast isolering, så den samlede mængde udgør 400 mm isolering. Den nye tagflade skal have en taghældning på mindst 1:40. Eksisterende tagbeklædning rengøres og efterses for evt. skader, der i så fald skal udbedres. Herved sikres et tæt underlag, der kan fungere som dampspærre i den nye konstruktion. Forudsætningen herfor er, at den eksisterende dampspærre er perforeret. Inden pap- og efterisoleringsarbejdet udføres, skal det eksisterende tag være helt tør og uden lunker eller buler. Hvis det eksisterende tag er udført med ventilationsspalte mellem isoleringslag og tagbeklædning, skal spalten lukkes effektivt for ikke at miste effekten af efterisoleringslaget. Hvis det eksisterende tag er vådt, dvs. træfugten er over 15-17 %, skal ventilationsspalten forblive åben, indtil konstruktionen er tør, anslået efter et år. Tagkonstruktionen skal udføres med effektivt afvandingssystem til regnvand. Det anbefales, at det udføres med synlige nedløbsrør og tagrender af hensyn til senere inspektion. | 1.0051 | 1.6344 | 8012 | 5114.9091 | 203550 | 40 | 39.7954 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
(533/551) - Tirsdalen ¦ R. Hougårds Vej 42A, 8960 Randers SØ | R. Hougårds Vej 42A, 8960 Randers SØ | 730-016600-001 | 5401 | Belysning | Bygning 1 - Gangareal - Udskiftning af halogenpærer til LED | Bygning 1 - Krybekælder - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør samt glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Omklædningsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Fælles køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af hhv. lysstofrør med konventionelle forkoblinger og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Cafe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Storkøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Gangareal v. storkøkken - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - Depoter v. storkøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt højfrekvente forkoblinger, og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kontor v. cafe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Indgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kontor v. terapi - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Terapi - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - Fælles ophold - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kontor v. blok 4 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med sparepære og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Spisestue - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygning 1 - Gangareal - Udskiftning af halogenpærer til LED. | 46.0148 | 11.8348 | 43458 | 124240 | 13500 | 5 | 0.10866 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
Børnehaven Lucernevej ¦ Lucernevej 61, 8920 Randers NV | Lucernevej 61, 8920 Randers NV | 730-014514-001 | 520 | Belysning | Bygning 1 - Garderobe 21 - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Bygning 1 - Terapi 01 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Sanserum 02 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Samtalerum 03 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Gang 04 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Rengøring 05 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toilet 06 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Blå-stue 10 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Gang 11 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Køkken 12 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Centralrum 13 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Rød-stue 14 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toilet 15 & 17 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Grupperum 16 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Grupperum 18 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Grøn-stue 19 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toilet 20 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Garderobe 21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kontor 22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Personale 24 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Vindfang 25 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Terapi 26 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Gul-stue 28 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toilet 29 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Legestue - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Indgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Musiklokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Stue - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygning 1 - Garderobe 21 - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.5166 | 0.02039 | 70 | 215.25 | 6250 | 15 | 29.036 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
Børnehaven Lucernevej ¦ Lucernevej 61, 8920 Randers NV | Lucernevej 61, 8920 Randers NV | 730-014514-001 | 520 | Belysning | Bygning 1 - Grupperum 16 - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Bygning 1 - Terapi 01 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Sanserum 02 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Samtalerum 03 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Gang 04 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Rengøring 05 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toilet 06 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Blå-stue 10 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Gang 11 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Køkken 12 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Centralrum 13 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Rød-stue 14 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toilet 15 & 17 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Grupperum 16 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Grupperum 18 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Grøn-stue 19 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toilet 20 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Garderobe 21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kontor 22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Personale 24 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Vindfang 25 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Terapi 26 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Gul-stue 28 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toilet 29 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Legestue - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Indgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Musiklokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Stue - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygning 1 - Grupperum 16 - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.4686 | 0.007368 | 24 | 78.1 | 2500 | 15 | 32.0102 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
Børnehaven Lucernevej ¦ Lucernevej 61, 8920 Randers NV | Lucernevej 61, 8920 Randers NV | 730-014514-001 | 520 | Belysning | Bygning 1 - Grupperum 18 - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Bygning 1 - Terapi 01 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Sanserum 02 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Samtalerum 03 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Gang 04 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Rengøring 05 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toilet 06 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Blå-stue 10 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Gang 11 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Køkken 12 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Centralrum 13 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Rød-stue 14 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toilet 15 & 17 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Grupperum 16 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Grupperum 18 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Grøn-stue 19 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toilet 20 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Garderobe 21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kontor 22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Personale 24 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Vindfang 25 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Terapi 26 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Gul-stue 28 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toilet 29 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Legestue - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Indgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Musiklokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Stue - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygning 1 - Grupperum 18 - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 1.3355 | 0.027364 | 92 | 289.35 | 3250 | 15 | 11.2321 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
Børnehaven Lucernevej ¦ Lucernevej 61, 8920 Randers NV | Lucernevej 61, 8920 Randers NV | 730-014514-001 | 520 | Belysning | Bygning 1 - Grøn-stue 19 - Udskiftning af armaturer | Bygning 1 - Terapi 01 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Sanserum 02 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Samtalerum 03 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Gang 04 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Rengøring 05 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toilet 06 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Blå-stue 10 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Gang 11 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Køkken 12 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Centralrum 13 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Rød-stue 14 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toilet 15 & 17 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Grupperum 16 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Grupperum 18 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Grøn-stue 19 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toilet 20 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Garderobe 21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kontor 22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Personale 24 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Vindfang 25 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Terapi 26 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Gul-stue 28 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toilet 29 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Legestue - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Indgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Musiklokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Stue - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygning 1 - Grøn-stue 19 - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.8391 | 0.039539 | 127 | 419.55 | 7500 | 15 | 17.8763 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
Børnehaven Lucernevej ¦ Lucernevej 61, 8920 Randers NV | Lucernevej 61, 8920 Randers NV | 730-014514-001 | 520 | Belysning | Bygning 1 - Gul-stue 28 - Udskiftning af armaturer | Bygning 1 - Terapi 01 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Sanserum 02 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Samtalerum 03 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Gang 04 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Rengøring 05 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toilet 06 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Blå-stue 10 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Gang 11 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Køkken 12 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Centralrum 13 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Rød-stue 14 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toilet 15 & 17 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Grupperum 16 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Grupperum 18 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Grøn-stue 19 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toilet 20 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Garderobe 21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kontor 22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Personale 24 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Vindfang 25 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Terapi 26 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Gul-stue 28 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toilet 29 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Legestue - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Indgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Musiklokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Stue - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygning 1 - Gul-stue 28 - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 1.0608 | 0.063416 | 208 | 671.85 | 9500 | 15 | 14.1401 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
997 - Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse BBR 1 & 2. ¦ Bygning 1 - Skole | Salbakken 7, 8983 Gjerlev J | 730-002155-001 | 2871 | Bygningsdele | Bygning 1 - Gymnastiksal - Isolering af uisolerede hule ydervægge af tegl ved indblæsning af granulat | Bygning 1 - Ydervægge er udført som 30 cm hulmur. Vægge består udvendigt af tegl og indvendigt af siporex. Hulrummet er oplyst ikke isoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 6. Bygning 1 - Ydervægge er udført som 30 cm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af tegl. Hulrummet er oplyst ikke isoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 8. Bygning 1 - Gymnastiksal - Ydervægge er udført som 35 cm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af tegl. Hulrummet er ikke isoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 9. Bygning 1 - Tilbygning 1978 -Ydervægge er udført som 35 cm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af tegl. Hulrummet er isoleret ved opførelsen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 06. Bygning 2 - Ydervægge er udført som 30 cm hulmur. Vægge består udvendigt af tegl og indvendigt af molersten. Hulrummet er ikke isoleret. Der er opsat forsatsvæg, vurderet isoleret med 175 mm isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale, samt er konstruktion målt ved vindue. Tegn. Nr. 3. | Bygning 1 - Gymnastiksal - Isolering af uisolerede hulmure af tegl med mineraluldsgranulat. Inden isoleringsarbejdet påbegyndes bør godkendt isolatør vurdere, om ydervægge er velegnet til isolering. Visse ydervægge egner sig ikke til hulmursisolering, da der kan opstå fugtproblemer og afskalning af facaden. | 10.6433 | 2.8887 | 14161 | 9040.1818 | 33975 | 40 | 3.7582 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
997 - Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse BBR 1 & 2. ¦ Bygning 1 - Skole | Salbakken 7, 8983 Gjerlev J | 730-002155-001 | 2871 | Bygningsdele | Bygning 1 - Gymnastiksal - Nedrivning af eksisterende krybekælder og etablering af nyt terrændæk med 300 mm isolering | Bygning 1 - Gymnastiksal - Gulv mod krybekælder af træ/bjælker, er isoleret med 60 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 9. Bygning 1 - Gulv mod krybekælder udført af siporet med slidlag, er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 6. Bygning 2 - Gulv mod krybekælder af træ/bjælker, er isoleret med 75 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 2. | Bygning 1 - Gymnastiksal - Eksisterende krybekælder fjernes og alle ventilationsåbninger lukkes ved tilstøbning. Der udlægges sandfyld til underside af ny isolering. Der isoleres med 300 mm fast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør, må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. | 0.36401 | 1.4771 | 7241 | 4622.9091 | 508000 | 40 | 109.8875 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
997 - Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse BBR 1 & 2. ¦ Bygning 1 - Skole | Salbakken 7, 8983 Gjerlev J | 730-002155-001 | 2871 | Bygningsdele | Bygning 1 - Hjemkundskab - Udvendig efterisolering af skråvægge med 200 mm isolering | Bygning 1 - Tilbygning 1978 - Skråvægge er isoleret med 175 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 06. Bygning 1 - Hjemkundskab - Skråvægge er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 04. Bygning 2 - Skråvægge er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 3 | Bygning 1 - Hjemkundskab - Udvendig efterisolering af skråvægge med 200 mm isolering, så den samlede isoleringstykkelse opnår 400 mm. Det foreslås at isolere skråvægge udefra, i forbindelse med tagrenovering. Eksisterende tag nedtages, og der udføres den nødvendige justering af spær, så der gøres plads til den nye isoleringstykkelse. Isolering og tæthed skal sikres iht. gældende regler. | 0.22963 | 0.22256 | 1091 | 695.6364 | 121175 | 40 | 174.193 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
(533/551) - Tirsdalen ¦ R. Hougårds Vej 42A, 8960 Randers SØ | R. Hougårds Vej 42A, 8960 Randers SØ | 730-016600-001 | 5401 | Belysning | Bygning 1 - Indgang - Udskiftning af armaturer | Bygning 1 - Krybekælder - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør samt glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Omklædningsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Fælles køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af hhv. lysstofrør med konventionelle forkoblinger og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Cafe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Storkøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Gangareal v. storkøkken - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - Depoter v. storkøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt højfrekvente forkoblinger, og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kontor v. cafe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Indgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kontor v. terapi - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Terapi - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - Fælles ophold - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kontor v. blok 4 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med sparepære og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Spisestue - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygning 1 - Indgang - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 9.4719 | 0.36101 | 1330 | 3788.75 | 6000 | 15 | 1.5836 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
Asferg Skole ¦ Østergade 2, 8990 Fårup | Østergade 2, 8990 Fårup | 730-007022-001 | 456 | Bygningsdele | Bygning 1 - Indvendig efterisolering af skråvægge med 100 mm isolering | Bygning 1 - Skunk er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 04A. Bygning 1 - Skråvægge er isoleret med 200 mm minera luld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 04A. Bygning 2 - Tilbygning (1978) - Skråvægge er isoleret med 175 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 9. | Bygning 1 - Indvendig efterisolering af skråvægge med 100 mm isolering, så den samlede isoleringstykkelse opnår 300 mm Det foreslåes at isolere skråvægge indefra, i forbindelse med større indvendig renovering. Eksisterende beklædning fjernes og bortskaffes, og der udføres den nødvendige forskalling for den nye isolering og vægbeklædning. Tætheden skal sikres iht. gældende regler. | 0.89856 | 0.025413 | 129 | 283.8 | 12633.6 | 40 | 44.5159 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES | Asferg | G til C mærker | Undervisning
Kristrup Skole og bibliotek ¦ Kristrupvej 68, 8960 Randers SØ | Kristrupvej 68, 8960 Randers SØ | 730-013744-001 | 1312 | Bygningsdele | Bygning 1 - Indvendig efterisolering af skråvægge med 150 mm isolering | Bygning 1 - Skråvægge er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 9303-06. Bygning 2 - Oprindelig del (1942) - Skråvægge vurderes isoleret med 300 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra renoveringstidspunkt. Bygning 2 - Tilbygning (1974) - Skråvægge er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. A020. Bygning 3 - Tilbygning (1981) - Skråvægge er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. A017. Bygning 3 - Tilbygning (2005) - Skråvægge er isoleret med 250 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 2.1. | Bygning 1 - Indvendig efterisolering af skråvægge med 150 mm isolering, så den samlede isoleringstykkelse opnår 300 mm Det foreslåes at isolere skråvægge indefra, i forbindelse med større indvendig renovering. Eksisterende beklædning fjernes og bortskaffes, og der udføres den nødvendige forskalling for den nye isolering og vægbeklædning. Tætheden skal sikres iht. gældende regler. | 0.95496 | 0.68959 | 10603 | 7045 | 295092 | 40 | 41.8867 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | [6 empty] | 6 - Ikke undersøgt for aftaler | [10 empty] | Bibliotek
Asferg Skole ¦ Østergade 2, 8990 Fårup | Østergade 2, 8990 Fårup | 730-007022-001 | 456 | Brugsvandsrør | Bygning 1 - Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 50 mm | Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som type DN 25, fremført under jorden i præisoleret kappe. Bygning 1 - Teknikrum i kælder - Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder vurderes udført som gns 1/2" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. Bygning 2 - Teknikrum i kælder - Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder vurders udført som 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Bygning 2 - Kælder - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 1/2" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Bygning 2 - Rørkanal - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 1/2" stålrør. Rørene vurderes isoleret med 30 mm isolering. | Bygning 1 - Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260 | 30 | 0 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES | Asferg | G til C mærker | Undervisning
997 - Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse BBR 1 & 2. ¦ Bygning 1 - Skole | Salbakken 7, 8983 Gjerlev J | 730-002155-001 | 2871 | Bygningsdele | Bygning 1 - Isolering af uisolerede hule ydervægge af tegl ved indblæsning af mineraluldsgranulat | Bygning 1 - Ydervægge er udført som 30 cm hulmur. Vægge består udvendigt af tegl og indvendigt af siporex. Hulrummet er oplyst ikke isoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 6. Bygning 1 - Ydervægge er udført som 30 cm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af tegl. Hulrummet er oplyst ikke isoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 8. Bygning 1 - Gymnastiksal - Ydervægge er udført som 35 cm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af tegl. Hulrummet er ikke isoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 9. Bygning 1 - Tilbygning 1978 -Ydervægge er udført som 35 cm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af tegl. Hulrummet er isoleret ved opførelsen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 06. Bygning 2 - Ydervægge er udført som 30 cm hulmur. Vægge består udvendigt af tegl og indvendigt af molersten. Hulrummet er ikke isoleret. Der er opsat forsatsvæg, vurderet isoleret med 175 mm isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale, samt er konstruktion målt ved vindue. Tegn. Nr. 3. | Bygning 1 - Isolering af uisolerede hulmure af tegl med mineraluldsgranulat. Inden isoleringsarbejdet påbegyndes bør godkendt isolatør vurdere, om ydervægge er velegnet til isolering. Visse ydervægge egner sig ikke til hulmursisolering, da der kan opstå fugtproblemer og afskalning af facaden. | 9.1867 | 3.2524 | 15944 | 10178.9091 | 44320 | 40 | 4.3541 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
997 - Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse BBR 1 & 2. ¦ Bygning 1 - Skole | Salbakken 7, 8983 Gjerlev J | 730-002155-001 | 2871 | Bygningsdele | Bygning 1 - Isolering af uisolerede hule ydervægge af tegl/siporex ved indblæsning af granulat | Bygning 1 - Ydervægge er udført som 30 cm hulmur. Vægge består udvendigt af tegl og indvendigt af siporex. Hulrummet er oplyst ikke isoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 6. Bygning 1 - Ydervægge er udført som 30 cm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af tegl. Hulrummet er oplyst ikke isoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 8. Bygning 1 - Gymnastiksal - Ydervægge er udført som 35 cm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af tegl. Hulrummet er ikke isoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 9. Bygning 1 - Tilbygning 1978 -Ydervægge er udført som 35 cm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af tegl. Hulrummet er isoleret ved opførelsen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 06. Bygning 2 - Ydervægge er udført som 30 cm hulmur. Vægge består udvendigt af tegl og indvendigt af molersten. Hulrummet er ikke isoleret. Der er opsat forsatsvæg, vurderet isoleret med 175 mm isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale, samt er konstruktion målt ved vindue. Tegn. Nr. 3. | Bygning 1 - Isolering af uisolerede hulmure af tegl/siporex med mineraluldsgranulat. Inden isoleringsarbejdet påbegyndes bør godkendt isolatør vurdere, om ydervægge er velegnet til isolering. Visse ydervægge egner sig ikke til hulmursisolering, da der kan opstå fugtproblemer og afskalning af facaden. | 4.4737 | 2.7783 | 13620 | 8694.5455 | 77740 | 40 | 8.9412 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
997 - Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse BBR 1 & 2. ¦ Bygning 1 - Skole | Salbakken 7, 8983 Gjerlev J | 730-002155-001 | 2871 | Bygningsdele | Bygning 1 - Isolering af uisoleret gulv mod krybekælder med 200 mm isolering | Bygning 1 - Gymnastiksal - Gulv mod krybekælder af træ/bjælker, er isoleret med 60 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 9. Bygning 1 - Gulv mod krybekælder udført af siporet med slidlag, er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 6. Bygning 2 - Gulv mod krybekælder af træ/bjælker, er isoleret med 75 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 2. | Bygning 1 - Isolering af uisoleret gulv mod krybekælder med 200 mm isolering. Udførelsen foreslås enten med opklæbet mineraluld på underside af letklinkerbetondæk, eller alternativt med isoleringsplader fastgjort mekanisk med specialplugs. Opmærksomheden henledes generelt på risici for kraftige fugtproblemer og skimmelsvamp ved for store isoleringsmængder uden den nødvendige mængde ventilation heraf. Selv med en beskeden isolering skal der sikres optimal ventilation i krybekælderen. | 2.8595 | 9.3407 | 45790 | 29234.5455 | 408940 | 40 | 13.9882 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
997 - Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse BBR 1 & 2. ¦ Bygning 1 - Skole | Salbakken 7, 8983 Gjerlev J | 730-002155-001 | 2871 | Bygningsdele | Bygning 1 - Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kælder med 200 mm isolering | Bygning 1 - Mod fyrrum - Gulv mod uopvarmet kælder af massiv beton, er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 7. | Bygning 1 - Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kælder med 200 mm isolering. Montering af nedhængt loft i kælder på underside af etageadskillelse udført som massivt betondæk. Der udføres effektiv dampspærre og afsluttes med godkendt beklædning. Det er vigtigt at have fokus på at rumhøjden ikke gøres lavere end bygningsreglementets krav herfor. Efter isoleringen af etageadskillelsen vil temperaturen i kælderen blive lavere. Herved øges risikoen for fugtproblemer, hvis der ikke ventileres. Det anbefales at etablere udeluftventiler i alle rum, og husejeren bør instrueres i korrekt udluftning af kælderen så fugt mv. undgås. | 6.0185 | 1.2829 | 6289 | 4014.3636 | 26680 | 40 | 6.6461 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Asferg Skole ¦ Østergade 2, 8990 Fårup | Østergade 2, 8990 Fårup | 730-007022-001 | 456 | Bygningsdele | Bygning 1 - Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kælder med 250 mm isolering | Bygning 1 - Gulv mod uopvarmet kælder af træ/bjælker, med lerindskud. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. | Bygning 1 - Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kælder med 250 mm isolering. Montering af nedhængt loft i kælder på underside af etageadskillelse udført af træ/bjælker. Der udføres effektiv dampspærre og afsluttes med godkendt beklædning. Det er vigtigt at have fokus på at rumhøjden ikke gøres lavere end bygningsreglementets krav herfor. Efter isoleringen af etageadskillelsen vil temperaturen i kælderen blive lavere. Herved øges risikoen for fugtproblemer, hvis der ikke ventileres. Det anbefales at etablere udeluftventiler i alle rum, og husejeren bør instrueres i korrekt udluftning af kælderen så fugt mv. undgåes. | 5.3689 | 0.31875 | 1618 | 3559.6 | 26520 | 40 | 7.4503 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES | Asferg | G til C mærker | Undervisning
Børnehaven Lucernevej ¦ Lucernevej 61, 8920 Randers NV | Lucernevej 61, 8920 Randers NV | 730-014514-001 | 520 | Belysning | Bygning 1 - Kontor 22 - Udskiftning af armaturer | Bygning 1 - Terapi 01 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Sanserum 02 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Samtalerum 03 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Gang 04 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Rengøring 05 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toilet 06 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Blå-stue 10 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Gang 11 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Køkken 12 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Centralrum 13 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Rød-stue 14 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toilet 15 & 17 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Grupperum 16 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Grupperum 18 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Grøn-stue 19 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toilet 20 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Garderobe 21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kontor 22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Personale 24 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Vindfang 25 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Terapi 26 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Gul-stue 28 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toilet 29 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Legestue - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Indgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Musiklokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Stue - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygning 1 - Kontor 22 - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.6549 | 0.010264 | 32 | 109.15 | 2500 | 15 | 22.9043 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(533/551) - Tirsdalen ¦ R. Hougårds Vej 42A, 8960 Randers SØ | R. Hougårds Vej 42A, 8960 Randers SØ | 730-016600-001 | 5401 | Belysning | Bygning 1 - Kontor v. cafe - Udskiftning af glødepærer til LED | Bygning 1 - Krybekælder - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør samt glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Omklædningsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Fælles køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af hhv. lysstofrør med konventionelle forkoblinger og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Cafe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Storkøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Gangareal v. storkøkken - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - Depoter v. storkøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt højfrekvente forkoblinger, og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kontor v. cafe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Indgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kontor v. terapi - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Terapi - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - Fælles ophold - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kontor v. blok 4 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med sparepære og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Spisestue - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygning 1 - Kontor v. cafe - Udskiftning af glødepærer til LED. | 5.805 | 0.011111 | 43 | 116.1 | 100 | 5 | 0.86133 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
Børnehaven Lucernevej ¦ Lucernevej 61, 8920 Randers NV | Lucernevej 61, 8920 Randers NV | 730-014514-001 | 520 | Brugsvandsrør | Bygning 1 - Krybekælder - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm | Bygning 1 - Kælder - Tilslutningsrør til brugsvandsveksler vurderes udført som gns. 1" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Bygning 1 - Krybekælder - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. | Bygning 1 - Krybekælder - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 2.0083 | 0.1846 | 2840 | 1405.8 | 21000 | 30 | 14.9381 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(533/551) - Tirsdalen ¦ R. Hougårds Vej 42A, 8960 Randers SØ | R. Hougårds Vej 42A, 8960 Randers SØ | 730-016600-001 | 5401 | Brugsvandsrør | Bygning 1 - Krybekælder - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm | Bygning 1 - Teknikrum - Tilslutningsrør til brugsvandsveksler vurderes udført som gns. 1" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Bygning 1 - Kælder - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. Bygning 1 - Kælder - Bygning 1 - Kælder - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. Bygning 1 - Krybekælder - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. Bygning 3 - Teknikrum - Tilslutningsrør til brugsvandsveksler vurderes udført som gns. 1 1/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Bygning 3 - Teknikrum - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 1" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Bygning 3 - Glasgang - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. | Bygning 1 - Krybekælder - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 1.5519 | 0.85052 | 13095 | 6474.5 | 125160 | 30 | 19.3312 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
997 - Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse BBR 1 & 2. ¦ Bygning 1 - Skole | Salbakken 7, 8983 Gjerlev J | 730-002155-001 | 2871 | Brugsvandsrør | Bygning 1 - Krybekælder - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm | Bygning 1 - Teknikrum - Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder vurderes udført som gns. 1" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Bygning 1 - Teknikrum - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Bygning 1 - Kælder - Brugsvandsrør med cirkulation er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. Bygning 1 - Krybekælder - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Bygning 2 - Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. | Bygning 1 - Krybekælder - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0.2826 | 0.047117 | 231 | 148.3636 | 15750 | 30 | 106.1581 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
(533/551) - Tirsdalen ¦ R. Hougårds Vej 42A, 8960 Randers SØ | R. Hougårds Vej 42A, 8960 Randers SØ | 730-016600-001 | 5401 | Varmefordelingsrør | Bygning 1 - Krybekælder - Isolering af varmerør op til 50 mm | Bygning 1 - Kælder - Varmerør vurderes udført som gns. 1 1/2" stålrør. Varmerørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Bygning 1 - Krybekælder - Varmerør er udført som 1 1/2" stålrør. Varmerørene er isoleret med 30 mm isolering. Bygning 3 - Teknikrum - Varmerør vurderes udført som gns. 1 1/4" stålrør. Varmerørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Bygning 3 - Glasgang - Varmerør vurderes udført som gns. 1" stålrør. Varmerørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. | Bygning 1 - Krybekælder - Isolering af varmerør op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0.79376 | 0.43485 | 6690 | 3311.55 | 125160 | 30 | 37.795 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
997 - Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse BBR 1 & 2. ¦ Bygning 1 - Skole | Salbakken 7, 8983 Gjerlev J | 730-002155-001 | 2871 | Varmefordelingsrør | Bygning 1 - Krybekælder - Isolering af varmerør op til 50 mm | Bygning 1 - Teknikrum - Varmerør vurderes udført som gns. 1" stålrør. Varmerørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Bygning 1 - Krybekælder - Varmerør vurderes udført som gns. 1" stålrør. Varmerørene vurderes isoleret med gns, 20 mm isolering. Bygning 2 - Krybekælder - Varmerør vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Varmerørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. | Bygning 1 - Krybekælder - Isolering af varmerør op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0.7307 | 0.40859 | 2003 | 1278.7273 | 52500 | 30 | 41.0564 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
(1898) - Havndal Skole BBR 1 & 10 ¦ Skolevej 1, 8970 Havndal | Skolevej 1, 8970 Havndal | 730-036691-001 | 301 | Varmefordelingsrør | Bygning 1 - Krybekælder - Isolering af varmerør op til 50 mm | Bygning 1 - Krybekælder - Varmerør vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Varmerørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. Bygning 10 - Bygning 4 - Rørkanal - Varmerør vurderes udført som gns. 1" stålrør. Varmerørene vurderes isoleret med 20 mm isolering. Der er ikke udarbejdet forslag for efterisolering af rør i rørkanal, da det vil kræve større renovering og vurderes derfor ikke rentabel. Bygning 10 - Bygning 4 - krybekælder - Varmerør vurderes udført som gns. 1" stålrør. Varmerørene vurderes isoleret med 20 mm isolering. Bygning 10 - Cykelkælder - Varmerør vurderes udført som gns. 1" stålrør. Varmerørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Bygning 10 - I jord -Varmerør vurderes udført som type DN 20, fremført under jorden i præisoleret kappe. | Bygning 1 - Krybekælder - solering af varmerør op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0.6868 | 0.02535 | 390 | 225.9582 | 9870 | 30 | 43.6806 |  |  | G til C mærker | Undervisning
Børnehaven Lucernevej ¦ Lucernevej 61, 8920 Randers NV | Lucernevej 61, 8920 Randers NV | 730-014514-001 | 520 | Varmefordelingsrør | Bygning 1 - Krybekælder - Isolering af varmerør op til 50 mm | Bygning 1 - Krybekælder - Varmerør vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Varmerørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. Bygning 2 - I jord - Varmerør vurderes udført som type DN 20, fremført under jorden i præisoleret kappe. | Bygning 1 - Krybekælder - Isolering af varmerør op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0.67179 | 0.0741 | 1140 | 564.3 | 25200 | 30 | 44.6571 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(533/551) - Tirsdalen ¦ R. Hougårds Vej 42A, 8960 Randers SØ | R. Hougårds Vej 42A, 8960 Randers SØ | 730-016600-001 | 5401 | Belysning | Bygning 1 - Krybekælder - Udskiftning af glødepærer til LED | Bygning 1 - Krybekælder - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør samt glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Omklædningsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Fælles køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af hhv. lysstofrør med konventionelle forkoblinger og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Cafe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Storkøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Gangareal v. storkøkken - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - Depoter v. storkøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt højfrekvente forkoblinger, og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kontor v. cafe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Indgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kontor v. terapi - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Terapi - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - Fælles ophold - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kontor v. blok 4 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med sparepære og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Spisestue - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygning 1 - Krybekælder - Udskiftning af glødepærer til 5W LED. | -29.7821 | -1.6428 | -8339 | -16678 | 2800 | 5 | -0.16789 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
Asferg Skole ¦ Østergade 2, 8990 Fårup | Østergade 2, 8990 Fårup | 730-007022-001 | 456 | Bygningsdele | Bygning 1 - Kvist - Efterisolering af fladt tag med 100 mm isolering, så den samlede isolering udgør 300 mm | Bygning 1 - Kvist - Det flade tag er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 04A. Bygning 2 - Oprindelig del (1962) - Det flade tag skønnes isoleret iht opførelsestidspunktet (BR61). Bygning 2 - Tilbygning (1978) - Det flade tag er isoleret med 175 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 9. Bygning 2 - Tilbygning (1999) - Det flade tag er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 4. Bygning 2 - Tilbygning (2002) - Det flade tag er isoleret med 350 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 13. Bygning 2 - Tilbygning (2004) - Det flade tag er isoleret med 250 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 5. | Bygning 1 - Kvist - Eksisterende tag efterisoleres udvendigt med 100 mm trædefast isolering, så den samlede mængde udgør 300 mm isolering. Den nye tagflade skal have en taghældning på mindst 1:40. Eksisterende tagbeklædning rengøres og efterses for evt. skader, der i så fald skal udbedres. Herved sikres et tæt underlag, der kan fungere som dampspærre i den nye konstruktion. Forudsætningen herfor er, at den eksisterende dampspærre er perforeret. Inden pap- og efterisoleringsarbejdet udføres, skal det eksisterende tag være helt tør og uden lunker eller buler. Hvis det eksisterende tag er udført med ventilationsspalte mellem isoleringslag og tagbeklædning, skal spalten lukkes effektivt for ikke at miste effekten af efterisoleringslaget. Hvis det eksisterende tag er vådt, dvs. træfugten er over 15-17 %, skal ventilationsspalten forblive åben, indtil konstruktionen er tør, anslået efter et år. Tagkonstruktionen skal udføres med effektivt afvandingssystem til regnvand. Det anbefales, at det udføres med synlige nedløbsrør og tagrender af hensyn til senere inspektion. | 0.34921 | 0.00394 | 20 | 44 | 5040 | 40 | 114.5455 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES | Asferg | G til C mærker | Undervisning
Kristrup Skole og bibliotek ¦ Kristrupvej 68, 8960 Randers SØ | Kristrupvej 68, 8960 Randers SØ | 730-013744-001 | 1312 | Bygningsdele | Bygning 1 - Kvist - Efterisolering af fladt tag med 100 mm isolering, så den samlede isolering udgør 300 mm | Bygning 1 - Tilbygning (1981) - Det flade tag er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 8498. Bygning 1 - Kvist - Det flade tag er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 9303-06. Bygning 1 - Basisrum - Det flade tag er isoleret med 250 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 2.10. Bygning 2 - Tilbygning (1981) - Det flade tag er isoleret med 125 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. A020. Bygning 3 - Gang - Tilbygning (2005) - Det flade tag er isoleret med 250 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 2.1. | Bygning 1 - Kvist - Eksisterende tag efterisoleres udvendigt med 100 mm trædefast isolering, så den samlede mængde udgør 300 mm isolering. Den nye tagflade skal have en taghældning på mindst 1:40. Eksisterende tagbeklædning rengøres og efterses for evt. skader, der i så fald skal udbedres. Herved sikres et tæt underlag, der kan fungere som dampspærre i den nye konstruktion. Forudsætningen herfor er, at den eksisterende dampspærre er perforeret. Inden pap- og efterisoleringsarbejdet udføres, skal det eksisterende tag være helt tør og uden lunker eller buler. Hvis det eksisterende tag er udført med ventilationsspalte mellem isoleringslag og tagbeklædning, skal spalten lukkes effektivt for ikke at miste effekten af efterisoleringslaget. Hvis det eksisterende tag er vådt, dvs. træfugten er over 15-17 %, skal ventilationsspalten forblive åben, indtil konstruktionen er tør, anslået efter et år. Tagkonstruktionen skal udføres med effektivt afvandingssystem til regnvand. Det anbefales, at det udføres med synlige nedløbsrør og tagrender af hensyn til senere inspektion. | 0.20121 | 0.0078 | 120 | 79.68 | 15840 | 40 | 198.7952 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | [6 empty] | 6 - Ikke undersøgt for aftaler | [10 empty] | Bibliotek
Kristrup Skole og bibliotek ¦ Kristrupvej 68, 8960 Randers SØ | Kristrupvej 68, 8960 Randers SØ | 730-013744-001 | 1312 | Bygningsdele | Bygning 1 - Kvistflunk - Efterisolering af lette ydervægge af træ med 250 mm isolering | Bygning 1 - Kvistflunk - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 9303-06. Bygning 2 - Oprindelig del (1942) - Kvistflunke er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra renoveringstidspunkt. Bygning 3 - Ovenlys - Tilbygning (2005) - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 2005. | Bygning 1 - Kvistflunk - Indvendig efterisolering med 250 mm isolering i lette ydervægge. Eksisterende pladebeklædning og isolering nedtages og bortskaffes. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i den nye væg. | 0.11053 | 0.013 | 200 | 132.8 | 48060 | 40 | 361.8976 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | [6 empty] | 6 - Ikke undersøgt for aftaler | [10 empty] | Bibliotek
(1831) Byparken Plejehjem | Bredgade 8A, 8870 Langå | 730-031455-001 | 2722 | Belysning | Bygning 1 - Kælder - Aktivitetslokale - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | Bygning 1 - Kælder - Teknikrum & depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Depot - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - Kælder - Gange - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - Kælder - WC og forrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - Kælder - Tavlerum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - Kælder - Aktivitetslokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle samt elektroniske forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Mellemgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Trapperum til kælder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, sparepærer og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Stue - Mellemgang & entre - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - Stue - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 1 - Stue - Aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 1 - Stue - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Stue - WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 2 - Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Kælder - Personale vaskerum og wc i depot - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 2 - Kælder - Wc i omklædningsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - 1.sal - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 2 - Stue & 1.sal - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. | Bygning 1 - Kælder - Aktivitetslokale - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 1.2558 | 0.1458 | 385 | 1515.3125 | 18100 | 15 | 11.9447 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1831) Byparken Plejehjem | Bredgade 8A, 8870 Langå | 730-031455-001 | 2722 | Belysning | Bygning 1 - Kælder - Depot - Udskiftning af glødepærer til LED | Bygning 1 - Kælder - Teknikrum & depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Depot - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - Kælder - Gange - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - Kælder - WC og forrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - Kælder - Tavlerum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - Kælder - Aktivitetslokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle samt elektroniske forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Mellemgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Trapperum til kælder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, sparepærer og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Stue - Mellemgang & entre - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - Stue - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 1 - Stue - Aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 1 - Stue - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Stue - WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 2 - Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Kælder - Personale vaskerum og wc i depot - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 2 - Kælder - Wc i omklædningsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - 1.sal - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 2 - Stue & 1.sal - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. | Bygning 1 - Kælder - Depot - Udskiftning af glødepærer til 5W LED. | 0.50313 | 0.000926 | -2 | 10.0625 | 100 | 5 | 9.9379 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(533/551) - Tirsdalen ¦ R. Hougårds Vej 42A, 8960 Randers SØ | R. Hougårds Vej 42A, 8960 Randers SØ | 730-016600-001 | 5401 | Belysning | Bygning 1 - Kælder - Depotrum - Udskiftning af armaturer | Bygning 1 - Krybekælder - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør samt glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Omklædningsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Fælles køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af hhv. lysstofrør med konventionelle forkoblinger og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Cafe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Storkøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Gangareal v. storkøkken - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - Depoter v. storkøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt højfrekvente forkoblinger, og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kontor v. cafe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Indgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kontor v. terapi - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Terapi - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - Fælles ophold - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kontor v. blok 4 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med sparepære og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Spisestue - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygning 1 - Kælder - Depotrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.99681 | 0.46257 | 1745 | 4844.5 | 72900 | 15 | 15.048 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(533/551) - Tirsdalen ¦ R. Hougårds Vej 42A, 8960 Randers SØ | R. Hougårds Vej 42A, 8960 Randers SØ | 730-016600-001 | 5401 | Belysning | Bygning 1 - Kælder - Fælles køkken - Udskiftning af armaturer | Bygning 1 - Krybekælder - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør samt glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Omklædningsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Fælles køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af hhv. lysstofrør med konventionelle forkoblinger og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Cafe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Storkøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Gangareal v. storkøkken - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - Depoter v. storkøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt højfrekvente forkoblinger, og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kontor v. cafe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Indgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kontor v. terapi - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Terapi - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - Fælles ophold - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kontor v. blok 4 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med sparepære og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Spisestue - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygning 1 - Kælder - Fælles køkken - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.07725 | 0.027088 | 104 | 283.25 | 55000 | 15 | 194.1748 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(533/551) - Tirsdalen ¦ R. Hougårds Vej 42A, 8960 Randers SØ | R. Hougårds Vej 42A, 8960 Randers SØ | 730-016600-001 | 5401 | Belysning | Bygning 1 - Kælder - Gangareal - Udskiftning af armaturer | Bygning 1 - Krybekælder - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør samt glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Omklædningsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Fælles køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af hhv. lysstofrør med konventionelle forkoblinger og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Cafe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Storkøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Gangareal v. storkøkken - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - Depoter v. storkøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt højfrekvente forkoblinger, og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kontor v. cafe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Indgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kontor v. terapi - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Terapi - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - Fælles ophold - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kontor v. blok 4 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med sparepære og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Spisestue - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygning 1 - Kælder - Gangareal - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 2.1675 | 0.22773 | 1156 | 2312 | 16000 | 15 | 6.9204 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(533/551) - Tirsdalen ¦ R. Hougårds Vej 42A, 8960 Randers SØ | R. Hougårds Vej 42A, 8960 Randers SØ | 730-016600-001 | 5401 | Brugsvandsrør | Bygning 1 - Kælder - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm | Bygning 1 - Teknikrum - Tilslutningsrør til brugsvandsveksler vurderes udført som gns. 1" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Bygning 1 - Kælder - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. Bygning 1 - Kælder - Bygning 1 - Kælder - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. Bygning 1 - Krybekælder - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. Bygning 3 - Teknikrum - Tilslutningsrør til brugsvandsveksler vurderes udført som gns. 1 1/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Bygning 3 - Teknikrum - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 1" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Bygning 3 - Glasgang - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. | Bygning 1 - Kælder - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 1.5324 | 0.44531 | 6857 | 3389.7 | 66360 | 30 | 19.577 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1170) - Møllebo - Botilbud ¦ Infanterivej 33, 8930 Randers NØ | Infanterivej 33, 8930 Randers NØ | 730-012966-001 | 1173 | Brugsvandsrør | Bygning 1 - Kælder - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm | Bygning 1 - Kælder - Tilslutningsrør til brugsvandsveksler vurderes udført som gns. 1 1/2" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. Bygning 1 - Kælder - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. Bygning 4 - Teknikrum - Tilslutningsrør til brugsvandsveksler vurderes udført som gns. 1" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 50 mm isolering. Bygning 4 - Brugsvandsrør med cirkulation er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. | Bygning 1 - Teknikrum - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. Bygning 1 - Kælder - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0.72398 | 0.0559 | 860 | 425.7 | 17640 | 30 | 41.4376 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
997 - Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse BBR 1 & 2. ¦ Bygning 1 - Skole | Salbakken 7, 8983 Gjerlev J | 730-002155-001 | 2871 | Brugsvandsrør | Bygning 1 - Kælder - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm | Bygning 1 - Teknikrum - Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder vurderes udført som gns. 1" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Bygning 1 - Teknikrum - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Bygning 1 - Kælder - Brugsvandsrør med cirkulation er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. Bygning 1 - Krybekælder - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Bygning 2 - Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. | Bygning 1 - Kælder - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0.58168 | 0.049157 | 241 | 154.7273 | 7980 | 30 | 51.5746 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Børnehaven Lucernevej ¦ Lucernevej 61, 8920 Randers NV | Lucernevej 61, 8920 Randers NV | 730-014514-001 | 520 | Brugsvandsrør | Bygning 1 - Kælder - Isolering af tilslutningsrør til brugsvandsveksler op til 50 mm | Bygning 1 - Kælder - Tilslutningsrør til brugsvandsveksler vurderes udført som gns. 1" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Bygning 1 - Krybekælder - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. | Bygning 1 - Kælder - Isolering af tilslutningsrør til brugsvandsveksler op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 1.6205 | 0.00715 | 110 | 54.45 | 1008 | 30 | 18.5124 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(1170) - Møllebo - Botilbud ¦ Infanterivej 33, 8930 Randers NØ | Infanterivej 33, 8930 Randers NØ | 730-012966-001 | 1173 | Brugsvandsrør | Bygning 1 - Kælder - Isolering af tilslutningsrør til brugsvandsveksler op til 50 mm. | Bygning 1 - Kælder - Tilslutningsrør til brugsvandsveksler vurderes udført som gns. 1 1/2" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. Bygning 1 - Kælder - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. Bygning 4 - Teknikrum - Tilslutningsrør til brugsvandsveksler vurderes udført som gns. 1" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 50 mm isolering. Bygning 4 - Brugsvandsrør med cirkulation er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. | Bygning 1 - Kælder - Isolering af tilslutningsrør til brugsvandsveksler op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. Bygning 1 - Teknikrum - Isolering af tilslutningsrør til brugsvandsveksler op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 1.3619 | 0.091453 | 1409 | 695.95 | 15330 | 30 | 22.0274 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(533/551) - Tirsdalen ¦ R. Hougårds Vej 42A, 8960 Randers SØ | R. Hougårds Vej 42A, 8960 Randers SØ | 730-016600-001 | 5401 | Varmefordelingsrør | Bygning 1 - Kælder - Isolering af varmerør op til 50 mm | Bygning 1 - Kælder - Varmerør vurderes udført som gns. 1 1/2" stålrør. Varmerørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Bygning 1 - Krybekælder - Varmerør er udført som 1 1/2" stålrør. Varmerørene er isoleret med 30 mm isolering. Bygning 3 - Teknikrum - Varmerør vurderes udført som gns. 1 1/4" stålrør. Varmerørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Bygning 3 - Glasgang - Varmerør vurderes udført som gns. 1" stålrør. Varmerørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. | Bygning 1 - Kælder - Isolering af varmerør op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0.91529 | 0.20865 | 3210 | 1588.95 | 52080 | 30 | 32.7764 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(533/551) - Tirsdalen ¦ R. Hougårds Vej 42A, 8960 Randers SØ | R. Hougårds Vej 42A, 8960 Randers SØ | 730-016600-001 | 5401 | Belysning | Bygning 1 - Kælder - Kontor - Udskiftning af armaturer | Bygning 1 - Krybekælder - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør samt glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Omklædningsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Fælles køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af hhv. lysstofrør med konventionelle forkoblinger og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Cafe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Storkøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Gangareal v. storkøkken - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - Depoter v. storkøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt højfrekvente forkoblinger, og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kontor v. cafe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Indgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kontor v. terapi - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Terapi - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - Fælles ophold - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kontor v. blok 4 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med sparepære og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Spisestue - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygning 1 - Kælder - Kontor - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 2.0078 | 0.41454 | 1528 | 4350.3 | 32500 | 15 | 7.4707 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1170) - Møllebo - Botilbud ¦ Infanterivej 33, 8930 Randers NØ | Infanterivej 33, 8930 Randers NØ | 730-012966-001 | 1173 | Belysning | Bygning 1 - Kælder - Køkken - Udskiftning af armaturer | Bygning 1 - Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Depot - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med glødepærer, halogenpærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Ventilationsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Stueetage - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Stueetage - Depot - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - Stueetage - Fælleskøkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med glødepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Stueetage - Gangareal - Armaturer med LED panel, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - 1. etage - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - 1. etage - Fælleskøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - 1. etage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - 1. etage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - 1. etage - Depot - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Opholdsareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 4 - Vindfang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4 - Trappe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 4 - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygning 1 - Kælder - Køkken - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 5.0563 | 0.15937 | 809 | 1618 | 4800 | 15 | 2.9666 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1831) Byparken Plejehjem | Bredgade 8A, 8870 Langå | 730-031455-001 | 2722 | Belysning | Bygning 1 - Kælder - Mellemgang - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Bygning 1 - Kælder - Teknikrum & depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Depot - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - Kælder - Gange - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - Kælder - WC og forrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - Kælder - Tavlerum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - Kælder - Aktivitetslokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle samt elektroniske forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Mellemgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Trapperum til kælder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, sparepærer og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Stue - Mellemgang & entre - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - Stue - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 1 - Stue - Aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 1 - Stue - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Stue - WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 2 - Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Kælder - Personale vaskerum og wc i depot - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 2 - Kælder - Wc i omklædningsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - 1.sal - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 2 - Stue & 1.sal - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. | Bygning 1 - Kælder - Mellemgang - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 1.3652 | 0.03885 | 90 | 405 | 4450 | 15 | 10.9877 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(533/551) - Tirsdalen ¦ R. Hougårds Vej 42A, 8960 Randers SØ | R. Hougårds Vej 42A, 8960 Randers SØ | 730-016600-001 | 5401 | Belysning | Bygning 1 - Kælder - Omklædningsrum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmeldere | Bygning 1 - Krybekælder - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør samt glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Omklædningsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Fælles køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af hhv. lysstofrør med konventionelle forkoblinger og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Cafe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Storkøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Gangareal v. storkøkken - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - Depoter v. storkøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt højfrekvente forkoblinger, og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kontor v. cafe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Indgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kontor v. terapi - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Terapi - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - Fælles ophold - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kontor v. blok 4 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med sparepære og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Spisestue - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygning 1 - Kælder - Omklædningsrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmeldere | 0.82537 | 0.17827 | 657 | 1870.85 | 34000 | 15 | 18.1736 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1898) - Havndal Skole BBR 1 & 10 ¦ Skolevej 1, 8970 Havndal | Skolevej 1, 8970 Havndal | 730-036691-001 | 301 | Brugsvandsrør | Bygning 1 - Kælder - Teknikrum - Isolering af tilslutningsrør til brugsvandsveksler op til 50 mm | Bygning 1 - Kælder - Teknikrum - Tilslutningsrør til brugsvandsveksler vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. | Bygning 1 - Kælder - Teknikrum - Isolering af tilslutningsrør til brugsvandsveksler op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 1.0116 | 0.00715 | 110 | 63.7318 | 1890 | 30 | 29.6555 |  |  | G til C mærker | Undervisning
(1170) - Møllebo - Botilbud ¦ Infanterivej 33, 8930 Randers NØ | Infanterivej 33, 8930 Randers NØ | 730-012966-001 | 1173 | Belysning | Bygning 1 - Kælder - Teknikrum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Bygning 1 - Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Depot - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med glødepærer, halogenpærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Ventilationsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Stueetage - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Stueetage - Depot - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - Stueetage - Fælleskøkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med glødepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Stueetage - Gangareal - Armaturer med LED panel, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - 1. etage - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - 1. etage - Fælleskøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - 1. etage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - 1. etage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - 1. etage - Depot - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Opholdsareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 4 - Vindfang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4 - Trappe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 4 - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygning 1 - Kælder - Teknikrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.348 | 0.005713 | 29 | 58 | 2500 | 15 | 43.1034 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1831) Byparken Plejehjem | Bredgade 8A, 8870 Langå | 730-031455-001 | 2722 | Belysning | Bygning 1 - Kælder - Teknikrum & depot - Udskiftning af armaturer | Bygning 1 - Kælder - Teknikrum & depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Depot - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - Kælder - Gange - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - Kælder - WC og forrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - Kælder - Tavlerum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - Kælder - Aktivitetslokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle samt elektroniske forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Mellemgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Trapperum til kælder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, sparepærer og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Stue - Mellemgang & entre - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - Stue - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 1 - Stue - Aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 1 - Stue - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Stue - WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 2 - Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Kælder - Personale vaskerum og wc i depot - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 2 - Kælder - Wc i omklædningsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - 1.sal - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 2 - Stue & 1.sal - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. | Bygning 1 - Kælder - Teknikrum & depot - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.20875 | 0.004945 | 5 | 52.1875 | 3750 | 15 | 71.8563 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1170) - Møllebo - Botilbud ¦ Infanterivej 33, 8930 Randers NØ | Infanterivej 33, 8930 Randers NØ | 730-012966-001 | 1173 | Belysning | Bygning 1 - Kælder - Toiletter - Udskiftning af armaturer, glødepærer og installation af bevægelsesmelder | Bygning 1 - Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Depot - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med glødepærer, halogenpærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Ventilationsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Stueetage - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Stueetage - Depot - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - Stueetage - Fælleskøkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med glødepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Stueetage - Gangareal - Armaturer med LED panel, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - 1. etage - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - 1. etage - Fælleskøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - 1. etage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - 1. etage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - 1. etage - Depot - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Opholdsareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 4 - Vindfang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4 - Trappe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 4 - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygning 1 - Kælder - Toiletter - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger og glædepærer til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 1.2529 | 0.041961 | 213 | 426 | 5100 | 15 | 11.9718 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1170) - Møllebo - Botilbud ¦ Infanterivej 33, 8930 Randers NØ | Infanterivej 33, 8930 Randers NØ | 730-012966-001 | 1173 | Belysning | Bygning 1 - Kælder - Vaskeri - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Bygning 1 - Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Depot - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med glødepærer, halogenpærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Ventilationsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Stueetage - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Stueetage - Depot - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - Stueetage - Fælleskøkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med glødepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Stueetage - Gangareal - Armaturer med LED panel, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - 1. etage - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - 1. etage - Fælleskøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - 1. etage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - 1. etage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - 1. etage - Depot - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Opholdsareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 4 - Vindfang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4 - Trappe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 4 - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygning 1 - Kælder - Vaskeri - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 3.6073 | 0.097121 | 493 | 986 | 4100 | 15 | 4.1582 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(533/551) - Tirsdalen ¦ R. Hougårds Vej 42A, 8960 Randers SØ | R. Hougårds Vej 42A, 8960 Randers SØ | 730-016600-001 | 5401 | Belysning | Bygning 1 - Kælder - Vaskeri - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmeldere | Bygning 1 - Krybekælder - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør samt glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Omklædningsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Fælles køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af hhv. lysstofrør med konventionelle forkoblinger og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Cafe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Storkøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Gangareal v. storkøkken - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - Depoter v. storkøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt højfrekvente forkoblinger, og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kontor v. cafe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Indgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kontor v. terapi - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Terapi - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - Fælles ophold - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kontor v. blok 4 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med sparepære og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Spisestue - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygning 1 - Kælder - Vaskeri - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmeldere | 0.72776 | 0.098305 | 365 | 1031 | 21250 | 15 | 20.6111 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1170) - Møllebo - Botilbud ¦ Infanterivej 33, 8930 Randers NØ | Infanterivej 33, 8930 Randers NØ | 730-012966-001 | 1173 | Belysning | Bygning 1 - Kælder - Ventilationsrum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Bygning 1 - Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Depot - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med glødepærer, halogenpærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Ventilationsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Stueetage - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Stueetage - Depot - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - Stueetage - Fælleskøkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med glødepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Stueetage - Gangareal - Armaturer med LED panel, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - 1. etage - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - 1. etage - Fælleskøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - 1. etage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - 1. etage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - 1. etage - Depot - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Opholdsareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 4 - Vindfang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4 - Trappe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 4 - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygning 1 - Kælder - Ventilationsrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.76854 | 0.022458 | 114 | 228 | 4450 | 15 | 19.5175 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1407 & 1463) - Vesterbo ¦ Vester Tværvej 11, 8920 Randers NV | Vester Tværvej 11, 8920 Randers NV | 730-029235-001 | 394 | Brugsvandsrør | Bygning 1 - Kælder & Krybekælder - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm | Bygning 1 - Teknikrum i kælder - Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder vurderes udført som gns. 1" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Bygning 1 - Kælder & Krybekælder - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 1/2" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. Bygning 2 - Kælder bygning 1 - Tilslutningsrør til brugsvandsveksler vurderes udført som gns. 1 1/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Bygning 2 - I jord - Tilslutningsrør til brugsvandsveksler vurderes udført som gns. type DN 32, fremført under jorden i præisoleret kappe. Bygning 2 - Teknikrum - Tilslutningsrør til brugsvandsveksler vurderes udført som gns. 1" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Bygning 2 - Nedhængt loft - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 1/2" stålrør. Rørene vurderes isoleret med 30 mm isolering. | Bygning 1 - Kælder & Krybekælder - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 3.3677 | 0.12266 | 1085 | 1131.55 | 10080 | 30 | 8.9081 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(1407 & 1463) - Vesterbo ¦ Vester Tværvej 11, 8920 Randers NV | Vester Tværvej 11, 8920 Randers NV | 730-029235-001 | 394 | Varmefordelingsrør | Bygning 1 - Kælder & Krybekælder - Isolering af varmerør op til 50 mm | Bygning 1 - Kælder & Krybekælder - Varmerør vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Varmerørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. | Bygning 1 - Kælder & Krybekælder - Isolering af varmerør op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0.26518 | 0.0156 | 240 | 118.8 | 13440 | 30 | 113.1313 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(810) - Psykiatriens Hus ¦ Bygning 1 | Gl. Hadsundvej 3, 8900 Randers C | 730-011785-001 | 2747 | Belysning | Bygning 1 - Kælderetage - Køkken - Installation af bevægelsesmelder | Bygning 1 - Kælderetage - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælderetage - Cafe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælderetage - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælderetage - Musik & Wellness - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælderetage - Personale omkl. - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 1 - Kælderetage - Vindfang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælderetage - Personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælderetage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 1 - Kælderetage - Indgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 1 - Kælderetage - Toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælderetage - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Opholdsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Rengøringsdepot - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Depotrum v. elevator - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 1 - Tagetage - Kreativrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Tagetage - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Pedel værksted - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Omklædning & Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 2 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 2 - Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Depotrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 5 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5 - Kontorlokaler - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 5 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5 - Baggang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Mellemgang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5 - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 6 - Opholdsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Bygning 6 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 6 - Indgang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 6 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygning 1 - Kælderetage - Køkken - Installation af bevægelsesmelder | 0.6858 | 0.005142 | 6 | 57.15 | 1250 | 15 | 21.8723 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | [9 empty] | Døgninstitution |  | Sundhed
(810) - Psykiatriens Hus ¦ Bygning 1 | Gl. Hadsundvej 3, 8900 Randers C | 730-011785-001 | 2747 | Belysning | Bygning 1 - Kælderetage - Musik & Wellness - Installation af bevægelsesmelder | Bygning 1 - Kælderetage - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælderetage - Cafe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælderetage - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælderetage - Musik & Wellness - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælderetage - Personale omkl. - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 1 - Kælderetage - Vindfang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælderetage - Personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælderetage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 1 - Kælderetage - Indgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 1 - Kælderetage - Toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælderetage - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Opholdsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Rengøringsdepot - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Depotrum v. elevator - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 1 - Tagetage - Kreativrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Tagetage - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Pedel værksted - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Omklædning & Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 2 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 2 - Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Depotrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 5 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5 - Kontorlokaler - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 5 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5 - Baggang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Mellemgang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5 - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 6 - Opholdsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Bygning 6 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 6 - Indgang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 6 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygning 1 - Kælderetage - Musik & Wellness - Installation af bevægelsesmelder | 5.2827 | 0.082014 | 222 | 880.45 | 2500 | 15 | 2.8395 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | [9 empty] | Døgninstitution |  | Sundhed
(810) - Psykiatriens Hus ¦ Bygning 1 | Gl. Hadsundvej 3, 8900 Randers C | 730-011785-001 | 2747 | Belysning | Bygning 1 - Kælderetage - Rengøring - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Bygning 1 - Kælderetage - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælderetage - Cafe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælderetage - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælderetage - Musik & Wellness - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælderetage - Personale omkl. - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 1 - Kælderetage - Vindfang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælderetage - Personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælderetage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 1 - Kælderetage - Indgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 1 - Kælderetage - Toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælderetage - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Opholdsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Rengøringsdepot - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Depotrum v. elevator - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 1 - Tagetage - Kreativrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Tagetage - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Pedel værksted - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Omklædning & Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 2 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 2 - Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Depotrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 5 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5 - Kontorlokaler - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 5 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5 - Baggang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Mellemgang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5 - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 6 - Opholdsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Bygning 6 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 6 - Indgang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 6 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygning 1 - Kælderetage - Rengøring - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.4749 | 0.007309 | 17 | 79.15 | 2500 | 15 | 31.5856 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | [9 empty] | Døgninstitution |  | Sundhed
(810) - Psykiatriens Hus ¦ Bygning 1 | Gl. Hadsundvej 3, 8900 Randers C | 730-011785-001 | 2747 | Belysning | Bygning 1 - Kælderetage - Teknikrum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Bygning 1 - Kælderetage - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælderetage - Cafe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælderetage - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælderetage - Musik & Wellness - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælderetage - Personale omkl. - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 1 - Kælderetage - Vindfang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælderetage - Personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælderetage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 1 - Kælderetage - Indgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 1 - Kælderetage - Toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælderetage - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Opholdsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Rengøringsdepot - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Depotrum v. elevator - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 1 - Tagetage - Kreativrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Tagetage - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Pedel værksted - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Omklædning & Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 2 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 2 - Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Depotrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 5 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5 - Kontorlokaler - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 5 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5 - Baggang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Mellemgang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5 - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 6 - Opholdsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Bygning 6 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 6 - Indgang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 6 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygning 1 - Kælderetage - Teknikrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.79365 | 0.02173 | 50 | 235.45 | 4450 | 15 | 18.9 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | [9 empty] | Døgninstitution |  | Sundhed
(810) - Psykiatriens Hus ¦ Bygning 1 | Gl. Hadsundvej 3, 8900 Randers C | 730-011785-001 | 2747 | Belysning | Bygning 1 - Kælderetage - Toiletter - Installation af bevægelsesmeldere | Bygning 1 - Kælderetage - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælderetage - Cafe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælderetage - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælderetage - Musik & Wellness - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælderetage - Personale omkl. - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 1 - Kælderetage - Vindfang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælderetage - Personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælderetage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 1 - Kælderetage - Indgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 1 - Kælderetage - Toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælderetage - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Opholdsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Rengøringsdepot - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Depotrum v. elevator - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 1 - Tagetage - Kreativrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Tagetage - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Pedel værksted - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Omklædning & Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 2 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 2 - Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Depotrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 5 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5 - Kontorlokaler - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 5 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5 - Baggang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Mellemgang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5 - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 6 - Opholdsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Bygning 6 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 6 - Indgang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 6 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygning 1 - Kælderetage - Toiletter - Installation af bevægelsesmeldere | 0.1943 | 0.009082 | 26 | 97.15 | 7500 | 15 | 77.2002 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | [9 empty] | Døgninstitution |  | Sundhed
(810) - Psykiatriens Hus ¦ Bygning 1 | Gl. Hadsundvej 3, 8900 Randers C | 730-011785-001 | 2747 | Belysning | Bygning 1 - Kælderetage - Vindfang - Installation af bevægelsesmelder | Bygning 1 - Kælderetage - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælderetage - Cafe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælderetage - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælderetage - Musik & Wellness - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælderetage - Personale omkl. - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 1 - Kælderetage - Vindfang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælderetage - Personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælderetage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 1 - Kælderetage - Indgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 1 - Kælderetage - Toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælderetage - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Opholdsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Rengøringsdepot - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Depotrum v. elevator - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 1 - Tagetage - Kreativrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Tagetage - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Pedel værksted - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Omklædning & Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 2 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 2 - Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Depotrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 5 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5 - Kontorlokaler - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 5 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5 - Baggang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Mellemgang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5 - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 6 - Opholdsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Bygning 6 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 6 - Indgang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 6 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygning 1 - Kælderetage - Vindfang - Installation af bevægelsesmelder | 1.6104 | 0.012569 | 37 | 134.2 | 1250 | 15 | 9.3145 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | [9 empty] | Døgninstitution |  | Sundhed
997 - Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse BBR 1 & 2. ¦ Bygning 1 - Skole | Salbakken 7, 8983 Gjerlev J | 730-002155-001 | 2871 | Bygningsdele | Bygning 1 - Kældergulv - Ophugning af eksisterende kældergulv og støbning af nyt med 300 mm mineraluld eller polystyrenplader | Bygning 1 - Kældergulv er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 6. Bygning 1 - Tilbygning 1978 - Kældergulv er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 50 mm isolering under betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 06. Bygning 2 - Kældergulv er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 3 | Bygning 1 - Kældergulv - Fjernelse af eksisterende kældergulv og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 300 mm trædefast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. | 0.2961 | 1.5281 | 7491 | 4782 | 646000 | 40 | 135.0899 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
997 - Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse BBR 1 & 2. ¦ Bygning 1 - Skole | Salbakken 7, 8983 Gjerlev J | 730-002155-001 | 2871 | Belysning | Bygning 1 - Kælderrum - Udskiftning af armaturer og glødepærer til LED | Bygning 1 - Basislokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Bygning 1 - Kreativlokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Bygning 1 - Redskabsrum -Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Fællesareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Bygning 1 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Bygning 1 - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toiletter & Omklædning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 1 - Arbejdsplads v. gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælderrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Bygning 2 - Kælderrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Pedelskur - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygning 1 - Kælderrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og glødepærer til LED | 0.52533 | 0.051064 | 272 | 1034.9091 | 29550 | 15 | 28.5532 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
(1898) - Havndal Skole BBR 1 & 10 ¦ Skolevej 1, 8970 Havndal | Skolevej 1, 8970 Havndal | 730-036691-001 | 301 | Belysning | Bygning 1 - Kælderrum - Udskiftning af armaturer, glødepærer til LED og installation af bevægelsesmelder | Bygning 1 - Opholdsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toilet - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - Kælderrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 10 - Opholdsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 10 - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Bygning 1 - Kælderrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer, glødepærer til LED og installation af bevægelsesmelder | 1.2928 | 0.082329 | 237 | 857.5674 | 9950 | 15 | 11.6026 |  |  | G til C mærker | Undervisning
Børnehaven Lucernevej ¦ Lucernevej 61, 8920 Randers NV | Lucernevej 61, 8920 Randers NV | 730-014514-001 | 520 | Belysning | Bygning 1 - Køkken 12 - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Bygning 1 - Terapi 01 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Sanserum 02 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Samtalerum 03 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Gang 04 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Rengøring 05 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toilet 06 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Blå-stue 10 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Gang 11 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Køkken 12 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Centralrum 13 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Rød-stue 14 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toilet 15 & 17 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Grupperum 16 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Grupperum 18 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Grøn-stue 19 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toilet 20 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Garderobe 21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kontor 22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Personale 24 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Vindfang 25 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Terapi 26 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Gul-stue 28 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toilet 29 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Legestue - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Indgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Musiklokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Stue - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygning 1 - Køkken 12 - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.6248 | 0.014736 | 48 | 156.2 | 3750 | 15 | 24.0077 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(810) - Psykiatriens Hus ¦ Bygning 1 | Gl. Hadsundvej 3, 8900 Randers C | 730-011785-001 | 2747 | Brugsvandsrør | Bygning 1 - Loftsrum - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm | Bygning 1 - Teknikrum - Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder vurderes udført som gns. 1" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Bygning 1 - Under loft - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Bygning 1 - Loftsrum - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Bygning 2 - Teknikrum bygning 1 - Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder vurderes udført som gns. 1" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Bygning 2 - I jord - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. type DN 20, fremført under jorden fra bygning 1 i præisoleret kappe. Bygning 2 - I gulv - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. type DN 20, fremført i terrændæk i præisoleret kappe. Bygning 5 -I jord - Tilslutningsrør til brugsvandsveksler vurderes udført som gns. type DN 32, fremført under jorden fra bygning 1 i præisoleret kappe. Bygning 5 - Teknikrum - Tilslutningsrør til brugsvandsveksler vurderes udført som gns. 1 1/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med 40 mm isolering. Bygning 5 - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Bygning 6 - Teknikrum bygning 1 - Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder vurderes udført som gns. 1" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Bygning 6 - I jord - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. type DN 20, fremført under jorden fra bygning 1 i præisoleret kappe. | Bygning 1 - Loftsrum - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0.61875 | 0.02275 | 350 | 173.25 | 8400 | 30 | 48.4848 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | [9 empty] | Døgninstitution |  | Sundhed
997 - Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse BBR 1 & 2. ¦ Bygning 1 - Skole | Salbakken 7, 8983 Gjerlev J | 730-002155-001 | 2871 | Bygningsdele | Bygning 1 - Mod fyrrum -Udvendig efterisolering af vægge mod uopvarmet rum med 200 mm | Bygning 1 - Mod fyrrum - Vægge mod uopvarmet teknikrum består af 30 cm massiv og uisoleret betonvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 59.240. | Bygning 1 - Mod fyrrum -Udvendig efterisolering med 200 mm isolering på vægge mod uopvarmet rum. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. | 2.0997 | 1.052 | 5157 | 3291.2727 | 62700 | 40 | 19.0504 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Fårup Skole ¦ Fårup Skolevej 5, 8990 Fårup | Fårup Skolevej 5, 8990 Fårup | 730-006308-001 | 4240 | Solceller | Bygning 1 - Montering af 6 kWp solcelleanlæg | Bygning 5 - Der er ingen solceller på bygningen. | Bygning 1 - Montering af 6 kWp solcelleanlæg på sydvendt tagflade til dækning af bygningsforbrug. Det anbefales at der monteres solceller af typen mono- eller polykrystaliske silicium som med denne anlægsstørrelse fylder et areal på ca. 40 m². Der kan installeres billigere solceller, men dette kan ikke anbefales. Det bør undersøges om den eksisterende tagkonstruktion er egnet til den ekstra vægt fra solcellerne, samt om der gælder særlige myndighedskrav. Udgift til dette er ikke medtaget i forslaget. Forud for etablering af solcelleanlæg bør anlægget dimensioneres til det aktuelle forbrug, for at opnå den bedste rentabilitet. I beregningen af forslag om etablering af solcelleanlæg er der indregnet et årligt gebyr til elselskabet på 1.000 kr for salg af el. Gebyret varierer på landsplan imellem ca. 500 til 1.500 kr – der er her regnet med gennemsnittet. | 1.2898 | 1.104 | 5604 | 7167.8231 | 111150 | 20 | 15.5068 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | [12 empty] | Fårup | [7 empty] | Fårup Skole
Asferg Skole ¦ Østergade 2, 8990 Fårup, Asferg Skole ¦ Østergade 2, 8990 Fårup, Bygning 2 | Østergade 2, 8990 Fårup | 730-007022-001, 730-007022-002 | 2785 | Solceller | Bygning 1 - Montering af 6 kWp solcelleanlæg og Montering af 6 kWp solcelleanlæg | Bygning 1 - Der er ingen solceller på bygningen. Bygning 2 - Der er ingen solceller på skolen. | Montering af 12 kWp solcelleanlæg på sydvendt tagflade, på bygning 2 til dækning af bygningsforbrug. Det anbefales at der monteres solceller af typen mono- eller polykrystaliske silicium som med denne anlægsstørrelse fylder et areal på ca. 80 m². Der kan installeres billigere solceller, men dette kan ikke anbefales. Det bør undersøges om den eksisterende tagkonstruktion er egnet til den ekstra vægt fra solcellerne, samt om der gælder særlige myndighedskrav. Udgift til dette er ikke medtaget i forslaget. Forud for etablering af solcelleanlæg bør anlægget dimensioneres til det aktuelle forbrug, for at opnå den bedste rentabilitet. I beregningen af forslag om etablering af solcelleanlæg er der indregnet et årligt gebyr til elselskabet på 1.000 kr for salg af el. Gebyret varierer på landsplan imellem ca. 500 til 1.500 kr – der er her regnet med gennemsnittet. | 1.2283 | 2.2864 | 11606 | 13652.6835 | 222300 | 20 | 16.2825 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES | Asferg | G til C mærker | Undervisning
(1170) - Møllebo - Botilbud ¦ Infanterivej 33, 8930 Randers NØ | Infanterivej 33, 8930 Randers NØ | 730-012966-001 | 1173 | Automatik | Bygning 1 - Montering af automatik med udetemperaturkompensering (ny blandesløjfe m. pumpe) | Bygning 1 - Der er monteret termostatventiler på alle radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. Bygning 1 - Der er ikke monteret automatik med udetemperaturkompensering. Bygning 4 - Der er monteret automatiske rumfølere i alle opvarmede rum til styring af rumtemperaturen. Bygning 4 - Der er monteret automatik af fabrikat ECL Comfort 310. Automatikken indeholder udetemperaturkompensering, hvilket betyder at fremløbstemperaturen reduceres ved øget udetemperatur. Dette giver bedre komfort og medfører reduceret varmetab fra rør. | Bygning 1 - Der monteres automatik med udetemperaturkompensering for reducering af varmetab fra rør og øget komfort. Automatikken kan f.eks. være Danfoss ECL Comfort 310 som har mulighed for internettilslutning og derigennem fjernstyring og fjernovervågning. Der leveres og installeres automatik, motorventil og blandesløjfe med pumpe. | 1.3412 | 0.63247 | 10045 | 4739 | 53000 | 15 | 11.1838 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(533/551) - Tirsdalen ¦ R. Hougårds Vej 42A, 8960 Randers SØ | R. Hougårds Vej 42A, 8960 Randers SØ | 730-016600-001 | 5401 | Automatik | Bygning 1 - Montering af automatik med udetemperaturkompensering (ny blandesløjfe) | Bygning 1 - Der er ikke monteret automatik med udetemperaturkompensering. Bygning 1 & 3 - Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur og returløbstermostater til gulvvarme. Bygning 3 - Der er monteret automatik af fabrikat Danfoss, type ECL 9300. Automatikken indeholder udetemperaturkompensering, hvilket betyder at fremløbstemperaturen reduceres ved øget udetemperatur. Dette giver bedre komfort og medfører reduceret varmetab fra rør. | Der monteres automatik med udetemperaturkompensering for reducering af varmetab fra rør og øget komfort. Automatikken kan f.eks. være Danfoss ECL Comfort 310 som har mulighed for internettilslutning og derigennem fjernstyring og fjernovervågning. Der leveres og installeres automatik, motorventil og blandesløjfe. | 7.1235 | 3.366 | 52123 | 25549.55 | 53800 | 15 | 2.1057 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
Asferg Skole ¦ Østergade 2, 8990 Fårup | Østergade 2, 8990 Fårup | 730-007022-001 | 456 | Bygningsdele | Bygning 1 - Nedrivning af eksisterende krybekælder og etablering af nyt terrændæk med 250 mm isolering | Bygning 1 - Gulv mod krybekælder af træ/bjælker, med lerindskud. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. Bygning 2 - Oprindelig del (1962) - Gulv mod krybekælder. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet.(BR61). | Bygning 1 - Eksisterende krybekælder fjernes og alle ventilationsåbninger lukkes ved tilstøbning. Der udlægges sandfyld til underside af ny isolering. Der isoleres med 250 mm fast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør, må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. | 1.5902 | 1.2752 | 6473 | 14240.6 | 358200 | 40 | 25.1534 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES | Asferg | G til C mærker | Undervisning
Asferg Skole ¦ Østergade 2, 8990 Fårup | Østergade 2, 8990 Fårup | 730-007022-001 | 456 | Varmefordelingspumpe | Bygning 1 - Ny varmefordelingspumpe - burde ikke være nødvendigt med 400 W | I varmeanlægget er der monteret en cirkulationspumpe, af fabrikat Grundfos, type Magna1. Pumpen har en maksimal effekt på 400 Watt. KÆLDER VENTILATION (anlæg skiftet i 2022, derfor 0,3 i reduktionsfaktor) I varmeanlægget er der monteret en fordelingspumpe, af fabrikat Grundfos, type Alpha 2. Pumpen har en maksimal effekt på 34 Watt. I varmeanlægget er der monteret en fordelingspumpe, af fabrikat Grundfos, type Magna3. Pumpen har en maksimal effekt på 136 Watt. GULVVARME I varmeanlægget er der monteret en fordelingspumpe, af fabrikat Grundfos, type Alpha 2 L. Pumpen har en maksimal effekt på 34 Watt. I varmeanlægget er der monteret en fordelingspumpe, af fabrikat Grundfos, type Magna3. Pumpen har en maksimal effekt på 427 Watt. | Der foreslåes montage af ny varmefordelingspumpe. Det vurderes at den eksisterende pumpe kan udskiftes til en mere effektiv fordelingspumpe. | 2.6977 | 0.16587 | 842 | 1852.4 | 10300 | 15 | 5.5604 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES | Asferg | G til C mærker | Undervisning
(1898) - Havndal Skole BBR 1 & 10 ¦ Skolevej 1, 8970 Havndal | Skolevej 1, 8970 Havndal | 730-036691-001 | 301 | Belysning | Bygning 1 - Opholdsrum - Udskiftning af armaturer og glødepærer til LED | Bygning 1 - Opholdsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toilet - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - Kælderrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 10 - Opholdsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 10 - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Bygning 1 - Opholdsrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og glødepærer til LED | 0.93993 | 0.29947 | 696 | 3139.3626 | 50100 | 15 | 15.9587 |  |  | G til C mærker | Undervisning
(1898) - Havndal Skole BBR 1 & 10 ¦ Skolevej 1, 8970 Havndal | Skolevej 1, 8970 Havndal | 730-036691-001 | 301 | Bygningsdele | Bygning 1 - Ophugning af eksisterende kældergulv og støbning af nyt med 300 mm mineraluld eller polystyrenplader | Bygning 1 - Kældergulv er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 3. | Bygning 1 - Fjernelse af eksisterende kældergulv og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 300 mm trædefast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. | 0.2163 | 0.0728 | 1120 | 648.9056 | 120000 | 40 | 184.9267 |  |  | G til C mærker | Undervisning
997 - Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse BBR 1 & 2. ¦ Bygning 1 - Skole | Salbakken 7, 8983 Gjerlev J | 730-002155-001 | 2871 | Bygningsdele | Bygning 1 - Ophugning af eksisterende terrændæk og støbning af nyt med 300 mm mineraluld eller polystyrenplader | Bygning 1 - Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 7. Bygning 1 - Fællesareal - Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 210 mm leca under betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 20. Bygning 1 - Hjemkundskab - Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 200 mm polystyrenplader under betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 20. | Bygning 1 - Fjernelse af eksisterende terrændæk og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 300 mm trædefast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. | 0.38133 | 0.67622 | 3315 | 2116.3636 | 222000 | 40 | 104.8969 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
(810) - Psykiatriens Hus ¦ Bygning 1 | Gl. Hadsundvej 3, 8900 Randers C | 730-011785-001 | 2747 | Bygningsdele | Bygning 1 - Ophugning af eksisterende terrændæk og støbning af nyt med 300 mm mineraluld eller polystyrenplader | Bygning 1 - Terrændæk er udført i beton og med strøgulve. Gulvet er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Forprojekt. Bygning 1 - Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Forprojekt. Bygning 1 - Køkken & Toiletter - Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 300 mm mineraluld/polystyrenplader under betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. HS-2.01. Bygning 2 - Oprindelig del - Terrændæk er udført i beton og med strøgulve. Gulvet er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Oprindelige tegninger. Bygning 5 - Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 250 mm leca under betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 9606.20. | Bygning 1 - Fjernelse af eksisterende terrændæk og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 300 mm trædefast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. | 0.19749 | 0.15035 | 2311 | 1145.45 | 232000 | 40 | 202.5405 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | [9 empty] | Døgninstitution |  | Sundhed
(810) - Psykiatriens Hus ¦ Bygning 1 | Gl. Hadsundvej 3, 8900 Randers C | 730-011785-001 | 2747 | Bygningsdele | Bygning 1 - Ophugning af eksisterende terrændæk og støbning af nyt med 300 mm mineraluld eller polystyrenplader | Bygning 1 - Terrændæk er udført i beton og med strøgulve. Gulvet er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Forprojekt. Bygning 1 - Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Forprojekt. Bygning 1 - Køkken & Toiletter - Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 300 mm mineraluld/polystyrenplader under betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. HS-2.01. Bygning 2 - Oprindelig del - Terrændæk er udført i beton og med strøgulve. Gulvet er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Oprindelige tegninger. Bygning 5 - Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 250 mm leca under betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 9606.20. | Bygning 1 - Fjernelse af eksisterende terrændæk og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 300 mm trædefast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. | 0.13152 | 0.4058 | 6241 | 3090.8 | 940000 | 40 | 304.1284 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | [9 empty] | Døgninstitution |  | Sundhed
Kristrup Skole og bibliotek ¦ Kristrupvej 68, 8960 Randers SØ | Kristrupvej 68, 8960 Randers SØ | 730-013744-001 | 1312 | Bygningsdele | Bygning 1 - Oprindelig del (1940) - Nedrivning af eksisterende krybekælder og etablering af nyt terrændæk med 250 mm isolering | Bygning 1 - Oprindelig del (1940) - Gulv mod krybekælder af træ/bjælker, med lerindskud og puds. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. Bygning 2 - Tilbygning (1948) - Gulv mod krybekælder af massiv beton, er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Tværsnit. Bygning 3 - Oprindelig del (1948) - Gulv mod krybekælder af massiv beton, er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Tværsnit A-B. | Bygning 1 - Oprindelig del (1940) - Eksisterende krybekælder fjernes og alle ventilationsåbninger lukkes ved tilstøbning. Der udlægges sandfyld til underside af ny isolering. Der isoleres med 250 mm fast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør, må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. | 1.0047 | 1.903 | 29259 | 19441.8 | 774000 | 40 | 39.8111 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | [6 empty] | 6 - Ikke undersøgt for aftaler | [10 empty] | Bibliotek
Kristrup Skole og bibliotek ¦ Kristrupvej 68, 8960 Randers SØ | Kristrupvej 68, 8960 Randers SØ | 730-013744-001 | 1312 | Bygningsdele | Bygning 1 - Oprindelig del (1940) - Udvendig efterisolering af massive ydervægge med 200 mm | Bygning 1 - Oprindelig del (1940) - Ydervægge består af 36 cm massiv og uisoleret teglvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Plantegning. Bygning 1 - Trappeopgang - Ydervægge består af 36 cm massiv teglvæg med indvendig pladebeklædning og 100 mm isolering. Konstr uktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 9303-11. Bygning 1 - Basisrum - Ydervægge består af 30 cm massiv teglvæg med indvendig pladebeklædning og 125 mm isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 2.10 Bygning 2 - Oprindelig del (1942) - Ydervægge består af 48 cm massiv og uisoleret teglvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 3. Bygning 2 - Tilbygning (1948) - Ydervægge består af 36 cm massiv og uisoleret teglvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Tværsnit. Bygning 3 - Brystning - Oprindelig del (1948) - Ydervægge består af 24 cm massiv og uisoleret teglvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.Tegn. Tværsnit A-B. Bygning 3 - Oprindelig del (1948) - Ydervægge består af 36 cm massiv og uisoleret teglvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Tværsnit A-B. Bygning 3 - Oprindelig del (1948) - Ydervægge består af 48 cm massiv og uisoleret teglvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Tværsnit A-B. | Bygning 1 - Oprindelig del (1940) - Udvendig efterisolering med 200 mm isolering på massive ydervægge. Den udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning eller en hertil godkendt pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. En udvendig isoleringsløsning sikrer optimal kuldebroafbrydelse. Facadernes udseende ændres dog markant, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende. | 1.6293 | 3.3916 | 52146 | 34649.52 | 850649 | 40 | 24.5501 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | [6 empty] | 6 - Ikke undersøgt for aftaler | [10 empty] | Bibliotek
Børnehaven Lucernevej ¦ Lucernevej 61, 8920 Randers NV | Lucernevej 61, 8920 Randers NV | 730-014514-001 | 520 | Bygningsdele | Bygning 1 - Ovenlys - Efterisolering af lette ydervægge af træ med 250 mm isolering | Bygning 1 - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 75 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 5.82 Bygning 1 - Tilbygning - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 9420.09. Bygning 1 - Ovenlys - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 100 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Bygning 2 - Oprindelig del - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 95 mm isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 01-20A. Bygning 2 - Tilbygning - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Sags. Nr. 527H. | Bygning 1 - Ovenlys - Indvendig efterisolering med 250 mm isolering i lette ydervægge. Eksisterende pladebeklædning og isolering nedtages og bortskaffes. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i den nye væg. | 0.20281 | 0.03835 | 590 | 292.05 | 57600 | 40 | 197.2265 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
Børnehaven Lucernevej ¦ Lucernevej 61, 8920 Randers NV | Lucernevej 61, 8920 Randers NV | 730-014514-001 | 520 | Belysning | Bygning 1 - Personale 24 - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Bygning 1 - Terapi 01 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Sanserum 02 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Samtalerum 03 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Gang 04 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Rengøring 05 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toilet 06 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Blå-stue 10 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Gang 11 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Køkken 12 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Centralrum 13 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Rød-stue 14 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toilet 15 & 17 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Grupperum 16 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Grupperum 18 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Grøn-stue 19 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toilet 20 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Garderobe 21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kontor 22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Personale 24 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Vindfang 25 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Terapi 26 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Gul-stue 28 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toilet 29 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Legestue - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Indgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Musiklokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Stue - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygning 1 - Personale 24 - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.80494 | 0.044464 | 152 | 469.55 | 8750 | 15 | 18.6349 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
997 - Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse BBR 1 & 2. ¦ Bygning 1 - Skole | Salbakken 7, 8983 Gjerlev J | 730-002155-001 | 2871 | Belysning | Bygning 1 - Redskabsrum - Installation af bevægelsesmelder | Bygning 1 - Basislokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Bygning 1 - Kreativlokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Bygning 1 - Redskabsrum -Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Fællesareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Bygning 1 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Bygning 1 - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toiletter & Omklædning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 1 - Arbejdsplads v. gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælderrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Bygning 2 - Kælderrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Pedelskur - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygning 1 - Redskabsrum -Installation af bevægelsesmelder | 0.78818 | 0.01316 | 70 | 262.7273 | 5000 | 15 | 19.0311 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Børnehaven Lucernevej ¦ Lucernevej 61, 8920 Randers NV | Lucernevej 61, 8920 Randers NV | 730-014514-001 | 520 | Belysning | Bygning 1 - Rengøring 05 - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Bygning 1 - Terapi 01 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Sanserum 02 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Samtalerum 03 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Gang 04 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Rengøring 05 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toilet 06 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Blå-stue 10 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Gang 11 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Køkken 12 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Centralrum 13 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Rød-stue 14 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toilet 15 & 17 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Grupperum 16 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Grupperum 18 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Grøn-stue 19 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toilet 20 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Garderobe 21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kontor 22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Personale 24 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Vindfang 25 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Terapi 26 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Gul-stue 28 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toilet 29 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Legestue - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Indgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Musiklokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Stue - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygning 1 - Rengøring 05 - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 1.0931 | 0.030969 | 117 | 324.3 | 4450 | 15 | 13.7219 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
Børnehaven Lucernevej ¦ Lucernevej 61, 8920 Randers NV | Lucernevej 61, 8920 Randers NV | 730-014514-001 | 520 | Belysning | Bygning 1 - Rengøring 05 - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Bygning 1 - Terapi 01 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Sanserum 02 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Samtalerum 03 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Gang 04 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Rengøring 05 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toilet 06 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Blå-stue 10 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Gang 11 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Køkken 12 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Centralrum 13 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Rød-stue 14 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toilet 15 & 17 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Grupperum 16 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Grupperum 18 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Grøn-stue 19 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toilet 20 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Garderobe 21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kontor 22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Personale 24 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Vindfang 25 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Terapi 26 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Gul-stue 28 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toilet 29 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Legestue - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Indgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Musiklokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Stue - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygning 1 - Rengøring 05 - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.85868 | 0.015583 | 59 | 163.15 | 2850 | 15 | 17.4686 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(810) - Psykiatriens Hus ¦ Bygning 1 | Gl. Hadsundvej 3, 8900 Randers C | 730-011785-001 | 2747 | Belysning | Bygning 1 - Rengøringsdepot - Installation af bevægelsesmelder | Bygning 1 - Kælderetage - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælderetage - Cafe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælderetage - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælderetage - Musik & Wellness - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælderetage - Personale omkl. - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 1 - Kælderetage - Vindfang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælderetage - Personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælderetage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 1 - Kælderetage - Indgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 1 - Kælderetage - Toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælderetage - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Opholdsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Rengøringsdepot - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Depotrum v. elevator - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 1 - Tagetage - Kreativrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Tagetage - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Pedel værksted - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Omklædning & Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 2 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 2 - Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Depotrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 5 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5 - Kontorlokaler - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 5 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5 - Baggang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Mellemgang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5 - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 6 - Opholdsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Bygning 6 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 6 - Indgang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 6 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygning 1 - Rengøringsdepot - Installation af bevægelsesmelder | 0.3284 | 0.007762 | 26 | 82.1 | 3750 | 15 | 45.676 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | [9 empty] | Døgninstitution |  | Sundhed
Børnehaven Lucernevej ¦ Lucernevej 61, 8920 Randers NV | Lucernevej 61, 8920 Randers NV | 730-014514-001 | 520 | Belysning | Bygning 1 - Rød-stue 14 - Udskiftning af armaturer | Bygning 1 - Terapi 01 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Sanserum 02 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Samtalerum 03 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Gang 04 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Rengøring 05 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toilet 06 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Blå-stue 10 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Gang 11 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Køkken 12 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Centralrum 13 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Rød-stue 14 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toilet 15 & 17 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Grupperum 16 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Grupperum 18 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Grøn-stue 19 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toilet 20 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Garderobe 21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kontor 22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Personale 24 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Vindfang 25 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Terapi 26 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Gul-stue 28 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toilet 29 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Legestue - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Indgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Musiklokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Stue - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygning 1 - Rød-stue 14 - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 1.0608 | 0.063416 | 208 | 671.85 | 9500 | 15 | 14.1401 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
Børnehaven Lucernevej ¦ Lucernevej 61, 8920 Randers NV | Lucernevej 61, 8920 Randers NV | 730-014514-001 | 520 | Belysning | Bygning 1 - Samtalerum 03 - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Bygning 1 - Terapi 01 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Sanserum 02 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Samtalerum 03 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Gang 04 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Rengøring 05 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toilet 06 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Blå-stue 10 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Gang 11 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Køkken 12 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Centralrum 13 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Rød-stue 14 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toilet 15 & 17 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Grupperum 16 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Grupperum 18 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Grøn-stue 19 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toilet 20 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Garderobe 21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kontor 22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Personale 24 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Vindfang 25 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Terapi 26 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Gul-stue 28 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toilet 29 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Legestue - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Indgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Musiklokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Stue - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygning 1 - Samtalerum 03 - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.6248 | 0.014736 | 48 | 156.2 | 3750 | 15 | 24.0077 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(810) - Psykiatriens Hus ¦ Bygning 1 | Gl. Hadsundvej 3, 8900 Randers C | 730-011785-001 | 2747 | Bygningsdele | Bygning 1 - Skunk - Efterisolering af lodret skunk med 150 mm isolering | Bygning 1 - Skunk - Lodrette skunkvægge er isoleret med 150 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Bygning 1 - Skråvægge er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale samt er konstruktion målt ved vindue. Tegn. Nr. 103. Bygning 5 - Skråvægge er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 9606.20. | Bygning 1 - Skunk - Efterisolering af lodrette skunkvægge med 150 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 300 mm. Det påregnes at lodrette skunke er tilgængelige, hvorved overslagsprisen alene omfatter montering af den nye isolering. | 0.82799 | 0.2004 | 3081 | 1526.6 | 73750 | 40 | 48.31 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | [9 empty] | Døgninstitution |  | Sundhed
(810) - Psykiatriens Hus ¦ Bygning 1 | Gl. Hadsundvej 3, 8900 Randers C | 730-011785-001 | 2747 | Varmefordelingsrør | Bygning 1 - Skunk - Isolering af varmerør op til 50 mm | Bygning 1 - Skunk - Varmerør vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Varmerørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. Bygning 2 - I jord - Varmerør vurderes udført som gns. type DN 32, fremført under jorden fra bygning 1 i præisoleret kappe. Bygning 6 - I jord - Varmerør vurderes udført som gns. type DN 32, fremført under jorden fra bygning 1 i præisoleret kappe. | Bygning 1 - Bygning 1 - Skunk - Isolering af varmerør op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0.94286 | 0.0182 | 280 | 138.6 | 4410 | 30 | 31.8182 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | [9 empty] | Døgninstitution |  | Sundhed
(533/551) - Tirsdalen ¦ R. Hougårds Vej 42A, 8960 Randers SØ | R. Hougårds Vej 42A, 8960 Randers SØ | 730-016600-001 | 5401 | Belysning | Bygning 1 - Storkøkken - Udskiftning af armaturer | Bygning 1 - Krybekælder - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør samt glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Omklædningsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Fælles køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af hhv. lysstofrør med konventionelle forkoblinger og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Cafe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Storkøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Gangareal v. storkøkken - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - Depoter v. storkøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt højfrekvente forkoblinger, og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kontor v. cafe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Indgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kontor v. terapi - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Terapi - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - Fælles ophold - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kontor v. blok 4 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med sparepære og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Spisestue - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygning 1 - Storkøkken - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 4.4928 | 1.2095 | 4431 | 12699.75 | 42400 | 15 | 3.3386 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1831) Byparken Plejehjem | Bredgade 8A, 8870 Langå | 730-031455-001 | 2722 | Belysning | Bygning 1 - Stue - Depot - Installation af bevægelsesmelder | Bygning 1 - Kælder - Teknikrum & depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Depot - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - Kælder - Gange - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - Kælder - WC og forrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - Kælder - Tavlerum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - Kælder - Aktivitetslokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle samt elektroniske forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Mellemgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Trapperum til kælder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, sparepærer og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Stue - Mellemgang & entre - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - Stue - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 1 - Stue - Aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 1 - Stue - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Stue - WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 2 - Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Kælder - Personale vaskerum og wc i depot - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 2 - Kælder - Wc i omklædningsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - 1.sal - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 2 - Stue & 1.sal - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. | Bygning 1 - Stue - Depot - Installation af bevægelsesmelder | 0.65025 | 0.005142 | 6 | 54.1875 | 1250 | 15 | 23.0681 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1831) Byparken Plejehjem | Bredgade 8A, 8870 Langå | 730-031455-001 | 2722 | Belysning | Bygning 1 - Stue - Køkken - Udskiftning af armaturer | Bygning 1 - Kælder - Teknikrum & depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Depot - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - Kælder - Gange - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - Kælder - WC og forrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - Kælder - Tavlerum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - Kælder - Aktivitetslokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle samt elektroniske forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Mellemgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Trapperum til kælder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, sparepærer og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Stue - Mellemgang & entre - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - Stue - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 1 - Stue - Aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 1 - Stue - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Stue - WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 2 - Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Kælder - Personale vaskerum og wc i depot - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 2 - Kælder - Wc i omklædningsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - 1.sal - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 2 - Stue & 1.sal - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. | Bygning 1 - Stue - Køkken - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.21135 | 0.007585 | 5 | 80.3125 | 5700 | 15 | 70.9728 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1170) - Møllebo - Botilbud ¦ Infanterivej 33, 8930 Randers NØ | Infanterivej 33, 8930 Randers NØ | 730-012966-001 | 1173 | Belysning | Bygning 1 - Stueetage - Depot - Udskiftning af glødepærer til LED og installation af bevægelsesmelder | Bygning 1 - Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Depot - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med glødepærer, halogenpærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Ventilationsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Stueetage - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Stueetage - Depot - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - Stueetage - Fælleskøkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med glødepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Stueetage - Gangareal - Armaturer med LED panel, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - 1. etage - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - 1. etage - Fælleskøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - 1. etage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - 1. etage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - 1. etage - Depot - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Opholdsareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 4 - Vindfang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4 - Trappe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 4 - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygning 1 - Stueetage - Depot - Udskiftning af glødepærer til 5W LED og installation af bevægelsesmelder | 2.3333 | 0.020685 | 105 | 210 | 1350 | 15 | 6.4286 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1170) - Møllebo - Botilbud ¦ Infanterivej 33, 8930 Randers NØ | Infanterivej 33, 8930 Randers NØ | 730-012966-001 | 1173 | Belysning | Bygning 1 - Stueetage - Fælleskøkken - Udskiftning af glødepærer til LED og installation af bevægelsesmelder | Bygning 1 - Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Depot - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med glødepærer, halogenpærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Ventilationsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Stueetage - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Stueetage - Depot - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - Stueetage - Fælleskøkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med glødepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Stueetage - Gangareal - Armaturer med LED panel, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - 1. etage - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - 1. etage - Fælleskøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - 1. etage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - 1. etage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - 1. etage - Depot - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Opholdsareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 4 - Vindfang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4 - Trappe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 4 - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygning 1 - Stueetage - Fælleskøkken - Udskiftning af glødepærer til LED og installation af bevægelsesmelder | 7.2444 | 0.064222 | 326 | 652 | 1350 | 15 | 2.0706 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(810) - Psykiatriens Hus ¦ Bygning 1 | Gl. Hadsundvej 3, 8900 Randers C | 730-011785-001 | 2747 | Belysning | Bygning 1 - Tagetage - Depotrum - Installation af bevægelsesmelder | Bygning 1 - Kælderetage - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælderetage - Cafe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælderetage - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælderetage - Musik & Wellness - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælderetage - Personale omkl. - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 1 - Kælderetage - Vindfang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælderetage - Personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælderetage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 1 - Kælderetage - Indgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 1 - Kælderetage - Toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælderetage - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Opholdsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Rengøringsdepot - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Depotrum v. elevator - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 1 - Tagetage - Kreativrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Tagetage - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Pedel værksted - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Omklædning & Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 2 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 2 - Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Depotrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 5 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5 - Kontorlokaler - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 5 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5 - Baggang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Mellemgang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5 - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 6 - Opholdsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Bygning 6 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 6 - Indgang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 6 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygning 1 - Tagetage - Depotrum - Installation af bevægelsesmelder | 0.4449 | 0.013633 | 29 | 148.3 | 5000 | 15 | 33.7154 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | [9 empty] | Døgninstitution |  | Sundhed
(430) - Paderuphus ¦ Paderuplundvej 4, 8960 Randers SØ | Paderuplundvej 4, 8960 Randers SØ | 730-031048-001 | 932 | Belysning | Bygning 1 - Teknik & Vaskeri - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Bygning 1 - Teknik & Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygning 1 - Teknik & Vaskeri - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.63046 | 0.040779 | 207 | 414 | 9850 | 15 | 23.7923 |  |  | G til C mærker | [5 empty] | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
997 - Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse BBR 1 & 2. ¦ Bygning 1 - Skole | Salbakken 7, 8983 Gjerlev J | 730-002155-001 | 2871 | Brugsvandsrør | Bygning 1 - Teknikrum - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm | Bygning 1 - Teknikrum - Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder vurderes udført som gns. 1" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Bygning 1 - Teknikrum - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Bygning 1 - Kælder - Brugsvandsrør med cirkulation er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. Bygning 1 - Krybekælder - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Bygning 2 - Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. | Bygning 1 - Teknikrum - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0.5 | 0.02244 | 110 | 70 | 4200 | 30 | 60 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
(533/551) - Tirsdalen ¦ R. Hougårds Vej 42A, 8960 Randers SØ | R. Hougårds Vej 42A, 8960 Randers SØ | 730-016600-001 | 5401 | Brugsvandsrør | Bygning 1 - Teknikrum - Isolering af tilslutningsrør til brugsvandsveksler op til 50 mm | Bygning 1 - Teknikrum - Tilslutningsrør til brugsvandsveksler vurderes udført som gns. 1" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Bygning 1 - Kælder - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. Bygning 1 - Kælder - Bygning 1 - Kælder - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. Bygning 1 - Krybekælder - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. Bygning 3 - Teknikrum - Tilslutningsrør til brugsvandsveksler vurderes udført som gns. 1 1/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Bygning 3 - Teknikrum - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 1" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Bygning 3 - Glasgang - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. | Bygning 1 - Teknikrum - Isolering af tilslutningsrør til brugsvandsveksler op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 1.2964 | 0.0143 | 220 | 108.9 | 2520 | 30 | 23.1405 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
997 - Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse BBR 1 & 2. ¦ Bygning 1 - Skole | Salbakken 7, 8983 Gjerlev J | 730-002155-001 | 2871 | Brugsvandsrør | Bygning 1 - Teknikrum - Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 50 mm | Bygning 1 - Teknikrum - Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder vurderes udført som gns. 1" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Bygning 1 - Teknikrum - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Bygning 1 - Kælder - Brugsvandsrør med cirkulation er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. Bygning 1 - Krybekælder - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Bygning 2 - Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. | Bygning 1 - Teknikrum - Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 1.5273 | 0.08568 | 420 | 267.2727 | 5250 | 30 | 19.6429 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
(810) - Psykiatriens Hus ¦ Bygning 1 , (810) - Psykiatriens Hus ¦ Bygning 2, (810) - Psykiatriens Hus ¦ Bygning 6 | Gl. Hadsundvej 3, 8900 Randers C | 730-011785-001, 730-011785-002, 730-011785-006 | 3372 | Brugsvandsrør | Bygning 1 - Teknikrum - Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 50 mm | Bygning 1 - Teknikrum - Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder vurderes udført som gns. 1" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Bygning 1 - Under loft - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Bygning 1 - Loftsrum - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Bygning 2 - Teknikrum bygning 1 - Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder vurderes udført som gns. 1" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Bygning 2 - I jord - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. type DN 20, fremført under jorden fra bygning 1 i præisoleret kappe. Bygning 2 - I gulv - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. type DN 20, fremført i terrændæk i præisoleret kappe. Bygning 5 -I jord - Tilslutningsrør til brugsvandsveksler vurderes udført som gns. type DN 32, fremført under jorden fra bygning 1 i præisoleret kappe. Bygning 5 - Teknikrum - Tilslutningsrør til brugsvandsveksler vurderes udført som gns. 1 1/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med 40 mm isolering. Bygning 5 - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Bygning 6 - Teknikrum bygning 1 - Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder vurderes udført som gns. 1" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Bygning 6 - I jord - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. type DN 20, fremført under jorden fra bygning 1 i præisoleret kappe. | Bygning 1 - Teknikrum - Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. Bygning 2 - Teknikrum bygning 1 - Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. Bygning 6 - Teknikrum bygning 1 - Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0.61875 | 0.0091 | 140 | 69.3 | 3360 | 30 | 48.4848 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  | Daginstitution | [6 empty] | Døgninstitution |  | Sundhed
997 - Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse BBR 1 & 2. ¦ Bygning 1 - Skole | Salbakken 7, 8983 Gjerlev J | 730-002155-001 | 2871 | Varmefordelingsrør | Bygning 1 - Teknikrum - Isolering af varmerør op til 50 mm | Bygning 1 - Teknikrum - Varmerør vurderes udført som gns. 1" stålrør. Varmerørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Bygning 1 - Krybekælder - Varmerør vurderes udført som gns. 1" stålrør. Varmerørene vurderes isoleret med gns, 20 mm isolering. Bygning 2 - Krybekælder - Varmerør vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Varmerørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. | Bygning 1 - Teknikrum - af varmerør op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0.4021 | 0.04692 | 230 | 146.3636 | 10920 | 30 | 74.6087 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
(810) - Psykiatriens Hus ¦ Bygning 1 | Gl. Hadsundvej 3, 8900 Randers C | 730-011785-001 | 2747 | Varmefordelingspumpe | Bygning 1 - Teknikrum - Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg | Bygning 1 - Teknikrum - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 430 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 32-120.(VA01) Bygning 2 - Teknikrum bygning 1 - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 430 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 32-120. Pumpen er placeret i teknikrum i bygning 1 og forsyner hhv. bygning 2 & 6.(VA03) Bygning 2 - Pedel værksted - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60(VA04) Bygning 2 - Teknikskab - Til varmeflade på ventilationsaggregat er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60(VA04) Bygning 5 - Teknikrum - På varmefordelingsanlægget er monteret 2. stk automatisk modulerende pumper med en max-effekt på 22W. Pumperne er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40.(VA06) Bygning 5 - Ventilationsrum - Til varmeflade på ventilationaggregat er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 22W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40.(VA07) Bygning 6 - Teknikrum bygning 1 - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 430 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 32-120. Pumpen er placeret i teknikrum i bygning 1 og forsyner hhv. bygning 2 & 6.(VA03) Bygning 6 - Teknikrum - I varmeanlægget er der monteret en fordelingspumpe, af fabrikat Grundfos, type Alpha 2 15-60. Pumpen har en maksimal effekt på 45 Watt.(VA08) | Bygning 1 - Teknikrum - Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Magna3 32-120 med en max-effekt på 336 W. | 0.65176 | 0.054569 | 277 | 554 | 17000 | 20 | 30.6859 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | [9 empty] | Døgninstitution |  | Sundhed
(1407 & 1463) - Vesterbo ¦ Vester Tværvej 11, 8920 Randers NV | Vester Tværvej 11, 8920 Randers NV | 730-029235-001 | 394 | Brugsvandsrør | Bygning 1 - Teknikrum i kælder - Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 50 mm | Bygning 1 - Teknikrum i kælder - Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder vurderes udført som gns. 1" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Bygning 1 - Kælder & Krybekælder - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 1/2" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. Bygning 2 - Kælder bygning 1 - Tilslutningsrør til brugsvandsveksler vurderes udført som gns. 1 1/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Bygning 2 - I jord - Tilslutningsrør til brugsvandsveksler vurderes udført som gns. type DN 32, fremført under jorden i præisoleret kappe. Bygning 2 - Teknikrum - Tilslutningsrør til brugsvandsveksler vurderes udført som gns. 1" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Bygning 2 - Nedhængt loft - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 1/2" stålrør. Rørene vurderes isoleret med 30 mm isolering. | Bygning 1 - Teknikrum i kælder - Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0.87714 | 0.007997 | 121 | 61.4 | 2100 | 30 | 34.202 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
Børnehaven Lucernevej ¦ Lucernevej 61, 8920 Randers NV | Lucernevej 61, 8920 Randers NV | 730-014514-001 | 520 | Belysning | Bygning 1 - Terapi 01 - Udskiftning af armaturer | Bygning 1 - Terapi 01 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Sanserum 02 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Samtalerum 03 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Gang 04 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Rengøring 05 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toilet 06 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Blå-stue 10 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Gang 11 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Køkken 12 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Centralrum 13 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Rød-stue 14 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toilet 15 & 17 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Grupperum 16 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Grupperum 18 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Grøn-stue 19 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toilet 20 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Garderobe 21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kontor 22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Personale 24 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Vindfang 25 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Terapi 26 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Gul-stue 28 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toilet 29 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Legestue - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Indgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Musiklokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Stue - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygning 1 - Terapi 01 - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 1.0233 | 0.010264 | 32 | 109.15 | 1600 | 15 | 14.6587 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
Børnehaven Lucernevej ¦ Lucernevej 61, 8920 Randers NV | Lucernevej 61, 8920 Randers NV | 730-014514-001 | 520 | Belysning | Bygning 1 - Terapi 26 - Udskiftning af armaturer | Bygning 1 - Terapi 01 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Sanserum 02 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Samtalerum 03 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Gang 04 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Rengøring 05 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toilet 06 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Blå-stue 10 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Gang 11 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Køkken 12 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Centralrum 13 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Rød-stue 14 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toilet 15 & 17 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Grupperum 16 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Grupperum 18 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Grøn-stue 19 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toilet 20 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Garderobe 21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kontor 22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Personale 24 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Vindfang 25 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Terapi 26 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Gul-stue 28 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toilet 29 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Legestue - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Indgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Musiklokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Stue - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygning 1 - Terapi 26 - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.83868 | 0.098877 | 321 | 1048.35 | 18750 | 15 | 17.8852 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
Børnehaven Lucernevej ¦ Lucernevej 61, 8920 Randers NV | Lucernevej 61, 8920 Randers NV | 730-014514-001 | 520 | Bygningsdele | Bygning 1 - Tilbygning - Efterisolering af gulv mod krybekælder med 100 mm isolering | Bygning 1 - Gulv mod krybekælder af træ/bjælker, er isoleret med 75 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 5.82. Bygning 1 - Tilbygning - Gulv mod krybekælder af træ/bjælker, er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 9420.09. Bygning 2 - Oprindelig del - Gulv mod lukket krybekælder af træ/bjælker, er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 01-20A. Bygning 2 - Tilbygning - Gulv mod krybekælder af træ/bjælker, er isoleret med 175 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Sags. Nr. 527H | Bygning 1 - Tilbygning - Efterisolering af gulv mod krybekælder med 100 mm isolering, så den samlede mængde udgør 250 mm Udførelsen foreslås med isoleringsplader fastgjort mekanisk med specialplugs eller fastholdt som eksisterende isolering. Opmærksomheden henledes generelt på risici for kraftige fugtproblemer og skimmelsvamp ved for store isoleringsmængder uden den nødvendige mængde ventilation heraf. Selv med en beskeden isolering skal der sikres optimal ventilation i krybekælderen. | 0.21913 | 0.0637 | 980 | 485.1 | 88550 | 40 | 182.5397 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
Kristrup Skole og bibliotek ¦ Kristrupvej 68, 8960 Randers SØ | Kristrupvej 68, 8960 Randers SØ | 730-013744-001 | 1312 | Bygningsdele | Bygning 1 - Tilbygning (1981) - Efterisolering af fladt tag med 150 mm isolering, så den samlede isolering udgør 300 mm | Bygning 1 - Tilbygning (1981) - Det flade tag er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 8498. Bygning 1 - Kvist - Det flade tag er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 9303-06. Bygning 1 - Basisrum - Det flade tag er isoleret med 250 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 2.10. Bygning 2 - Tilbygning (1981) - Det flade tag er isoleret med 125 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. A020. Bygning 3 - Gang - Tilbygning (2005) - Det flade tag er isoleret med 250 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 2.1. | Bygning 1 - Tilbygning (1981) - Eksisterende tag efterisoleres udvendigt med 150 mm trædefast isolering, så den samlede mængde udgør 300 mm isolering. Den nye tagflade skal have en taghældning på mindst 1:40. Eksisterende tagbeklædning rengøres og efterses for evt. skader, der i så fald skal udbedres. Herved sikres et tæt underlag, der kan fungere som dampspærre i den nye konstruktion. Forudsætningen herfor er, at den eksisterende dampspærre er perforeret. Inden pap- og efterisoleringsarbejdet udføres, skal det eksisterende tag være helt tør og uden lunker eller buler. Hvis det eksisterende tag er udført med ventilationsspalte mellem isoleringslag og tagbeklædning, skal spalten lukkes effektivt for ikke at miste effekten af efterisoleringslaget. Hvis det eksisterende tag er vådt, dvs. træfugten er over 15-17 %, skal ventilationsspalten forblive åben, indtil konstruktionen er tør, anslået efter et år. Tagkonstruktionen skal udføres med effektivt afvandingssystem til regnvand. Det anbefales, at det udføres med synlige nedløbsrør og tagrender af hensyn til senere inspektion. | 0.41646 | 0.09295 | 1430 | 949.52 | 91200 | 40 | 96.0485 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | [6 empty] | 6 - Ikke undersøgt for aftaler | [10 empty] | Bibliotek
997 - Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse BBR 1 & 2. ¦ Bygning 1 - Skole | Salbakken 7, 8983 Gjerlev J | 730-002155-001 | 2871 | Bygningsdele | Bygning 1 - Tilbygning 1978 - Udvendig efterisolering af skråvægge med 225 mm isolering | Bygning 1 - Tilbygning 1978 - Skråvægge er isoleret med 175 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 06. Bygning 1 - Hjemkundskab - Skråvægge er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 04. Bygning 2 - Skråvægge er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 3 | Bygning 1 - Tilbygning 1978 - Udvendig efterisolering af skråvægge med 225 mm isolering, så den samlede isoleringstykkelse opnår 425 mm. Det foreslås at isolere skråvægge udefra, i forbindelse med tagrenovering. Eksisterende tag nedtages, og der udføres den nødvendige justering af spær, så der gøres plads til den nye isoleringstykkelse. Isolering og tæthed skal sikres iht. gældende regler. | 0.26889 | 0.50855 | 2493 | 1590.5455 | 236610 | 40 | 148.7603 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
(533/551) - Tirsdalen ¦ R. Hougårds Vej 42A, 8960 Randers SØ | R. Hougårds Vej 42A, 8960 Randers SØ | 730-016600-001 | 5401 | Varmefordelingspumpe | Bygning 1 - Tilbygning 2006 - Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg | Bygning 1 - Teknikskab pr. bolig (VA02) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 22 W. Pumperne er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Bygning 1 - Ventilationsrum i loft - Blok 1,3 & 6 (VA03) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Bygning 1 - Ventilationsrum i loft - Blok 5 (VA04) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Bygning 1 - Tilbygning 2006 (VA05) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 45W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha+ 15-40. Bygning 3 - Teknikrum (VA01) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. | Bygning 1 - Tilbygning 2006 - Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha2 15-40 med en max-effekt på 18 W. | 0.6075 | 0.015957 | 81 | 162 | 4000 | 15 | 24.6914 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1898) - Havndal Skole BBR 1 & 10 ¦ Skolevej 1, 8970 Havndal | Skolevej 1, 8970 Havndal | 730-036691-001 | 301 | Belysning | Bygning 1 - Toilet - Udskiftning af glødepærer til LED og installation af bevægelsesmelder. | Bygning 1 - Opholdsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toilet - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - Kælderrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 10 - Opholdsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 10 - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Bygning 1 - Toilet - Udskiftning af glødepærer til LED og installation af bevægelsesmelder. | 0.31711 | 0.016391 | 43 | 171.2372 | 2700 | 5 | 15.7676 |  |  | G til C mærker | Undervisning
Børnehaven Lucernevej ¦ Lucernevej 61, 8920 Randers NV | Lucernevej 61, 8920 Randers NV | 730-014514-001 | 520 | Belysning | Bygning 1 - Toilet 06 - Installation af bevægelsesmelder | Bygning 1 - Terapi 01 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Sanserum 02 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Samtalerum 03 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Gang 04 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Rengøring 05 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toilet 06 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Blå-stue 10 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Gang 11 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Køkken 12 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Centralrum 13 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Rød-stue 14 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toilet 15 & 17 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Grupperum 16 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Grupperum 18 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Grøn-stue 19 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toilet 20 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Garderobe 21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kontor 22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Personale 24 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Vindfang 25 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Terapi 26 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Gul-stue 28 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toilet 29 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Legestue - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Indgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Musiklokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Stue - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygning 1 - Toilet 06 - Installation af bevægelsesmelder | 0.504 | 0.004137 | 21 | 42 | 1250 | 15 | 29.7619 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
Børnehaven Lucernevej ¦ Lucernevej 61, 8920 Randers NV | Lucernevej 61, 8920 Randers NV | 730-014514-001 | 520 | Belysning | Bygning 1 - Toilet 15 & 17 - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Bygning 1 - Terapi 01 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Sanserum 02 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Samtalerum 03 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Gang 04 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Rengøring 05 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toilet 06 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Blå-stue 10 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Gang 11 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Køkken 12 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Centralrum 13 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Rød-stue 14 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toilet 15 & 17 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Grupperum 16 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Grupperum 18 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Grøn-stue 19 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toilet 20 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Garderobe 21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kontor 22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Personale 24 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Vindfang 25 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Terapi 26 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Gul-stue 28 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toilet 29 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Legestue - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Indgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Musiklokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Stue - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygning 1 - Toilet 15 & 17 - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.6606 | 0.03156 | 120 | 330.3 | 7500 | 15 | 22.7066 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
Børnehaven Lucernevej ¦ Lucernevej 61, 8920 Randers NV | Lucernevej 61, 8920 Randers NV | 730-014514-001 | 520 | Belysning | Bygning 1 - Toilet 20 - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Bygning 1 - Terapi 01 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Sanserum 02 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Samtalerum 03 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Gang 04 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Rengøring 05 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toilet 06 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Blå-stue 10 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Gang 11 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Køkken 12 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Centralrum 13 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Rød-stue 14 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toilet 15 & 17 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Grupperum 16 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Grupperum 18 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Grøn-stue 19 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toilet 20 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Garderobe 21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kontor 22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Personale 24 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Vindfang 25 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Terapi 26 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Gul-stue 28 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toilet 29 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Legestue - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Indgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Musiklokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Stue - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygning 1 - Toilet 20 - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.14043 | 0.002167 | 11 | 22 | 2350 | 15 | 106.8182 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
Børnehaven Lucernevej ¦ Lucernevej 61, 8920 Randers NV | Lucernevej 61, 8920 Randers NV | 730-014514-001 | 520 | Belysning | Bygning 1 - Toilet 29 - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Bygning 1 - Terapi 01 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Sanserum 02 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Samtalerum 03 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Gang 04 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Rengøring 05 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toilet 06 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Blå-stue 10 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Gang 11 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Køkken 12 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Centralrum 13 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Rød-stue 14 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toilet 15 & 17 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Grupperum 16 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Grupperum 18 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Grøn-stue 19 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toilet 20 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Garderobe 21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kontor 22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Personale 24 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Vindfang 25 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Terapi 26 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Gul-stue 28 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toilet 29 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Legestue - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Indgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Musiklokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Stue - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygning 1 - Toilet 29 - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.4686 | 0.011052 | 36 | 117.15 | 3750 | 15 | 32.0102 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(810) - Psykiatriens Hus ¦ Bygning 1 | Gl. Hadsundvej 3, 8900 Randers C | 730-011785-001 | 2747 | Belysning | Bygning 1 - Toiletter - Installation af bevægelsesmeldere | Bygning 1 - Kælderetage - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælderetage - Cafe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælderetage - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælderetage - Musik & Wellness - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælderetage - Personale omkl. - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 1 - Kælderetage - Vindfang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælderetage - Personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælderetage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 1 - Kælderetage - Indgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 1 - Kælderetage - Toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælderetage - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Opholdsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Rengøringsdepot - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Depotrum v. elevator - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 1 - Tagetage - Kreativrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Tagetage - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Pedel værksted - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Omklædning & Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 2 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 2 - Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Depotrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 5 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5 - Kontorlokaler - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 5 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5 - Baggang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Mellemgang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5 - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 6 - Opholdsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Bygning 6 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 6 - Indgang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 6 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygning 1 - Toiletter - Installation af bevægelsesmeldere | 0.24573 | 0.017179 | 47 | 184.3 | 11250 | 15 | 61.0418 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | [9 empty] | Døgninstitution |  | Sundhed
(533/551) - Tirsdalen ¦ R. Hougårds Vej 42A, 8960 Randers SØ | R. Hougårds Vej 42A, 8960 Randers SØ | 730-016600-001 | 5401 | Belysning | Bygning 1 - Toiletter - Udskiftning af glødepærer til LED og installation af bevægelsesmelder | Bygning 1 - Krybekælder - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør samt glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Omklædningsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Fælles køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af hhv. lysstofrør med konventionelle forkoblinger og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Cafe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Storkøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Gangareal v. storkøkken - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - Depoter v. storkøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt højfrekvente forkoblinger, og sparepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kontor v. cafe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Indgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kontor v. terapi - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Terapi - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - Fælles ophold - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kontor v. blok 4 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med sparepære og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Spisestue - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygning 1 - Toiletter - Udskiftning af glødepærer til LED og installation af bevægelsesmelder | -0.23986 | -0.007703 | -19 | -83.15 | 5200 | 15 | -62.5376 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1831) Byparken Plejehjem | Bredgade 8A, 8870 Langå | 730-031455-001 | 2722 | Belysning | Bygning 1 - Trapperum til kælder - Udskiftning af glødepærer til LED | Bygning 1 - Kælder - Teknikrum & depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Depot - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - Kælder - Gange - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - Kælder - WC og forrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - Kælder - Tavlerum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - Kælder - Aktivitetslokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle samt elektroniske forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Mellemgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Trapperum til kælder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, sparepærer og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Stue - Mellemgang & entre - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - Stue - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 1 - Stue - Aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 1 - Stue - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Stue - WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 2 - Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Kælder - Personale vaskerum og wc i depot - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 2 - Kælder - Wc i omklædningsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - 1.sal - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 2 - Stue & 1.sal - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. | Bygning 1 - Trapperum til kælder - Udskiftning af glødepærer til 5W LED. | 1.9062 | 0.003625 | 5 | 38.125 | 100 | 5 | 2.623 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
Børnehaven Lucernevej ¦ Lucernevej 61, 8920 Randers NV | Lucernevej 61, 8920 Randers NV | 730-014514-001 | 520 | Vinduer & døre | Bygning 1 - Udskiftning af ovenlys med 1 lags glas | Bygning 1 - Ovenlys er monteret med 1 lag glas/acryl. | Bygning 1 - Udskiftning af ovenlys med 1 lags glas til nye ovenlys monteret med 3 lags energirude/acryl. | 1.0743 | 0.01105 | 170 | 84.15 | 2350 | 30 | 27.9263 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(430) - Paderuphus ¦ Paderuplundvej 4, 8960 Randers SØ | Paderuplundvej 4, 8960 Randers SØ | 730-031048-001 | 932 | Vinduer & døre | Bygning 1 - Udskiftning af ovenlys med 2 lags glas/acryl | Bygning 1 - Ovenlys er monteret med 2 lags glas/acryl. | Bygning 1 - Udskiftning af ovenlys med 2 lags glas/acryl til nye ovenlys monteret med 3 lags energirude/acryl. | 0.21798 | 0.018003 | 279 | 136.6 | 18800 | 30 | 137.6281 |  |  | G til C mærker | [5 empty] | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(1170) - Møllebo - Botilbud ¦ Infanterivej 33, 8930 Randers NØ | Infanterivej 33, 8930 Randers NØ | 730-012966-001 | 1173 | Vinduer & døre | Bygning 1 - Udskiftning af tagvinduer med 2 lags termorude | Bygning 1 - Vinduer & døre er monteret med hhv. 2 & 3 lags energirude. Vinduer i tagetagen er hovedsageligt monteret med 2 lags energirude. Enkelte er med 2 lags termorude. Bygning 4 - Vinduer & døre er monteret med 2 lags energirude. | Bygning 1 - Udskiftning af tagvinduer med 2 lags termorude til nye tagvinduer monteret med 3 lags energirude med varm kant. | 0.35595 | 0.05785 | 890 | 440.55 | 37130 | 30 | 84.281 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
Kristrup Skole og bibliotek ¦ Kristrupvej 68, 8960 Randers SØ | Kristrupvej 68, 8960 Randers SØ | 730-013744-001 | 1312 | Vinduer & døre | Bygning 1 - Udskiftning af tagvinduer med 2 lags termorude, Bygning 1 - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude og Bygning 1 -Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude | Bygning 1 - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energirude med kold. Enkelte er dog monteret med 2 lags termorude. Bygning 2 - Vinduer & døre er monteret med 3 lags energirude Bygning 3 - Vinduer & døre er monteret med 2 lags energirude med kold kant. Enkelte er dog monteret med 2 lags termorude, samt vinduer mod øst er monteret med 2 lags energirude med varm kant. Bygning 4 - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 & 3 lags termorude. Dog er vinduer i kælder monteret med 2 lags energirude med kold kant. | Bygning 1 - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude (BR2020). | 0.55452 | 0.36315 | 5589 | 3709.56 | 200690 | 30 | 54.1008 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | [6 empty] | 6 - Ikke undersøgt for aftaler | [10 empty] | Bibliotek
(1203) BBR 1 & 2 - Oust Mølleskole ¦ BBR 1 | Oust Møllevej 25, 8920 Randers NV | 730-016177-001 | 1083 | Vinduer & døre | Bygning 1 - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 1 lags glas | Bygn. 1 - Vinduer & døre er generelt monteret med 3 lags energirude. Enkelte er monteret med 1 lags glas. Bygning 1 - Vinduer & døre er monteret med 3 lags energirude. Bygn. 2 - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags termorude. Enkelte er monteret med 2 lags energirude. | Bygn. 1 - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 1 lags glas til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude (Eref>0). | 1.0444 | 0.07735 | 1190 | 589.05 | 16920 | 30 | 28.7242 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
(1831) Byparken Plejehjem | Bredgade 8A, 8870 Langå | 730-031455-001 | 2722 | Vinduer & døre | Bygning 1 - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 1 lags glas, 1+1 lag glas samt udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude + indvendig glas. | Bygning 1 - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags termorude med forsatsglas. Vinduer i kælder (nordfacade) er monteret med 1 lag glas. Ovenlys er generelt monteret med 2 lags energirude. Enkelte dog med 2 lags termorude og 1+1 lag glas. Bygning 2 - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energirude. Vinduer og døremod øst er dog generelt monteret med 2 lags termorude. Bygning 3 - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energirude. Vinduer og dør i opbevaringsrum er dog med 2 og 3 lags termorude. | Bygning 1 - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 1 lags, 1+1 lags glas & 2 lags termorude + indvendig glas til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude. | 0.61401 | 0.84449 | 12984 | 7714.875 | 376940 | 30 | 48.8589 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(810) - Psykiatriens Hus ¦ Bygning 1 | Gl. Hadsundvej 3, 8900 Randers C | 730-011785-001 | 2747 | Vinduer & døre | Bygning 1 - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 1+1 lags glas. | Bygning 1 - Vinduer & døre er generelt monteret med 1+1 lag glas. Enkelte er med 2 lags energirude. Bygning 2 - Vinduer & døre er generelt monteret med 1 lag glas. Enkelte er med 1+1 lags glas. Bygning 5 - Vinduer & døre er monteret med 2 lags termorude. Bygning 6 - Vinduer & døre er monteret med 2 lags energirude. | Bygning 1 - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 1+1 lags glas til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude (Eref>0). | 0.33059 | 2.6114 | 40172 | 19888.15 | 1804800 | 30 | 90.7475 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | [9 empty] | Døgninstitution |  | Sundhed
(1407 & 1463) - Vesterbo ¦ Vester Tværvej 11, 8920 Randers NV | Vester Tværvej 11, 8920 Randers NV | 730-029235-001 | 394 | Vinduer & døre | Bygning 1 - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 & 3 lags termorude. | Bygning 1 - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 & 3 lags termorude. Enkelte er monteret med 2 lags energirude. Bygning 2 - Vinduer & døre er monteret med 2 lags energirude. | Bygning 1 - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 & 3 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude (Eref>0). | 0.27211 | 0.4551 | 7885 | 3248.4 | 358140 | 30 | 110.2512 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
997 - Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse BBR 1 & 2. ¦ Bygning 1 - Skole | Salbakken 7, 8983 Gjerlev J | 730-002155-001 | 2871 | Vinduer & døre | Bygning 1 - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude | Bygning 1 - Vinduer & døre er generelt monteret med 3 lags energirude. Enkelte er monteret med 2 lags energirude samt 2 lags termorude. Bygning 2 - Vinduer & døre er monteret med hhv. 2 & 3 lags energirude. | Bygning 1 - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude (Eref>0). | 0.59654 | 1.8488 | 9063 | 5785.0909 | 290930 | 30 | 50.2896 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
(1170) - Møllebo - Botilbud ¦ Infanterivej 33, 8930 Randers NØ | Infanterivej 33, 8930 Randers NØ | 730-012966-001 | 1173 | Vinduer & døre | Bygning 1 - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude | Bygning 1 - Vinduer & døre er monteret med hhv. 2 & 3 lags energirude. Vinduer i tagetagen er hovedsageligt monteret med 2 lags energirude. Enkelte er med 2 lags termorude. Bygning 4 - Vinduer & døre er monteret med 2 lags energirude. | Bygning 1 - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude. | 0.59375 | 0.1172 | 1801 | 893 | 45120 | 30 | 50.5263 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1898) - Havndal Skole BBR 1 & 10 ¦ Skolevej 1, 8970 Havndal | Skolevej 1, 8970 Havndal | 730-036691-001 | 301 | Vinduer & døre | Bygning 1 - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude | Bygning 1 - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energirude. Enkelte er monteret med 2 lags termorude. Bygning 10 - Vinduer & døre er monteret med 2 lags energirude. | Bygning 1 - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude (Eref>0). | 0.54707 | 0.1625 | 2500 | 1448.45 | 79430 | 30 | 54.8379 |  |  | G til C mærker | Undervisning
Børnehaven Lucernevej ¦ Lucernevej 61, 8920 Randers NV | Lucernevej 61, 8920 Randers NV | 730-014514-001 | 520 | Vinduer & døre | Bygning 1 - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude, Udskiftning af tagvinduer med 2 lags termorude | Bygning 1 - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energirude. Enkelte er dog monteret med 2 lags termorude. Bygning 2 - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags termorude. Enkelte er dog monteret med 2 lags energirude. | Bygning 1 - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude. | 0.46197 | 0.2509 | 3860 | 1910.7 | 124080 | 30 | 64.9396 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(1203) BBR 1 & 2 - Oust Mølleskole ¦ BBR 1 | Oust Møllevej 25, 8920 Randers NV | 730-016177-001 | 1083 | Bygningsdele | Bygning 1 - Udvendig efterisolering af kælderydervægge med 200 mm | Bygn. 1 - Kælderydervægge mod jord består af 30 cm massiv betonvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet samt besigtigelse. | Bygn. 1 - Udvendig efterisolering med 200 mm isoleringsplader på kælderydervægge. Der skal anvendes et godkendt efterisoleringsprodukt til kælderydervægge. Arbejdet bør udføres i sammenhæng med isolering af samtlige kælderydervægsarealer, placeret både under og over terræn. De samlede isoleringsarbejder skal derfor udføres til så stor dybde som muligt, dog ikke dybere end kældervægsfundamentet. Normalt mindst svarende til samme niveau som underside af indvendigt kældergulv for at bryde kuldebroen. Efter opsætning af den udvendige isolering, udføres der en regntæt inddækning øverst på efterisoleringen. Den skal udformes, så vand der løber ned ad facaden, bliver bortledt fra væggene effektivt. Hvis der ikke forefindes et omfangsdræn, bør dette etableres i forbindelse med efterisoleringsarbejdet. | 1.217 | 2.6093 | 40141 | 19871.3 | 653100 | 40 | 32.8665 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
(1831) Byparken Plejehjem | Bredgade 8A, 8870 Langå | 730-031455-001 | 2722 | Bygningsdele | Bygning 1 - Udvendig efterisolering af kælderydervægge med 200 mm. | Bygning 1 - Kælderydervægge består af 36 cm betonvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 2. | Bygning 1 - Udvendig efterisolering med 200 mm isoleringsplader på kælderydervægge. Der skal anvendes et godkendt efterisoleringsprodukt til kælderydervægge. Arbejdet bør udføres i sammenhæng med isolering af samtlige kælderydervægsarealer, placeret både under og over terræn. De samlede isoleringsarbejder skal derfor udføres til så stor dybde som muligt, dog ikke dybere end kældervægsfundamentet. Normalt mindst svarende til samme niveau som underside af indvendigt kældergulv for at bryde kuldebroen. Efter opsætning af den udvendige isolering, udføres der en regntæt inddækning øverst på efterisoleringen. Den skal udformes, så vand der løber ned ad facaden, bliver bortledt fra væggene effektivt. Hvis der ikke forefindes et omfangsdræn, bør dette etableres i forbindelse med efterisoleringsarbejdet. | 2.199 | 3.5126 | 53839 | 32106.125 | 584020 | 40 | 18.1903 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1898) - Havndal Skole BBR 1 & 10 ¦ Skolevej 1, 8970 Havndal | Skolevej 1, 8970 Havndal | 730-036691-001 | 301 | Bygningsdele | Bygning 1 - Udvendig efterisolering af kælderydervægge mod jord med 200 mm | Bygning 1 - Kælderydervægge mod jord består af 30 cm massiv betonvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 3. | Bygning 1 - Udvendig efterisolering med 200 mm isoleringsplader på kælderydervægge. Der skal anvendes et godkendt efterisoleringsprodukt til kælderydervægge. Arbejdet bør udføres i sammenhæng med isolering af samtlige kælderydervægsarealer, placeret både under og over terræn. De samlede isoleringsarbejder skal derfor udføres til så stor dybde som muligt, dog ikke dybere end kældervægsfundamentet. Normalt mindst svarende til samme niveau som underside af indvendigt kældergulv for at bryde kuldebroen. Efter opsætning af den udvendige isolering, udføres der en regntæt inddækning øverst på efterisoleringen. Den skal udformes, så vand der løber ned ad facaden, bliver bortledt fra væggene effektivt. Hvis der ikke forefindes et omfangsdræn, bør dette etableres i forbindelse med efterisoleringsarbejdet. | 2.5031 | 0.6528 | 10041 | 5818.9752 | 92990 | 40 | 15.9805 |  |  | G til C mærker | Undervisning
997 - Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse BBR 1 & 2. ¦ Bygning 1 - Skole | Salbakken 7, 8983 Gjerlev J | 730-002155-001 | 2871 | Bygningsdele | Bygning 1 - Udvendig efterisolering af kælderydervægge over jord med 200 mm og Bygning 1 - Udvendig efterisolering af kælderydervægge mod jord med 200 mm | Bygning 1 - Kælderydervægge mod jord består af 40 cm massiv betonvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 6. Bygning 2 - Kælderydervægge mod jord består af 30 cm massiv betonvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 3 | Bygning 1 - Udvendig efterisolering med 200 mm isoleringsplader på kælderydervægge. Der skal anvendes et godkendt efterisoleringsprodukt til kælderydervægge. Arbejdet bør udføres i sammenhæng med isolering af samtlige kælderydervægsarealer, placeret både under og over terræn. De samlede isoleringsarbejder skal derfor udføres til så stor dybde som muligt, dog ikke dybere end kældervægsfundamentet. Normalt mindst svarende til samme niveau som underside af indvendigt kældergulv for at bryde kuldebroen. Efter opsætning af den udvendige isolering, udføres der en regntæt inddækning øverst på efterisoleringen. Den skal udformes, så vand der løber ned ad facaden, bliver bortledt fra væggene effektivt. Hvis der ikke forefindes et omfangsdræn, bør dette etableres i forbindelse med efterisoleringsarbejdet. | 3.6784 | 5.1952 | 25468 | 16258.7273 | 176800 | 40 | 10.8742 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Asferg Skole ¦ Østergade 2, 8990 Fårup | Østergade 2, 8990 Fårup | 730-007022-001 | 456 | Bygningsdele | Bygning 1 - Udvendig efterisolering af massive ydervægge med 200 mm | Bygning 1 - Ydervægge består af 36 cm massiv og uisoleret teglvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 59.034. Bygning 1 - Trappeopgang - Ydervægge består af 12 cm massiv og uisoleret teglvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 59.034. Bygning 2 - Oprindelig del (1962) - Ydervægge består af 35 cm massiv teglvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 3. Bygning 2 - Oprindelig del (1962) - Gymnastiksal - Ydervægge består af 47 cm massiv teglvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 1 | Bygning 1 - Trappeopgang - Udvendig efterisolering med 200 mm isolering på massive ydervægge. Den udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning eller en hertil godkendt pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. En udvendig isoleringsløsning sikrer optimal kuldebroafbrydelse. Facadernes udseende ændres dog markant, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende. | 4.173 | 0.37647 | 1911 | 4204.2 | 40299 | 40 | 9.5854 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES | Asferg | G til C mærker | Undervisning
(533/551) - Tirsdalen ¦ R. Hougårds Vej 42A, 8960 Randers SØ | R. Hougårds Vej 42A, 8960 Randers SØ | 730-016600-001 | 5401 | Bygningsdele | Bygning 1 - Udvendig efterisolering af massive ydervægge med 200 mm | Bygning 1 - Tilbygning 2002 - Ydervægge består af 12 cm massiv teglvæg med 225 mm udvendig isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 201. Bygning 1 - Kælderydervægge massiv betonvæg med 20 mm indvendig isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 1.17. Bygning 1 - Ydervægge består af 36 cm massiv og uisoleret teglvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 1.13. | Bygning 1 - Udvendig efterisolering med 200 mm isolering på massive ydervægge. Den udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning eller en hertil godkendt pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. En udvendig isoleringsløsning sikrer optimal kuldebroafbrydelse. Facadernes udseende ændres dog markant, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende. | 1.2149 | 0.4615 | 7100 | 3514.5 | 115710 | 40 | 32.9236 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
Asferg Skole ¦ Østergade 2, 8990 Fårup | Østergade 2, 8990 Fårup | 730-007022-001 | 456 | Bygningsdele | Bygning 1 - Udvendig efterisolering af massive ydervægge med 200 mm | Bygning 1 - Ydervægge består af 36 cm massiv og uisoleret teglvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 59.034. Bygning 1 - Trappeopgang - Ydervægge består af 12 cm massiv og uisoleret teglvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 59.034. Bygning 2 - Oprindelig del (1962) - Ydervægge består af 35 cm massiv teglvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 3. Bygning 2 - Oprindelig del (1962) - Gymnastiksal - Ydervægge består af 47 cm massiv teglvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 1 | Bygning 1 - Udvendig efterisolering med 200 mm isolering på massive ydervægge. Den udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning eller en hertil godkendt pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. En udvendig isoleringsløsning sikrer optimal kuldebroafbrydelse. Facadernes udseende ændres dog markant, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende. | 0.94592 | 1.0303 | 5230 | 11506 | 486552 | 40 | 42.2868 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES | Asferg | G til C mærker | Undervisning
(1407 & 1463) - Vesterbo ¦ Vester Tværvej 11, 8920 Randers NV | Vester Tværvej 11, 8920 Randers NV | 730-029235-001 | 394 | Bygningsdele | Bygning 1 - Udvendig efterisolering af vægge mod uopvarmet rum med 200 mm |  | Bygning 1 - Udvendig efterisolering med 200 mm isolering på vægge mod uopvarmet rum. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. | 0.16342 | 0.015816 | 288 | 109.45 | 26790 | 40 | 244.7693 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(810) - Psykiatriens Hus ¦ Bygning 1 | Gl. Hadsundvej 3, 8900 Randers C | 730-011785-001 | 2747 | Brugsvandsrør | Bygning 1 - Under loft - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm | Bygning 1 - Teknikrum - Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder vurderes udført som gns. 1" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Bygning 1 - Under loft - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Bygning 1 - Loftsrum - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Bygning 2 - Teknikrum bygning 1 - Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder vurderes udført som gns. 1" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Bygning 2 - I jord - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. type DN 20, fremført under jorden fra bygning 1 i præisoleret kappe. Bygning 2 - I gulv - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. type DN 20, fremført i terrændæk i præisoleret kappe. Bygning 5 -I jord - Tilslutningsrør til brugsvandsveksler vurderes udført som gns. type DN 32, fremført under jorden fra bygning 1 i præisoleret kappe. Bygning 5 - Teknikrum - Tilslutningsrør til brugsvandsveksler vurderes udført som gns. 1 1/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med 40 mm isolering. Bygning 5 - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Bygning 6 - Teknikrum bygning 1 - Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder vurderes udført som gns. 1" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Bygning 6 - I jord - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. type DN 20, fremført under jorden fra bygning 1 i præisoleret kappe. | Bygning 1 - Under loft - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0.20975 | 0.02275 | 350 | 173.25 | 24780 | 30 | 143.0303 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | [9 empty] | Døgninstitution |  | Sundhed
(1170) - Møllebo - Botilbud ¦ Infanterivej 33, 8930 Randers NØ | Infanterivej 33, 8930 Randers NØ | 730-012966-001 | 1173 | Varmefordelingspumpe | Bygning 1 - Ventilationsrum - Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg | Bygning 1 - Ventilationsrum - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en pumpe med trinregulering med en max-effekt på 60 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS 25-40.(VA05) Bygning 4 - Teknikrum - I varmeanlægget er der monteret en fordelingspumpe, af fabrikat Grundfos, type Magna 25-60. Pumpen har en maksimal effekt på 85 Watt. (VA02) Bygning 4 - Teknikskab pr. bolig - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 80 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha+ 15-60. Ialt 34 stk. (VA03) Bygning 4 - Tagrum - Til hver varmeflade på ventilationsanlæggene er monteret en pumpe med trinregulering med en max-effekt på 45W. Pumperne er af fabrikat Grundfos UPS 25-40. Ialt 6 stk. (VA04) | Bygning 1 - Ventilationsrum - Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha2 25-40 med en max-effekt på 18 W. | 2.0025 | 0.052599 | 267 | 534 | 4000 | 15 | 7.4906 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
Børnehaven Lucernevej ¦ Lucernevej 61, 8920 Randers NV | Lucernevej 61, 8920 Randers NV | 730-014514-001 | 520 | Belysning | Bygning 1 - Vindfang 25 - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Bygning 1 - Terapi 01 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Sanserum 02 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Samtalerum 03 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Gang 04 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Rengøring 05 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toilet 06 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Blå-stue 10 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Gang 11 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Køkken 12 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Centralrum 13 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Rød-stue 14 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toilet 15 & 17 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Grupperum 16 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Grupperum 18 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Grøn-stue 19 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toilet 20 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Garderobe 21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kontor 22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Personale 24 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Vindfang 25 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Terapi 26 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Gul-stue 28 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toilet 29 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Legestue - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Indgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Musiklokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Stue - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygning 1 - Vindfang 25 - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.6248 | 0.014736 | 48 | 156.2 | 3750 | 15 | 24.0077 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(1831) Byparken Plejehjem | Bredgade 8A, 8870 Langå | 730-031455-001 | 2722 | Bygningsdele | Bygning 1 & 2 - Ophugning af eksisterende kældergulv og støbning af nyt med 300 mm mineraluld eller polystyrenplader | Bygning 1 & 2 - Kældergulv er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 2. | Bygning 1 & 2 - Fjernelse af eksisterende kældergulv og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 300 mm trædefast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. | 0.27828 | 0.86348 | 13268 | 7889.125 | 1134000 | 40 | 143.7422 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
997 - Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse BBR 1 & 2. ¦ Bygning 1 - Skole | Salbakken 7, 8983 Gjerlev J | 730-002155-001 | 2871 | Bygningsdele | Bygning 1 -Efterisolering af loftsrum med 300 mm granulat | Bygning 1 - Loftsrum er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 7. | Bygning 1 -Efterisolering af loftsrum med 300 mm granulat. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 1.2896 | 6.7541 | 33110 | 21138.1818 | 655650 | 40 | 31.0173 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
(1898) - Havndal Skole BBR 1 & 10 ¦ Søringen 3, 8970 Havndal | Søringen 3, 8970 Havndal | 730-036691-010 | 97 | Varmefordelingsrør | Bygning 10 - Isolering af varmerør op til 50 mm | Bygning 1 - Krybekælder - Varmerør vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Varmerørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. Bygning 10 - Bygning 4 - Rørkanal - Varmerør vurderes udført som gns. 1" stålrør. Varmerørene vurderes isoleret med 20 mm isolering. Der er ikke udarbejdet forslag for efterisolering af rør i rørkanal, da det vil kræve større renovering og vurderes derfor ikke rentabel. Bygning 10 - Bygning 4 - krybekælder - Varmerør vurderes udført som gns. 1" stålrør. Varmerørene vurderes isoleret med 20 mm isolering. Bygning 10 - Cykelkælder - Varmerør vurderes udført som gns. 1" stålrør. Varmerørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Bygning 10 - I jord -Varmerør vurderes udført som type DN 20, fremført under jorden i præisoleret kappe. | Bygning 10 - Isolering af varmerør op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0.60598 | 0.02665 | 410 | 237.5458 | 11760 | 30 | 49.5062 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
(1898) - Havndal Skole BBR 1 & 10 ¦ Søringen 3, 8970 Havndal | Søringen 3, 8970 Havndal | 730-036691-010 | 97 | Belysning | Bygning 10 - Opholdsrum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Bygning 1 - Opholdsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toilet - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - Kælderrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 10 - Opholdsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 10 - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Bygning 10 - Opholdsrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 2.1529 | 0.31499 | 1217 | 3243.7534 | 22600 | 15 | 6.9672 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
(1898) - Havndal Skole BBR 1 & 10 ¦ Søringen 3, 8970 Havndal | Søringen 3, 8970 Havndal | 730-036691-010 | 97 | Belysning | Bygning 10 - Toiletter - Installation af bevægelsesmelder | Bygning 1 - Opholdsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toilet - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - Kælderrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 10 - Opholdsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 10 - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Bygning 10 - Toiletter - Installation af bevægelsesmelder | 0.076 | 0.003743 | 19 | 38 | 2500 | 5 | 65.7895 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
(1898) - Havndal Skole BBR 1 & 10 ¦ Søringen 3, 8970 Havndal | Søringen 3, 8970 Havndal | 730-036691-010 | 97 | Bygningsdele | Bygning 10 - Udvendig efterisolering af skråvægge med 200 mm isolering | Bygning 10 - Skråvægge er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. | Bygning 10 - Udvendig efterisolering af skråvægge med 200 mm isolering, så den samlede isoleringstykkelse opnår 400 mm. Det foreslås at isolere skråvægge udefra, i forbindelse med tagrenovering. Eksisterende tag nedtages, og der udføres den nødvendige justering af spær, så der gøres plads til den nye isoleringstykkelse. Isolering og tæthed skal sikres iht. gældende regler. | 0.15163 | 0.038606 | 598 | 343.628 | 90650 | 40 | 263.8027 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
366 - Produktionsskolen Mimers Brønd ¦ Bygning 18 | Brusgårdsvej 17 , 8960 Randers SØ | 730-009392-018 | 331 | Belysning | Bygning 18 - Gangareal - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Bygning 8 - Opholdsrum - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 8 - Køkken - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 8 - Opbevaringsrum - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 18 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 18 - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 18 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 18 - Kopirum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 18 - Opholdsrum 1.sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 18 - Toilet 1.sal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygning 18 - Gangareal - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.66991 | 0.031914 | 62 | 279.1282 | 6250 | 15 | 22.3911 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  |  | Undervisning | [5 empty] | Kontor
366 - Produktionsskolen Mimers Brønd ¦ Bygning 18 | Brusgårdsvej 17 , 8960 Randers SØ | 730-009392-018 | 331 | Belysning | Bygning 18 - Kontor - Udskiftning af armaturer | Bygning 8 - Opholdsrum - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 8 - Køkken - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 8 - Opbevaringsrum - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 18 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 18 - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 18 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 18 - Kopirum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 18 - Opholdsrum 1.sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 18 - Toilet 1.sal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygning 18 - Kontor - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 1.2669 | 0.12549 | 207 | 1081.0513 | 12800 | 15 | 11.8403 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  |  | Undervisning | [5 empty] | Kontor
366 - Produktionsskolen Mimers Brønd ¦ Bygning 18 | Brusgårdsvej 17 , 8960 Randers SØ | 730-009392-018 | 331 | Belysning | Bygning 18 - Kopirum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Bygning 8 - Opholdsrum - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 8 - Køkken - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 8 - Opbevaringsrum - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 18 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 18 - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 18 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 18 - Kopirum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 18 - Opholdsrum 1.sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 18 - Toilet 1.sal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygning 18 - Kopirum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.43815 | 0.008077 | 21 | 73.0256 | 2500 | 15 | 34.2346 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  |  | Undervisning | [5 empty] | Kontor
366 - Produktionsskolen Mimers Brønd ¦ Bygning 18 | Brusgårdsvej 17 , 8960 Randers SØ | 730-009392-018 | 331 | Belysning | Bygning 18 - Opholdsrum 1.sal - Udskiftning af armaturer | Bygning 8 - Opholdsrum - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 8 - Køkken - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 8 - Opbevaringsrum - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 18 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 18 - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 18 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 18 - Kopirum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 18 - Opholdsrum 1.sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 18 - Toilet 1.sal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygning 18 - Opholdsrum 1.sal - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 1.2151 | 0.19601 | 315 | 1684.8718 | 20800 | 15 | 12.3452 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  |  | Undervisning | [5 empty] | Kontor
366 - Produktionsskolen Mimers Brønd ¦ Bygning 18 | Brusgårdsvej 17 , 8960 Randers SØ | 730-009392-018 | 331 | Varmefordelingspumpe | Bygning 18 - Teknikrum - Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg | Bygning 18 - Teknikrum - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 90W. Pumpen er af fabrikat Grundfos, type Alpha+ 25-60.(VA01) | Bygning 18 - Teknikrum - Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha2 25-60 med en max-effekt på 34 W. | 0.87111 | 0.019306 | 98 | 196 | 4500 | 20 | 22.9592 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  |  | Undervisning | [5 empty] | Kontor
366 - Produktionsskolen Mimers Brønd ¦ Bygning 18 | Brusgårdsvej 17 , 8960 Randers SØ | 730-009392-018 | 331 | Belysning | Bygning 18 - Toilet - Installation af bevægelsesmelder | Bygning 8 - Opholdsrum - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 8 - Køkken - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 8 - Opbevaringsrum - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 18 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 18 - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 18 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 18 - Kopirum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 18 - Opholdsrum 1.sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 18 - Toilet 1.sal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygning 18 - Toilet - Installation af bevægelsesmelder | 0.072 | 0.000591 | 3 | 6 | 1250 | 15 | 208.3333 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  |  | Undervisning | [5 empty] | Kontor
366 - Produktionsskolen Mimers Brønd ¦ Bygning 18 | Brusgårdsvej 17 , 8960 Randers SØ | 730-009392-018 | 331 | Belysning | Bygning 18 - Toilet 1.sal - Installation af bevægelsesmelder | Bygning 8 - Opholdsrum - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 8 - Køkken - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 8 - Opbevaringsrum - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 18 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 18 - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 18 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 18 - Kopirum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 18 - Opholdsrum 1.sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 18 - Toilet 1.sal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygning 18 - Toilet 1.sal - Installation af bevægelsesmelder | 0.28215 | 0.002758 | 4 | 23.5128 | 1250 | 15 | 53.1625 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  |  | Undervisning | [5 empty] | Kontor
(934) - Spentrup Hallerne ¦ Bygning 2 | Skaldhøjvej 3, 8981 Spentrup | 730-007793-002 | 1352 | Belysning | Bygning 2 - Depot - Udskiftning af armaturer | Bygning 2 - Hal - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 2 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 2 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 2 - Rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 3 - Hal - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 3 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 3 - Fitness - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 3 - Crossfit - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 3 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 3 - Boldrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. | Bygning 2 - Depot - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.68266 | 0.025602 | 136 | 436.9 | 9600 | 15 | 21.973 |  |  | G til C mærker |  |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024 |  |  |  |  | Idræt | [12 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES
(1407 & 1463) - Vesterbo ¦ Hvidemøllevej 26A, 8920 Randers NV | Hvidemøllevej 26A, 8920 Randers NV | 730-029235-002 | 650 | Belysning | Bygning 2 - Depot & Teknikrum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Bygning 1 - Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Bryggers - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 2 - Depot & Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Kontor - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 2 - Toilet & Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Fælles ophold - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør samt LED og halogenspot Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygning 2 - Depot & Teknikrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 1.036 | 0.051023 | 259 | 518 | 7500 | 15 | 14.4788 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(1898) - Havndal Skole ¦ Gamle skole | Søringen 3, 8970 Havndal | 730-036691-002 | 636 | Belysning | Bygning 2 - Depotrum - Udskiftning af armaturer | Bygning 2 - Opholdsrum - Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Bygning 2 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Bygning 2 - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 4 - Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Gangareal - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Bygning 4 - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Pedelkontor & Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Hjemkundskab & Sløjd - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Depotrum v. Hjemkundskab & Sløjd - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Computerrum v. Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Installationsgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Klublokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Aula - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Bygning 4 - Adminstrationskontor - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Bygning 4 - Lærerværelser - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4 - Toiletter v. Lærerværelser - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4 - SFO - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Bygning 4 - Børnehave - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Bygning 4 - Garderobe v. Børnehave - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Bygning 4 - Toiletter & depoter v. Børnehave & SFO - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Bygning 4 - Toiletter v. Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Omklædning & Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 6 - Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 6 - Omklædning & Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 8 - Fælleslokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 8 - Entre og Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 8 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 8 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygning 2 - Depotrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.52634 | 0.046572 | 156 | 482.4744 | 13750 | 15 | 28.4989 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
(1395) - Any-klubben - Bygning 2 & 3 ¦ Bygning 2 - Slyngborggade 21, 8900 Randers C | Slyngborggade 21, 8900 Randers C | 730-017651-002 | 300 | Bygningsdele | Bygning 2 - Efterisolering af fladt tag med 300 mm isolering, så den samlede isolering udgør 400 mm | Bygning 2 - Det flade tag vurderes isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra isoleringsforhold af omkringliggende bygning, hvor isoleringstykkelse er målt. Bygning 3 - Det flade tag vurderes isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra isoleringsforhold af omkringliggende bygning, hvor isoleringstykkelse er målt. | Bygning 2 - Eksisterende tag efterisoleres udvendigt med 300 mm trædefast isolering, så den samlede mængde udgør 400 mm isolering. Den nye tagflade skal have en taghældning på mindst 1:40. Eksisterende tagbeklædning rengøres og efterses for evt. skader, der i så fald skal udbedres. Herved sikres et tæt underlag, der kan fungere som dampspærre i den nye konstruktion. Forudsætningen herfor er, at den eksisterende dampspærre er perforeret. Inden pap- og efterisoleringsarbejdet udføres, skal det eksisterende tag være helt tør og uden lunker eller buler. Hvis det eksisterende tag er udført med ventilationsspalte mellem isoleringslag og tagbeklædning, skal spalten lukkes effektivt for ikke at miste effekten af efterisoleringslaget. Hvis det eksisterende tag er vådt, dvs. træfugten er over 15-17 %, skal ventilationsspalten forblive åben, indtil konstruktionen er tør, anslået efter et år. Tagkonstruktionen skal udføres med effektivt afvandingssystem til regnvand. Det anbefales, at det udføres med synlige nedløbsrør og tagrender af hensyn til senere inspektion. | 0.48512 | 0.1705 | 2621 | 1298.9 | 107100 | 40 | 82.4544 | [9 empty] | Kontor
997 - Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse BBR 1 & 2. ¦ Bygning 2 | Salbakken 7, 8983 Gjerlev J | 730-002155-002 | 221 | Bygningsdele | Bygning 2 - Efterisolering af gulv mod krybekælder med 150 mm isolering | Bygning 1 - Gymnastiksal - Gulv mod krybekælder af træ/bjælker, er isoleret med 60 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 9. Bygning 1 - Gulv mod krybekælder udført af siporet med slidlag, er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 6. Bygning 2 - Gulv mod krybekælder af træ/bjælker, er isoleret med 75 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 2. | Bygning 2 - Efterisolering af gulv mod krybekælder med 125 mm isolering, så den samlede mængde udgør 200 mm. Udførelsen foreslås med isoleringsplader fastgjort mekanisk med specialplugs eller fastholdt som eksisterende isolering. Opmærksomheden henledes generelt på risici for kraftige fugtproblemer og skimmelsvamp ved for store isoleringsmængder uden den nødvendige mængde ventilation heraf. Selv med en beskeden isolering skal der sikres optimal ventilation i krybekælderen. | 1.0197 | 0.27132 | 1330 | 846.3636 | 33200 | 40 | 39.2266 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
(1395) - Any-klubben - Bygning 2 & 3 ¦ Bygning 2 - Slyngborggade 21, 8900 Randers C | Slyngborggade 21, 8900 Randers C | 730-017651-002 | 300 | Bygningsdele | Bygning 2 - Efterisolering af lette ydervægge af træ med 250 mm isolering | Bygning 2 - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger vurderes isoleret med 75 mm mineraluld. Konstruktionstykkelse er målt ved vindue. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette. | Bygning 2 - Indvendig efterisolering med 250 mm isolering i lette ydervægge. Eksisterende pladebeklædning og isolering nedtages og bortskaffes. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i den nye væg. | 0.29333 | 0.0104 | 160 | 79.2 | 10800 | 40 | 136.3636 | [9 empty] | Kontor
997 - Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse BBR 1 & 2. ¦ Bygning 2 | Salbakken 7, 8983 Gjerlev J | 730-002155-002 | 221 | Bygningsdele | Bygning 2 - Efterisolering af lette ydervægge af træ med 250 mm isolering og fjernelse af eksisterende isolering | Bygning 1 - Fællesareal -Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 07. Bygning 2 - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 3. | Bygning 2 - Indvendig efterisolering med 250 mm isolering i lette ydervægge. Eksisterende pladebeklædning og isolering nedtages og bortskaffes. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i den nye væg. | 0.26997 | 0.08568 | 420 | 267.2727 | 39600 | 40 | 148.1633 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
(1898) - Havndal Skole ¦ Gamle skole | Søringen 3, 8970 Havndal | 730-036691-002 | 636 | Bygningsdele | Bygning 2 - Efterisolering af loftsrum med 200 mm granulat | Bygning 2 - Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen samt iht. tidligere energimærke. Bygning 4 - Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Bygning 4 - Loftsrum er isoleret med 500 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Bygning 5 & 6 - Loftsrum vurderes isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra renoveringstidspunkt og omkringliggende konstruktioner. | Bygning 2 - Efterisolering af loftsrum med 200 mm granulat. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 0.48054 | 0.13715 | 2110 | 1222.4918 | 101760 | 40 | 83.2398 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
(1407 & 1463) - Vesterbo ¦ Hvidemøllevej 26A, 8920 Randers NV | Hvidemøllevej 26A, 8920 Randers NV | 730-029235-002 | 650 | Bygningsdele | Bygning 2 - Forbindelsesgang - Efterisolering af fladt tag med 150 mm isolering, så den samlede isolering udgør 325 mm | Bygning 1 - Det flade tag er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 11. Bygning 2 - Det flade tag er isoleret med gns. 250 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 2.4. Bygning 2 - Forbindelsesgang - Det flade tag er isoleret med gns. 175 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 2.6. | Bygning 2 - Forbindelsesgang - Eksisterende tag efterisoleres udvendigt med 150 mm trædefast isolering, så den samlede mængde udgør 325 mm isolering. Den nye tagflade skal have en taghældning på mindst 1:40. Eksisterende tagbeklædning rengøres og efterses for evt. skader, der i så fald skal udbedres. Herved sikres et tæt underlag, der kan fungere som dampspærre i den nye konstruktion. Forudsætningen herfor er, at den eksisterende dampspærre er perforeret. Inden pap- og efterisoleringsarbejdet udføres, skal det eksisterende tag være helt tør og uden lunker eller buler. Hvis det eksisterende tag er udført med ventilationsspalte mellem isoleringslag og tagbeklædning, skal spalten lukkes effektivt for ikke at miste effekten af efterisoleringslaget. Hvis det eksisterende tag er vådt, dvs. træfugten er over 15-17 %, skal ventilationsspalten forblive åben, indtil konstruktionen er tør, anslået efter et år. Tagkonstruktionen skal udføres med effektivt afvandingssystem til regnvand. Det anbefales, at det udføres med synlige nedløbsrør og tagrender af hensyn til senere inspektion. | 0.198 | 0.0156 | 240 | 118.8 | 24000 | 40 | 202.0202 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(1407 & 1463) - Vesterbo ¦ Hvidemøllevej 26A, 8920 Randers NV | Hvidemøllevej 26A, 8920 Randers NV | 730-029235-002 | 650 | Belysning | Bygning 2 - Fælles ophold - Udskiftning af armaturer og halogenspot til LED | Bygning 1 - Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Bryggers - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 2 - Depot & Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Kontor - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 2 - Toilet & Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Fælles ophold - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør samt LED og halogenspot Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygning 2 - Fælles ophold - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger og halogenspot til LED til nye LED armaturer | 4.1392 | 0.21473 | 1090 | 2180 | 7900 | 15 | 3.6239 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(430) - Paderuphus ¦ Paderuplundvej 2, 8960 Randers SØ | Paderuplundvej 2, 8960 Randers SØ | 730-031048-002 | 130 | Varmefordelingspumpe | Bygning 2 - Fælles teknikrum - Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg | Bygning 1 - Fælles teknikrum (VA02) - I varmeanlægget er der monteret en fordelingspumpe, af fabrikat Grundfos, type Magna 25-100. Pumpen har en maksimal effekt på 185 Watt. Bygning 1 - Fælles teknikrum (VA03) - Til varmeflade på ventilationsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 25W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha Pro 15-40. Bygning 2 - Fælles teknikrum (VA04) - I varmeanlægget er der monteret en fordelingspumpe, af fabrikat Grundfos, type Álpha Pro 25-60. Pumpen har en maksimal effekt på 50 Watt. | Bygning 2 - Fælles teknikrum - Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha2 25-60 med en max-effekt på 34 W. | 0.34 | 0.010047 | 51 | 102 | 4500 | 15 | 44.1176 |  |  | G til C mærker | [10 empty] | Døgninstitution
(1407 & 1463) - Vesterbo ¦ Hvidemøllevej 26A, 8920 Randers NV | Hvidemøllevej 26A, 8920 Randers NV | 730-029235-002 | 650 | Belysning | Bygning 2 - Gangareal - Udskiftning af armaturer | Bygning 1 - Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Bryggers - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 2 - Depot & Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Kontor - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 2 - Toilet & Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Fælles ophold - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør samt LED og halogenspot Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygning 2 - Gangareal - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 4.0853 | 1.0033 | 5093 | 10186 | 37400 | 15 | 3.6717 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(934) - Spentrup Hallerne ¦ Bygning 2 | Skaldhøjvej 3, 8981 Spentrup | 730-007793-002 | 1352 | Belysning | Bygning 2 - Gangareal - Udskiftning af armaturer | Bygning 2 - Hal - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 2 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 2 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 2 - Rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 3 - Hal - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 3 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 3 - Fitness - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 3 - Crossfit - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 3 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 3 - Boldrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. | Bygning 2 - Gangareal - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.3702 | 0.009803 | 59 | 370.2 | 15000 | 15 | 40.5186 |  |  | G til C mærker |  |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024 |  |  |  |  | Idræt | [12 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES
Børnehaven Lucernevej ¦ Pavilion | Lucernevej 61, 8920 Randers NV | 730-014514-002 | 127 | Belysning | Bygning 2 - Garderobe - Installation af bevægelsesmelder | Bygning 1 - Terapi 01 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Sanserum 02 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Samtalerum 03 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Gang 04 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Rengøring 05 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toilet 06 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Blå-stue 10 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Gang 11 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Køkken 12 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Centralrum 13 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Rød-stue 14 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toilet 15 & 17 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Grupperum 16 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Grupperum 18 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Grøn-stue 19 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toilet 20 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Garderobe 21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kontor 22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Personale 24 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Vindfang 25 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Terapi 26 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Gul-stue 28 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toilet 29 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Legestue - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Indgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Musiklokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Stue - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygning 2 - Garderobe - Installation af bevægelsesmelder | 2.7396 | 0.021513 | 69 | 228.3 | 1250 | 15 | 5.4753 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(934) - Spentrup Hallerne ¦ Bygning 2 | Skaldhøjvej 3, 8981 Spentrup | 730-007793-002 | 1352 | Bygningsdele | Bygning 2 - Gavl - Efterisolering af lette ydervægge af træ med 250 mm isolering og fjernelse af eksisterende isolering | Bygning 2 - Gavl - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 08 Bygning 2 - Mellemgang - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 05. Bygning 3 - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 4.1 | Bygning 2 - Gavl - Indvendig efterisolering med 250 mm isolering i lette ydervægge. Eksisterende pladebeklædning og isolering nedtages og bortskaffes. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i den nye væg. | 0.19254 | 0.26559 | 1302 | 1343 | 279000 | 40 | 207.7439 |  |  | G til C mærker |  |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024 |  |  |  |  | Idræt | [12 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES
(810) - Psykiatriens Hus ¦ Bygning 2 | Gl. Hadsundvej 3, 8900 Randers C | 730-011785-002 | 469 | Belysning | Bygning 2 - Gymnastiksal - Udskiftning af armaturer | Bygning 1 - Kælderetage - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælderetage - Cafe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælderetage - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælderetage - Musik & Wellness - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælderetage - Personale omkl. - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 1 - Kælderetage - Vindfang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælderetage - Personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælderetage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 1 - Kælderetage - Indgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 1 - Kælderetage - Toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælderetage - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Opholdsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Rengøringsdepot - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Depotrum v. elevator - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 1 - Tagetage - Kreativrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Tagetage - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Pedel værksted - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Omklædning & Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 2 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 2 - Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Depotrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 5 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5 - Kontorlokaler - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 5 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5 - Baggang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Mellemgang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5 - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 6 - Opholdsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Bygning 6 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 6 - Indgang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 6 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygning 2 - Gymnastiksal - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 1.1941 | 0.11653 | 223 | 1273.75 | 16000 | 15 | 12.5613 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | [9 empty] | Døgninstitution |  | Sundhed
Børnehaven Lucernevej ¦ Pavilion | Lucernevej 61, 8920 Randers NV | 730-014514-002 | 127 | Belysning | Bygning 2 - Indgang - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Bygning 1 - Terapi 01 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Sanserum 02 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Samtalerum 03 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Gang 04 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Rengøring 05 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toilet 06 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Blå-stue 10 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Gang 11 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Køkken 12 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Centralrum 13 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Rød-stue 14 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toilet 15 & 17 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Grupperum 16 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Grupperum 18 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Grøn-stue 19 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toilet 20 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Garderobe 21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kontor 22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Personale 24 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Vindfang 25 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Terapi 26 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Gul-stue 28 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toilet 29 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Legestue - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Indgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Musiklokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Stue - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygning 2 - Indgang - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.57447 | 0.010264 | 32 | 109.15 | 2850 | 15 | 26.1109 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(1568) Materielgården Randers ¦ Bygning 2 | Gudenåvej 2, 8920 Randers NV | 730-012713-002 | 1148 | Brugsvandsrør | Bygning 2 - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm | Fælles teknikrum - Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder vurderes udført som gns. 1 1/2" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 50 mm isolering. Bygning 2 - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 1" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Bygning 5 - Loftsrum - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. | Bygning 2 - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0.071926 | -0.000197 | 29 | 16.1113 | 6720 | 30 | 417.0975 |  |  | G til C mærker | [6 empty] | Kontor | [13 empty] | Lager
997 - Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse BBR 1 & 2. ¦ Bygning 2 | Salbakken 7, 8983 Gjerlev J | 730-002155-002 | 221 | Brugsvandsrør | Bygning 2 - Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 50 mm | Bygning 1 - Teknikrum - Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder vurderes udført som gns. 1" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Bygning 1 - Teknikrum - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Bygning 1 - Kælder - Brugsvandsrør med cirkulation er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. Bygning 1 - Krybekælder - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Bygning 2 - Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. | Bygning 2 - Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0.22727 | 0.00612 | 30 | 19.0909 | 2520 | 30 | 132 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
(1898) - Havndal Skole ¦ Gamle skole | Søringen 3, 8970 Havndal | 730-036691-002 | 636 | Bygningsdele | Bygning 2 - Isolering af uisoleret gulv mod krybekælder med 250 mm isolering | Bygning 2 - Gulv mod krybekælder udført som trægulve med lerindskud, er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet samt ud fra besigtigelse. Bygning 4 - Gulv mod krybekælder udført af letklinkerbeton slidlag, er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. | Bygning 2 - Isolering af uisoleret gulv mod krybekælder med 250 mm isolering. Udførelsen foreslås enten med opklæbet mineraluld på underside af dæk af træ/bjælker, eller alternativt med isoleringsplader fastgjort mekanisk med specialplugs. Opmærksomheden henledes generelt på risici for kraftige fugtproblemer og skimmelsvamp ved for store isoleringsmængder uden den nødvendige mængde ventilation heraf. Selv med en beskeden isolering skal der sikres optimal ventilation i krybekælderen. | 1.9134 | 0.2093 | 3220 | 1865.6036 | 39000 | 40 | 20.9048 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
(1898) - Havndal Skole ¦ Gamle skole | Søringen 3, 8970 Havndal | 730-036691-002 | 636 | Bygningsdele | Bygning 2 - Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kælder med 250 mm isolering | Bygning 2 - Gulv mod uopvarmet kælder udført som trægulve med lerindskud, er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet samt ud fra besigtigelse. | Bygning 2 - Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kælder med 250 mm isolering. Montering af nedhængt loft i kælder på underside af etageadskillelse udført af træ/bjælker. Der udføres effektiv dampspærre og afsluttes med godkendt beklædning. Det er vigtigt at have fokus på at rumhøjden ikke gøres lavere end bygningsreglementets krav herfor. Efter isoleringen af etageadskillelsen vil temperaturen i kælderen blive lavere. Herved øges risikoen for fugtproblemer, hvis der ikke ventileres. Det anbefales at etablere udeluftventiler i alle rum, og husejeren bør instrueres i korrekt udluftning af kælderen så fugt mv. undgås. | 1.9093 | 0.67665 | 10410 | 6031.3458 | 126360 | 40 | 20.9505 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
(1568) Materielgården Randers ¦ Bygning 2 | Gudenåvej 2, 8920 Randers NV | 730-012713-002 | 1148 | Belysning | Bygning 2 - Kontor - Udskiftning af armaturer | Bygning 2 - Teknikrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 2 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Lager - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 2 - Lille lager - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 2 - Kontor v. lager - Armaturer med LED pærer, Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 2 - Stort værksted - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 2 - Renserum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Lille værksted - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 2 - Ventilationsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5 - Kontor 3 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5 - Kontor 4, 5 & 6 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 5 - Toiletter 7 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Omklædning 8 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5 - Kontor 11 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 5 - Gl. teknikrum 14 - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 5 - Køkken 15 - Armaturer med LED pærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Kantine 16 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 5 - Vindfang 17 - Armaturer med LED rør, uden bevægelsesmelder. Bygning 5 - Toilet 18 - Belysningen består af armaturer med lavvolthalogen. Der er styring ved bevægelsesmelder. Bygning 5 - Kontor v. kantine - Armaturer med LED rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Kontor 21 & 22 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 5 - Vaskerum 23 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5 - Depot 24 & 25 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5 - Toiletter 27 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Omklædning 28 & 29 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Omklædning 30 & 31 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. | Bygning 2 - Kontor - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.87968 | 0.023837 | 31 | 187.666 | 3200 | 15 | 17.0516 |  |  | G til C mærker | [6 empty] | Kontor | [13 empty] | Lager
Børnehaven Lucernevej ¦ Pavilion | Lucernevej 61, 8920 Randers NV | 730-014514-002 | 127 | Belysning | Bygning 2 - Kontor - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Bygning 1 - Terapi 01 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Sanserum 02 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Samtalerum 03 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Gang 04 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Rengøring 05 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toilet 06 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Blå-stue 10 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Gang 11 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Køkken 12 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Centralrum 13 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Rød-stue 14 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toilet 15 & 17 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Grupperum 16 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Grupperum 18 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Grøn-stue 19 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toilet 20 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Garderobe 21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kontor 22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Personale 24 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Vindfang 25 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Terapi 26 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Gul-stue 28 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toilet 29 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Legestue - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Indgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Musiklokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Stue - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygning 2 - Kontor - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.98053 | 0.017376 | 48 | 186.3 | 2850 | 15 | 15.2979 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(1568) Materielgården Randers - Bygning 8 | Gudenåvej 2, 8920 Randers NV | 730-012713-008 | 83 | Belysning | Bygning 2 - Kontorlokaler - Udskiftning af armaturer | Bygning 2 - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygning 2 - Kontorlokaler - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 15 | 0 | [9 empty] | Kontor
Fårup Skole ¦ Fårup Skolevej 5, 8990 Fårup, bygning 2 | Fårup Skolevej 5, 8990 Fårup | 730-006308-002 | 177 | Varmefordelingsrør | Bygning 2 - Krybekælder - Isolering af varmerør op til 50 mm | Bygning 1 - Fælles teknikrum - Varmerør vurderes udført som gns. 2" stålrør. Varmerørene vurderes isoleret med gns. 40 mm isolering. Bygning 1 - Fløj A - Installationsskakt - Varmerør vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Varmerørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Bygning 1 - Fløj B - Loftsrum - Varmerør er udført som 18 mm PEX-rør. Varmerørene er isoleret med 15 mm isolering. Bygning 1 - Fløj D - Installationsskakt - Varmerør vurderes udført som 3/4" stålrør. Varmerørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Varmefordelingsanlægget indeholder 2 akkumuleringstanke på 1000 liter. Tanken er placeret i ???. Bygning 2 - Krybekælder - Varmerør vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Varmerørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Bygning 4 - Kælder - Varmerør vurderes udført som gns. 1" stålrør. Varmerørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. | Bygning 2 - Krybekælder - Isolering af varmerør op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 1.0728 | 0.050432 | 256 | 563.2 | 15750 | 30 | 27.9652 |  |  | G til C mærker | Undervisning | [20 empty] | Fårup Skole
997 - Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse BBR 1 & 2. ¦ Bygning 2 | Salbakken 7, 8983 Gjerlev J | 730-002155-002 | 221 | Varmefordelingsrør | Bygning 2 - Krybekælder - Isolering af varmerør op til 50 mm | Bygning 1 - Teknikrum - Varmerør vurderes udført som gns. 1" stålrør. Varmerørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Bygning 1 - Krybekælder - Varmerør vurderes udført som gns. 1" stålrør. Varmerørene vurderes isoleret med gns, 20 mm isolering. Bygning 2 - Krybekælder - Varmerør vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Varmerørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. | Bygning 2 - Krybekælder - Isolering af varmerør op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0.40584 | 0.051 | 250 | 159.0909 | 11760 | 30 | 73.92 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
(1898) - Havndal Skole ¦ Bygning 8, (1898) - Havndal Skole ¦ Gamle skole | Søringen 3, 8970 Havndal | 730-036691-002, 730-036691-008 | 780 | Brugsvandsrør | Bygning 2 - Kælder - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm | Bygning 2 - I jord - Tilslutningsrør til brugsvandsveksler vurderes udført som type DN 50, fremført under jorden fra fælles teknikrum i bygning 4, i præisoleret kappe. Bygning 2 - Kælder - Tilslutningsrør til brugsvandsveksler vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Bygning 2 - Kælder - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 1/2" rør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Bygning 2 - Krybekælder - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 1/2" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. Der er ikke udarbejdet forslag for efterisolering af rør i krybekælder, da det vil kræve større indgreb og vurderes derfor ikke rentabel. Bygning 4 - Fælles Teknikrum - Tilslutningsrør til brugsvandsveksler vurderes udført som gns. 2" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 40 mm isolering. Bygning 4 - Fælles Teknikrum - Brugsvandsrør med cirkulation er udført som 1" stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. Bygning 4 - Rørkanal - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 1" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. Der er ikke udarbejdet forslag for efterisolering af rør i rørkanal, da det vil kræve større renovering og vurderes derfor ikke rentabel. Bygning 4 - Krybekælder - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 1" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. Bygning 8 - Rørkanal - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 18 mm kobberrør. Rørene vurderes isoleret. | Bygning 2 - Kælder - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0.72423 | 0.0091 | 140 | 81.1132 | 3360 | 30 | 41.4236 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
Asferg Skole ¦ Østergade 2, 8990 Fårup, Bygning 2 | Østergade 2, 8990 Fårup | 730-007022-002 | 2329 | Brugsvandsrør | Bygning 2 - Kælder - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm | Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som type DN 25, fremført under jorden i præisoleret kappe. Bygning 1 - Teknikrum i kælder - Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder vurderes udført som gns 1/2" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. Bygning 2 - Teknikrum i kælder - Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder vurders udført som 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Bygning 2 - Kælder - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 1/2" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Bygning 2 - Rørkanal - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 1/2" stålrør. Rørene vurderes isoleret med 30 mm isolering. | Bygning 2 - Kælder - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0.55 | 0.006895 | 35 | 77 | 4200 | 30 | 54.5455 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES | Asferg | G til C mærker | Undervisning
(1898) - Havndal Skole ¦ Bygning 8, (1898) - Havndal Skole ¦ Gamle skole | Søringen 3, 8970 Havndal | 730-036691-002, 730-036691-008 | 780 | Brugsvandsrør | Bygning 2 - Kælder - Isolering af tilslutningsrør til brugsvandsveksler op til 50 mm | Bygning 2 - I jord - Tilslutningsrør til brugsvandsveksler vurderes udført som type DN 50, fremført under jorden fra fælles teknikrum i bygning 4, i præisoleret kappe. Bygning 2 - Kælder - Tilslutningsrør til brugsvandsveksler vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Bygning 2 - Kælder - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 1/2" rør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Bygning 2 - Krybekælder - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 1/2" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. Der er ikke udarbejdet forslag for efterisolering af rør i krybekælder, da det vil kræve større indgreb og vurderes derfor ikke rentabel. Bygning 4 - Fælles Teknikrum - Tilslutningsrør til brugsvandsveksler vurderes udført som gns. 2" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 40 mm isolering. Bygning 4 - Fælles Teknikrum - Brugsvandsrør med cirkulation er udført som 1" stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. Bygning 4 - Rørkanal - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 1" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. Der er ikke udarbejdet forslag for efterisolering af rør i rørkanal, da det vil kræve større renovering og vurderes derfor ikke rentabel. Bygning 4 - Krybekælder - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 1" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. Bygning 8 - Rørkanal - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 18 mm kobberrør. Rørene vurderes isoleret. | Bygning 2 - Kælder - Isolering af tilslutningsrør til brugsvandsveksler op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0.92701 | 0.0182 | 280 | 162.2264 | 5250 | 30 | 32.3622 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
(1898) - Havndal Skole ¦ Bygning 8, (1898) - Havndal Skole ¦ Gamle skole | Søringen 3, 8970 Havndal | 730-036691-002, 730-036691-008 | 780 | Varmefordelingsrør | Bygning 2 - Kælder - Isolering af varmerør op til 50 mm | Bygning 2 - Kælder - Varmerør vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Varmerørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Bygning 2 - Krybekælder - Varmerør vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Varmerørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. Der er ikke udarbejdet forslag for efterisolering af rør i krybekælder, da det vil kræve større indgreb og vurderes derfor ikke rentabel. Bygning 4 - Rørkanal - Varmerør vurderes udført som gns. 1" stålrør. Varmerørene vurderes isoleret med 20 mm isolering. Der er ikke udarbejdet forslag for efterisolering af rør i rørkanal, da det vil kræve større renovering og vurderes derfor ikke rentabel. Bygning 4 - krybekælder - Varmerør vurderes udført som gns. 1" stålrør. Varmerørene vurderes isoleret med 20 mm isolering. Bygning 8 - I jord - Varmerør vurderes udført som type DN 25, fremført under jorden, fra bygning 2, i præisoleret kappe. | Bygning 2 - Kælder - Isolering af varmerør op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0.2621 | 0.01235 | 190 | 110.0822 | 12600 | 30 | 114.4599 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
(1831) Byparken Plejehjem | Bredgade 8A, 8870 Langå | 730-031455-001 | 2722 | Belysning | Bygning 2 - Kælder - Personale vaskerum og wc i depot - Udskiftning af glødepærer til LED | Bygning 1 - Kælder - Teknikrum & depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Depot - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - Kælder - Gange - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - Kælder - WC og forrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - Kælder - Tavlerum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - Kælder - Aktivitetslokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle samt elektroniske forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Mellemgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Trapperum til kælder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, sparepærer og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Stue - Mellemgang & entre - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - Stue - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 1 - Stue - Aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 1 - Stue - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Stue - WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 2 - Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Kælder - Personale vaskerum og wc i depot - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 2 - Kælder - Wc i omklædningsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - 1.sal - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 2 - Stue & 1.sal - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. | Bygning 2 - Kælder - Personale vaskerum og wc i depot - Udskiftning af glødepærer til 5W LED. | 3.1328 | 0.024035 | 55 | 250.625 | 400 | 5 | 1.596 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1831) Byparken Plejehjem | Bredgade 8A, 8870 Langå | 730-031455-001 | 2722 | Belysning | Bygning 2 - Kælder - Wc i omklædningsrum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Bygning 1 - Kælder - Teknikrum & depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Depot - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - Kælder - Gange - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - Kælder - WC og forrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - Kælder - Tavlerum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - Kælder - Aktivitetslokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle samt elektroniske forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Mellemgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Trapperum til kælder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, sparepærer og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Stue - Mellemgang & entre - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - Stue - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 1 - Stue - Aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 1 - Stue - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Stue - WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 2 - Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Kælder - Personale vaskerum og wc i depot - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 2 - Kælder - Wc i omklædningsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - 1.sal - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 2 - Stue & 1.sal - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. | Bygning 2 - Kælder - Wc i omklædningsrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.15637 | 0.002502 | 6 | 26.0625 | 2500 | 15 | 95.9233 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1407 & 1463) - Vesterbo ¦ Hvidemøllevej 26A, 8920 Randers NV | Hvidemøllevej 26A, 8920 Randers NV | 730-029235-002 | 650 | Brugsvandsrør | Bygning 2 - Kælder bygning 1 - Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 50 mm | Bygning 1 - Teknikrum i kælder - Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder vurderes udført som gns. 1" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Bygning 1 - Kælder & Krybekælder - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 1/2" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. Bygning 2 - Kælder bygning 1 - Tilslutningsrør til brugsvandsveksler vurderes udført som gns. 1 1/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Bygning 2 - I jord - Tilslutningsrør til brugsvandsveksler vurderes udført som gns. type DN 32, fremført under jorden i præisoleret kappe. Bygning 2 - Teknikrum - Tilslutningsrør til brugsvandsveksler vurderes udført som gns. 1" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Bygning 2 - Nedhængt loft - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 1/2" stålrør. Rørene vurderes isoleret med 30 mm isolering. | Bygning 2 - Kælder bygning 1 - Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0.84857 | 0.0078 | 120 | 59.4 | 2100 | 30 | 35.3535 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(1568) Materielgården Randers ¦ Bygning 2 | Gudenåvej 2, 8920 Randers NV | 730-012713-002 | 1148 | Belysning | Bygning 2 - Lager - Udskiftning af armaturer | Bygning 2 - Teknikrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 2 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Lager - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 2 - Lille lager - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 2 - Kontor v. lager - Armaturer med LED pærer, Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 2 - Stort værksted - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 2 - Renserum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Lille værksted - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 2 - Ventilationsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5 - Kontor 3 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5 - Kontor 4, 5 & 6 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 5 - Toiletter 7 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Omklædning 8 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5 - Kontor 11 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 5 - Gl. teknikrum 14 - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 5 - Køkken 15 - Armaturer med LED pærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Kantine 16 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 5 - Vindfang 17 - Armaturer med LED rør, uden bevægelsesmelder. Bygning 5 - Toilet 18 - Belysningen består af armaturer med lavvolthalogen. Der er styring ved bevægelsesmelder. Bygning 5 - Kontor v. kantine - Armaturer med LED rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Kontor 21 & 22 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 5 - Vaskerum 23 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5 - Depot 24 & 25 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5 - Toiletter 27 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Omklædning 28 & 29 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Omklædning 30 & 31 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. | Bygning 2 - Lager - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.45532 | 0.019109 | 17 | 145.7031 | 4800 | 15 | 32.9437 |  |  | G til C mærker | [6 empty] | Kontor | [13 empty] | Lager
Børnehaven Lucernevej ¦ Pavilion | Lucernevej 61, 8920 Randers NV | 730-014514-002 | 127 | Belysning | Bygning 2 - Legestue - Udskiftning af armaturer | Bygning 1 - Terapi 01 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Sanserum 02 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Samtalerum 03 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Gang 04 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Rengøring 05 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toilet 06 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Blå-stue 10 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Gang 11 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Køkken 12 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Centralrum 13 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Rød-stue 14 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toilet 15 & 17 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Grupperum 16 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Grupperum 18 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Grøn-stue 19 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toilet 20 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Garderobe 21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kontor 22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Personale 24 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Vindfang 25 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Terapi 26 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Gul-stue 28 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toilet 29 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Legestue - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Indgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Musiklokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Stue - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygning 2 - Legestue - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 1.2956 | 0.012963 | 39 | 138.2 | 1600 | 15 | 11.5774 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(934) - Spentrup Hallerne ¦ Bygning 2 | Skaldhøjvej 3, 8981 Spentrup | 730-007793-002 | 1352 | Bygningsdele | Bygning 2 - Mellemgang - Efterisolering af fladt tag med 200 mm isolering, så den samlede isolering udgør 400 mm | Bygning 2 - Mellemgang - Det flade tag er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 05. | Bygning 2 - Mellemgang - Eksisterende tag efterisoleres udvendigt med 200 mm trædefast isolering, så den samlede mængde udgør 400 mm isolering. Den nye tagflade skal have en taghældning på mindst 1:40. Eksisterende tagbeklædning rengøres og efterses for evt. skader, der i så fald skal udbedres. Herved sikres et tæt underlag, der kan fungere som dampspærre i den nye konstruktion. Forudsætningen herfor er, at den eksisterende dampspærre er perforeret. Inden pap- og efterisoleringsarbejdet udføres, skal det eksisterende tag være helt tør og uden lunker eller buler. Hvis det eksisterende tag er udført med ventilationsspalte mellem isoleringslag og tagbeklædning, skal spalten lukkes effektivt for ikke at miste effekten af efterisoleringslaget. Hvis det eksisterende tag er vådt, dvs. træfugten er over 15-17 %, skal ventilationsspalten forblive åben, indtil konstruktionen er tør, anslået efter et år. Tagkonstruktionen skal udføres med effektivt afvandingssystem til regnvand. Det anbefales, at det udføres med synlige nedløbsrør og tagrender af hensyn til senere inspektion. | 0.30826 | 0.25335 | 1242 | 1281.2 | 166250 | 40 | 129.7612 |  |  | G til C mærker |  |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024 |  |  |  |  | Idræt | [12 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES
(934) - Spentrup Hallerne ¦ Bygning 2 | Skaldhøjvej 3, 8981 Spentrup | 730-007793-002 | 1352 | Bygningsdele | Bygning 2 - Mellemgang - Efterisolering af lette ydervægge af træ med 250 mm isolering og fjernelse af eksisterende isolering | Bygning 2 - Gavl - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 08 Bygning 2 - Mellemgang - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 05. Bygning 3 - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 4.1 | Bygning 2 - Mellemgang - Indvendig efterisolering med 250 mm isolering i lette ydervægge. Eksisterende pladebeklædning og isolering nedtages og bortskaffes. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i den nye væg. | 0.42879 | 0.25947 | 1272 | 1312.1 | 122400 | 40 | 93.2856 |  |  | G til C mærker |  |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024 |  |  |  |  | Idræt | [12 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES
Fårup Skole ¦ Fårup Skolevej 5, 8990 Fårup, bygning 2 | Fårup Skolevej 5, 8990 Fårup | 730-006308-002 | 177 | Solceller | Bygning 2 - Montering af 6 kWp solcelleanlæg xxx der er jo slet ikke plads til 39 m² på det tag.!!! | Bygning 5 - Der er ingen solceller på bygningen. | Bygning 2 - Montering af 6 kWp solcelleanlæg på sydvendt tagflade ved fløj A til dækning af bygningsforbrug. Det anbefales at der monteres solceller af typen mono- eller polykrystaliske silicium som med denne anlægsstørrelse fylder et areal på ca. 40 m². Der kan installeres billigere solceller, men dette kan ikke anbefales. Det bør undersøges om den eksisterende tagkonstruktion er egnet til den ekstra vægt fra solcellerne, samt om der gælder særlige myndighedskrav. Udgift til dette er ikke medtaget i forslaget. Forud for etablering af solcelleanlæg bør anlægget dimensioneres til det aktuelle forbrug, for at opnå den bedste rentabilitet. I beregningen af forslag om etablering af solcelleanlæg er der indregnet et årligt gebyr til elselskabet på 1.000 kr for salg af el. Gebyret varierer på landsplan imellem ca. 500 til 1.500 kr – der er her regnet med gennemsnittet. | 1.173 | 1.092 | 5543 | 6518.7981 | 111150 | 20 | 17.0507 |  |  | G til C mærker | Undervisning | [20 empty] | Fårup Skole
Børnehaven Lucernevej ¦ Pavilion | Lucernevej 61, 8920 Randers NV | 730-014514-002 | 127 | Belysning | Bygning 2 - Musiklokale - Installation af bevægelsesmelder | Bygning 1 - Terapi 01 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Sanserum 02 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Samtalerum 03 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Gang 04 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Rengøring 05 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toilet 06 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Blå-stue 10 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Gang 11 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Køkken 12 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Centralrum 13 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Rød-stue 14 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toilet 15 & 17 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Grupperum 16 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Grupperum 18 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Grøn-stue 19 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toilet 20 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Garderobe 21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kontor 22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Personale 24 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Vindfang 25 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Terapi 26 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Gul-stue 28 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toilet 29 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Legestue - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Indgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Musiklokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Stue - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygning 2 - Musiklokale - Installation af bevægelsesmelder | 2.7396 | 0.021513 | 69 | 228.3 | 1250 | 15 | 5.4753 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(1407 & 1463) - Vesterbo ¦ Hvidemøllevej 26A, 8920 Randers NV | Hvidemøllevej 26A, 8920 Randers NV | 730-029235-002 | 650 | Brugsvandsrør | Bygning 2 - Nedhængt loft -Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm | Bygning 1 - Teknikrum i kælder - Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder vurderes udført som gns. 1" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Bygning 1 - Kælder & Krybekælder - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 1/2" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. Bygning 2 - Kælder bygning 1 - Tilslutningsrør til brugsvandsveksler vurderes udført som gns. 1 1/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Bygning 2 - I jord - Tilslutningsrør til brugsvandsveksler vurderes udført som gns. type DN 32, fremført under jorden i præisoleret kappe. Bygning 2 - Teknikrum - Tilslutningsrør til brugsvandsveksler vurderes udført som gns. 1" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Bygning 2 - Nedhængt loft - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 1/2" stålrør. Rørene vurderes isoleret med 30 mm isolering. | Bygning 2 - Nedhængt loft - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0.27373 | 0.0156 | 240 | 118.8 | 13020 | 30 | 109.596 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
997 - Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse BBR 1 & 2. ¦ Bygning 2 | Salbakken 7, 8983 Gjerlev J | 730-002155-002 | 221 | Bygningsdele | Bygning 2 - Ophugning af eksisterende kældergulv og støbning af nyt med 300 mm mineraluld eller polystyrenplader | Bygning 1 - Kældergulv er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 6. Bygning 1 - Tilbygning 1978 - Kældergulv er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 50 mm isolering under betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 06. Bygning 2 - Kældergulv er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 3 | Bygning 2 - Fjernelse af eksisterende kældergulv og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 300 mm trædefast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. | 0.29697 | 0.2856 | 1400 | 890.9091 | 120000 | 40 | 134.6939 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
Børnehaven Lucernevej ¦ Pavilion | Lucernevej 61, 8920 Randers NV | 730-014514-002 | 127 | Bygningsdele | Bygning 2 - Oprindelig del - Efterisolering af lette ydervægge af træ med 250 mm isolering | Bygning 1 - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 75 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 5.82 Bygning 1 - Tilbygning - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 9420.09. Bygning 1 - Ovenlys - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 100 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Bygning 2 - Oprindelig del - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 95 mm isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 01-20A. Bygning 2 - Tilbygning - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Sags. Nr. 527H. | Bygning 2 - Oprindelig del - Indvendig efterisolering med 250 mm isolering i lette ydervægge. Eksisterende pladebeklædning og isolering nedtages og bortskaffes. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i den nye væg. | 0.21714 | 0.0988 | 1520 | 752.4 | 138600 | 40 | 184.2105 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
Børnehaven Lucernevej ¦ Pavilion | Lucernevej 61, 8920 Randers NV | 730-014514-002 | 127 | Bygningsdele | Bygning 2 - Oprindelig del - Efterisolering af loftsrum med 225 mm isolering | Bygning 1 - Loftsrum i oprindelig del vurderes isoleret med 300 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Bygning 1 - Tilbygning - Loftsrum er isoleret med 250 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen samt ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 9420.09. Bygning 2 - Oprindelig del - Loftsrum er isoleret med 175 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 01-20A. | Bygning 2 - Oprindelig del - Efterisolering af loftsrum med 225 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 0.97429 | 0.06045 | 930 | 460.35 | 18900 | 40 | 41.0557 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(810) - Psykiatriens Hus ¦ Bygning 2 | Gl. Hadsundvej 3, 8900 Randers C | 730-011785-002 | 469 | Bygningsdele | Bygning 2 - Oprindelig del - Efterisolering af loftsrum med 350 mm isolering og fjernelse af eksisterende isolering | Bygning 1 - Loftsrum er isoleret med 150 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Bygning 2 - Oprindelig del - Loftsrum er isoleret med 50 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er baseret på ejers oplysninger. Bygning 2 - Renovering 2008 - Loftsrum er isoleret med 275 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. G-1.02A. | Bygning 2 - Oprindelig del - Efterisolering af loftsrum med 350 mm isolering. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte. Den eksisterende isolering fjernes, og der monteres ny dampspærre eller udbedring, hvis der allerede er en sådan monteret. Afsluttende etableres der ny gangbro i tagrummet. | 1.7095 | 0.68185 | 10490 | 5192.55 | 121500 | 40 | 23.3989 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | [9 empty] | Døgninstitution |  | Sundhed
Kristrup Skole ¦ Skolegade 4, 8960 Randers SØ Bygn. 2 | Skolegade 4, 8960 Randers SØ | 730-013744-002 | 1167 | Bygningsdele | Bygning 2 - Oprindelig del (1942) - Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kælder med 250 mm isolering | Bygning 1 - Oprindelig del (1940) - Gulv mod uopvarmet kælder af bjælker, er isoleret med 100 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Bygning 2 - Oprindelig del (1942) - Gulv mod uopvarmet kælder af træ/bjælker, med lerindskud og puds. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. Bygning 2 - Tilbygning (1948) - Gulv mod uopvarmet kælder af beton og bjælker med lerindskud og puds. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. | Bygning 2 - Oprindelig del (1942) - Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kælder med 250 mm isolering. Montering af nedhængt loft i kælder på underside af etageadskillelse udført af træ/bjælker. Der udføres effektiv dampspærre og afsluttes med godkendt beklædning. Det er vigtigt at have fokus på at rumhøjden ikke gøres lavere end bygningsreglementets krav herfor. Efter isoleringen af etageadskillelsen vil temperaturen i kælderen blive lavere. Herved øges risikoen for fugtproblemer, hvis der ikke ventileres. Det anbefales at etablere udeluftventiler i alle rum, og husejeren bør instrueres i korrekt udluftning af kælderen så fugt mv. undgåes. | 3.2941 | 1.157 | 17800 | 11819.2 | 143520 | 40 | 12.143 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Fårup Skole ¦ Fårup Skolevej 5, 8990 Fårup, bygning 2 | Fårup Skolevej 5, 8990 Fårup | 730-006308-002 | 177 | Bygningsdele | Bygning 2 - Oprindelig del (1954) - Efterisolering af gulv mod krybekælder med 200 mm isolering | Bygning 1 - Fløj A - Oprindelig del (1957) - Gulv mod krybekælder af massiv beton og letklinkebeton. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 4.13. Efterisolering af gulv mod krybekælder, kan overvejes i forbindelse med total renovering af terrændæk. Bygning 1 - Fløj B - Oprindelig del (1957) - Gulv mod krybekælder af massiv beton, er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 4.13. Bygning 1 - Fløj B - Oprindelig del (1957) - Gymnastiksal - Gulv mod krybekælder af træ/bjælker, er isoleret med 50 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 6. Bygning 1 - Fløj D - Oprindelig del (1959) - Gulv mod krybekælder af massiv beton og letklinkebeton. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. Efterisolering af gulv mod krybekælder, kan overvejes i forbindelse med total renovering af terrændæk. Bygning 2 - Oprindelig del (1954) - Gulv mod krybekælder af træ/bjælker, er isoleret med 50 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 1. Bygning 4 - Gulv mod krybekælder af massiv beton, er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 8. Bygning 5 - Klinik - Gulv mod krybekælder af træ/bjælker, er isoleret med 50 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 1. | Bygning 2 - Oprindelig del (1954) - Efterisolering af gulv mod krybekælder med 200 mm isolering, så den samlede mængde udgør 250 mm Udførelsen foreslåes med isoleringsplader fastgjort mekanisk med specialplugs eller fastholdt som eksisterende isolering. Opmærksomheden henledes generelt på risici for kraftige fugtproblemer og skimmelsvamp ved for store isoleringsmængder uden den nødvendige mængde ventilation heraf. Selv med en beskeden isolering skal der sikres optimal ventilation i krybekælderen. | 4.34 | 0.29944 | 1520 | 3344 | 30820 | 40 | 9.2165 |  |  | G til C mærker | Undervisning | [20 empty] | Fårup Skole
Fårup Skole ¦ Fårup Skolevej 5, 8990 Fårup, bygning 2 | Fårup Skolevej 5, 8990 Fårup | 730-006308-002 | 177 | Bygningsdele | Bygning 2 - Oprindelig del (1954) - Efterisolering af gulv mod uopvarmet kælder med 150 mm isolering | Bygning 1 - Fløj A - Oprindelig del (1957) - Gulv mod uopvarmet kælder af massiv beton. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra omkringliggende konstruktioner. Bygning 2 - Oprindelig del (1954) - Gulv mod uopvarmet kælder, beton med trægulv er isoleret med 50 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 1. Bygning 4 - Gulv mod uopvarmet kælder af massiv beton, er isoleret med 125 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 8. | Bygning 2 - Oprindelig del (1954) - Efterisolering af gulv mod uopvarmet kælder med 150 mm isolering, så den samlede mængde udgør 200 mm. Eksisterende nedhængte lofter på underside af etageadskillelse nedtages og fjernes. Eksisterende forskalling forlænges, og der udføres effektiv dampspærre og afsluttes med godkendt beklædning. Det er vigtigt at have fokus på at rumhøjden ikke gøres lavere end bygningsreglementets krav herfor. Efterisoleringen af etageadskillelsen vil medføre temperaturfald i kælderen. Herved øges risikoen for fugtproblemer, hvis der ikke ventileres. Det anbefales at etablere udeluftventiler i alle rum, og husejeren bør instrueres i korrekt udluftning af kælderen så fugt mv. undgåes. | 4.8714 | 0.15268 | 775 | 1705 | 14000 | 40 | 8.2111 |  |  | G til C mærker | Undervisning | [20 empty] | Fårup Skole
Fårup Skole ¦ Fårup Skolevej 5, 8990 Fårup, bygning 2 | Fårup Skolevej 5, 8990 Fårup | 730-006308-002 | 177 | Bygningsdele | Bygning 2 - Oprindelig del (1954) - Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering | Bygning 1 - Fløj A - Oprindelig del (1957) - Loftsrum er isoleret med gns. 300 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Bygning 1 - Fløj B - Oprindelig del (1957) - Loftsrum er isoleret med gns. 300 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Bygning 1 - Fløj B - Oprindelig del (1957) - Gymnastiksal - Loftsrum er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 6. Bygning 1 - Fløj D - Oprindelig del (1959) - Loftsrum er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 2. Bygning 1 - Fløj D - Tilbygning (1971) - Loftsrum er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 5. Bygning 2 - Oprindelig del (1954) - Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Bygning 4 - Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. | Bygning 2 - Oprindelig del (1954) - Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 1.9634 | 0.18144 | 921 | 2026.2 | 41280 | 40 | 20.3731 |  |  | G til C mærker | Undervisning | [20 empty] | Fårup Skole
Fårup Skole ¦ Fårup Skolevej 5, 8990 Fårup, bygning 2 | Fårup Skolevej 5, 8990 Fårup | 730-006308-002 | 177 | Bygningsdele | Bygning 2 - Oprindelig del (1954) - Forstue & WC - Efterisolering af gulv mod uopvarmet kælder med 150 mm isolering | Bygning 1 - Fløj B - Oprindelig del (1957) - Omklædning - Gulv mod uopvarmet kælder af massiv beton, er isoleret med 225 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 12A. Bygning 2 - Oprindelig del (1954) - Toilet - Gulv mod uopvarmet kælder af massiv beton med gulvvarme, er isoleret med 50 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 1. Bygning 2 - Oprindelig del (1954) - Forstue & WC - Gulv mod uopvarmet kælder af massiv beton, er isoleret med 50 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 1. | Bygning 2 - Oprindelig del (1954) - Forstue & WC - Efterisolering af gulv mod uopvarmet kælder med 150 mm isolering, så den samlede mængde udgør 200 mm. Eksisterende nedhængte lofter på underside af etageadskillelse nedtages og fjernes. Eksisterende forskalling forlænges, og der udføres effektiv dampspærre og afsluttes med godkendt beklædning. Det er vigtigt at have fokus på at rumhøjden ikke gøres lavere end bygningsreglementets krav herfor. Efterisoleringen af etageadskillelsen vil medføre temperaturfald i kælderen. Herved øges risikoen for fugtproblemer, hvis der ikke ventileres. Det anbefales at etablere udeluftventiler i alle rum, og husejeren bør instrueres i korrekt udluftning af kælderen så fugt mv. undgåes. | 6.0029 | 0.11288 | 573 | 1260.6 | 8400 | 40 | 6.6635 |  |  | G til C mærker | Undervisning | [20 empty] | Fårup Skole
Fårup Skole ¦ Fårup Skolevej 5, 8990 Fårup, bygning 2 | Fårup Skolevej 5, 8990 Fårup | 730-006308-002 | 177 | Bygningsdele | Bygning 2 - Oprindelig del (1954) - Toilet - Efterisolering af gulv mod uopvarmet kælder med 150 mm isolering | Bygning 1 - Fløj B - Oprindelig del (1957) - Omklædning - Gulv mod uopvarmet kælder af massiv beton, er isoleret med 225 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 12A. Bygning 2 - Oprindelig del (1954) - Toilet - Gulv mod uopvarmet kælder af massiv beton med gulvvarme, er isoleret med 50 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 1. Bygning 2 - Oprindelig del (1954) - Forstue & WC - Gulv mod uopvarmet kælder af massiv beton, er isoleret med 50 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 1. | Bygning 2 - Oprindelig del (1954) - Toilet - Efterisolering af gulv mod uopvarmet kælder med 150 mm isolering, så den samlede mængde udgør 200 mm. Eksisterende nedhængte lofter på underside af etageadskillelse nedtages og fjernes. Eksisterende forskalling forlænges, og der udføres effektiv dampspærre og afsluttes med godkendt beklædning. Det er vigtigt at have fokus på at rumhøjden ikke gøres lavere end bygningsreglementets krav herfor. Efterisoleringen af etageadskillelsen vil medføre temperaturfald i kælderen. Herved øges risikoen for fugtproblemer, hvis der ikke ventileres. Det anbefales at etablere udeluftventiler i alle rum, og husejeren bør instrueres i korrekt udluftning af kælderen så fugt mv. undgåes. | 9.6171 | 0.060282 | 306 | 673.2 | 2800 | 40 | 4.1592 |  |  | G til C mærker | Undervisning | [20 empty] | Fårup Skole
Asferg Skole ¦ Østergade 2, 8990 Fårup, Bygning 2 | Østergade 2, 8990 Fårup | 730-007022-002 | 2329 | Bygningsdele | Bygning 2 - Oprindelig del (1962) - Gymnastiksal - Udvendig efterisolering af massive ydervægge med 200 mm og Bygning 2 - Oprindelig del (1962) - Udvendig efterisolering af massive ydervægge med 200 mm | Bygning 1 - Ydervægge består af 36 cm massiv og uisoleret teglvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 59.034. Bygning 1 - Trappeopgang - Ydervægge består af 12 cm massiv og uisoleret teglvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 59.034. Bygning 2 - Oprindelig del (1962) - Ydervægge består af 35 cm massiv teglvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 3. Bygning 2 - Oprindelig del (1962) - Gymnastiksal - Ydervægge består af 47 cm massiv teglvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 1 | Bygning 2 - Oprindelig del (1962) - Gymnastiksal - Udvendig efterisolering med 200 mm isolering på massive ydervægge. Den udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning eller en hertil godkendt pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. En udvendig isoleringsløsning sikrer optimal kuldebroafbrydelse. Facadernes udseende ændres dog markant, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende. | 0.90253 | 1.7959 | 9116 | 20055.2 | 888839 | 40 | 44.3196 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES | Asferg | G til C mærker | Undervisning
Asferg Skole ¦ Østergade 2, 8990 Fårup, Bygning 2 | Østergade 2, 8990 Fårup | 730-007022-002 | 2329 | Bygningsdele | Bygning 2 - Oprindelig del (1962) - Ophugning af eksisterende kældergulv og støbning af nyt med 250 mm mineraluld eller polystyrenplader | Bygning 2 - Oprindelig del (1962) - Kældergulv er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 3. | Bygning 2 - Oprindelig del (1962) - Fjernelse af eksisterende kældergulv og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 250 mm trædefast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. | 0.48731 | 0.36524 | 1854 | 4078.8 | 334800 | 40 | 82.083 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES | Asferg | G til C mærker | Undervisning
Asferg Skole ¦ Østergade 2, 8990 Fårup, Bygning 2 | Østergade 2, 8990 Fårup | 730-007022-002 | 2329 | Bygningsdele | Bygning 2 - Oprindelig del (1962) - Udvendig efterisolering af kælderydervægge over jord med 200 mm og Bygning 2 - Oprindelig del (1962) - Udvendig efterisolering af kælderydervægge mod jord med 200 mm | Bygning 2 - Oprindelig del (1962) - Kælderydervægge mod jord består af 35 cm betonvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 2. | Bygning 2 - Oprindelig del (1962) - Udvendig efterisolering med 200 mm isoleringsplader på kælderydervægge. Der skal anvendes et godkendt efterisoleringsprodukt til kælderydervægge. Arbejdet bør udføres i sammenhæng med isolering af samtlige kælderydervægsarealer, placeret både under og over terræn. De samlede isoleringsarbejder skal derfor udføres til så stor dybde som muligt, dog ikke dybere end kældervægsfundamentet. Normalt mindst svarende til samme niveau som underside af indvendigt kældergulv for at bryde kuldebroen. Efter opsætning af den udvendige isolering, udføres der en regntæt inddækning øverst på efterisoleringen. Den skal udformes, så vand der løber ned ad facaden, bliver bortledt fra væggene effektivt. Hvis der ikke forefindes et omfangsdræn, bør dette etableres i forbindelse med efterisoleringsarbejdet. | 4.9098 | 1.2803 | 6499 | 14297.8 | 116484 | 40 | 8.147 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES | Asferg | G til C mærker | Undervisning
(934) - Spentrup Hallerne ¦ Bygning 2 | Skaldhøjvej 3, 8981 Spentrup | 730-007793-002 | 1352 | Belysning | Bygning 2 - Rengøringsrum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Bygning 2 - Hal - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 2 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 2 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 2 - Rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 3 - Hal - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 3 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 3 - Fitness - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 3 - Crossfit - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 3 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 3 - Boldrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. | Bygning 2 - Rengøringsrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.2244 | 0.003266 | 18 | 74.8 | 5000 | 15 | 66.8449 |  |  | G til C mærker |  |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024 |  |  |  |  | Idræt | [12 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES
(1568) Materielgården Randers ¦ Bygning 2 | Gudenåvej 2, 8920 Randers NV | 730-012713-002 | 1148 | Belysning | Bygning 2 - Renserum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Bygning 2 - Teknikrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 2 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Lager - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 2 - Lille lager - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 2 - Kontor v. lager - Armaturer med LED pærer, Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 2 - Stort værksted - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 2 - Renserum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Lille værksted - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 2 - Ventilationsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5 - Kontor 3 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5 - Kontor 4, 5 & 6 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 5 - Toiletter 7 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Omklædning 8 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5 - Kontor 11 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 5 - Gl. teknikrum 14 - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 5 - Køkken 15 - Armaturer med LED pærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Kantine 16 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 5 - Vindfang 17 - Armaturer med LED rør, uden bevægelsesmelder. Bygning 5 - Toilet 18 - Belysningen består af armaturer med lavvolthalogen. Der er styring ved bevægelsesmelder. Bygning 5 - Kontor v. kantine - Armaturer med LED rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Kontor 21 & 22 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 5 - Vaskerum 23 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5 - Depot 24 & 25 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5 - Toiletter 27 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Omklædning 28 & 29 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Omklædning 30 & 31 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. | Bygning 2 - Renserum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.66133 | 0.034278 | 54 | 275.5546 | 6250 | 15 | 22.6815 |  |  | G til C mærker | [6 empty] | Kontor | [13 empty] | Lager
(1395) - Any-klubben - Bygning 2 & 3 ¦ Bygning 2 - Slyngborggade 21, 8900 Randers C | Slyngborggade 21, 8900 Randers C | 730-017651-002 | 300 | Belysning | Bygning 2 - Stue etage - Depot - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Bygning 2 - Stue etage - Arbejdslokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Stue etage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - 1. etage - Arbejdslokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 -1. etage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - 2. etage - Arbejdslokale -Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 3 - Stue etage - Maskinrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 3 - 1. etage - Maskinrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 3 - 2. etage - Maskinrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygning 2 - Stue etage - Depot - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.3805 | 0.007171 | 23 | 76.1 | 3000 | 15 | 39.4218 | [9 empty] | Kontor
(1568) Materielgården Randers ¦ Bygning 2 | Gudenåvej 2, 8920 Randers NV | 730-012713-002 | 1148 | Belysning | Bygning 2 - Teknikrum - Installation af bevægelsesmelder | Bygning 2 - Teknikrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 2 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Lager - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 2 - Lille lager - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 2 - Kontor v. lager - Armaturer med LED pærer, Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 2 - Stort værksted - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 2 - Renserum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Lille værksted - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 2 - Ventilationsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5 - Kontor 3 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5 - Kontor 4, 5 & 6 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 5 - Toiletter 7 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Omklædning 8 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5 - Kontor 11 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 5 - Gl. teknikrum 14 - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 5 - Køkken 15 - Armaturer med LED pærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Kantine 16 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 5 - Vindfang 17 - Armaturer med LED rør, uden bevægelsesmelder. Bygning 5 - Toilet 18 - Belysningen består af armaturer med lavvolthalogen. Der er styring ved bevægelsesmelder. Bygning 5 - Kontor v. kantine - Armaturer med LED rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Kontor 21 & 22 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 5 - Vaskerum 23 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5 - Depot 24 & 25 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5 - Toiletter 27 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Omklædning 28 & 29 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Omklædning 30 & 31 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. | Bygning 2 - Teknikrum - Installation af bevægelsesmelder | 1.2213 | 0.013593 | 9 | 101.7773 | 1250 | 15 | 12.2817 |  |  | G til C mærker | [6 empty] | Kontor | [13 empty] | Lager
(1407 & 1463) - Vesterbo ¦ Hvidemøllevej 26A, 8920 Randers NV | Hvidemøllevej 26A, 8920 Randers NV | 730-029235-002 | 650 | Brugsvandsrør | Bygning 2 - Teknikrum - Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 50 mm | Bygning 1 - Teknikrum i kælder - Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder vurderes udført som gns. 1" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Bygning 1 - Kælder & Krybekælder - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 1/2" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. Bygning 2 - Kælder bygning 1 - Tilslutningsrør til brugsvandsveksler vurderes udført som gns. 1 1/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Bygning 2 - I jord - Tilslutningsrør til brugsvandsveksler vurderes udført som gns. type DN 32, fremført under jorden i præisoleret kappe. Bygning 2 - Teknikrum - Tilslutningsrør til brugsvandsveksler vurderes udført som gns. 1" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Bygning 2 - Nedhængt loft - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 1/2" stålrør. Rørene vurderes isoleret med 30 mm isolering. | Bygning 2 - Teknikrum - Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0.47143 | 0.0026 | 40 | 19.8 | 1260 | 30 | 63.6364 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
Asferg Skole ¦ Østergade 2, 8990 Fårup, Bygning 2 | Østergade 2, 8990 Fårup | 730-007022-002 | 2329 | Brugsvandsrør | Bygning 2 - Teknikrum i kælder - Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 50 mm | Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som type DN 25, fremført under jorden i præisoleret kappe. Bygning 1 - Teknikrum i kælder - Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder vurderes udført som gns 1/2" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. Bygning 2 - Teknikrum i kælder - Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder vurders udført som 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Bygning 2 - Kælder - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 1/2" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Bygning 2 - Rørkanal - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 1/2" stålrør. Rørene vurderes isoleret med 30 mm isolering. | Bygning 2 - Teknikrum i kælder - Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 30 | 0 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES | Asferg | G til C mærker | Undervisning
Børnehaven Lucernevej ¦ Pavilion | Lucernevej 61, 8920 Randers NV | 730-014514-002 | 127 | Bygningsdele | Bygning 2 - Tilbygning - Efterisolering af lette ydervægge af træ med 250 mm isolering | Bygning 1 - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 75 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 5.82 Bygning 1 - Tilbygning - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 9420.09. Bygning 1 - Ovenlys - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 100 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Bygning 2 - Oprindelig del - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 95 mm isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 01-20A. Bygning 2 - Tilbygning - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Sags. Nr. 527H. | Bygning 2 - Tilbygning - Indvendig efterisolering med 250 mm isolering i lette ydervægge. Eksisterende pladebeklædning og isolering nedtages og bortskaffes. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i den nye væg. | 0.092297 | 0.03965 | 610 | 301.95 | 130860 | 40 | 433.383 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
Børnehaven Lucernevej ¦ Pavilion | Lucernevej 61, 8920 Randers NV | 730-014514-002 | 127 | Bygningsdele | Bygning 2 - Tilbygning - Indvendig efterisolering af skråvægge med 100 mm isolering | Bygning 2 - Tilbygning - Skråvægge er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. | Bygning 2 - Tilbygning - Indvendig efterisolering af skråvægge med 100 mm isolering, så den samlede isoleringstykkelse opnår 300 mm. Det foreslås at isolere skråvægge indefra, i forbindelse med større indvendig renovering. Eksisterende beklædning fjernes og bortskaffes, og der udføres den nødvendige forskalling for den nye isolering og vægbeklædning. Tætheden skal sikres iht. gældende regler. | 0.39119 | 0.0169 | 260 | 128.7 | 13160 | 40 | 102.2533 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
Kristrup Skole ¦ Skolegade 4, 8960 Randers SØ Bygn. 2 | Skolegade 4, 8960 Randers SØ | 730-013744-002 | 1167 | Bygningsdele | Bygning 2 - Tilbygning (1948) - Efterisolering af loftsrum med 300 mm granulat | Bygning 2 - Tilbygning (1948) - Loftsrum er isoleret med 100 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Bygning 3 - Oprindelig del (1948) - Loftsrum er isoleret med 100 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Bygning 3 - Tilbygning (1995) - Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 07. Bygning 4 - Loftsrum er isoleret med hhv. 200 & 300 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. | Bygning 2 - Tilbygning (1948) - Efterisolering af loftsrum med 300 mm granulat. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 2.1934 | 0.75205 | 11570 | 7682.48 | 140100 | 40 | 18.2363 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Kristrup Skole ¦ Skolegade 4, 8960 Randers SØ Bygn. 2 | Skolegade 4, 8960 Randers SØ | 730-013744-002 | 1167 | Bygningsdele | Bygning 2 - Tilbygning (1948) - Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kælder med 250 mm isolering | Bygning 1 - Oprindelig del (1940) - Gulv mod uopvarmet kælder af bjælker, er isoleret med 100 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Bygning 2 - Oprindelig del (1942) - Gulv mod uopvarmet kælder af træ/bjælker, med lerindskud og puds. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. Bygning 2 - Tilbygning (1948) - Gulv mod uopvarmet kælder af beton og bjælker med lerindskud og puds. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. | Bygning 2 - Tilbygning (1948) - Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kælder med 250 mm isolering. Montering af nedhængt loft i kælder på underside af etageadskillelse udført af træ/bjælker. Der udføres effektiv dampspærre og afsluttes med godkendt beklædning. Det er vigtigt at have fokus på at rumhøjden ikke gøres lavere end bygningsreglementets krav herfor. Efter isoleringen af etageadskillelsen vil temperaturen i kælderen blive lavere. Herved øges risikoen for fugtproblemer, hvis der ikke ventileres. Det anbefales at etablere udeluftventiler i alle rum, og husejeren bør instrueres i korrekt udluftning af kælderen så fugt mv. undgåes. | 3.2942 | 0.83005 | 12770 | 8479.28 | 102960 | 40 | 12.1425 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Kristrup Skole ¦ Skolegade 4, 8960 Randers SØ Bygn. 2 | Skolegade 4, 8960 Randers SØ | 730-013744-002 | 1167 | Bygningsdele | Bygning 2 - Tilbygning (1948) - Nedrivning af eksisterende krybekælder og etablering af nyt terrændæk med 250 mm isolering | Bygning 1 - Oprindelig del (1940) - Gulv mod krybekælder af træ/bjælker, med lerindskud og puds. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. Bygning 2 - Tilbygning (1948) - Gulv mod krybekælder af massiv beton, er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Tværsnit. Bygning 3 - Oprindelig del (1948) - Gulv mod krybekælder af massiv beton, er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Tværsnit A-B. | Bygning 2 - Tilbygning (1948) - Eksisterende krybekælder fjernes og alle ventilationsåbninger lukkes ved tilstøbning. Der udlægges sandfyld til underside af ny isolering. Der isoleres med 250 mm fast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør, må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. | 1.6807 | 0.30355 | 4670 | 3100.88 | 73800 | 40 | 23.7997 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Kristrup Skole ¦ Skolegade 4, 8960 Randers SØ Bygn. 2 | Skolegade 4, 8960 Randers SØ | 730-013744-002 | 1167 | Bygningsdele | Bygning 2 - Tilbygning (1948) - Udvendig efterisolering af massive ydervægge med 200 mm | Bygning 1 - Oprindelig del (1940) - Ydervægge består af 36 cm massiv og uisoleret teglvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Plantegning. Bygning 1 - Trappeopgang - Ydervægge består af 36 cm massiv teglvæg med indvendig pladebeklædning og 100 mm isolering. Konstr uktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 9303-11. Bygning 1 - Basisrum - Ydervægge består af 30 cm massiv teglvæg med indvendig pladebeklædning og 125 mm isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 2.10 Bygning 2 - Oprindelig del (1942) - Ydervægge består af 48 cm massiv og uisoleret teglvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 3. Bygning 2 - Tilbygning (1948) - Ydervægge består af 36 cm massiv og uisoleret teglvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Tværsnit. Bygning 3 - Brystning - Oprindelig del (1948) - Ydervægge består af 24 cm massiv og uisoleret teglvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.Tegn. Tværsnit A-B. Bygning 3 - Oprindelig del (1948) - Ydervægge består af 36 cm massiv og uisoleret teglvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Tværsnit A-B. Bygning 3 - Oprindelig del (1948) - Ydervægge består af 48 cm massiv og uisoleret teglvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Tværsnit A-B. | Bygning 2 - Oprindelig del (1942) - Udvendig efterisolering med 200 mm isolering på massive ydervægge. Den udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning eller en hertil godkendt pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. En udvendig isoleringsløsning sikrer optimal kuldebroafbrydelse. Facadernes udseende ændres dog markant, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende. | 1.4155 | 4.3755 | 67312 | 44698.24 | 1263120 | 40 | 28.2588 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Kristrup Skole ¦ Skolegade 4, 8960 Randers SØ Bygn. 2 | Skolegade 4, 8960 Randers SØ | 730-013744-002 | 1167 | Bygningsdele | Bygning 2 - Tilbygning (1974) - Indvendig efterisolering af skråvægge med 100 mm isolering | Bygning 1 - Skråvægge er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 9303-06. Bygning 2 - Oprindelig del (1942) - Skråvægge vurderes isoleret med 300 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra renoveringstidspunkt. Bygning 2 - Tilbygning (1974) - Skråvægge er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. A020. Bygning 3 - Tilbygning (1981) - Skråvægge er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. A017. Bygning 3 - Tilbygning (2005) - Skråvægge er isoleret med 250 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 2.1. | Bygning 2 - Tilbygning (1974) - Indvendig efterisolering af skråvægge med 100 mm isolering, så den samlede isoleringstykkelse opnår 300 mm Det foreslåes at isolere skråvægge indefra, i forbindelse med større indvendig renovering. Eksisterende beklædning fjernes og bortskaffes, og der udføres den nødvendige forskalling for den nye isolering og vægbeklædning. Tætheden skal sikres iht. gældende regler. | 0.55333 | 0.02275 | 350 | 232.4 | 16800 | 40 | 72.2892 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Asferg Skole ¦ Østergade 2, 8990 Fårup, Bygning 2 | Østergade 2, 8990 Fårup | 730-007022-002 | 2329 | Bygningsdele | Bygning 2 - Tilbygning (1978) - Efterisolering af fladt tag med 125 mm isolering, så den samlede isolering udgør 300 mm | Bygning 1 - Kvist - Det flade tag er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 04A. Bygning 2 - Oprindelig del (1962) - Det flade tag skønnes isoleret iht opførelsestidspunktet (BR61). Bygning 2 - Tilbygning (1978) - Det flade tag er isoleret med 175 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 9. Bygning 2 - Tilbygning (1999) - Det flade tag er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 4. Bygning 2 - Tilbygning (2002) - Det flade tag er isoleret med 350 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 13. Bygning 2 - Tilbygning (2004) - Det flade tag er isoleret med 250 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 5. | Bygning 2 - Tilbygning (1978) - Eksisterende tag efterisoleres udvendigt med 125 mm trædefast isolering, så den samlede mængde udgør 300 mm isolering. Den nye tagflade skal have en taghældning på mindst 1:40. Eksisterende tagbeklædning rengøres og efterses for evt. skader, der i så fald skal udbedres. Herved sikres et tæt underlag, der kan fungere som dampspærre i den nye konstruktion. Forudsætningen herfor er, at den eksisterende dampspærre er perforeret. Inden pap- og efterisoleringsarbejdet udføres, skal det eksisterende tag være helt tør og uden lunker eller buler. Hvis det eksisterende tag er udført med ventilationsspalte mellem isoleringslag og tagbeklædning, skal spalten lukkes effektivt for ikke at miste effekten af efterisoleringslaget. Hvis det eksisterende tag er vådt, dvs. træfugten er over 15-17 %, skal ventilationsspalten forblive åben, indtil konstruktionen er tør, anslået efter et år. Tagkonstruktionen skal udføres med effektivt afvandingssystem til regnvand. Det anbefales, at det udføres med synlige nedløbsrør og tagrender af hensyn til senere inspektion. | 0.44134 | 0.13731 | 697 | 1533.4 | 138976 | 40 | 90.6326 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES | Asferg | G til C mærker | Undervisning
Asferg Skole ¦ Østergade 2, 8990 Fårup, Bygning 2 | Østergade 2, 8990 Fårup | 730-007022-002 | 2329 | Bygningsdele | Bygning 2 - Tilbygning (1978) - Efterisolering af lette ydervægge af træ med 250 mm isolering | Bygning 1 - Bygning 1 - Kvistflunke er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 04A. Bygning 2 - Tilbygning (1978) - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 9. Bygning 2 - Tilbygning (2002) - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 13. | Bygning 2 - Tilbygning (1978) - Indvendig efterisolering med 250 mm isolering i lette ydervægge. Eksisterende pladebeklædning og isolering nedtages og bortskaffes. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i den nye væg. | 0.48074 | 0.023246 | 118 | 259.6 | 21600 | 40 | 83.2049 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES | Asferg | G til C mærker | Undervisning
Asferg Skole ¦ Østergade 2, 8990 Fårup, Bygning 2 | Østergade 2, 8990 Fårup | 730-007022-002 | 2329 | Bygningsdele | Bygning 2 - Tilbygning (1978) - Efterisolering af loftsrum med 200 mm granulat | Bygning 1 - Loftsrum er isoleret med 400 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Bygning 2 - Tilbygning (1978) - Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 10. Bygning 2 - Tilbygning (2002) - Loftsrum er isoleret med 250 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 10. | Bygning 2 - Tilbygning (1978) - Efterisolering af loftsrum med 200 mm granulat. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 1.7226 | 0.32623 | 1656 | 3643.2 | 84600 | 40 | 23.2213 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES | Asferg | G til C mærker | Undervisning
Asferg Skole ¦ Østergade 2, 8990 Fårup, Bygning 2 | Østergade 2, 8990 Fårup | 730-007022-002 | 2329 | Bygningsdele | Bygning 2 - Tilbygning (1978) - Indvendig efterisolering af skråvægge med 125 mm isolering | Bygning 1 - Skunk er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 04A. Bygning 1 - Skråvægge er isoleret med 200 mm minera luld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 04A. Bygning 2 - Tilbygning (1978) - Skråvægge er isoleret med 175 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 9. | Bygning 2 - Tilbygning (1978) - Indvendig efterisolering af skråvægge med 125 mm isolering, så den samlede isoleringstykkelse opnår 300 mm Det foreslåes at isolere skråvægge indefra, i forbindelse med større indvendig renovering. Eksisterende beklædning fjernes og bortskaffes, og der udføres den nødvendige forskalling for den nye isolering og vægbeklædning. Tætheden skal sikres iht. gældende regler. | 1.0141 | 0.023837 | 121 | 266.2 | 10500 | 40 | 39.444 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES | Asferg | G til C mærker | Undervisning
Kristrup Skole ¦ Skolegade 4, 8960 Randers SØ Bygn. 2 | Skolegade 4, 8960 Randers SØ | 730-013744-002 | 1167 | Bygningsdele | Bygning 2 - Tilbygning (1981) - Efterisolering af fladt tag med 175 mm isolering, så den samlede isolering udgør 300 mm | Bygning 1 - Tilbygning (1981) - Det flade tag er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 8498. Bygning 1 - Kvist - Det flade tag er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 9303-06. Bygning 1 - Basisrum - Det flade tag er isoleret med 250 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 2.10. Bygning 2 - Tilbygning (1981) - Det flade tag er isoleret med 125 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. A020. Bygning 3 - Gang - Tilbygning (2005) - Det flade tag er isoleret med 250 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 2.1. | Bygning 2 - Tilbygning (1981) - Eksisterende tag efterisoleres udvendigt med 175 mm trædefast isolering, så den samlede mængde udgør 300 mm isolering. Den nye tagflade skal have en taghældning på mindst 1:40. Eksisterende tagbeklædning rengøres og efterses for evt. skader, der i så fald skal udbedres. Herved sikres et tæt underlag, der kan fungere som dampspærre i den nye konstruktion. Forudsætningen herfor er, at den eksisterende dampspærre er perforeret. Inden pap- og efterisoleringsarbejdet udføres, skal det eksisterende tag være helt tør og uden lunker eller buler. Hvis det eksisterende tag er udført med ventilationsspalte mellem isoleringslag og tagbeklædning, skal spalten lukkes effektivt for ikke at miste effekten af efterisoleringslaget. Hvis det eksisterende tag er vådt, dvs. træfugten er over 15-17 %, skal ventilationsspalten forblive åben, indtil konstruktionen er tør, anslået efter et år. Tagkonstruktionen skal udføres med effektivt afvandingssystem til regnvand. Det anbefales, at det udføres med synlige nedløbsrør og tagrender af hensyn til senere inspektion. | 0.49827 | 0.05655 | 870 | 577.68 | 46375 | 40 | 80.278 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Fårup Skole ¦ Fårup Skolevej 5, 8990 Fårup, bygning 2 | Fårup Skolevej 5, 8990 Fårup | 730-006308-002 | 177 | Bygningsdele | Bygning 2 - Tilbygning (1993) - Indvendig efterisolering af skråvægge med 150 mm isolering | Bygning 1 - Fløj A -Tilbygning (2004) - Fællesrum - Skråvægge er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 10. Bygning 2 - Tilbygning (1993) - Skråvægge er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 2.1. Bygning 5 - Skråvægge - Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. | Bygning 2 - Tilbygning (1993) - Indvendig efterisolering af skråvægge med 150 mm isolering, så den samlede isoleringstykkelse opnår 300 mm Det foreslåes at isolere skråvægge indefra, i forbindelse med større indvendig renovering. Eksisterende beklædning fjernes og bortskaffes, og der udføres den nødvendige forskalling for den nye isolering og vægbeklædning. Tætheden skal sikres iht. gældende regler. | 2.658 | 0.10205 | 518 | 1139.6 | 17150 | 40 | 15.0491 |  |  | G til C mærker | Undervisning | [20 empty] | Fårup Skole
Asferg Skole ¦ Østergade 2, 8990 Fårup, Bygning 2 | Østergade 2, 8990 Fårup | 730-007022-002 | 2329 | Bygningsdele | Bygning 2 - Tilbygning (1999) - Efterisolering af fladt tag med 100 mm isolering, så den samlede isolering udgør 300 mm | Bygning 1 - Kvist - Det flade tag er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 04A. Bygning 2 - Oprindelig del (1962) - Det flade tag skønnes isoleret iht opførelsestidspunktet (BR61). Bygning 2 - Tilbygning (1978) - Det flade tag er isoleret med 175 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 9. Bygning 2 - Tilbygning (1999) - Det flade tag er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 4. Bygning 2 - Tilbygning (2002) - Det flade tag er isoleret med 350 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 13. Bygning 2 - Tilbygning (2004) - Det flade tag er isoleret med 250 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 5. | Bygning 2 - Tilbygning (1999) - Eksisterende tag efterisoleres udvendigt med 100 mm trædefast isolering, så den samlede mængde udgør 300 mm isolering. Den nye tagflade skal have en taghældning på mindst 1:40. Eksisterende tagbeklædning rengøres og efterses for evt. skader, der i så fald skal udbedres. Herved sikres et tæt underlag, der kan fungere som dampspærre i den nye konstruktion. Forudsætningen herfor er, at den eksisterende dampspærre er perforeret. Inden pap- og efterisoleringsarbejdet udføres, skal det eksisterende tag være helt tør og uden lunker eller buler. Hvis det eksisterende tag er udført med ventilationsspalte mellem isoleringslag og tagbeklædning, skal spalten lukkes effektivt for ikke at miste effekten af efterisoleringslaget. Hvis det eksisterende tag er vådt, dvs. træfugten er over 15-17 %, skal ventilationsspalten forblive åben, indtil konstruktionen er tør, anslået efter et år. Tagkonstruktionen skal udføres med effektivt afvandingssystem til regnvand. Det anbefales, at det udføres med synlige nedløbsrør og tagrender af hensyn til senere inspektion. | 0.32694 | 0.021079 | 107 | 235.4 | 28800 | 40 | 122.3449 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES | Asferg | G til C mærker | Undervisning
Asferg Skole ¦ Østergade 2, 8990 Fårup, Bygning 2 | Østergade 2, 8990 Fårup | 730-007022-002 | 2329 | Bygningsdele | Bygning 2 - Tilbygning (1999) - Efterisolering af loftsrum med 150 mm granulat | Bygning 1 - Loftsrum er isoleret med 400 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Bygning 2 - Tilbygning (1978) - Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 10. Bygning 2 - Tilbygning (2002) - Loftsrum er isoleret med 250 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 10. | Bygning 2 - Tilbygning (1999) - Efterisolering af loftsrum med 150 mm granulat. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 1.5197 | 0.042355 | 215 | 473 | 12450 | 40 | 26.3214 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES | Asferg | G til C mærker | Undervisning
Asferg Skole ¦ Østergade 2, 8990 Fårup, Bygning 2 | Østergade 2, 8990 Fårup | 730-007022-002 | 2329 | Bygningsdele | Bygning 2 - Tilbygning (2002) - Efterisolering af lette ydervægge af træ med 250 mm isolering | Bygning 1 - Bygning 1 - Kvistflunke er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 04A. Bygning 2 - Tilbygning (1978) - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 9. Bygning 2 - Tilbygning (2002) - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 13. | Bygning 2 - Tilbygning (2002) - Indvendig efterisolering med 250 mm isolering i lette ydervægge. Eksisterende pladebeklædning og isolering nedtages og bortskaffes. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i den nye væg. | 0.4588 | 0.024034 | 122 | 268.4 | 23400 | 40 | 87.1833 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES | Asferg | G til C mærker | Undervisning
(1568) Materielgården Randers ¦ Bygning 2 | Gudenåvej 2, 8920 Randers NV | 730-012713-002 | 1148 | Belysning | Bygning 2 - Toilet - Installation af bevægelsesmelder | Bygning 2 - Teknikrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 2 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Lager - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 2 - Lille lager - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 2 - Kontor v. lager - Armaturer med LED pærer, Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 2 - Stort værksted - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 2 - Renserum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Lille værksted - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 2 - Ventilationsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5 - Kontor 3 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5 - Kontor 4, 5 & 6 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 5 - Toiletter 7 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Omklædning 8 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5 - Kontor 11 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 5 - Gl. teknikrum 14 - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 5 - Køkken 15 - Armaturer med LED pærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Kantine 16 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 5 - Vindfang 17 - Armaturer med LED rør, uden bevægelsesmelder. Bygning 5 - Toilet 18 - Belysningen består af armaturer med lavvolthalogen. Der er styring ved bevægelsesmelder. Bygning 5 - Kontor v. kantine - Armaturer med LED rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Kontor 21 & 22 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 5 - Vaskerum 23 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5 - Depot 24 & 25 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5 - Toiletter 27 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Omklædning 28 & 29 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Omklædning 30 & 31 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. | Bygning 2 - Toilet - Installation af bevægelsesmelder | 0.43155 | 0.004137 | 11 | 35.9629 | 1250 | 15 | 34.7581 |  |  | G til C mærker | [6 empty] | Kontor | [13 empty] | Lager
(934) - Spentrup Hallerne ¦ Bygning 2 | Skaldhøjvej 3, 8981 Spentrup | 730-007793-002 | 1352 | Belysning | Bygning 2 - Toilet - Installation af bevægelsesmelder | Bygning 2 - Hal - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 2 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 2 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 2 - Rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 3 - Hal - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 3 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 3 - Fitness - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 3 - Crossfit - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 3 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 3 - Boldrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. | Bygning 2 - Toilet - Installation af bevægelsesmelder | 0.3084 | 0.001506 | 8 | 25.7 | 1250 | 15 | 48.6381 |  |  | G til C mærker |  |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024 |  |  |  |  | Idræt | [12 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES
Børnehaven Lucernevej ¦ Pavilion | Lucernevej 61, 8920 Randers NV | 730-014514-002 | 127 | Belysning | Bygning 2 - Toilet - Installation af bevægelsesmelder | Bygning 1 - Terapi 01 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Sanserum 02 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Samtalerum 03 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Gang 04 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Rengøring 05 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toilet 06 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Blå-stue 10 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Gang 11 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Køkken 12 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Centralrum 13 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Rød-stue 14 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toilet 15 & 17 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Grupperum 16 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Grupperum 18 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Grøn-stue 19 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toilet 20 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Garderobe 21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kontor 22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Personale 24 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Vindfang 25 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Terapi 26 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Gul-stue 28 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toilet 29 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Legestue - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Indgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Musiklokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Stue - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygning 2 - Toilet - Installation af bevægelsesmelder | 0.2766 | 0.002108 | 4 | 23.05 | 1250 | 15 | 54.2299 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(430) - Paderuphus ¦ Paderuplundvej 2, 8960 Randers SØ | Paderuplundvej 2, 8960 Randers SØ | 730-031048-002 | 130 | Belysning | Bygning 2 - Toilet - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Bygning 1 - Teknik & Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygning 2 - Toilet - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.38298 | 0.00591 | 30 | 60 | 2350 | 15 | 39.1667 |  |  | G til C mærker | [10 empty] | Døgninstitution
(1407 & 1463) - Vesterbo ¦ Hvidemøllevej 26A, 8920 Randers NV | Hvidemøllevej 26A, 8920 Randers NV | 730-029235-002 | 650 | Belysning | Bygning 2 - Toilet & Garderobe - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Bygning 1 - Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Bryggers - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 2 - Depot & Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Kontor - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 2 - Toilet & Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Fælles ophold - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør samt LED og halogenspot Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygning 2 - Toilet & Garderobe - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.70515 | 0.022458 | 114 | 228 | 4850 | 15 | 21.2719 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(934) - Spentrup Hallerne ¦ Bygning 2 | Skaldhøjvej 3, 8981 Spentrup | 730-007793-002 | 1352 | Vinduer & døre | Bygning 2 - Udskiftning af ovenlys med 2 lags glas/acryl | Bygning 2 - Ovenlys er monteret med 2 lags glas/acryl. Bygning 4 - Ovenlys er monteret med 4 lags glas/acryl. | Bygning 2 - Udskiftning af ovenlys med 2 lags glas/acryl til nye ovenlys monteret med 3 lags energirude/acryl. | 0.4492 | 0.10016 | 491 | 506.7 | 33840 | 30 | 66.7851 |  |  | G til C mærker |  |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024 |  |  |  |  | Idræt | [12 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES
(1568) Materielgården Randers ¦ Bygning 2 | Gudenåvej 2, 8920 Randers NV | 730-012713-002 | 1148 | Vinduer & døre | Bygning 2 - Udskiftning af ovenlys med 2 lags glas/acryl | Bygnign 2 - Ovenlys er monteret med 2 lags glas/acryl. Bygning 5 - Ovenlys er monteret med hhv. 1 & 2 lag glas/acryl. | Bygning 2 - Udskiftning af ovenlys med 2 lags glas/acryl til nye ovenlys monteret med 3 lags energirude/acryl. | 0.25449 | 0.000394 | 352 | 215.299 | 25380 | 30 | 117.8826 |  |  | G til C mærker | [6 empty] | Kontor | [13 empty] | Lager
(810) - Psykiatriens Hus ¦ Bygning 2 | Gl. Hadsundvej 3, 8900 Randers C | 730-011785-002 | 469 | Vinduer & døre | Bygning 2 - Udskiftning af ovenlys med 2 lags glas/acryl | Bygning 1 - Ovenlysvindue er monteret med tolags termorude med kold kant. Bygning 2 - Ovenlys er monteret med 2 lags glas/acryl. Bygning 5 - Oplukkelige tagvinduer. Vinduer er monteret med 2 lags termorude. Bygning 6 - Ovenlys er monteret med 2 lags energirude/acryl. | Bygning 2 - Udskiftning af ovenlys med 2 lags glas/acryl til nye ovenlys monteret med 3 lags energirude/acryl. | 0.21337 | 0.0338 | 520 | 257.4 | 36190 | 30 | 140.5983 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | [9 empty] | Døgninstitution |  | Sundhed
(1395) - Any-klubben - Bygning 2 & 3 ¦ Bygning 2 - Slyngborggade 21, 8900 Randers C | Slyngborggade 21, 8900 Randers C | 730-017651-002 | 300 | Vinduer & døre | Bygning 2 - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 1 lags glas & 2 lags termorude. | Bygning 2 - Vinduer & døre er generelt monteret med 1 lag glas. Enkelte er dog monteret med 2 lags termorude. Bygning 3 - Vinduer & døre er monteret med 2 lags termorude. | Bygning 2 - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 1 lags glas og 2 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude. | 0.77182 | 0.36355 | 5591 | 2769.05 | 107630 | 30 | 38.8689 | [9 empty] | Kontor
(810) - Psykiatriens Hus ¦ Bygning 2 | Gl. Hadsundvej 3, 8900 Randers C | 730-011785-002 | 469 | Vinduer & døre | Bygning 2 - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 1 lags glas. | Bygning 1 - Vinduer & døre er generelt monteret med 1+1 lag glas. Enkelte er med 2 lags energirude. Bygning 2 - Vinduer & døre er generelt monteret med 1 lag glas. Enkelte er med 1+1 lags glas. Bygning 5 - Vinduer & døre er monteret med 2 lags termorude. Bygning 6 - Vinduer & døre er monteret med 2 lags energirude. | bygning 2 - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 1 lags glas til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude (Eref>0). | 0.80407 | 1.0322 | 15880 | 7860.6 | 293280 | 30 | 37.3101 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | [9 empty] | Døgninstitution |  | Sundhed
Børnehaven Lucernevej ¦ Pavilion | Lucernevej 61, 8920 Randers NV | 730-014514-002 | 127 | Vinduer & døre | Bygning 2 - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude | Bygning 1 - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energirude. Enkelte er dog monteret med 2 lags termorude. Bygning 2 - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags termorude. Enkelte er dog monteret med 2 lags energirude. | Bygning 2 - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude. | 0.56325 | 0.2004 | 3081 | 1526.6 | 81310 | 30 | 53.2622 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(1898) - Havndal Skole ¦ Gamle skole | Søringen 3, 8970 Havndal | 730-036691-002 | 636 | Vinduer & døre | Bygning 2 - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude | Bygning 2 - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags termorude. Enkelte er monteret med 2 og 3 lags energirude. Bygning 4 - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags og 3 lags energirude. Enkelte er med 1 lags glas og 2 lags termorude. Bygning 5 & 6 - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energirude. Enkelte er monteret med 2 lags termorude. Bygning 8 - Vinduer & døre er monteret med 2 lags termorude. | Bygning 2 - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude (Eref>0). | 0.54667 | 1.1914 | 18330 | 10620.0354 | 582800 | 30 | 54.8774 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
(1203) BBR 1 & 2 - Oust Mølleskole ¦ BBR 2 | Oust Møllevej 25, 8920 Randers NV | 730-016177-002 | 444 | Vinduer & døre | Bygning 2 - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude | Bygn. 1 - Vinduer & døre er generelt monteret med 3 lags energirude. Enkelte er monteret med 1 lags glas. Bygning 1 - Vinduer & døre er monteret med 3 lags energirude. Bygn. 2 - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags termorude. Enkelte er monteret med 2 lags energirude. | Bygn. 2 - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude (Eref>0). | 0.4684 | 0.24765 | 3810 | 1885.95 | 120790 | 30 | 64.0473 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
Fårup Skole ¦ Fårup Skolevej 5, 8990 Fårup, bygning 2 | Fårup Skolevej 5, 8990 Fårup | 730-006308-002 | 177 | Vinduer & døre | Bygning 2 - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude og Bygning 2 - Udskiftning af vinduer med 2 lags termorude | Bygning 1 - Fløj A - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energirude med kold kant. Dog er enkelte monteret med 2 lags energirude med varm kant. Bygning 1 - Fløj B - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energirude med kold. Dog er enkelte monteret med 2 lags energirude med varm kant, samt 2 lags termorude. Bygning 1 - Fløj C - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energirude med varmt kant. Dog er enkelte monteret med 2 lags energirude med kold kant. Bygning 1 - Fløj D - Vinduer & døre er monteret med 2 lags termorude. Bygning 1 - Fløj D - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energirude med kold. Dog er enkelte monteret med 2 lags energirude med varm kant, samt 2 lags termorude. Bygning 1 - Fløj D - Vinduer & døre er monteret med 2 lags energirude med varmt kant. Bygning 1 - Fløj E - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energirude med varmt kant. Dog er enkelte monteret med 2 lags energirude med kold kant. Bygning 2 - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energirude med varm kant. Dog er enkelte monteret med 2 lags termorude. Bygning 4 - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags termorude og 2 lags energirude. Dog er enkelte monteret med 2 lags energirude med varm kant. Bygning 5 - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags termorude. Dog er enkelte monteret med 2 lags energirude med kold og varm kant. | Bygning 2 - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude. | 2.2148 | 0.49092 | 2492 | 5482.4 | 74260 | 30 | 13.5452 |  |  | G til C mærker | Undervisning | [20 empty] | Fårup Skole
(1831) Byparken Plejehjem | Bredgade 8A, 8870 Langå | 730-031455-001 | 2722 | Vinduer & døre | Bygning 2 - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude og Bygning 2 -Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude | Bygning 1 - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags termorude med forsatsglas. Vinduer i kælder (nordfacade) er monteret med 1 lag glas. Ovenlys er generelt monteret med 2 lags energirude. Enkelte dog med 2 lags termorude og 1+1 lag glas. Bygning 2 - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energirude. Vinduer og døremod øst er dog generelt monteret med 2 lags termorude. Bygning 3 - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energirude. Vinduer og dør i opbevaringsrum er dog med 2 og 3 lags termorude. | Bygning 2 - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude. | 0.61146 | 0.36759 | 5511 | 3372 | 165440 | 30 | 49.0629 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
997 - Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse BBR 1 & 2. ¦ Bygning 2 | Salbakken 7, 8983 Gjerlev J | 730-002155-002 | 221 | Bygningsdele | Bygning 2 - Udvendig efterisolering af kælderydervægge mod jord med 200 mm | Bygning 1 - Kælderydervægge mod jord består af 40 cm massiv betonvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 6. Bygning 2 - Kælderydervægge mod jord består af 30 cm massiv betonvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 3 | Bygning 2 - Udvendig efterisolering med 200 mm isoleringsplader på kælderydervægge. Der skal anvendes et godkendt efterisoleringsprodukt til kælderydervægge. Arbejdet bør udføres i sammenhæng med isolering af samtlige kælderydervægsarealer, placeret både under og over terræn. De samlede isoleringsarbejder skal derfor udføres til så stor dybde som muligt, dog ikke dybere end kældervægsfundamentet. Normalt mindst svarende til samme niveau som underside af indvendigt kældergulv for at bryde kuldebroen. Efter opsætning af den udvendige isolering, udføres der en regntæt inddækning øverst på efterisoleringen. Den skal udformes, så vand der løber ned ad facaden, bliver bortledt fra væggene effektivt. Hvis der ikke forefindes et omfangsdræn, bør dette etableres i forbindelse med efterisoleringsarbejdet. | 2.8915 | 1.5086 | 7394 | 4669.8182 | 64600 | 40 | 13.8335 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
(934) - Spentrup Hallerne ¦ Bygning 2 | Skaldhøjvej 3, 8981 Spentrup | 730-007793-002 | 1352 | Bygningsdele | Bygning 2 - Udvendig efterisolering af skråvægge med 200 mm isolering | Bygning 2 - Skråvægge er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 06. Bygning 3 - Skråvægge er isoleret med 250 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 4.1. | Bygning 2 - Udvendig efterisolering af skråvægge med 200 mm isolering, så den samlede isoleringstykkelse opnår 300 mm. Det foreslås at isolere skråvægge udefra, i forbindelse med tagrenovering. Eksisterende tag nedtages, og der udføres den nødvendige justering af spær, så der gøres plads til den nye isoleringstykkelse. Isolering og tæthed skal sikres iht. gældende regler. | 0.9384 | 5.5203 | 27062 | 27924.3 | 1190290 | 40 | 42.6256 |  |  | G til C mærker |  |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024 |  |  |  |  | Idræt | [12 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES
997 - Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse BBR 1 & 2. ¦ Bygning 2 | Salbakken 7, 8983 Gjerlev J | 730-002155-002 | 221 | Bygningsdele | Bygning 2 - Udvendig efterisolering af skråvægge med 300 mm isolering | Bygning 1 - Tilbygning 1978 - Skråvægge er isoleret med 175 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 06. Bygning 1 - Hjemkundskab - Skråvægge er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 04. Bygning 2 - Skråvægge er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 3 | Bygning 2 - Udvendig efterisolering af skråvægge med 300 mm isolering, så den samlede isoleringstykkelse opnår 400 mm. Det foreslås at isolere skråvægge udefra, i forbindelse med tagrenovering. Eksisterende tag nedtages, og der udføres den nødvendige justering af spær, så der gøres plads til den nye isoleringstykkelse. Isolering og tæthed skal sikres iht. gældende regler. | 0.5942 | 0.7577 | 3714 | 2355.2727 | 158550 | 40 | 67.317 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
(1568) Materielgården Randers ¦ Bygning 2 | Gudenåvej 2, 8920 Randers NV | 730-012713-002 | 1148 | Belysning | Bygning 2 - Ventilationsrum - Udskiftning af armaturer | Bygning 2 - Teknikrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 2 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Lager - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 2 - Lille lager - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 2 - Kontor v. lager - Armaturer med LED pærer, Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 2 - Stort værksted - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 2 - Renserum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Lille værksted - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 2 - Ventilationsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5 - Kontor 3 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5 - Kontor 4, 5 & 6 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 5 - Toiletter 7 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Omklædning 8 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5 - Kontor 11 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 5 - Gl. teknikrum 14 - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 5 - Køkken 15 - Armaturer med LED pærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Kantine 16 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 5 - Vindfang 17 - Armaturer med LED rør, uden bevægelsesmelder. Bygning 5 - Toilet 18 - Belysningen består af armaturer med lavvolthalogen. Der er styring ved bevægelsesmelder. Bygning 5 - Kontor v. kantine - Armaturer med LED rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Kontor 21 & 22 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 5 - Vaskerum 23 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5 - Depot 24 & 25 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5 - Toiletter 27 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Omklædning 28 & 29 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Omklædning 30 & 31 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. | Bygning 2 - Ventilationsrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.093576 | 0.002561 | 3 | 19.9629 | 3200 | 15 | 160.2975 |  |  | G til C mærker | [6 empty] | Kontor | [13 empty] | Lager
(810) - Psykiatriens Hus ¦ Bygning 2, (810) - Psykiatriens Hus ¦ Bygning 6 | Gl. Hadsundvej 3, 8900 Randers C | 730-011785-002, 730-011785-006 | 625 | Varmefordelingspumpe | Bygning 2 & 6 - Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg. | Bygning 1 - Teknikrum - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 430 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 32-120.(VA01) Bygning 2 - Teknikrum bygning 1 - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 430 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 32-120. Pumpen er placeret i teknikrum i bygning 1 og forsyner hhv. bygning 2 & 6.(VA03) Bygning 2 - Pedel værksted - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60(VA04) Bygning 2 - Teknikskab - Til varmeflade på ventilationsaggregat er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60(VA04) Bygning 5 - Teknikrum - På varmefordelingsanlægget er monteret 2. stk automatisk modulerende pumper med en max-effekt på 22W. Pumperne er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40.(VA06) Bygning 5 - Ventilationsrum - Til varmeflade på ventilationaggregat er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 22W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40.(VA07) Bygning 6 - Teknikrum bygning 1 - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 430 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 32-120. Pumpen er placeret i teknikrum i bygning 1 og forsyner hhv. bygning 2 & 6.(VA03) Bygning 6 - Teknikrum - I varmeanlægget er der monteret en fordelingspumpe, af fabrikat Grundfos, type Alpha 2 15-60. Pumpen har en maksimal effekt på 45 Watt.(VA08) | Bygning 2 & 6 - Teknikrum bygning 1 - Montering af 1. stk . ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Magna3 32-120 med en max-effekt på 336 W. | 0.65647 | 0.054963 | 279 | 558 | 17000 | 20 | 30.4659 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  | Daginstitution | [6 empty] | Døgninstitution |  | Sundhed
(1395) - Any-klubben - Bygning 2 & 3 ¦ Bygning 2 - Slyngborggade 21, 8900 Randers C | Slyngborggade 21, 8900 Randers C | 730-017651-002 | 300 | Belysning | Bygning 2 -1. etage - Depot - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Bygning 2 - Stue etage - Arbejdslokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Stue etage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - 1. etage - Arbejdslokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 -1. etage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - 2. etage - Arbejdslokale -Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 3 - Stue etage - Maskinrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 3 - 1. etage - Maskinrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 3 - 2. etage - Maskinrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygning 2 -1. etage - Depot - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.2766 | 0.004216 | 8 | 46.1 | 2500 | 15 | 54.2299 | [9 empty] | Kontor
(934) - Spentrup Hallerne ¦ Bygning 2 | Skaldhøjvej 3, 8981 Spentrup | 730-007793-002 | 1352 | Fjernvarme uden veksler | Bygning 2: Konvertering til fjernvarme uden veksler | Bygning 2 - Teknikrum - Ejendommen opvarmes med en 85,1 kW Milton gaskedel type TopLine 100. Gaskedlen er placeret i teknikrum. Kedlen er en nyere kondenserende kedelunit som er forsynet med nyere gasbrænder. Kedlen er tilsluttet bygningens centralvarmesystem, og opvarmer til både brugsvand og rumopvarmning. Kedlen forsyner hhv. Bygning 2 & 4.(VA01) Bygning 3 - Ejendommen opvarmes med gas. Gasstrålevarmepaneler er placeret i loft. Ialt 4. stk af mærket Fraccaro, type FRA2.(VA07) | Der foreslås konvertering til fjernvarme, udført som et direkte anlæg. | 10.1605 | 17.7784 | -1366 | 50802.476 | 100000 | 20 | 1.9684 |  |  | G til C mærker |  |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024 |  |  |  |  | Idræt | [12 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES
Kristrup Skole ¦ Skolegade 4, 8960 Randers SØ - Bygn. 3 | Skolegade 4, 8960 Randers SØ | 730-013744-003 | 5400 | Bygningsdele | Bygning 3 - Brystning - Oprindelig del (1948) - Udvendig efterisolering af massive ydervægge med 200 mm | Bygning 1 - Oprindelig del (1940) - Ydervægge består af 36 cm massiv og uisoleret teglvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Plantegning. Bygning 1 - Trappeopgang - Ydervægge består af 36 cm massiv teglvæg med indvendig pladebeklædning og 100 mm isolering. Konstr uktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 9303-11. Bygning 1 - Basisrum - Ydervægge består af 30 cm massiv teglvæg med indvendig pladebeklædning og 125 mm isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 2.10 Bygning 2 - Oprindelig del (1942) - Ydervægge består af 48 cm massiv og uisoleret teglvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 3. Bygning 2 - Tilbygning (1948) - Ydervægge består af 36 cm massiv og uisoleret teglvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Tværsnit. Bygning 3 - Brystning - Oprindelig del (1948) - Ydervægge består af 24 cm massiv og uisoleret teglvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.Tegn. Tværsnit A-B. Bygning 3 - Oprindelig del (1948) - Ydervægge består af 36 cm massiv og uisoleret teglvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Tværsnit A-B. Bygning 3 - Oprindelig del (1948) - Ydervægge består af 48 cm massiv og uisoleret teglvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Tværsnit A-B. | Bygning 3 - Brystning - Oprindelig del (1948) - Udvendig efterisolering med 200 mm isolering på massive ydervægge. Den udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning eller en hertil godkendt pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. En udvendig isoleringsløsning sikrer optimal kuldebroafbrydelse. Facadernes udseende ændres dog markant, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende. | 1.5074 | 12.8358 | 197451 | 131124.36 | 3479527 | 40 | 26.5361 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
(934) - Spentrup Hallerne ¦ Bygning 3 | Skaldhøjvej 3, 8981 Spentrup | 730-007793-003 | 1514 | Belysning | Bygning 3 - Depot - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmeldere | Bygning 2 - Hal - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 2 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 2 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 2 - Rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 3 - Hal - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 3 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 3 - Fitness - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 3 - Crossfit - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 3 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 3 - Boldrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. | Bygning 3 - Depot - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmeldere | 0.1251 | 0.003082 | 16 | 41.7 | 5000 | 15 | 119.9041 | [7 empty] | Fjernvarme udrulning 2024 |  |  |  |  | Idræt | [12 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES
1250 - Bjerregrav Skole ¦ Bygning 3 (1950+1966) | Over Fussingvej 7D, 8920 Randers NV | 730-006940-003 | 2242 | Belysning | Bygning 3 - Depoter - Udskiftning af armaturer | Bygning 3: Klublokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, halogen- og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 3: Gang - Belysningen består af armaturer med almindelige gløde- og sparepærer samt armaturer med kompaktrør. Det skønnes at ca. halvdelen af lyskilderne er udskiftet. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 3: Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Det er oplyst at der er manuel tænd af lys, men sluk vha. bevægelsesmeldere. Bygning 3: Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Det er oplyst at der er manuel tænd af lys, men sluk vha. bevægelsesmeldere. Bygning 3: Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring med bevægelsesmeldere. Bygning 3: Faglokaler 1. sal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Det er ikke styring med bevægelsesmeldere. Bygning 3: Faglokaler stue - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Det er ikke styring med bevægelsesmeldere. Bygning 3: Trapper- Belysningen består af armaturer med almindelige gløde- og sparepærer samt armaturer med kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 3: Omklædning - Rummene anvendes pt. kun til opbevaring og derfor er der ikke lavet forslag til udskiftning. Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt gløde- og sparepærer. Det er ikke styring med bevægelsesmeldere. Bygning 3: Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring med bevægelsesmelder. Bygning 3: Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 3: Depoter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og glødepærer. Der er styring med bevægelsesmelder i ét depotrum. Bygning 3: Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4: Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring vha. bevægelsesmeldere. Bygning 4: Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring vha. bevægelsesmeldere. Bygning 4: Klasselokaler - Belysningen består af nye LED-paneler. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 4: Gang - Belysningen består af armaturer med kompaktrør samt spare- og halogenpærer. Bygning 4: Toiletter - Armaturer med kompaktrør samt spare- og LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4: Lærerområde og kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt enkelte med trafitionel forkobling og derudover enkelte kompaktrør´, gløde- og sparepærer. Der er ingen styring vha. bevægelsesmeldere. Bygning 4: Bibliotek- Belysningsanlæggene består af kompaktlysstofrørs armaturer. Der er ingen styring vha. bevægelsesmeldere. Bygning 4: Bod - Belysningen består af armaturer med sparepærer. Bygning 4: Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring vha. bevægelsesmeldere. Bygning 5: Tandklinik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5: Tandklinik - Birum - Belysningsanlæggene består af glædepærer, sparepærer og ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygning 3: Depoter- Udskiftning af lysstofsarmaturer med højfrekvente forkoblinger til nye LED armaturer. | 0.056667 | -0.000661 | -3 | 5.1 | 1350 | 15 | 264.7059 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  |  | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024 | [11 empty] | Øster Bjerregrav
997 - Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse BBR 3 & 4 ¦ Bygning 3 | Salbakken 7, 8983 Gjerlev J | 730-002155-003 | 148 | Belysning | Bygning 3 - Depoter og Toilet - Installation af bevægelsesmelder | Bygning 3 - Fællesareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 3 - Depoter og Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Mellemgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygning 3 - Depoter og Toilet - Installation af bevægelsesmelder | 0.33309 | 0.005376 | 28 | 83.2727 | 3750 | 15 | 45.0328 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
(1395) - Any-klubben - Bygning 2 & 3 ¦ Bygning 3 - Slyngborggade 21, 8900 Randers C | Slyngborggade 21, 8900 Randers C | 730-017651-003 | 204 | Bygningsdele | Bygning 3 - Efterisolering af fladt tag med 300 mm isolering, så den samlede isolering udgør 400 mm | Bygning 2 - Det flade tag vurderes isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra isoleringsforhold af omkringliggende bygning, hvor isoleringstykkelse er målt. Bygning 3 - Det flade tag vurderes isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra isoleringsforhold af omkringliggende bygning, hvor isoleringstykkelse er målt. | Bygning 3 - Eksisterende tag efterisoleres udvendigt med 300 mm trædefast isolering, så den samlede mængde udgør 400 mm isolering. Den nye tagflade skal have en taghældning på mindst 1:40. Eksisterende tagbeklædning rengøres og efterses for evt. skader, der i så fald skal udbedres. Herved sikres et tæt underlag, der kan fungere som dampspærre i den nye konstruktion. Forudsætningen herfor er, at den eksisterende dampspærre er perforeret. Inden pap- og efterisoleringsarbejdet udføres, skal det eksisterende tag være helt tør og uden lunker eller buler. Hvis det eksisterende tag er udført med ventilationsspalte mellem isoleringslag og tagbeklædning, skal spalten lukkes effektivt for ikke at miste effekten af efterisoleringslaget. Hvis det eksisterende tag er vådt, dvs. træfugten er over 15-17 %, skal ventilationsspalten forblive åben, indtil konstruktionen er tør, anslået efter et år. Tagkonstruktionen skal udføres med effektivt afvandingssystem til regnvand. Det anbefales, at det udføres med synlige nedløbsrør og tagrender af hensyn til senere inspektion. | 0.48529 | 0.11375 | 1750 | 866.25 | 71400 | 40 | 82.4242 |  |  | G til C mærker | [6 empty] | Kontor
997 - Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse BBR 3 & 4 ¦ Bygning 3 | Salbakken 7, 8983 Gjerlev J | 730-002155-003 | 148 | Bygningsdele | Bygning 3 - Efterisolering af lette ydervægge af træ med 250 mm isolering og fjernelse af eksisterende isolering | Bygning 3 - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 1.107A. Bygning 4 - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. (99)3.50. | Bygning 3 - Indvendig efterisolering med 250 mm isolering i lette ydervægge. Eksisterende pladebeklædning og isolering nedtages og bortskaffes. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i den nye væg. | 0.11354 | 0.04488 | 220 | 140 | 49320 | 40 | 352.2857 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
(533/551) - Tirsdalen ¦ R. Hougårds Vej 42B, 8960 Randers SØ | R. Hougårds Vej 42B, 8960 Randers SØ | 730-016600-003 | 726 | Bygningsdele | Bygning 3 - Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering | Bygning 1 - Loftsrum er isoleret med 250 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 201. Bygning 1 - Tilbygning 2006 - Loftsrum er isoleret med 300 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 0614.04. Bygning 3 - Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. | Bygning 3 - Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 0.51477 | 0.1963 | 3020 | 1494.9 | 116160 | 40 | 77.7042 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
1250 - Bjerregrav Skole ¦ Bygning 3 (1950+1966) | Over Fussingvej 7D, 8920 Randers NV | 730-006940-003 | 2242 | Ventilationskanal | Bygning 3 - Efterisolering af ventilationskanaler i uopvarmet tagrum | Ventilationskanaler vurderes som gennemsnit at have dimensionen 200 mm med en isoleringstykkelse på 50 mm. Kanalerne er placeret i uopvarmet tagrum. | Bygning 3: Ventilationskanaler i uopvarmet tagrum efterisoleres med 50 mm mineraluld. Inden dette tiltag iværksættes, bør der foretages en præcis opmåling, da det ikke er alle steder, der er plads til den ekstra isolering. | 1.4537 | 0.3947 | 1935 | 1998.9 | 55000 | 40 | 27.5151 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  |  | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024 | [11 empty] | Øster Bjerregrav
1250 - Bjerregrav Skole ¦ Bygning 3 (1950+1966) | Over Fussingvej 7D, 8920 Randers NV | 730-006940-003 | 2242 | Belysning | Bygning 3 - Faglokaler - Udskiftning af armaturer | Bygning 3: Klublokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, halogen- og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 3: Gang - Belysningen består af armaturer med almindelige gløde- og sparepærer samt armaturer med kompaktrør. Det skønnes at ca. halvdelen af lyskilderne er udskiftet. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 3: Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Det er oplyst at der er manuel tænd af lys, men sluk vha. bevægelsesmeldere. Bygning 3: Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Det er oplyst at der er manuel tænd af lys, men sluk vha. bevægelsesmeldere. Bygning 3: Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring med bevægelsesmeldere. Bygning 3: Faglokaler 1. sal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Det er ikke styring med bevægelsesmeldere. Bygning 3: Faglokaler stue - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Det er ikke styring med bevægelsesmeldere. Bygning 3: Trapper- Belysningen består af armaturer med almindelige gløde- og sparepærer samt armaturer med kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 3: Omklædning - Rummene anvendes pt. kun til opbevaring og derfor er der ikke lavet forslag til udskiftning. Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt gløde- og sparepærer. Det er ikke styring med bevægelsesmeldere. Bygning 3: Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring med bevægelsesmelder. Bygning 3: Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 3: Depoter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og glødepærer. Der er styring med bevægelsesmelder i ét depotrum. Bygning 3: Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4: Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring vha. bevægelsesmeldere. Bygning 4: Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring vha. bevægelsesmeldere. Bygning 4: Klasselokaler - Belysningen består af nye LED-paneler. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 4: Gang - Belysningen består af armaturer med kompaktrør samt spare- og halogenpærer. Bygning 4: Toiletter - Armaturer med kompaktrør samt spare- og LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4: Lærerområde og kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt enkelte med trafitionel forkobling og derudover enkelte kompaktrør´, gløde- og sparepærer. Der er ingen styring vha. bevægelsesmeldere. Bygning 4: Bibliotek- Belysningsanlæggene består af kompaktlysstofrørs armaturer. Der er ingen styring vha. bevægelsesmeldere. Bygning 4: Bod - Belysningen består af armaturer med sparepærer. Bygning 4: Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring vha. bevægelsesmeldere. Bygning 5: Tandklinik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5: Tandklinik - Birum - Belysningsanlæggene består af glædepærer, sparepærer og ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygning 3: Faglokaler 1. sal - Udskiftning af lysstofsarmaturer med højfrekvente forkoblinger til nye LED armaturer. | 0.31651 | 0.054571 | 293 | 1171.1 | 55500 | 15 | 47.3913 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  |  | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024 | [11 empty] | Øster Bjerregrav
1250 - Bjerregrav Skole ¦ Bygning 3 (1950+1966) | Over Fussingvej 7D, 8920 Randers NV | 730-006940-003 | 2242 | Belysning | Bygning 3 - Faglokaler - Udskiftning af armaturer | Bygning 3: Klublokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, halogen- og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 3: Gang - Belysningen består af armaturer med almindelige gløde- og sparepærer samt armaturer med kompaktrør. Det skønnes at ca. halvdelen af lyskilderne er udskiftet. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 3: Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Det er oplyst at der er manuel tænd af lys, men sluk vha. bevægelsesmeldere. Bygning 3: Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Det er oplyst at der er manuel tænd af lys, men sluk vha. bevægelsesmeldere. Bygning 3: Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring med bevægelsesmeldere. Bygning 3: Faglokaler 1. sal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Det er ikke styring med bevægelsesmeldere. Bygning 3: Faglokaler stue - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Det er ikke styring med bevægelsesmeldere. Bygning 3: Trapper- Belysningen består af armaturer med almindelige gløde- og sparepærer samt armaturer med kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 3: Omklædning - Rummene anvendes pt. kun til opbevaring og derfor er der ikke lavet forslag til udskiftning. Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt gløde- og sparepærer. Det er ikke styring med bevægelsesmeldere. Bygning 3: Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring med bevægelsesmelder. Bygning 3: Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 3: Depoter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og glødepærer. Der er styring med bevægelsesmelder i ét depotrum. Bygning 3: Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4: Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring vha. bevægelsesmeldere. Bygning 4: Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring vha. bevægelsesmeldere. Bygning 4: Klasselokaler - Belysningen består af nye LED-paneler. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 4: Gang - Belysningen består af armaturer med kompaktrør samt spare- og halogenpærer. Bygning 4: Toiletter - Armaturer med kompaktrør samt spare- og LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4: Lærerområde og kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt enkelte med trafitionel forkobling og derudover enkelte kompaktrør´, gløde- og sparepærer. Der er ingen styring vha. bevægelsesmeldere. Bygning 4: Bibliotek- Belysningsanlæggene består af kompaktlysstofrørs armaturer. Der er ingen styring vha. bevægelsesmeldere. Bygning 4: Bod - Belysningen består af armaturer med sparepærer. Bygning 4: Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring vha. bevægelsesmeldere. Bygning 5: Tandklinik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5: Tandklinik - Birum - Belysningsanlæggene består af glædepærer, sparepærer og ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygning 3: Faglokaler stue - Udskiftning af lysstofsarmaturer med højfrekvente forkoblinger til nye LED armaturer. | 0.31589 | 0.038075 | 205 | 837.1 | 39750 | 15 | 47.4854 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  |  | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024 | [11 empty] | Øster Bjerregrav
1250 - Bjerregrav Skole ¦ Bygning 3 (1950+1966) | Over Fussingvej 7D, 8920 Randers NV | 730-006940-003 | 2242 | Belysning | Bygning 3 - Gang - Udskiftning af lyskilder til LED | Bygning 3: Klublokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, halogen- og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 3: Gang - Belysningen består af armaturer med almindelige gløde- og sparepærer samt armaturer med kompaktrør. Det skønnes at ca. halvdelen af lyskilderne er udskiftet. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 3: Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Det er oplyst at der er manuel tænd af lys, men sluk vha. bevægelsesmeldere. Bygning 3: Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Det er oplyst at der er manuel tænd af lys, men sluk vha. bevægelsesmeldere. Bygning 3: Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring med bevægelsesmeldere. Bygning 3: Faglokaler 1. sal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Det er ikke styring med bevægelsesmeldere. Bygning 3: Faglokaler stue - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Det er ikke styring med bevægelsesmeldere. Bygning 3: Trapper- Belysningen består af armaturer med almindelige gløde- og sparepærer samt armaturer med kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 3: Omklædning - Rummene anvendes pt. kun til opbevaring og derfor er der ikke lavet forslag til udskiftning. Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt gløde- og sparepærer. Det er ikke styring med bevægelsesmeldere. Bygning 3: Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring med bevægelsesmelder. Bygning 3: Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 3: Depoter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og glødepærer. Der er styring med bevægelsesmelder i ét depotrum. Bygning 3: Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4: Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring vha. bevægelsesmeldere. Bygning 4: Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring vha. bevægelsesmeldere. Bygning 4: Klasselokaler - Belysningen består af nye LED-paneler. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 4: Gang - Belysningen består af armaturer med kompaktrør samt spare- og halogenpærer. Bygning 4: Toiletter - Armaturer med kompaktrør samt spare- og LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4: Lærerområde og kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt enkelte med trafitionel forkobling og derudover enkelte kompaktrør´, gløde- og sparepærer. Der er ingen styring vha. bevægelsesmeldere. Bygning 4: Bibliotek- Belysningsanlæggene består af kompaktlysstofrørs armaturer. Der er ingen styring vha. bevægelsesmeldere. Bygning 4: Bod - Belysningen består af armaturer med sparepærer. Bygning 4: Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring vha. bevægelsesmeldere. Bygning 5: Tandklinik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5: Tandklinik - Birum - Belysningsanlæggene består af glædepærer, sparepærer og ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygning 3: Gang - Udskiftning af 20 gløde- og sparepærer til LED | 6.842 | 0.24507 | 1244 | 2736.8 | 2000 | 5 | 0.73078 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  |  | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024 | [11 empty] | Øster Bjerregrav
(934) - Spentrup Hallerne ¦ Bygning 3 | Skaldhøjvej 3, 8981 Spentrup | 730-007793-003 | 1514 | Belysning | Bygning 3 - Gangareal - Udskiftning af armaturer | Bygning 2 - Hal - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 2 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 2 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 2 - Rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 3 - Hal - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 3 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 3 - Fitness - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 3 - Crossfit - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 3 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 3 - Boldrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. | Bygning 3 - Gangareal - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.73056 | 0.017678 | 94 | 304.4 | 6250 | 15 | 20.5322 | [7 empty] | Fjernvarme udrulning 2024 |  |  |  |  | Idræt | [12 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES
(533/551) - Tirsdalen ¦ R. Hougårds Vej 42B, 8960 Randers SØ | R. Hougårds Vej 42B, 8960 Randers SØ | 730-016600-003 | 726 | Brugsvandsrør | Bygning 3 - Glasgang - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm | Bygning 1 - Teknikrum - Tilslutningsrør til brugsvandsveksler vurderes udført som gns. 1" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Bygning 1 - Kælder - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. Bygning 1 - Kælder - Bygning 1 - Kælder - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. Bygning 1 - Krybekælder - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. Bygning 3 - Teknikrum - Tilslutningsrør til brugsvandsveksler vurderes udført som gns. 1 1/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Bygning 3 - Teknikrum - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 1" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Bygning 3 - Glasgang - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. | Bygning 3 - Glasgang - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0.92288 | 0.1001 | 1540 | 762.3 | 24780 | 30 | 32.5069 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(533/551) - Tirsdalen ¦ R. Hougårds Vej 42B, 8960 Randers SØ | R. Hougårds Vej 42B, 8960 Randers SØ | 730-016600-003 | 726 | Varmefordelingsrør | Bygning 3 - Glasgang - Isolering af varmerør op til 50 mm | Bygning 1 - Kælder - Varmerør vurderes udført som gns. 1 1/2" stålrør. Varmerørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Bygning 1 - Krybekælder - Varmerør er udført som 1 1/2" stålrør. Varmerørene er isoleret med 30 mm isolering. Bygning 3 - Teknikrum - Varmerør vurderes udført som gns. 1 1/4" stålrør. Varmerørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Bygning 3 - Glasgang - Varmerør vurderes udført som gns. 1" stålrør. Varmerørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. | Bygning 3 - Glasgang - Isolering af varmerør op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0.14383 | 0.0156 | 240 | 118.8 | 24780 | 30 | 208.5859 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
1250 - Bjerregrav Skole ¦ Bygning 3 (1950+1966) | Over Fussingvej 7D, 8920 Randers NV | 730-006940-003 | 2242 | Belysning | Bygning 3 - Grupperum - Udskiftning af armaturer | Bygning 3: Klublokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, halogen- og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 3: Gang - Belysningen består af armaturer med almindelige gløde- og sparepærer samt armaturer med kompaktrør. Det skønnes at ca. halvdelen af lyskilderne er udskiftet. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 3: Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Det er oplyst at der er manuel tænd af lys, men sluk vha. bevægelsesmeldere. Bygning 3: Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Det er oplyst at der er manuel tænd af lys, men sluk vha. bevægelsesmeldere. Bygning 3: Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring med bevægelsesmeldere. Bygning 3: Faglokaler 1. sal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Det er ikke styring med bevægelsesmeldere. Bygning 3: Faglokaler stue - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Det er ikke styring med bevægelsesmeldere. Bygning 3: Trapper- Belysningen består af armaturer med almindelige gløde- og sparepærer samt armaturer med kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 3: Omklædning - Rummene anvendes pt. kun til opbevaring og derfor er der ikke lavet forslag til udskiftning. Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt gløde- og sparepærer. Det er ikke styring med bevægelsesmeldere. Bygning 3: Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring med bevægelsesmelder. Bygning 3: Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 3: Depoter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og glødepærer. Der er styring med bevægelsesmelder i ét depotrum. Bygning 3: Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4: Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring vha. bevægelsesmeldere. Bygning 4: Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring vha. bevægelsesmeldere. Bygning 4: Klasselokaler - Belysningen består af nye LED-paneler. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 4: Gang - Belysningen består af armaturer med kompaktrør samt spare- og halogenpærer. Bygning 4: Toiletter - Armaturer med kompaktrør samt spare- og LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4: Lærerområde og kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt enkelte med trafitionel forkobling og derudover enkelte kompaktrør´, gløde- og sparepærer. Der er ingen styring vha. bevægelsesmeldere. Bygning 4: Bibliotek- Belysningsanlæggene består af kompaktlysstofrørs armaturer. Der er ingen styring vha. bevægelsesmeldere. Bygning 4: Bod - Belysningen består af armaturer med sparepærer. Bygning 4: Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring vha. bevægelsesmeldere. Bygning 5: Tandklinik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5: Tandklinik - Birum - Belysningsanlæggene består af glædepærer, sparepærer og ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygning 3: Grupperum - Udskiftning af lysstofsarmaturer med højfrekvente forkoblinger til nye LED armaturer. | 0.20904 | 0.002211 | 13 | 87.1 | 6250 | 15 | 71.7566 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  |  | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024 | [11 empty] | Øster Bjerregrav
1250 - Bjerregrav Skole ¦ Bygning 3 (1950+1966) | Over Fussingvej 7D, 8920 Randers NV | 730-006940-003 | 2242 | Belysning | Bygning 3 - Gymnastiksal - Udskiftning af armaturer | Bygning 3: Klublokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, halogen- og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 3: Gang - Belysningen består af armaturer med almindelige gløde- og sparepærer samt armaturer med kompaktrør. Det skønnes at ca. halvdelen af lyskilderne er udskiftet. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 3: Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Det er oplyst at der er manuel tænd af lys, men sluk vha. bevægelsesmeldere. Bygning 3: Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Det er oplyst at der er manuel tænd af lys, men sluk vha. bevægelsesmeldere. Bygning 3: Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring med bevægelsesmeldere. Bygning 3: Faglokaler 1. sal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Det er ikke styring med bevægelsesmeldere. Bygning 3: Faglokaler stue - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Det er ikke styring med bevægelsesmeldere. Bygning 3: Trapper- Belysningen består af armaturer med almindelige gløde- og sparepærer samt armaturer med kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 3: Omklædning - Rummene anvendes pt. kun til opbevaring og derfor er der ikke lavet forslag til udskiftning. Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt gløde- og sparepærer. Det er ikke styring med bevægelsesmeldere. Bygning 3: Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring med bevægelsesmelder. Bygning 3: Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 3: Depoter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og glødepærer. Der er styring med bevægelsesmelder i ét depotrum. Bygning 3: Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4: Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring vha. bevægelsesmeldere. Bygning 4: Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring vha. bevægelsesmeldere. Bygning 4: Klasselokaler - Belysningen består af nye LED-paneler. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 4: Gang - Belysningen består af armaturer med kompaktrør samt spare- og halogenpærer. Bygning 4: Toiletter - Armaturer med kompaktrør samt spare- og LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4: Lærerområde og kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt enkelte med trafitionel forkobling og derudover enkelte kompaktrør´, gløde- og sparepærer. Der er ingen styring vha. bevægelsesmeldere. Bygning 4: Bibliotek- Belysningsanlæggene består af kompaktlysstofrørs armaturer. Der er ingen styring vha. bevægelsesmeldere. Bygning 4: Bod - Belysningen består af armaturer med sparepærer. Bygning 4: Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring vha. bevægelsesmeldere. Bygning 5: Tandklinik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5: Tandklinik - Birum - Belysningsanlæggene består af glædepærer, sparepærer og ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygning 3: Gymnastiksal - Udskiftning af lysstofsarmaturer med højfrekvente forkoblinger til nye LED armaturer. | 0.62203 | 0.018471 | 103 | 530.8 | 12800 | 15 | 24.1145 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  |  | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024 | [11 empty] | Øster Bjerregrav
(1395) - Any-klubben - Bygning 2 & 3 ¦ Bygning 3 - Slyngborggade 21, 8900 Randers C | Slyngborggade 21, 8900 Randers C | 730-017651-003 | 204 | Bygningsdele | Bygning 3 - Indvendig efterisolering af massive ydervægge med 200 mm | Bygning 2 - Ydervægge vurderes bestående af 36 cm massiv teglvæg med indvendig pladebeklædning og 75 mm isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Journalnr: 22227. Bygning 3 - Ydervægge vurderes bestående af 36 cm massiv teglvæg med indvendig pladebeklædning og 75 mm isolering. I stueetage er væggen uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Journalnr: 22227. | Bygning 3 - Indvendig efterisolering med 200 mm isolering på massive ydervægge. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. | 1.2025 | 0.43745 | 6730 | 3331.35 | 110815 | 40 | 33.2643 |  |  | G til C mærker | [6 empty] | Kontor
1250 - Bjerregrav Skole ¦ Bygning 3 (1950+1966) | Over Fussingvej 7D, 8920 Randers NV | 730-006940-003 | 2242 | Bygningsdele | Bygning 3 - Isolering af uisolerede hule ydervægge af tegl ved indblæsning af granulat | Bygning 3: 1950 - Ydervægge er udført som ca. 36 og 42 cm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af tegl. Hulrummet er ikke isoleret. Konstruktionsforhold er målt ved vindue og dør og isoleringsforhold er konstateret ved 3 boreprøver i facadevægge. Bygning 3: 1966 - Ydervægge i tilbygning er udført som ca. 36 cm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af tegl. Hulrummet er isoleret med mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ved 2 boreprøver i facadevægge. Bygning 4 og 5: Ydervægge er udført som 35 cm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af tegl. Hulrummet er isoleret ved opførelsen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. | Bygning 3: Isolering af uisolerede hulmure af tegl med mineraluldsgranulat. Inden isoleringsarbejdet påbegyndes bør godkendt isolatør vurdere, om ydervægge er velegnet til isolering. Visse ydervægge egner sig ikke til hulmursisolering, da der kan opstå fugtproblemer og afskalning af facaden. | 15.9334 | 10.7625 | 52762 | 54511 | 136847.5 | 40 | 2.5105 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  |  | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024 | [11 empty] | Øster Bjerregrav
1250 - Bjerregrav Skole ¦ Bygning 3 (1950+1966) | Over Fussingvej 7D, 8920 Randers NV | 730-006940-003 | 2242 | Belysning | Bygning 3 - Klasselokaler - Udskiftning af armaturer | Bygning 3: Klublokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, halogen- og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 3: Gang - Belysningen består af armaturer med almindelige gløde- og sparepærer samt armaturer med kompaktrør. Det skønnes at ca. halvdelen af lyskilderne er udskiftet. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 3: Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Det er oplyst at der er manuel tænd af lys, men sluk vha. bevægelsesmeldere. Bygning 3: Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Det er oplyst at der er manuel tænd af lys, men sluk vha. bevægelsesmeldere. Bygning 3: Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring med bevægelsesmeldere. Bygning 3: Faglokaler 1. sal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Det er ikke styring med bevægelsesmeldere. Bygning 3: Faglokaler stue - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Det er ikke styring med bevægelsesmeldere. Bygning 3: Trapper- Belysningen består af armaturer med almindelige gløde- og sparepærer samt armaturer med kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 3: Omklædning - Rummene anvendes pt. kun til opbevaring og derfor er der ikke lavet forslag til udskiftning. Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt gløde- og sparepærer. Det er ikke styring med bevægelsesmeldere. Bygning 3: Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring med bevægelsesmelder. Bygning 3: Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 3: Depoter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og glødepærer. Der er styring med bevægelsesmelder i ét depotrum. Bygning 3: Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4: Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring vha. bevægelsesmeldere. Bygning 4: Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring vha. bevægelsesmeldere. Bygning 4: Klasselokaler - Belysningen består af nye LED-paneler. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 4: Gang - Belysningen består af armaturer med kompaktrør samt spare- og halogenpærer. Bygning 4: Toiletter - Armaturer med kompaktrør samt spare- og LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4: Lærerområde og kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt enkelte med trafitionel forkobling og derudover enkelte kompaktrør´, gløde- og sparepærer. Der er ingen styring vha. bevægelsesmeldere. Bygning 4: Bibliotek- Belysningsanlæggene består af kompaktlysstofrørs armaturer. Der er ingen styring vha. bevægelsesmeldere. Bygning 4: Bod - Belysningen består af armaturer med sparepærer. Bygning 4: Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring vha. bevægelsesmeldere. Bygning 5: Tandklinik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5: Tandklinik - Birum - Belysningsanlæggene består af glædepærer, sparepærer og ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygning 3: Klasselokaler - Udskiftning af lysstofsarmaturer med højfrekvente forkoblinger til nye LED armaturer. | 0.99765 | 0.13575 | 758 | 3937.4 | 59200 | 15 | 15.0353 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  |  | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024 | [11 empty] | Øster Bjerregrav
1250 - Bjerregrav Skole ¦ Bygning 3 (1950+1966) | Over Fussingvej 7D, 8920 Randers NV | 730-006940-003 | 2242 | Belysning | Bygning 3 - Klasselokaler - Udskiftning af armaturer | Bygning 3: Klublokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, halogen- og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 3: Gang - Belysningen består af armaturer med almindelige gløde- og sparepærer samt armaturer med kompaktrør. Det skønnes at ca. halvdelen af lyskilderne er udskiftet. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 3: Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Det er oplyst at der er manuel tænd af lys, men sluk vha. bevægelsesmeldere. Bygning 3: Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Det er oplyst at der er manuel tænd af lys, men sluk vha. bevægelsesmeldere. Bygning 3: Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring med bevægelsesmeldere. Bygning 3: Faglokaler 1. sal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Det er ikke styring med bevægelsesmeldere. Bygning 3: Faglokaler stue - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Det er ikke styring med bevægelsesmeldere. Bygning 3: Trapper- Belysningen består af armaturer med almindelige gløde- og sparepærer samt armaturer med kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 3: Omklædning - Rummene anvendes pt. kun til opbevaring og derfor er der ikke lavet forslag til udskiftning. Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt gløde- og sparepærer. Det er ikke styring med bevægelsesmeldere. Bygning 3: Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring med bevægelsesmelder. Bygning 3: Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 3: Depoter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og glødepærer. Der er styring med bevægelsesmelder i ét depotrum. Bygning 3: Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4: Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring vha. bevægelsesmeldere. Bygning 4: Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring vha. bevægelsesmeldere. Bygning 4: Klasselokaler - Belysningen består af nye LED-paneler. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 4: Gang - Belysningen består af armaturer med kompaktrør samt spare- og halogenpærer. Bygning 4: Toiletter - Armaturer med kompaktrør samt spare- og LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4: Lærerområde og kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt enkelte med trafitionel forkobling og derudover enkelte kompaktrør´, gløde- og sparepærer. Der er ingen styring vha. bevægelsesmeldere. Bygning 4: Bibliotek- Belysningsanlæggene består af kompaktlysstofrørs armaturer. Der er ingen styring vha. bevægelsesmeldere. Bygning 4: Bod - Belysningen består af armaturer med sparepærer. Bygning 4: Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring vha. bevægelsesmeldere. Bygning 5: Tandklinik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5: Tandklinik - Birum - Belysningsanlæggene består af glædepærer, sparepærer og ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygning 3: Klasselokaler - Udskiftning af lysstofsarmaturer med højfrekvente forkoblinger til nye LED armaturer. | 0.31204 | 0.076095 | 425 | 2210.3 | 106250 | 15 | 48.0704 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  |  | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024 | [11 empty] | Øster Bjerregrav
1250 - Bjerregrav Skole ¦ Bygning 3 (1950+1966) | Over Fussingvej 7D, 8920 Randers NV | 730-006940-003 | 2242 | Belysning | Bygning 3 - Klublokaler - Udskiftning af halogenpærer til LED | Bygning 3: Klublokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, halogen- og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 3: Gang - Belysningen består af armaturer med almindelige gløde- og sparepærer samt armaturer med kompaktrør. Det skønnes at ca. halvdelen af lyskilderne er udskiftet. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 3: Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Det er oplyst at der er manuel tænd af lys, men sluk vha. bevægelsesmeldere. Bygning 3: Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Det er oplyst at der er manuel tænd af lys, men sluk vha. bevægelsesmeldere. Bygning 3: Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring med bevægelsesmeldere. Bygning 3: Faglokaler 1. sal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Det er ikke styring med bevægelsesmeldere. Bygning 3: Faglokaler stue - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Det er ikke styring med bevægelsesmeldere. Bygning 3: Trapper- Belysningen består af armaturer med almindelige gløde- og sparepærer samt armaturer med kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 3: Omklædning - Rummene anvendes pt. kun til opbevaring og derfor er der ikke lavet forslag til udskiftning. Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt gløde- og sparepærer. Det er ikke styring med bevægelsesmeldere. Bygning 3: Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring med bevægelsesmelder. Bygning 3: Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 3: Depoter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og glødepærer. Der er styring med bevægelsesmelder i ét depotrum. Bygning 3: Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4: Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring vha. bevægelsesmeldere. Bygning 4: Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring vha. bevægelsesmeldere. Bygning 4: Klasselokaler - Belysningen består af nye LED-paneler. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 4: Gang - Belysningen består af armaturer med kompaktrør samt spare- og halogenpærer. Bygning 4: Toiletter - Armaturer med kompaktrør samt spare- og LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4: Lærerområde og kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt enkelte med trafitionel forkobling og derudover enkelte kompaktrør´, gløde- og sparepærer. Der er ingen styring vha. bevægelsesmeldere. Bygning 4: Bibliotek- Belysningsanlæggene består af kompaktlysstofrørs armaturer. Der er ingen styring vha. bevægelsesmeldere. Bygning 4: Bod - Belysningen består af armaturer med sparepærer. Bygning 4: Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring vha. bevægelsesmeldere. Bygning 5: Tandklinik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5: Tandklinik - Birum - Belysningsanlæggene består af glædepærer, sparepærer og ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygning 3: Klublokaler - Udskiftning af 8 halogenpærer til LED. | 0.69125 | 0.005433 | 29 | 110.6 | 800 | 5 | 7.2333 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  |  | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024 | [11 empty] | Øster Bjerregrav
Kristrup Skole ¦ Skolegade 4, 8960 Randers SØ - Bygn. 3 | Skolegade 4, 8960 Randers SØ | 730-013744-003 | 5400 | Bygningsdele | Bygning 3 - Oprindelig del (1948) - Efterisolering af loftsrum med 300 mm granulat | Bygning 2 - Tilbygning (1948) - Loftsrum er isoleret med 100 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Bygning 3 - Oprindelig del (1948) - Loftsrum er isoleret med 100 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Bygning 3 - Tilbygning (1995) - Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 07. Bygning 4 - Loftsrum er isoleret med hhv. 200 & 300 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. | Bygning 3 - Oprindelig del (1948) - Efterisolering af loftsrum med 300 mm granulat. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 2.1847 | 2.3722 | 36492 | 24233.76 | 443700 | 40 | 18.3092 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Kristrup Skole ¦ Skolegade 4, 8960 Randers SØ - Bygn. 3 | Skolegade 4, 8960 Randers SØ | 730-013744-003 | 5400 | Bygningsdele | Bygning 3 - Oprindelig del (1948) - Isolering af uisoleret gulv mod krybekælder med 250 mm isolering | Bygning 1 - Oprindelig del (1940) - Gulv mod krybekælder af træ/bjælker, med lerindskud og puds. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. Bygning 2 - Tilbygning (1948) - Gulv mod krybekælder af massiv beton, er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Tværsnit. Bygning 3 - Oprindelig del (1948) - Gulv mod krybekælder af massiv beton, er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Tværsnit A-B. | Bygning 3 - Oprindelig del (1948) - Isolering af uisoleret gulv mod krybekælder med 250 mm isolering. Udførelsen foreslåes enten med opklæbet mineraluld på underside af dæk af massiv beton, eller alternativt med isoleringsplader fastgjort mekanisk med specialplugs. Opmærksomheden henledes generelt på risici for kraftige fugtproblemer og skimmelsvamp ved for store isoleringsmængder uden den nødvendige mængde ventilation heraf. Selv med en beskeden isolering skal der sikres optimal ventilation i krybekælderen. | 5.4917 | 1.6423 | 25262 | 16777.04 | 122200 | 40 | 7.2838 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller