Kristrup Skole ¦ Skolegade 4, 8960 Randers SØ - Bygn. 3 | Skolegade 4, 8960 Randers SØ | 730-013744-003 | 5400 | Bygningsdele | Bygning 3 - Oprindelig del (1948) - Ophugning af eksisterende terrændæk og støbning af nyt med 250 mm mineraluld eller polystyrenplader | Bygning 1 - Tilbygning (1981) - Terrændæk er udført i beton med slidlag og isoleret med 50 mm mineraluld. Under betonen er isoleret med 150 mm leca. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 8498. Bygning 1 - Basisrum - Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 150 mm polystyrenplader under betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 2.10. Bygning 2 - Toiletter - Tilbygning (1948) - Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 300 mm mineraluld/polystyrenplader under betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 10.18.6. Bygning 2 - Tilbygning (1974) -Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 50 mm pladebatts under betonen. Bygning 2 - Tilbygning (1974) -Terrændæk er udført i beton og med strøgulve der er isoleret med 50 mm mineraluld mellem strøer. Under betonen er gulvet uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 1. Bygning 2 - Tilbygning (1981) -Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 100 mm polystyrenplader under betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. A020. Bygning 3 - Oprindelig del (1948) - Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Tværsnit A-B. Bygning 3 - Tilbygning (1981) - Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 100 mm mineraluld/polystyrenplader under betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. A017. Bygning 3 - Elevatorskakt - Tilbygning (1995) - Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 3 Bygning 3 - Elevatorskakt - Tilbygning (1995) - Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 125 mm polystyrenplader under betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 1.016. Bygning 3 - Toilet - Tilbygning (2005) - Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 250 mm mineraluld/polystyrenplader under betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 2.1. Bygning 4 - Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 50 mm polystyrenplader under betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. A-021. | Bygning 3 - Oprindelig del (1948) - Fjernelse af eksisterende terrændæk og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 250 mm trædefast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. | 0.42502 | 1.9621 | 30182 | 20043.92 | 1886400 | 40 | 94.1133 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
(533/551) - Tirsdalen ¦ R. Hougårds Vej 42B, 8960 Randers SØ | R. Hougårds Vej 42B, 8960 Randers SØ | 730-016600-003 | 726 | Brugsvandsrør | Bygning 3 - Teknikrum - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm | Bygning 1 - Teknikrum - Tilslutningsrør til brugsvandsveksler vurderes udført som gns. 1" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Bygning 1 - Kælder - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. Bygning 1 - Kælder - Bygning 1 - Kælder - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. Bygning 1 - Krybekælder - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. Bygning 3 - Teknikrum - Tilslutningsrør til brugsvandsveksler vurderes udført som gns. 1 1/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Bygning 3 - Teknikrum - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 1" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Bygning 3 - Glasgang - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. | Bygning 3 - Teknikrum - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0.90918 | 0.00585 | 90 | 44.55 | 1470 | 30 | 32.9966 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(533/551) - Tirsdalen ¦ R. Hougårds Vej 42B, 8960 Randers SØ | R. Hougårds Vej 42B, 8960 Randers SØ | 730-016600-003 | 726 | Brugsvandsrør | Bygning 3 - Teknikrum - Isolering af tilslutningsrør til brugsvandsveksler op til 50 mm | Bygning 1 - Teknikrum - Tilslutningsrør til brugsvandsveksler vurderes udført som gns. 1" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Bygning 1 - Kælder - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. Bygning 1 - Kælder - Bygning 1 - Kælder - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. Bygning 1 - Krybekælder - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. Bygning 3 - Teknikrum - Tilslutningsrør til brugsvandsveksler vurderes udført som gns. 1 1/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Bygning 3 - Teknikrum - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 1" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Bygning 3 - Glasgang - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. | Bygning 3 - Teknikrum - Isolering af tilslutningsrør til brugsvandsveksler op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0.91929 | 0.00845 | 130 | 64.35 | 2100 | 30 | 32.634 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(533/551) - Tirsdalen ¦ R. Hougårds Vej 42B, 8960 Randers SØ | R. Hougårds Vej 42B, 8960 Randers SØ | 730-016600-003 | 726 | Varmefordelingspumpe | Bygning 3 - Teknikrum - Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg, Grundfos Alpha2 25-40 | Bygning 1 - Teknikskab pr. bolig (VA02) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 22 W. Pumperne er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Bygning 1 - Ventilationsrum i loft - Blok 1,3 & 6 (VA03) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Bygning 1 - Ventilationsrum i loft - Blok 5 (VA04) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Bygning 1 - Tilbygning 2006 (VA05) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 45W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha+ 15-40. Bygning 3 - Teknikrum (VA01) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. | Bygning 3 - Teknikrum - Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha2 25-40 med en max-effekt på 18 W. | 0.1575 | 0.004137 | 21 | 42 | 4000 | 15 | 95.2381 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(533/551) - Tirsdalen ¦ R. Hougårds Vej 42B, 8960 Randers SØ | R. Hougårds Vej 42B, 8960 Randers SØ | 730-016600-003 | 726 | Varmefordelingsrør | Bygning 3 - Teknikrum -Isolering af varmerør op til 50 mm | Bygning 1 - Kælder - Varmerør vurderes udført som gns. 1 1/2" stålrør. Varmerørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Bygning 1 - Krybekælder - Varmerør er udført som 1 1/2" stålrør. Varmerørene er isoleret med 30 mm isolering. Bygning 3 - Teknikrum - Varmerør vurderes udført som gns. 1 1/4" stålrør. Varmerørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Bygning 3 - Glasgang - Varmerør vurderes udført som gns. 1" stålrør. Varmerørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. | Bygning 3 - Teknikrum -Isolering af varmerør op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0.17679 | 0.00195 | 30 | 14.85 | 2520 | 30 | 169.697 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
Kristrup Skole ¦ Skolegade 4, 8960 Randers SØ - Bygn. 3 | Skolegade 4, 8960 Randers SØ | 730-013744-003 | 5400 | Bygningsdele | Bygning 3 - Tilbygning (1981) - Indvendig efterisolering af skråvægge med 100 mm isolering | Bygning 1 - Skråvægge er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 9303-06. Bygning 2 - Oprindelig del (1942) - Skråvægge vurderes isoleret med 300 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra renoveringstidspunkt. Bygning 2 - Tilbygning (1974) - Skråvægge er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. A020. Bygning 3 - Tilbygning (1981) - Skråvægge er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. A017. Bygning 3 - Tilbygning (2005) - Skråvægge er isoleret med 250 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 2.1. | Bygning 3 - Tilbygning (1981) - Indvendig efterisolering af skråvægge med 100 mm isolering, så den samlede isoleringstykkelse opnår 300 mm Det foreslåes at isolere skråvægge indefra, i forbindelse med større indvendig renovering. Eksisterende beklædning fjernes og bortskaffes, og der udføres den nødvendige forskalling for den nye isolering og vægbeklædning. Tætheden skal sikres iht. gældende regler. | 0.56212 | 0.0104 | 160 | 106.24 | 7560 | 40 | 71.1596 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Kristrup Skole ¦ Skolegade 4, 8960 Randers SØ - Bygn. 3 | Skolegade 4, 8960 Randers SØ | 730-013744-003 | 5400 | Bygningsdele | Bygning 3 - Tilbygning (1995) - Efterisolering af loftsrum med 200 mm granulat. | Bygning 2 - Tilbygning (1948) - Loftsrum er isoleret med 100 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Bygning 3 - Oprindelig del (1948) - Loftsrum er isoleret med 100 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Bygning 3 - Tilbygning (1995) - Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 07. Bygning 4 - Loftsrum er isoleret med hhv. 200 & 300 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. | Bygning 3 - Tilbygning (1995) - Efterisolering af loftsrum med 200 mm granulat. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 1.1224 | 0.1354 | 2081 | 1383.32 | 49300 | 40 | 35.6389 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
1250 - Bjerregrav Skole ¦ Bygning 3 (1950+1966) | Over Fussingvej 7D, 8920 Randers NV | 730-006940-003 | 2242 | Belysning | Bygning 3 - Trapper - Udskiftning af lyskilder til LED | Bygning 3: Klublokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, halogen- og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 3: Gang - Belysningen består af armaturer med almindelige gløde- og sparepærer samt armaturer med kompaktrør. Det skønnes at ca. halvdelen af lyskilderne er udskiftet. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 3: Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Det er oplyst at der er manuel tænd af lys, men sluk vha. bevægelsesmeldere. Bygning 3: Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Det er oplyst at der er manuel tænd af lys, men sluk vha. bevægelsesmeldere. Bygning 3: Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring med bevægelsesmeldere. Bygning 3: Faglokaler 1. sal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Det er ikke styring med bevægelsesmeldere. Bygning 3: Faglokaler stue - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Det er ikke styring med bevægelsesmeldere. Bygning 3: Trapper- Belysningen består af armaturer med almindelige gløde- og sparepærer samt armaturer med kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 3: Omklædning - Rummene anvendes pt. kun til opbevaring og derfor er der ikke lavet forslag til udskiftning. Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt gløde- og sparepærer. Det er ikke styring med bevægelsesmeldere. Bygning 3: Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring med bevægelsesmelder. Bygning 3: Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 3: Depoter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og glødepærer. Der er styring med bevægelsesmelder i ét depotrum. Bygning 3: Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4: Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring vha. bevægelsesmeldere. Bygning 4: Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring vha. bevægelsesmeldere. Bygning 4: Klasselokaler - Belysningen består af nye LED-paneler. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 4: Gang - Belysningen består af armaturer med kompaktrør samt spare- og halogenpærer. Bygning 4: Toiletter - Armaturer med kompaktrør samt spare- og LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4: Lærerområde og kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt enkelte med trafitionel forkobling og derudover enkelte kompaktrør´, gløde- og sparepærer. Der er ingen styring vha. bevægelsesmeldere. Bygning 4: Bibliotek- Belysningsanlæggene består af kompaktlysstofrørs armaturer. Der er ingen styring vha. bevægelsesmeldere. Bygning 4: Bod - Belysningen består af armaturer med sparepærer. Bygning 4: Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring vha. bevægelsesmeldere. Bygning 5: Tandklinik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5: Tandklinik - Birum - Belysningsanlæggene består af glædepærer, sparepærer og ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygning 3: Trapper - Udskiftning af 2 gløde- og sparepærer til LED | 7.095 | 0.025413 | 129 | 283.8 | 200 | 5 | 0.70472 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  |  | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024 | [11 empty] | Øster Bjerregrav
(1831) Byparken Plejehjem | Bredgade 8A, 8870 Langå | 730-031455-001 | 2722 | Vinduer & døre | Bygning 3 - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 & 3 lags termorude. | Bygning 1 - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags termorude med forsatsglas. Vinduer i kælder (nordfacade) er monteret med 1 lag glas. Ovenlys er generelt monteret med 2 lags energirude. Enkelte dog med 2 lags termorude og 1+1 lag glas. Bygning 2 - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energirude. Vinduer og døremod øst er dog generelt monteret med 2 lags termorude. Bygning 3 - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energirude. Vinduer og dør i opbevaringsrum er dog med 2 og 3 lags termorude. | Bygning 3 - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 & 3 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude. | 0.54015 | 0.067364 | 1012 | 617.75 | 34310 | 30 | 55.5403 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
Kristrup Skole ¦ Skolegade 4, 8960 Randers SØ - Bygn. 3 | Skolegade 4, 8960 Randers SØ | 730-013744-003 | 5400 | Vinduer & døre | Bygning 3 - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude | Bygning 1 - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energirude med kold. Enkelte er dog monteret med 2 lags termorude. Bygning 2 - Vinduer & døre er monteret med 3 lags energirude Bygning 3 - Vinduer & døre er monteret med 2 lags energirude med kold kant. Enkelte er dog monteret med 2 lags termorude, samt vinduer mod øst er monteret med 2 lags energirude med varm kant. Bygning 4 - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 & 3 lags termorude. Dog er vinduer i kælder monteret med 2 lags energirude med kold kant. | Bygning 3 - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude. | 0.66954 | 1.2677 | 19501 | 12950.2 | 580262 | 30 | 44.8072 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
(533/551) - Tirsdalen ¦ R. Hougårds Vej 42B, 8960 Randers SØ | R. Hougårds Vej 42B, 8960 Randers SØ | 730-016600-003 | 726 | Vinduer & døre | Bygning 3 - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude | Bygning 1 - Vinduer & døre er monteret med 2 lags energirude. Bygning 3 - Vinduer & døre er monteret med 2 lags termorude. | Bygning 3 - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude. | 0.51923 | 1.0252 | 15764 | 7809.2 | 451200 | 30 | 57.778 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(1395) - Any-klubben - Bygning 2 & 3 ¦ Bygning 3 - Slyngborggade 21, 8900 Randers C | Slyngborggade 21, 8900 Randers C | 730-017651-003 | 204 | Vinduer & døre | Bygning 3 - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude | Bygning 2 - Vinduer & døre er generelt monteret med 1 lag glas. Enkelte er dog monteret med 2 lags termorude. Bygning 3 - Vinduer & døre er monteret med 2 lags termorude. | Bygning 3 - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude. | 0.49798 | 0.09425 | 1450 | 717.75 | 43240 | 30 | 60.2438 |  |  | G til C mærker | [6 empty] | Kontor
1250 - Bjerregrav Skole ¦ Bygning 3 (1950+1966) | Over Fussingvej 7D, 8920 Randers NV | 730-006940-003 | 2242 | Bygningsdele | Bygning 3 - Udvendig efterisolering af kælderydervægge | Bygning 4: Kælderydervægge består af betonvæg med 75 mm udvendig isolering ved "ydervægge". Kælderydervægge mod jord under øvrige bygninger er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. | Bygning 3: Udvendig efterisolering med 200 mm isoleringsplader på kælderydervægge. Der skal anvendes et godkendt efterisoleringsprodukt til kælderydervægge. Arbejdet bør udføres i sammenhæng med isolering af samtlige kælderydervægsarealer, placeret både under og over terræn. De samlede isoleringsarbejder skal derfor udføres til så stor dybde som muligt, dog ikke dybere end kældervægsfundamentet. Normalt mindst svarende til samme niveau som underside af indvendigt kældergulv for at bryde kuldebroen. Efter opsætning af den udvendige isolering, udføres der en regntæt inddækning øverst på efterisoleringen. Den skal udformes, så vand der løber ned ad facaden, bliver bortledt fra væggene effektivt. Hvis der ikke forefindes et omfangsdræn, bør dette etableres i forbindelse med efterisoleringsarbejdet. | 4.1967 | 13.9101 | 68193 | 70452.9 | 671500 | 40 | 9.5312 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  |  | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024 | [11 empty] | Øster Bjerregrav
997 - Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse BBR 3 & 4 ¦ Bygning 3 | Salbakken 7, 8983 Gjerlev J | 730-002155-003 | 148 | Bygningsdele | Bygning 3 - Udvendig efterisolering af skråvægge med 200 mm isolering | Bygning 3 - Skråvægge er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Bygning 4 - Skråvægge er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. (99)3.50. | Bygning 3 - Udvendig efterisolering af skråvægge med 200 mm isolering, så den samlede isoleringstykkelse opnår 400 mm. Det foreslås at isolere skråvægge udefra, i forbindelse med tagrenovering. Eksisterende tag nedtages, og der udføres den nødvendige justering af spær, så der gøres plads til den nye isoleringstykkelse. Isolering og tæthed skal sikres iht. gældende regler. | 0.21725 | 0.23907 | 1172 | 748.5455 | 137825 | 40 | 184.1238 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
1250 - Bjerregrav Skole ¦ Bygning 3 (1950+1966) | Over Fussingvej 7D, 8920 Randers NV | 730-006940-003 | 2242 | Varmefordelingspumpe | Bygning 3 - VA02: Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg | Bygning 3 - VA02: På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 800 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 50-120. Bygning 3 - VA03: På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 450 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 40-120. Bygning 3 - VA04: På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 180 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 40-100. Bygning 3 - VA05: På varmefordelingsanlægget er monteret en lidt ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 80 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha+ 25-60. Bygning 3 - VA06-08: På ventilationsanlæggenes varmeflader er der monteret automatisk modulerende pumper med en max-effekt på 45 W. Pumperne er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. Bygning 4 - VA09-11: På ventilationsanlæggenes varmeflader er der monteret automatisk modulerende pumper med en max-effekt på 45 W. Pumperne er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. Bygning 4 - VA14: På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 185 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 25-100. Bygning 5 - VA12: På ventilationsanlæggets varmeflade er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. Bygning 5 - VA13: På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Bygning 5 - BV09: På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. | Bygning 3 - VA02: Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Magna3 50-120 med en max-effekt på 536 W. | 1.7209 | 0.20547 | 1043 | 2294.6 | 20000 | 15 | 8.7161 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  |  | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024 | [11 empty] | Øster Bjerregrav
1250 - Bjerregrav Skole ¦ Bygning 3 (1950+1966) | Over Fussingvej 7D, 8920 Randers NV | 730-006940-003 | 2242 | Varmefordelingspumpe | Bygning 3 - VA03: Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg | Bygning 3 - VA02: På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 800 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 50-120. Bygning 3 - VA03: På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 450 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 40-120. Bygning 3 - VA04: På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 180 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 40-100. Bygning 3 - VA05: På varmefordelingsanlægget er monteret en lidt ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 80 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha+ 25-60. Bygning 3 - VA06-08: På ventilationsanlæggenes varmeflader er der monteret automatisk modulerende pumper med en max-effekt på 45 W. Pumperne er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. Bygning 4 - VA09-11: På ventilationsanlæggenes varmeflader er der monteret automatisk modulerende pumper med en max-effekt på 45 W. Pumperne er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. Bygning 4 - VA14: På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 185 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 25-100. Bygning 5 - VA12: På ventilationsanlæggets varmeflade er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. Bygning 5 - VA13: På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Bygning 5 - BV09: På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. | Bygning 3 - VA03: Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Magna3 40-120 med en max-effekt på 440 W. | 0.36882 | 0.03743 | 190 | 418 | 17000 | 15 | 40.6699 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  |  | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024 | [11 empty] | Øster Bjerregrav
1250 - Bjerregrav Skole ¦ Bygning 3 (1950+1966) | Over Fussingvej 7D, 8920 Randers NV | 730-006940-003 | 2242 | Varmefordelingspumpe | Bygning 3 - VA04: Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg | Bygning 3 - VA02: På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 800 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 50-120. Bygning 3 - VA03: På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 450 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 40-120. Bygning 3 - VA04: På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 180 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 40-100. Bygning 3 - VA05: På varmefordelingsanlægget er monteret en lidt ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 80 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha+ 25-60. Bygning 3 - VA06-08: På ventilationsanlæggenes varmeflader er der monteret automatisk modulerende pumper med en max-effekt på 45 W. Pumperne er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. Bygning 4 - VA09-11: På ventilationsanlæggenes varmeflader er der monteret automatisk modulerende pumper med en max-effekt på 45 W. Pumperne er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. Bygning 4 - VA14: På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 185 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 25-100. Bygning 5 - VA12: På ventilationsanlæggets varmeflade er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. Bygning 5 - VA13: På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Bygning 5 - BV09: På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. | Bygning 3 - VA04: Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Magna3 32-100 med en max-effekt på 180 W. | 0.198 | 0.014184 | 72 | 158.4 | 12000 | 15 | 75.7576 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  |  | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024 | [11 empty] | Øster Bjerregrav
1250 - Bjerregrav Skole ¦ Bygning 3 (1950+1966) | Over Fussingvej 7D, 8920 Randers NV | 730-006940-003 | 2242 | Varmefordelingspumpe | Bygning 3 - VA05: Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg | Bygning 3 - VA02: På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 800 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 50-120. Bygning 3 - VA03: På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 450 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 40-120. Bygning 3 - VA04: På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 180 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 40-100. Bygning 3 - VA05: På varmefordelingsanlægget er monteret en lidt ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 80 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha+ 25-60. Bygning 3 - VA06-08: På ventilationsanlæggenes varmeflader er der monteret automatisk modulerende pumper med en max-effekt på 45 W. Pumperne er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. Bygning 4 - VA09-11: På ventilationsanlæggenes varmeflader er der monteret automatisk modulerende pumper med en max-effekt på 45 W. Pumperne er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. Bygning 4 - VA14: På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 185 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 25-100. Bygning 5 - VA12: På ventilationsanlæggets varmeflade er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. Bygning 5 - VA13: På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Bygning 5 - BV09: På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. | Bygning 3 - VA05: Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha2 25-60 med en max-effekt på 34 W. | 0.638 | 0.017139 | 87 | 191.4 | 4500 | 15 | 23.511 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  |  | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024 | [11 empty] | Øster Bjerregrav
1250 - Bjerregrav Skole ¦ Bygning 3 (1950+1966) | Over Fussingvej 7D, 8920 Randers NV | 730-006940-003 | 2242 | Fjernvarme uden veksler | Bygning 3: Konvertering til fjernvarme uden veksler | VA01: Ejendommen opvarmes med gas. Kedel er installeret i kælder i bygning 3 mod nordøst. Anlægget er et centralvarmeanlæg. Kedlen er en nyere kondenserende kedel som er isoleret og med kappe. Kedlen er forsynet med nyere gasbrænder. Der er integreret modulerende pumpe til cirkulation. | Der foreslås konvertering til fjernvarme, udført som et direkte anlæg. | 19.4538 | 52.7041 | -9158 | 170220.848 | 175000 | 20 | 1.0281 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  |  | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024 | [11 empty] | Øster Bjerregrav
(934) - Spentrup Hallerne ¦ Bygning 3 | Skaldhøjvej 3, 8981 Spentrup | 730-007793-003 | 1514 | Fjernvarme uden veksler | Bygning 3: Konvertering til fjernvarme uden veksler | Bygning 2 - Teknikrum - Ejendommen opvarmes med en 85,1 kW Milton gaskedel type TopLine 100. Gaskedlen er placeret i teknikrum. Kedlen er en nyere kondenserende kedelunit som er forsynet med nyere gasbrænder. Kedlen er tilsluttet bygningens centralvarmesystem, og opvarmer til både brugsvand og rumopvarmning. Kedlen forsyner hhv. Bygning 2 & 4.(VA01) Bygning 3 - Ejendommen opvarmes med gas. Gasstrålevarmepaneler er placeret i loft. Ialt 4. stk af mærket Fraccaro, type FRA2.(VA07) | Der foreslås konvertering til fjernvarme, udført som et direkte anlæg. | 4.8538 | 10.1357 | 4952 | 24269.248 | 100000 | 20 | 4.1204 | [7 empty] | Fjernvarme udrulning 2024 |  |  |  |  | Idræt | [12 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES
(1898) - Havndal Skole ¦ Skole hovedbygning | Søringen 3, 8970 Havndal | 730-036691-004 | 3413 | Belysning | Bygning 4 - Bibliotek - Installation af bevægelsesmeldere | Bygning 2 - Opholdsrum - Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Bygning 2 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Bygning 2 - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 4 - Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Gangareal - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Bygning 4 - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Pedelkontor & Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Hjemkundskab & Sløjd - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Depotrum v. Hjemkundskab & Sløjd - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Computerrum v. Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Installationsgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Klublokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Aula - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Bygning 4 - Adminstrationskontor - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Bygning 4 - Lærerværelser - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4 - Toiletter v. Lærerværelser - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4 - SFO - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Bygning 4 - Børnehave - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Bygning 4 - Garderobe v. Børnehave - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Bygning 4 - Toiletter & depoter v. Børnehave & SFO - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Bygning 4 - Toiletter v. Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Omklædning & Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 6 - Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 6 - Omklædning & Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 8 - Fælleslokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 8 - Entre og Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 8 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 8 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygning 4 - Bibliotek - Installation af bevægelsesmeldere | 1.9012 | 0.045548 | 124 | 475.2992 | 3750 | 15 | 7.8898 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
1250 - Bjerregrav Skole ¦ Bygning 4 (1982) | Over Fussingvej 7C, 8920 Randers NV | 730-006940-004 | 2672 | Belysning | Bygning 4 - Bibliotek - Udskiftning af armaturer | Bygning 3: Klublokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, halogen- og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 3: Gang - Belysningen består af armaturer med almindelige gløde- og sparepærer samt armaturer med kompaktrør. Det skønnes at ca. halvdelen af lyskilderne er udskiftet. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 3: Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Det er oplyst at der er manuel tænd af lys, men sluk vha. bevægelsesmeldere. Bygning 3: Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Det er oplyst at der er manuel tænd af lys, men sluk vha. bevægelsesmeldere. Bygning 3: Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring med bevægelsesmeldere. Bygning 3: Faglokaler 1. sal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Det er ikke styring med bevægelsesmeldere. Bygning 3: Faglokaler stue - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Det er ikke styring med bevægelsesmeldere. Bygning 3: Trapper- Belysningen består af armaturer med almindelige gløde- og sparepærer samt armaturer med kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 3: Omklædning - Rummene anvendes pt. kun til opbevaring og derfor er der ikke lavet forslag til udskiftning. Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt gløde- og sparepærer. Det er ikke styring med bevægelsesmeldere. Bygning 3: Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring med bevægelsesmelder. Bygning 3: Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 3: Depoter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og glødepærer. Der er styring med bevægelsesmelder i ét depotrum. Bygning 3: Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4: Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring vha. bevægelsesmeldere. Bygning 4: Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring vha. bevægelsesmeldere. Bygning 4: Klasselokaler - Belysningen består af nye LED-paneler. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 4: Gang - Belysningen består af armaturer med kompaktrør samt spare- og halogenpærer. Bygning 4: Toiletter - Armaturer med kompaktrør samt spare- og LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4: Lærerområde og kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt enkelte med trafitionel forkobling og derudover enkelte kompaktrør´, gløde- og sparepærer. Der er ingen styring vha. bevægelsesmeldere. Bygning 4: Bibliotek- Belysningsanlæggene består af kompaktlysstofrørs armaturer. Der er ingen styring vha. bevægelsesmeldere. Bygning 4: Bod - Belysningen består af armaturer med sparepærer. Bygning 4: Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring vha. bevægelsesmeldere. Bygning 5: Tandklinik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5: Tandklinik - Birum - Belysningsanlæggene består af glædepærer, sparepærer og ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygning 4: Bibliotek - Udskiftning af lysstofsarmaturer med højfrekvente forkoblinger til nye LED armaturer. | 0.80657 | 0.007911 | 43 | 188.2 | 3500 | 15 | 18.5972 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  |  | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024 | [11 empty] | Øster Bjerregrav
(1170) - Møllebo - Botilbud ¦ Infanterivej 35, 8930 Randers NØ | Infanterivej 35, 8930 Randers NØ | 730-012966-004 | 2840 | Belysning | Bygning 4 - Depoter - Udskiftning af armaturer | Bygning 1 - Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Depot - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med glødepærer, halogenpærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Ventilationsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Stueetage - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Stueetage - Depot - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - Stueetage - Fælleskøkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med glødepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Stueetage - Gangareal - Armaturer med LED panel, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - 1. etage - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - 1. etage - Fælleskøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - 1. etage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - 1. etage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - 1. etage - Depot - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Opholdsareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 4 - Vindfang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4 - Trappe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 4 - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygning 4 - Depoter - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 3.4029 | 0.078209 | 397 | 794 | 3500 | 15 | 4.4081 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1898) - Havndal Skole ¦ Skole hovedbygning | Søringen 3, 8970 Havndal | 730-036691-004 | 3413 | Belysning | Bygning 4 - Depotrum v. Hjemkundskab & Sløjd - Installation af bevægelsesmeldere | Bygning 2 - Opholdsrum - Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Bygning 2 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Bygning 2 - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 4 - Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Gangareal - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Bygning 4 - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Pedelkontor & Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Hjemkundskab & Sløjd - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Depotrum v. Hjemkundskab & Sløjd - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Computerrum v. Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Installationsgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Klublokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Aula - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Bygning 4 - Adminstrationskontor - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Bygning 4 - Lærerværelser - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4 - Toiletter v. Lærerværelser - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4 - SFO - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Bygning 4 - Børnehave - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Bygning 4 - Garderobe v. Børnehave - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Bygning 4 - Toiletter & depoter v. Børnehave & SFO - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Bygning 4 - Toiletter v. Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Omklædning & Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 6 - Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 6 - Omklædning & Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 8 - Fælleslokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 8 - Entre og Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 8 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 8 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygning 4 - Depotrum v. Hjemkundskab & Sløjd - Installation af bevægelsesmeldere | 0.64095 | 0.02041 | 50 | 213.6496 | 5000 | 15 | 23.4028 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
Fårup Skole ¦ Fårup Skolevej 5, 8990 Fårup, fløj F | Fårup Skolevej 5, 8990 Fårup | 730-006308-004 | 1404 | Bygningsdele | Bygning 4 - Efterisolering af fladt tag med 120 mm isolering, så den samlede isolering udgør 300 mm | Bygning 1 - Fløj A - Tilbygning (2004) - Fordelingsgang - Det flade tag er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 11. Bygning 1 - Fløj A - Tilbygning (2005) - Det flade tag vurderes isoleret med gns. 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Bygning 1 - Fløj C - Det flade tag er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 7. Bygning 1 - Fløj E - Det flade tag er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 7. Bygning 4 - Det flade tag er isoleret med 180 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. | Bygning 4 - Eksisterende tag efterisoleres udvendigt med 120 mm trædefast isolering, så den samlede mængde udgør 300 mm isolering. Den nye tagflade skal have en taghældning på mindst 1:40. Eksisterende tagbeklædning rengøres og efterses for evt. skader, der i så fald skal udbedres. Herved sikres et tæt underlag, der kan fungere som dampspærre i den nye konstruktion. Forudsætningen herfor er, at den eksisterende dampspærre er perforeret. Inden pap- og efterisoleringsarbejdet udføres, skal det eksisterende tag være helt tør og uden lunker eller buler. Hvis det eksisterende tag er udført med ventilationsspalte mellem isoleringslag og tagbeklædning, skal spalten lukkes effektivt for ikke at miste effekten af efterisoleringslaget. Hvis det eksisterende tag er vådt, dvs. træfugten er over 15-17 %, skal ventilationsspalten forblive åben, indtil konstruktionen er tør, anslået efter et år. Tagkonstruktionen skal udføres med effektivt afvandingssystem til regnvand. Det anbefales, at det udføres med synlige nedløbsrør og tagrender af hensyn til senere inspektion. | 0.28849 | 0.11584 | 588 | 1293.6 | 179360 | 40 | 138.6518 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm | [7 empty] | Fårup | [7 empty] | Fårup Skole
1250 - Bjerregrav Skole ¦ Bygning 4 (1982) | Over Fussingvej 7C, 8920 Randers NV | 730-006940-004 | 2672 | Bygningsdele | Bygning 4 - Efterisolering af loftsrum | Bygning 3: Loftsrum er efterisoleret op til 200 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Der er ikke lavet forslag om yderligere efterisolering af loft da der ikke formodes at være en tæt dampspærre. Der ligger en del mørtelrester på isoleringen som trykker isoleringen lidt ned og dermed gør den mindre effektiv. Bygning 4 og 5: Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. | Efterisolering af loftsrum med 150 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 350 mm Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 1.8276 | 2.1767 | 10671 | 11027.4 | 241350 | 40 | 21.8864 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  |  | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024 | [11 empty] | Øster Bjerregrav
Kristrup Skole ¦ Skolegade 4, 8960 Randers SØ - Bygn 4 | Skolegade 4, 8960 Randers SØ | 730-013744-004 | 2682 | Bygningsdele | Bygning 4 - Efterisolering af loftsrum med 100 mm isolering | Bygning 2 - Tilbygning (1948) - Loftsrum er isoleret med 100 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Bygning 3 - Oprindelig del (1948) - Loftsrum er isoleret med 100 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Bygning 3 - Tilbygning (1995) - Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 07. Bygning 4 - Loftsrum er isoleret med hhv. 200 & 300 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. | Bygning 4 - Efterisolering af loftsrum med 100 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 300 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 0.82031 | 0.2132 | 3280 | 2177.92 | 106200 | 40 | 48.7621 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  |  | Undervisning | Solceller
(1898) - Havndal Skole ¦ Skole hovedbygning | Søringen 3, 8970 Havndal | 730-036691-004 | 3413 | Bygningsdele | Bygning 4 - Efterisolering af loftsrum med 200 mm granulat | Bygning 2 - Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen samt iht. tidligere energimærke. Bygning 4 - Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Bygning 4 - Loftsrum er isoleret med 500 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Bygning 5 & 6 - Loftsrum vurderes isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra renoveringstidspunkt og omkringliggende konstruktioner. | Bygning 4 - Efterisolering af loftsrum med 200 mm granulat. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 1.0395 | 1.1675 | 17371 | 10477.8104 | 403200 | 40 | 38.4813 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
Fårup Skole ¦ Fårup Skolevej 5, 8990 Fårup, fløj F | Fårup Skolevej 5, 8990 Fårup | 730-006308-004 | 1404 | Bygningsdele | Bygning 4 - Efterisolering af loftsrum med 200 mm granulat. | Bygning 1 - Fløj A - Oprindelig del (1957) - Loftsrum er isoleret med gns. 300 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Bygning 1 - Fløj B - Oprindelig del (1957) - Loftsrum er isoleret med gns. 300 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Bygning 1 - Fløj B - Oprindelig del (1957) - Gymnastiksal - Loftsrum er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 6. Bygning 1 - Fløj D - Oprindelig del (1959) - Loftsrum er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 2. Bygning 1 - Fløj D - Tilbygning (1971) - Loftsrum er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 5. Bygning 2 - Oprindelig del (1954) - Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Bygning 4 - Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. | Bygning 4 - Efterisolering af loftsrum med 200 mm granulat. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 1.26 | 0.9586 | 4866 | 10705.2 | 339840 | 40 | 31.7453 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm | [7 empty] | Fårup | [7 empty] | Fårup Skole
1250 - Bjerregrav Skole ¦ Bygning 4 (1982) | Over Fussingvej 7C, 8920 Randers NV | 730-006940-004 | 2672 | Ventilationskanal | Bygning 4 - Efterisolering af ventilationskanaler i uopvarmet tagrum | Ventilationskanaler vurderes som gennemsnit at have dimensionen 200 mm med en isoleringstykkelse på 50 mm. Kanalerne er placeret i uopvarmet tagrum. | Bygning 4: Ventilationskanaler i uopvarmet tagrum efterisoleres med 50 mm mineraluld. Inden dette tiltag iværksættes, bør der foretages en præcis opmåling, da det ikke er alle steder, der er plads til den ekstra isolering. | 1.3325 | 1.1211 | 5496 | 5679.6 | 170500 | 40 | 30.0197 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  |  | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024 | [11 empty] | Øster Bjerregrav
(1898) - Havndal Skole ¦ Gymnastiksal 1, (1898) - Havndal Skole ¦ Gymnastiksal 2, (1898) - Havndal Skole ¦ Skole hovedbygning | Søringen 3, 8970 Havndal | 730-036691-004, 730-036691-005, 730-036691-006 | 4285 | Brugsvandsrør | Bygning 4 - Fælles Teknikrum - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm | Bygning 2 - I jord - Tilslutningsrør til brugsvandsveksler vurderes udført som type DN 50, fremført under jorden fra fælles teknikrum i bygning 4, i præisoleret kappe. Bygning 2 - Kælder - Tilslutningsrør til brugsvandsveksler vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Bygning 2 - Kælder - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 1/2" rør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Bygning 2 - Krybekælder - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 1/2" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. Der er ikke udarbejdet forslag for efterisolering af rør i krybekælder, da det vil kræve større indgreb og vurderes derfor ikke rentabel. Bygning 4 - Fælles Teknikrum - Tilslutningsrør til brugsvandsveksler vurderes udført som gns. 2" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 40 mm isolering. Bygning 4 - Fælles Teknikrum - Brugsvandsrør med cirkulation er udført som 1" stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. Bygning 4 - Rørkanal - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 1" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. Der er ikke udarbejdet forslag for efterisolering af rør i rørkanal, da det vil kræve større renovering og vurderes derfor ikke rentabel. Bygning 4 - Krybekælder - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 1" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. Bygning 8 - Rørkanal - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 18 mm kobberrør. Rørene vurderes isoleret. | Bygning 4 - Fælles Teknikrum - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 1.2112 | 0.023971 | 383 | 211.9582 | 5250 | 30 | 24.769 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | [8 empty] | Idræt
1250 - Bjerregrav Skole ¦ Bygning 4 (1982) | Over Fussingvej 7C, 8920 Randers NV | 730-006940-004 | 2672 | Belysning | Bygning 4 - Gang - Udskiftning af lyskilder | Bygning 3: Klublokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, halogen- og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 3: Gang - Belysningen består af armaturer med almindelige gløde- og sparepærer samt armaturer med kompaktrør. Det skønnes at ca. halvdelen af lyskilderne er udskiftet. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 3: Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Det er oplyst at der er manuel tænd af lys, men sluk vha. bevægelsesmeldere. Bygning 3: Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Det er oplyst at der er manuel tænd af lys, men sluk vha. bevægelsesmeldere. Bygning 3: Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring med bevægelsesmeldere. Bygning 3: Faglokaler 1. sal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Det er ikke styring med bevægelsesmeldere. Bygning 3: Faglokaler stue - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Det er ikke styring med bevægelsesmeldere. Bygning 3: Trapper- Belysningen består af armaturer med almindelige gløde- og sparepærer samt armaturer med kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 3: Omklædning - Rummene anvendes pt. kun til opbevaring og derfor er der ikke lavet forslag til udskiftning. Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt gløde- og sparepærer. Det er ikke styring med bevægelsesmeldere. Bygning 3: Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring med bevægelsesmelder. Bygning 3: Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 3: Depoter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og glødepærer. Der er styring med bevægelsesmelder i ét depotrum. Bygning 3: Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4: Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring vha. bevægelsesmeldere. Bygning 4: Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring vha. bevægelsesmeldere. Bygning 4: Klasselokaler - Belysningen består af nye LED-paneler. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 4: Gang - Belysningen består af armaturer med kompaktrør samt spare- og halogenpærer. Bygning 4: Toiletter - Armaturer med kompaktrør samt spare- og LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4: Lærerområde og kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt enkelte med trafitionel forkobling og derudover enkelte kompaktrør´, gløde- og sparepærer. Der er ingen styring vha. bevægelsesmeldere. Bygning 4: Bibliotek- Belysningsanlæggene består af kompaktlysstofrørs armaturer. Der er ingen styring vha. bevægelsesmeldere. Bygning 4: Bod - Belysningen består af armaturer med sparepærer. Bygning 4: Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring vha. bevægelsesmeldere. Bygning 5: Tandklinik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5: Tandklinik - Birum - Belysningsanlæggene består af glædepærer, sparepærer og ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygning 4: Gang - Udskiftning af spare- og halogenpærer til LED. | 1.8984 | 0.096086 | 508 | 1784.5 | 4700 | 5 | 2.6338 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  |  | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024 | [11 empty] | Øster Bjerregrav
1250 - Bjerregrav Skole ¦ Bygning 4 (1982) | Over Fussingvej 7C, 8920 Randers NV | 730-006940-004 | 2672 | Solvarmeanlæg | Bygning 4 - Indstilling af styring til brugsvandsproduktion fejlsøgning på solvarmeanlæg | Bygning 3 - BV01+04: Der er monteret et nyere solvarmeanlæg med panelsolfangere på ca. 6 m², til produktion af brugsvand. Anlægget er fra 2011. Solfangere på taget er plane med dækglas. Solfangere er koblet sammen med solvarmebeholder. Bygning 4 - BV02+05: Der er monteret et nyere solvarmeanlæg med panelsolfangere på ca. 5 m², til produktion af brugsvand. Anlægget er fra 2011. Solfangere på taget er plane med dækglas. Solfangere er koblet sammen med solvarmebeholder. Ved besigtigelsen var der fejl på styringen som satte anlægget ud af drift. Bygning 5 - BV03+06: Der er monteret et nyere solvarmeanlæg med panelsolfangere på ca. 8 m², til produktion af brugsvand. Anlægget er fra 2011. Solfangere på taget er plane med dækglas. Solfangere er koblet sammen med solvarmebeholder. | Bygning 4: Det anbefales at gennemgå styring til brugsvandsproduktion da der ved besigtigelsen anvendtes el til opvarmning af varmt brugsvand selvom det skulle være muligt vha. naturgasfyr. Ligeledes bør der ske lokalisering og udbedring af fejl på solvarmeanlæg, for at solvarmeanlægget kan bidrage til brugsvandsopvarmningen. Omkostningen er skønnet til at omfatte fejlsøgning. | 27.123 | -0.11683 | -350 | 7232.8 | 4000 | 15 | 0.55304 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  |  | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024 | [11 empty] | Øster Bjerregrav
(1898) - Havndal Skole ¦ Skole hovedbygning | Søringen 3, 8970 Havndal | 730-036691-004 | 3413 | Bygningsdele | Bygning 4 - Isolering af uisoleret gulv mod krybekælder med 250 mm isolering | Bygning 2 - Gulv mod krybekælder udført som trægulve med lerindskud, er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet samt ud fra besigtigelse. Bygning 4 - Gulv mod krybekælder udført af letklinkerbeton slidlag, er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. | Bygning 4 - Isolering af uisoleret gulv mod krybekælder med 250 mm isolering. Udførelsen foreslås enten med opklæbet mineraluld på underside af letklinkerbetondæk, eller alternativt med isoleringsplader fastgjort mekanisk med specialplugs. Opmærksomheden henledes generelt på risici for kraftige fugtproblemer og skimmelsvamp ved for store isoleringsmængder uden den nødvendige mængde ventilation heraf. Selv med en beskeden isolering skal der sikres optimal ventilation i krybekælderen. | 4.1603 | 6.8703 | 102228 | 61655.2776 | 592800 | 40 | 9.6147 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
1250 - Bjerregrav Skole ¦ Bygning 4 (1982) | Over Fussingvej 7C, 8920 Randers NV | 730-006940-004 | 2672 | Belysning | Bygning 4 - Klasselokaler - Udskiftning af armaturer | Bygning 3: Klublokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, halogen- og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 3: Gang - Belysningen består af armaturer med almindelige gløde- og sparepærer samt armaturer med kompaktrør. Det skønnes at ca. halvdelen af lyskilderne er udskiftet. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 3: Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Det er oplyst at der er manuel tænd af lys, men sluk vha. bevægelsesmeldere. Bygning 3: Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Det er oplyst at der er manuel tænd af lys, men sluk vha. bevægelsesmeldere. Bygning 3: Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring med bevægelsesmeldere. Bygning 3: Faglokaler 1. sal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Det er ikke styring med bevægelsesmeldere. Bygning 3: Faglokaler stue - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Det er ikke styring med bevægelsesmeldere. Bygning 3: Trapper- Belysningen består af armaturer med almindelige gløde- og sparepærer samt armaturer med kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 3: Omklædning - Rummene anvendes pt. kun til opbevaring og derfor er der ikke lavet forslag til udskiftning. Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt gløde- og sparepærer. Det er ikke styring med bevægelsesmeldere. Bygning 3: Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring med bevægelsesmelder. Bygning 3: Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 3: Depoter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og glødepærer. Der er styring med bevægelsesmelder i ét depotrum. Bygning 3: Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4: Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring vha. bevægelsesmeldere. Bygning 4: Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring vha. bevægelsesmeldere. Bygning 4: Klasselokaler - Belysningen består af nye LED-paneler. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 4: Gang - Belysningen består af armaturer med kompaktrør samt spare- og halogenpærer. Bygning 4: Toiletter - Armaturer med kompaktrør samt spare- og LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4: Lærerområde og kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt enkelte med trafitionel forkobling og derudover enkelte kompaktrør´, gløde- og sparepærer. Der er ingen styring vha. bevægelsesmeldere. Bygning 4: Bibliotek- Belysningsanlæggene består af kompaktlysstofrørs armaturer. Der er ingen styring vha. bevægelsesmeldere. Bygning 4: Bod - Belysningen består af armaturer med sparepærer. Bygning 4: Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring vha. bevægelsesmeldere. Bygning 5: Tandklinik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5: Tandklinik - Birum - Belysningsanlæggene består af glædepærer, sparepærer og ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygning 4: Klasselokaler - Udskiftning af lysstofsarmaturer med højfrekvente forkoblinger til nye LED armaturer. | 0.9229 | 0.22367 | 1210 | 5119 | 83200 | 15 | 16.2532 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  |  | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024 | [11 empty] | Øster Bjerregrav
1250 - Bjerregrav Skole ¦ Bygning 4 (1982) | Over Fussingvej 7C, 8920 Randers NV | 730-006940-004 | 2672 | Belysning | Bygning 4 - Klasselokaler - Udskiftning af armaturer | Bygning 3: Klublokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, halogen- og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 3: Gang - Belysningen består af armaturer med almindelige gløde- og sparepærer samt armaturer med kompaktrør. Det skønnes at ca. halvdelen af lyskilderne er udskiftet. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 3: Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Det er oplyst at der er manuel tænd af lys, men sluk vha. bevægelsesmeldere. Bygning 3: Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Det er oplyst at der er manuel tænd af lys, men sluk vha. bevægelsesmeldere. Bygning 3: Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring med bevægelsesmeldere. Bygning 3: Faglokaler 1. sal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Det er ikke styring med bevægelsesmeldere. Bygning 3: Faglokaler stue - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Det er ikke styring med bevægelsesmeldere. Bygning 3: Trapper- Belysningen består af armaturer med almindelige gløde- og sparepærer samt armaturer med kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 3: Omklædning - Rummene anvendes pt. kun til opbevaring og derfor er der ikke lavet forslag til udskiftning. Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt gløde- og sparepærer. Det er ikke styring med bevægelsesmeldere. Bygning 3: Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring med bevægelsesmelder. Bygning 3: Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 3: Depoter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og glødepærer. Der er styring med bevægelsesmelder i ét depotrum. Bygning 3: Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4: Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring vha. bevægelsesmeldere. Bygning 4: Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring vha. bevægelsesmeldere. Bygning 4: Klasselokaler - Belysningen består af nye LED-paneler. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 4: Gang - Belysningen består af armaturer med kompaktrør samt spare- og halogenpærer. Bygning 4: Toiletter - Armaturer med kompaktrør samt spare- og LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4: Lærerområde og kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt enkelte med trafitionel forkobling og derudover enkelte kompaktrør´, gløde- og sparepærer. Der er ingen styring vha. bevægelsesmeldere. Bygning 4: Bibliotek- Belysningsanlæggene består af kompaktlysstofrørs armaturer. Der er ingen styring vha. bevægelsesmeldere. Bygning 4: Bod - Belysningen består af armaturer med sparepærer. Bygning 4: Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring vha. bevægelsesmeldere. Bygning 5: Tandklinik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5: Tandklinik - Birum - Belysningsanlæggene består af glædepærer, sparepærer og ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygning 4: Klasselokaler - Udskiftning af lysstofsarmaturer med højfrekvente forkoblinger til nye LED armaturer. | 0.53079 | 0.074491 | 403 | 1705.6 | 48200 | 15 | 28.2598 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  |  | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024 | [11 empty] | Øster Bjerregrav
1250 - Bjerregrav Skole ¦ Bygning 4 (1982) | Over Fussingvej 7C, 8920 Randers NV | 730-006940-004 | 2672 | Belysning | Bygning 4 - Klasselokaler - Udskiftning af armaturer og lyskilder | Bygning 3: Klublokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, halogen- og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 3: Gang - Belysningen består af armaturer med almindelige gløde- og sparepærer samt armaturer med kompaktrør. Det skønnes at ca. halvdelen af lyskilderne er udskiftet. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 3: Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Det er oplyst at der er manuel tænd af lys, men sluk vha. bevægelsesmeldere. Bygning 3: Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Det er oplyst at der er manuel tænd af lys, men sluk vha. bevægelsesmeldere. Bygning 3: Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring med bevægelsesmeldere. Bygning 3: Faglokaler 1. sal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Det er ikke styring med bevægelsesmeldere. Bygning 3: Faglokaler stue - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Det er ikke styring med bevægelsesmeldere. Bygning 3: Trapper- Belysningen består af armaturer med almindelige gløde- og sparepærer samt armaturer med kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 3: Omklædning - Rummene anvendes pt. kun til opbevaring og derfor er der ikke lavet forslag til udskiftning. Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt gløde- og sparepærer. Det er ikke styring med bevægelsesmeldere. Bygning 3: Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring med bevægelsesmelder. Bygning 3: Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 3: Depoter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og glødepærer. Der er styring med bevægelsesmelder i ét depotrum. Bygning 3: Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4: Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring vha. bevægelsesmeldere. Bygning 4: Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring vha. bevægelsesmeldere. Bygning 4: Klasselokaler - Belysningen består af nye LED-paneler. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 4: Gang - Belysningen består af armaturer med kompaktrør samt spare- og halogenpærer. Bygning 4: Toiletter - Armaturer med kompaktrør samt spare- og LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4: Lærerområde og kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt enkelte med trafitionel forkobling og derudover enkelte kompaktrør´, gløde- og sparepærer. Der er ingen styring vha. bevægelsesmeldere. Bygning 4: Bibliotek- Belysningsanlæggene består af kompaktlysstofrørs armaturer. Der er ingen styring vha. bevægelsesmeldere. Bygning 4: Bod - Belysningen består af armaturer med sparepærer. Bygning 4: Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring vha. bevægelsesmeldere. Bygning 5: Tandklinik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5: Tandklinik - Birum - Belysningsanlæggene består af glædepærer, sparepærer og ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygning 4: Klasselokaler - Udskiftning af lysstofsarmaturer med højfrekvente forkoblinger og armaturer med kompaktlysstofrør til nye LED armaturer samt udskiftning af sparepærer til LED-lyskilder. | 1.3056 | 0.16213 | 877 | 3707.8 | 42600 | 15 | 11.4893 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  |  | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024 | [11 empty] | Øster Bjerregrav
(1898) - Havndal Skole ¦ Skole hovedbygning | Søringen 3, 8970 Havndal | 730-036691-004 | 3413 | Belysning | Bygning 4 - Klublokaler - Udskiftning af armaturer | Bygning 2 - Opholdsrum - Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Bygning 2 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Bygning 2 - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 4 - Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Gangareal - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Bygning 4 - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Pedelkontor & Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Hjemkundskab & Sløjd - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Depotrum v. Hjemkundskab & Sløjd - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Computerrum v. Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Installationsgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Klublokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Aula - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Bygning 4 - Adminstrationskontor - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Bygning 4 - Lærerværelser - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4 - Toiletter v. Lærerværelser - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4 - SFO - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Bygning 4 - Børnehave - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Bygning 4 - Garderobe v. Børnehave - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Bygning 4 - Toiletter & depoter v. Børnehave & SFO - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Bygning 4 - Toiletter v. Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Omklædning & Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 6 - Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 6 - Omklædning & Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 8 - Fælleslokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 8 - Entre og Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 8 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 8 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygning 4 - Klublokaler - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.62616 | 0.049764 | 132 | 519.7116 | 12450 | 15 | 23.9556 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
(1170) - Møllebo - Botilbud ¦ Infanterivej 35, 8930 Randers NØ | Infanterivej 35, 8930 Randers NØ | 730-012966-004 | 2840 | Belysning | Bygning 4 - Kontorlokaler - Udskiftning af halogenpærer til LED | Bygning 1 - Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Depot - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med glødepærer, halogenpærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Ventilationsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Stueetage - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Stueetage - Depot - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - Stueetage - Fælleskøkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med glødepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Stueetage - Gangareal - Armaturer med LED panel, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - 1. etage - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - 1. etage - Fælleskøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - 1. etage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - 1. etage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - 1. etage - Depot - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Opholdsareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 4 - Vindfang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4 - Trappe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 4 - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygning 4 - Kontorlokaler - Udskiftning af halogenpærer til LED. | 29.5 | 0.058115 | 295 | 590 | 100 | 5 | 0.16949 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1898) - Havndal Skole ¦ Gymnastiksal 1, (1898) - Havndal Skole ¦ Gymnastiksal 2, (1898) - Havndal Skole ¦ Skole hovedbygning | Søringen 3, 8970 Havndal | 730-036691-004, 730-036691-005, 730-036691-006 | 4285 | Brugsvandsrør | Bygning 4 - Krybekælder - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm | Bygning 2 - I jord - Tilslutningsrør til brugsvandsveksler vurderes udført som type DN 50, fremført under jorden fra fælles teknikrum i bygning 4, i præisoleret kappe. Bygning 2 - Kælder - Tilslutningsrør til brugsvandsveksler vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Bygning 2 - Kælder - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 1/2" rør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Bygning 2 - Krybekælder - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 1/2" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. Der er ikke udarbejdet forslag for efterisolering af rør i krybekælder, da det vil kræve større indgreb og vurderes derfor ikke rentabel. Bygning 4 - Fælles Teknikrum - Tilslutningsrør til brugsvandsveksler vurderes udført som gns. 2" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 40 mm isolering. Bygning 4 - Fælles Teknikrum - Brugsvandsrør med cirkulation er udført som 1" stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. Bygning 4 - Rørkanal - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 1" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. Der er ikke udarbejdet forslag for efterisolering af rør i rørkanal, da det vil kræve større renovering og vurderes derfor ikke rentabel. Bygning 4 - Krybekælder - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 1" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. Bygning 8 - Rørkanal - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 18 mm kobberrør. Rørene vurderes isoleret. | Bygning 4 - Krybekælder - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 2.4104 | 0.53134 | 8272 | 4724.4416 | 58800 | 30 | 12.4459 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | [8 empty] | Idræt
(1898) - Havndal Skole BBR 1 & 10 ¦ Søringen 3, 8970 Havndal | Søringen 3, 8970 Havndal | 730-036691-010 | 97 | Varmefordelingsrør | Bygning 4 - Krybekælder - Isolering af varmerør op til 50 mm | Bygning 1 - Krybekælder - Varmerør vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Varmerørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. Bygning 10 - Bygning 4 - Rørkanal - Varmerør vurderes udført som gns. 1" stålrør. Varmerørene vurderes isoleret med 20 mm isolering. Der er ikke udarbejdet forslag for efterisolering af rør i rørkanal, da det vil kræve større renovering og vurderes derfor ikke rentabel. Bygning 10 - Bygning 4 - krybekælder - Varmerør vurderes udført som gns. 1" stålrør. Varmerørene vurderes isoleret med 20 mm isolering. Bygning 10 - Cykelkælder - Varmerør vurderes udført som gns. 1" stålrør. Varmerørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Bygning 10 - I jord -Varmerør vurderes udført som type DN 20, fremført under jorden i præisoleret kappe. | Bygning 10 - Bygning 4 - Krybekælder - Isolering af varmerør op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0.8671 | 0.00715 | 110 | 63.7318 | 2205 | 30 | 34.5981 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
(1898) - Havndal Skole ¦ Gymnastiksal 1, (1898) - Havndal Skole ¦ Gymnastiksal 2, (1898) - Havndal Skole ¦ Skole hovedbygning | Søringen 3, 8970 Havndal | 730-036691-004, 730-036691-005, 730-036691-006 | 4285 | Varmefordelingsrør | Bygning 4 - Krybekælder - Isolering af varmerør op til 50 mm | Bygning 2 - Kælder - Varmerør vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Varmerørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Bygning 2 - Krybekælder - Varmerør vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Varmerørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. Der er ikke udarbejdet forslag for efterisolering af rør i krybekælder, da det vil kræve større indgreb og vurderes derfor ikke rentabel. Bygning 4 - Rørkanal - Varmerør vurderes udført som gns. 1" stålrør. Varmerørene vurderes isoleret med 20 mm isolering. Der er ikke udarbejdet forslag for efterisolering af rør i rørkanal, da det vil kræve større renovering og vurderes derfor ikke rentabel. Bygning 4 - krybekælder - Varmerør vurderes udført som gns. 1" stålrør. Varmerørene vurderes isoleret med 20 mm isolering. Bygning 8 - I jord - Varmerør vurderes udført som type DN 25, fremført under jorden, fra bygning 2, i præisoleret kappe. | Bygning 4 - Krybekælder - Isolering af varmerør op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0.65456 | 0.26551 | 4162 | 2357.396 | 108045 | 30 | 45.8324 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | [8 empty] | Idræt
Fårup Skole ¦ Fårup Skolevej 5, 8990 Fårup, fløj F | Fårup Skolevej 5, 8990 Fårup | 730-006308-004 | 1404 | Brugsvandsrør | Bygning 4 - Kælder - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm | Bygning 1 - Kælder fløj A - Fælles teknikrum - Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder vurderes udført som 1 1/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 50 mm isolering. Nye 2024/2025 Bygning 1 - Rengøringsdepot v. fløjk C - Tilslutningsrør fra fælles teknikrum til varmtvandsbeholder er udført som 40 mm præisolerede stålrør. Bygning 1 - Fløj A - Installationsskakt - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. Bygning 1 - Fløj C - Installationsskakt - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 1/2" stålrør. Rørene vurderes isoleret med 100 mm isolering. Bygning 1 - Fløj D - Kælder - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 1/2" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Bygning 1 - Fløj E - Installationsskakt - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 1/2" stålrør. Rørene vurderes isoleret med 100 mm isolering. Bygning 2 - I jord - Tilslutningsrør, fra fælles teknikrum, til varmtvandsbeholder vurderes udført som 40 mm præisolerede stålrør. Bygning 4 - I jord - Tilslutningsrør fra fælles teknikrum til varmtvandsbeholder vurderes udført som 50 mm præisolerede stålrør. Bygning 4 - Installationsskat - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med 100 mm isolering. Bygning 4 - Kælder - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. xxx | Bygning 4 - Kælder - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 3.3943 | 0.021276 | 108 | 237.6 | 2100 | 30 | 8.8384 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm | [7 empty] | Fårup | [7 empty] | Fårup Skole
Fårup Skole ¦ Fårup Skolevej 5, 8990 Fårup, fløj F | Fårup Skolevej 5, 8990 Fårup | 730-006308-004 | 1404 | Varmefordelingsrør | Bygning 4 - Kælder - Isolering af varmerør op til 50 mm | Bygning 1 - Fælles teknikrum - Varmerør vurderes udført som gns. 2" stålrør. Varmerørene vurderes isoleret med gns. 40 mm isolering. Bygning 1 - Fløj A - Installationsskakt - Varmerør vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Varmerørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Bygning 1 - Fløj B - Loftsrum - Varmerør er udført som 18 mm PEX-rør. Varmerørene er isoleret med 15 mm isolering. Bygning 1 - Fløj D - Installationsskakt - Varmerør vurderes udført som 3/4" stålrør. Varmerørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Varmefordelingsanlægget indeholder 2 akkumuleringstanke på 1000 liter. Tanken er placeret i ???. Bygning 2 - Krybekælder - Varmerør vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Varmerørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Bygning 4 - Kælder - Varmerør vurderes udført som gns. 1" stålrør. Varmerørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. | Bygning 4 - Kælder - Isolering af varmerør op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 1.0476 | 0.00788 | 40 | 88 | 2520 | 30 | 28.6364 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm | [7 empty] | Fårup | [7 empty] | Fårup Skole
1250 - Bjerregrav Skole ¦ Bygning 4 (1982) | Over Fussingvej 7C, 8920 Randers NV | 730-006940-004 | 2672 | Belysning | Bygning 4 - Kælder - Udskiftning af armaturer | Bygning 3: Klublokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, halogen- og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 3: Gang - Belysningen består af armaturer med almindelige gløde- og sparepærer samt armaturer med kompaktrør. Det skønnes at ca. halvdelen af lyskilderne er udskiftet. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 3: Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Det er oplyst at der er manuel tænd af lys, men sluk vha. bevægelsesmeldere. Bygning 3: Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Det er oplyst at der er manuel tænd af lys, men sluk vha. bevægelsesmeldere. Bygning 3: Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring med bevægelsesmeldere. Bygning 3: Faglokaler 1. sal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Det er ikke styring med bevægelsesmeldere. Bygning 3: Faglokaler stue - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Det er ikke styring med bevægelsesmeldere. Bygning 3: Trapper- Belysningen består af armaturer med almindelige gløde- og sparepærer samt armaturer med kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 3: Omklædning - Rummene anvendes pt. kun til opbevaring og derfor er der ikke lavet forslag til udskiftning. Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt gløde- og sparepærer. Det er ikke styring med bevægelsesmeldere. Bygning 3: Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring med bevægelsesmelder. Bygning 3: Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 3: Depoter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og glødepærer. Der er styring med bevægelsesmelder i ét depotrum. Bygning 3: Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4: Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring vha. bevægelsesmeldere. Bygning 4: Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring vha. bevægelsesmeldere. Bygning 4: Klasselokaler - Belysningen består af nye LED-paneler. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 4: Gang - Belysningen består af armaturer med kompaktrør samt spare- og halogenpærer. Bygning 4: Toiletter - Armaturer med kompaktrør samt spare- og LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4: Lærerområde og kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt enkelte med trafitionel forkobling og derudover enkelte kompaktrør´, gløde- og sparepærer. Der er ingen styring vha. bevægelsesmeldere. Bygning 4: Bibliotek- Belysningsanlæggene består af kompaktlysstofrørs armaturer. Der er ingen styring vha. bevægelsesmeldere. Bygning 4: Bod - Belysningen består af armaturer med sparepærer. Bygning 4: Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring vha. bevægelsesmeldere. Bygning 5: Tandklinik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5: Tandklinik - Birum - Belysningsanlæggene består af glædepærer, sparepærer og ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygning 4: Kælder - Udskiftning af lysstofsarmaturer med højfrekvente forkoblinger til nye LED armaturer. | 0.078756 | 0.006926 | 38 | 177.2 | 33750 | 15 | 190.4628 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  |  | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024 | [11 empty] | Øster Bjerregrav
Fårup Skole ¦ Fårup Skolevej 5, 8990 Fårup, fløj F | Fårup Skolevej 5, 8990 Fårup | 730-006308-004 | 1404 | Solceller | Bygning 4 - Montering af 6 kWp solcelleanlæg | Bygning 5 - Der er ingen solceller på bygningen. | Bygning 4 - Montering af 6 kWp solcelleanlæg på sydvendt tagflade til dækning af bygningsforbrug. Det anbefales at der monteres solceller af typen mono- eller polykrystaliske silicium som med denne anlægsstørrelse fylder et areal på ca. 40 m². Der kan installeres billigere solceller, men dette kan ikke anbefales. Det bør undersøges om den eksisterende tagkonstruktion er egnet til den ekstra vægt fra solcellerne, samt om der gælder særlige myndighedskrav. Udgift til dette er ikke medtaget i forslaget. Forud for etablering af solcelleanlæg bør anlægget dimensioneres til det aktuelle forbrug, for at opnå den bedste rentabilitet. I beregningen af forslag om etablering af solcelleanlæg er der indregnet et årligt gebyr til elselskabet på 1.000 kr for salg af el. Gebyret varierer på landsplan imellem ca. 500 til 1.500 kr – der er her regnet med gennemsnittet. | 1.2687 | 1.0823 | 5494 | 7051.002 | 111150 | 20 | 15.7637 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm | [7 empty] | Fårup | [7 empty] | Fårup Skole
(1170) - Møllebo - Botilbud ¦ Infanterivej 35, 8930 Randers NØ | Infanterivej 35, 8930 Randers NØ | 730-012966-004 | 2840 | Belysning | Bygning 4 - Opholdsareal - Udskiftning af halogenpærer til LED | Bygning 1 - Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Depot - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med glødepærer, halogenpærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Ventilationsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælder - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Stueetage - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Stueetage - Depot - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - Stueetage - Fælleskøkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med glødepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Stueetage - Gangareal - Armaturer med LED panel, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - 1. etage - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - 1. etage - Fælleskøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - 1. etage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - 1. etage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - 1. etage - Depot - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Opholdsareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 4 - Vindfang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4 - Trappe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 4 - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygning 4 - Opholdsareal - Udskiftning af halogenpærer til LED. | 37.92 | 0.37351 | 1896 | 3792 | 500 | 5 | 0.13186 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1898) - Havndal Skole ¦ Skole hovedbygning | Søringen 3, 8970 Havndal | 730-036691-004 | 3413 | Bygningsdele | Bygning 4 - Ophugning af eksisterende kældergulv og støbning af nyt med 300 mm mineraluld eller polystyrenplader | Bygning 4 - Kældergulv er udført af beton og lecabeton med slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 5. | Bygning 4 - Fjernelse af eksisterende kældergulv og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 300 mm trædefast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. | 0.15358 | 0.78891 | 11737 | 7080.0452 | 1844000 | 40 | 260.4503 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
(1170) - Møllebo - Botilbud ¦ Infanterivej 35, 8930 Randers NØ | Infanterivej 35, 8930 Randers NØ | 730-012966-004 | 2840 | Varmefordelingsrør | Bygning 4 - Tagrum - Isolering af varmerør op til 50 mm | Bygning 1 - Loftsrum - Varmerør vurderes udført som gns. 1" stålrør. Varmerørene vurderes isoleret med gns. 40 mm isolering. Bygning 4 - Tagrum - Varmerør til varmeflade på ventilationanlæg vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Varmerørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. | Bygning 4 - Tagrum - Isolering af varmerør op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0.88393 | 0.00975 | 150 | 74.25 | 2520 | 30 | 33.9394 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1170) - Møllebo - Botilbud ¦ Infanterivej 35, 8930 Randers NØ | Infanterivej 35, 8930 Randers NØ | 730-012966-004 | 2840 | Varmefordelingspumpe | Bygning 4 - Tagrum - Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg | Bygning 1 - Ventilationsrum - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en pumpe med trinregulering med en max-effekt på 60 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS 25-40.(VA05) Bygning 4 - Teknikrum - I varmeanlægget er der monteret en fordelingspumpe, af fabrikat Grundfos, type Magna 25-60. Pumpen har en maksimal effekt på 85 Watt. (VA02) Bygning 4 - Teknikskab pr. bolig - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 80 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha+ 15-60. Ialt 34 stk. (VA03) Bygning 4 - Tagrum - Til hver varmeflade på ventilationsanlæggene er monteret en pumpe med trinregulering med en max-effekt på 45W. Pumperne er af fabrikat Grundfos UPS 25-40. Ialt 6 stk. (VA04) | Bygning 4 - Tagrum - Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha2 25-40 med en max-effekt på 18 W. | 1.14 | 0.17966 | 912 | 1824 | 24000 | 15 | 13.1579 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1170) - Møllebo - Botilbud ¦ Infanterivej 35, 8930 Randers NØ | Infanterivej 35, 8930 Randers NØ | 730-012966-004 | 2840 | Varmefordelingspumpe | Bygning 4 - Teknikskab pr. bolig - Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg | Bygning 1 - Ventilationsrum - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en pumpe med trinregulering med en max-effekt på 60 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS 25-40.(VA05) Bygning 4 - Teknikrum - I varmeanlægget er der monteret en fordelingspumpe, af fabrikat Grundfos, type Magna 25-60. Pumpen har en maksimal effekt på 85 Watt. (VA02) Bygning 4 - Teknikskab pr. bolig - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 80 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha+ 15-60. Ialt 34 stk. (VA03) Bygning 4 - Tagrum - Til hver varmeflade på ventilationsanlæggene er monteret en pumpe med trinregulering med en max-effekt på 45W. Pumperne er af fabrikat Grundfos UPS 25-40. Ialt 6 stk. (VA04) | Bygning 4 - Teknikskab pr. bolig - Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha2 15-60 med en max-effekt på 34 W. | 0.72157 | 0.72496 | 3680 | 7360 | 153000 | 15 | 20.788 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1898) - Havndal Skole ¦ Skole hovedbygning | Søringen 3, 8970 Havndal | 730-036691-004 | 3413 | Belysning | Bygning 4 - Toiletter v. Gangareal - Udskiftning af armaturer | Bygning 2 - Opholdsrum - Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Bygning 2 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Bygning 2 - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 4 - Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Gangareal - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Bygning 4 - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Pedelkontor & Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Hjemkundskab & Sløjd - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Depotrum v. Hjemkundskab & Sløjd - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Computerrum v. Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Installationsgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Klublokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Aula - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Bygning 4 - Adminstrationskontor - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Bygning 4 - Lærerværelser - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4 - Toiletter v. Lærerværelser - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4 - SFO - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Bygning 4 - Børnehave - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Bygning 4 - Garderobe v. Børnehave - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Bygning 4 - Toiletter & depoter v. Børnehave & SFO - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Bygning 4 - Toiletter v. Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Omklædning & Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 6 - Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 6 - Omklædning & Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 8 - Fælleslokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 8 - Entre og Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 8 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 8 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygning 4 - Toiletter v. Gangareal - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.34605 | 0.013909 | 17 | 147.6496 | 6400 | 15 | 43.3459 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
(1898) - Havndal Skole ¦ Skole hovedbygning | Søringen 3, 8970 Havndal | 730-036691-004 | 3413 | Belysning | Bygning 4 - Toiletter v. Lærerværelser - Installation af bevægelsesmelder | Bygning 2 - Opholdsrum - Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Bygning 2 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Bygning 2 - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 4 - Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Gangareal - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Bygning 4 - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Pedelkontor & Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Hjemkundskab & Sløjd - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Depotrum v. Hjemkundskab & Sløjd - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Computerrum v. Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Installationsgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Klublokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Aula - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Bygning 4 - Adminstrationskontor - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Bygning 4 - Lærerværelser - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4 - Toiletter v. Lærerværelser - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4 - SFO - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Bygning 4 - Børnehave - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Bygning 4 - Garderobe v. Børnehave - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Bygning 4 - Toiletter & depoter v. Børnehave & SFO - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Bygning 4 - Toiletter v. Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Omklædning & Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 6 - Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 6 - Omklædning & Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 8 - Fælleslokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 8 - Entre og Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 8 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 8 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygning 4 - Toiletter v. Lærerværelser - Installation af bevægelsesmelder | 0.24628 | 0.00987 | 30 | 102.6186 | 6250 | 15 | 60.9051 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
1250 - Bjerregrav Skole ¦ Bygning 4 (1982) | Over Fussingvej 7C, 8920 Randers NV | 730-006940-004 | 2672 | Vinduer & døre | Bygning 4 - Udskiftning af eksisterende ovenlysvinduer | Bygning 3: Rytterlys skønnes at være monteret med tolags energirude med kold kant. Bygning 4: Ovenlysvinduer er monteret i det flade tag. Ovenlys er kuppelovenlys, der består af 2 lags klar akryl, monteret på massiv uisoleret karm. Glastypen er konstateret ved én tilgængeligt vindue - øvrige skønnes at være af samme type. | Bygning 4: Eksisterende kuppelovenlys foreslås udskiftet til nye med 4 lags klar akryl på isoleret karm. | 0.2954 | 0.081797 | 401 | 414.2 | 42065 | 30 | 101.5572 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  |  | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024 | [11 empty] | Øster Bjerregrav
(1898) - Havndal Skole ¦ Skole hovedbygning | Søringen 3, 8970 Havndal | 730-036691-004 | 3413 | Vinduer & døre | Bygning 4 - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 1 lags glas og Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude | Bygning 2 - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags termorude. Enkelte er monteret med 2 og 3 lags energirude. Bygning 4 - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags og 3 lags energirude. Enkelte er med 1 lags glas og 2 lags termorude. Bygning 5 & 6 - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energirude. Enkelte er monteret med 2 lags termorude. Bygning 8 - Vinduer & døre er monteret med 2 lags termorude. | Bygning 4 - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 1 lags glas samt 2 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude (Eref>0). | 0.65931 | 0.9392 | 13974 | 8428.6812 | 383520 | 30 | 45.5018 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
Fårup Skole ¦ Fårup Skolevej 5, 8990 Fårup, fløj F | Fårup Skolevej 5, 8990 Fårup | 730-006308-004 | 1404 | Vinduer & døre | Bygning 4 - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude og Bygning 4 - Udskiftning af vinduer med 2 lags termorude | Bygning 1 - Fløj A - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energirude med kold kant. Dog er enkelte monteret med 2 lags energirude med varm kant. Bygning 1 - Fløj B - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energirude med kold. Dog er enkelte monteret med 2 lags energirude med varm kant, samt 2 lags termorude. Bygning 1 - Fløj C - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energirude med varmt kant. Dog er enkelte monteret med 2 lags energirude med kold kant. Bygning 1 - Fløj D - Vinduer & døre er monteret med 2 lags termorude. Bygning 1 - Fløj D - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energirude med kold. Dog er enkelte monteret med 2 lags energirude med varm kant, samt 2 lags termorude. Bygning 1 - Fløj D - Vinduer & døre er monteret med 2 lags energirude med varmt kant. Bygning 1 - Fløj E - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energirude med varmt kant. Dog er enkelte monteret med 2 lags energirude med kold kant. Bygning 2 - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energirude med varm kant. Dog er enkelte monteret med 2 lags termorude. Bygning 4 - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags termorude og 2 lags energirude. Dog er enkelte monteret med 2 lags energirude med varm kant. Bygning 5 - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags termorude. Dog er enkelte monteret med 2 lags energirude med kold og varm kant. | Bygning 4 - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude. | 1.1728 | 3.7859 | 19218 | 42279.6 | 1081470 | 30 | 25.579 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm | [7 empty] | Fårup | [7 empty] | Fårup Skole
1250 - Bjerregrav Skole ¦ Bygning 4 (1982) | Over Fussingvej 7C, 8920 Randers NV | 730-006940-004 | 2672 | Vinduer & døre | Bygning 4 - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termoruder og gamle 2 lags energiruder | Bygning 3: Vinduer og døre er udskiftet til nyere i flere omgange, der er en mindre andel af 2 lags energiruder med kold kant. Øvrige er jævnt fordelt hhv. 2 og 3 lags energiruder med varm kant. Bygning 4 og 5: Vinduer og døre er generelt med 2 lags termorude. Der er skiftet enkelte vinduer, døre og ruder rundt omkring til 2 lags energirude med kold kant. Tagvinduer som Velux er monteret med 2 lags energirude. | Bygning 4: Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude og enkelte 2 lags energiruder til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude klasse A. Forslaget omfatter udskiftning af hele partier hvor der er blandet termo- og energiruder. | 0.75308 | 7.5707 | 37115 | 38351.3 | 1527782 | 30 | 39.8365 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  |  | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024 | [11 empty] | Øster Bjerregrav
Kristrup Skole ¦ Skolegade 4, 8960 Randers SØ - Bygn 4 | Skolegade 4, 8960 Randers SØ | 730-013744-004 | 2682 | Vinduer & døre | Bygning 4 - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 3 lags termorude | Bygning 1 - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energirude med kold. Enkelte er dog monteret med 2 lags termorude. Bygning 2 - Vinduer & døre er monteret med 3 lags energirude Bygning 3 - Vinduer & døre er monteret med 2 lags energirude med kold kant. Enkelte er dog monteret med 2 lags termorude, samt vinduer mod øst er monteret med 2 lags energirude med varm kant. Bygning 4 - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 & 3 lags termorude. Dog er vinduer i kælder monteret med 2 lags energirude med kold kant. | Bygning 4 - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 3 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude (BR2020). | 0.52375 | 1.5136 | 23282 | 15462.32 | 885668 | 30 | 57.2791 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  |  | Undervisning | Solceller
1250 - Bjerregrav Skole ¦ Bygning 4 (1982) | Over Fussingvej 7C, 8920 Randers NV | 730-006940-004 | 2672 | Vinduer & døre | Bygning 4 - Udskiftning af yderdør til kælder | Bygning 4: Yderdør til kælder med uisoleret fyldning er monteret med etlags glasrude. Bygning 5: Massive yderdøre med isolerede fyldninger og beklædning på begge sider. | Bygning 4: Eksisterende yderdør til kælder foreslås udskiftet til ny, monteret med trelags energiruder, energiklasse B. | 2.393 | 0.25783 | 1264 | 1306.6 | 16380 | 30 | 12.5364 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  |  | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024 | [11 empty] | Øster Bjerregrav
(1898) - Havndal Skole ¦ Skole hovedbygning | Søringen 3, 8970 Havndal | 730-036691-004 | 3413 | Bygningsdele | Bygning 4 - Udvendig efterisolering af kælderydervægge mod jord med 200 mm | Bygning 4 - Kælderydervægge mod jord består af 30 cm massiv betonvæg med indvendig molersten. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 5. Bygning 4 - Kælderydervægge mod jord består af 30 cm betonvæg med indvendig molersten. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. | Bygning 4 - Udvendig efterisolering med 200 mm isoleringsplader på kælderydervægge. Der skal anvendes et godkendt efterisoleringsprodukt til kælderydervægge. Arbejdet bør udføres i sammenhæng med isolering af samtlige kælderydervægsarealer, placeret både under og over terræn. De samlede isoleringsarbejder skal derfor udføres til så stor dybde som muligt, dog ikke dybere end kældervægsfundamentet. Normalt mindst svarende til samme niveau som underside af indvendigt kældergulv for at bryde kuldebroen. Efter opsætning af den udvendige isolering, udføres der en regntæt inddækning øverst på efterisoleringen. Den skal udformes, så vand der løber ned ad facaden, bliver bortledt fra væggene effektivt. Hvis der ikke forefindes et omfangsdræn, bør dette etableres i forbindelse med efterisoleringsarbejdet. | 1.5992 | 3.8685 | 57562 | 34716.908 | 868360 | 40 | 25.0126 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
(1898) - Havndal Skole ¦ Skole hovedbygning | Søringen 3, 8970 Havndal | 730-036691-004 | 3413 | Bygningsdele | Bygning 4 - Udvendig efterisolering af massive ydervægge med 200 mm | Bygning 2 - Ydervægge i stueetage består af massiv og uisoleret teglvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. Bygning 4 - Ydervægge består af 23 cm massiv og uisoleret letbetonvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 5. | Bygning 4 - Udvendig efterisolering med 200 mm isolering på massive ydervægge. Den udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning eller en hertil godkendt pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. En udvendig isoleringsløsning sikrer optimal kuldebroafbrydelse. Facadernes udseende ændres dog markant, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende. | 0.93585 | 2.1988 | 32717 | 19732.6546 | 843410 | 40 | 42.7418 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
997 - Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse BBR 3 & 4 ¦ Bygning 4 | Salbakken 7, 8983 Gjerlev J | 730-002155-004 | 105 | Bygningsdele | Bygning 4 - Udvendig efterisolering af skråvægge med 200 mm isolering | Bygning 3 - Skråvægge er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Bygning 4 - Skråvægge er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. (99)3.50. | Bygning 4 - Udvendig efterisolering af skråvægge med 200 mm isolering, så den samlede isoleringstykkelse opnår 400 mm. Det foreslås at isolere skråvægge udefra, i forbindelse med tagrenovering. Eksisterende tag nedtages, og der udføres den nødvendige justering af spær, så der gøres plads til den nye isoleringstykkelse. Isolering og tæthed skal sikres iht. gældende regler. | 0.20719 | 0.16544 | 811 | 517.4545 | 99900 | 40 | 193.0604 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
1250 - Bjerregrav Skole ¦ Bygning 4 (1982) | Over Fussingvej 7C, 8920 Randers NV | 730-006940-004 | 2672 | Varmefordelingspumpe | Bygning 4 - VA14: Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg | Bygning 3 - VA02: På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 800 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 50-120. Bygning 3 - VA03: På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 450 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 40-120. Bygning 3 - VA04: På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 180 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 40-100. Bygning 3 - VA05: På varmefordelingsanlægget er monteret en lidt ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 80 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha+ 25-60. Bygning 3 - VA06-08: På ventilationsanlæggenes varmeflader er der monteret automatisk modulerende pumper med en max-effekt på 45 W. Pumperne er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. Bygning 4 - VA09-11: På ventilationsanlæggenes varmeflader er der monteret automatisk modulerende pumper med en max-effekt på 45 W. Pumperne er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. Bygning 4 - VA14: På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 185 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 25-100. Bygning 5 - VA12: På ventilationsanlæggets varmeflade er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. Bygning 5 - VA13: På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Bygning 5 - BV09: På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. | Bygning 4 - VA14: Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Magna3 25-100 med en max-effekt på 163 W. | 0.38047 | 0.019306 | 98 | 215.6 | 8500 | 15 | 39.4249 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  |  | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024 | [11 empty] | Øster Bjerregrav
1250 - Bjerregrav Skole ¦ Bygning 4 (1982) | Over Fussingvej 7C, 8920 Randers NV | 730-006940-004 | 2672 | Fjernvarme uden veksler | Bygning 4: Konvertering til fjernvarme uden veksler | VA01: Ejendommen opvarmes med gas. Kedel er installeret i kælder i bygning 3 mod nordøst. Anlægget er et centralvarmeanlæg. Kedlen er en nyere kondenserende kedel som er isoleret og med kappe. Kedlen er forsynet med nyere gasbrænder. Der er integreret modulerende pumpe til cirkulation. | Der foreslås konvertering til fjernvarme, udført som et direkte anlæg. | 9.282 | 28.3817 | -10463 | 81217.546 | 175000 | 20 | 2.1547 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  |  | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024 | [11 empty] | Øster Bjerregrav
(810) - Psykiatriens Hus ¦ Bygning 5 | Gl. Hadsundvej 3, 8900 Randers C | 730-011785-005 | 692 | Belysning | Bygning 5 - Baggang - Udskiftning af armaturer | Bygning 1 - Kælderetage - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælderetage - Cafe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælderetage - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælderetage - Musik & Wellness - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælderetage - Personale omkl. - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 1 - Kælderetage - Vindfang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælderetage - Personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælderetage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 1 - Kælderetage - Indgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 1 - Kælderetage - Toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælderetage - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Opholdsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Rengøringsdepot - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Depotrum v. elevator - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 1 - Tagetage - Kreativrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Tagetage - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Pedel værksted - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Omklædning & Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 2 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 2 - Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Depotrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 5 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5 - Kontorlokaler - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 5 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5 - Baggang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Mellemgang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5 - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 6 - Opholdsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Bygning 6 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 6 - Indgang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 6 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygning 5 - Baggang - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.2166 | 0.003231 | 3 | 36.1 | 2500 | 15 | 69.2521 | [6 empty] | Daginstitution | [8 empty] | Sundhed
(1568) Materielgården Randers ¦ Bygning 5 | Gudenåvej 2, 8920 Randers NV | 730-012713-005 | 635 | Belysning | Bygning 5 - Depot 24 & 25 - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Bygning 2 - Teknikrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 2 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Lager - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 2 - Lille lager - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 2 - Kontor v. lager - Armaturer med LED pærer, Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 2 - Stort værksted - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 2 - Renserum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Lille værksted - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 2 - Ventilationsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5 - Kontor 3 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5 - Kontor 4, 5 & 6 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 5 - Toiletter 7 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Omklædning 8 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5 - Kontor 11 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 5 - Gl. teknikrum 14 - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 5 - Køkken 15 - Armaturer med LED pærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Kantine 16 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 5 - Vindfang 17 - Armaturer med LED rør, uden bevægelsesmelder. Bygning 5 - Toilet 18 - Belysningen består af armaturer med lavvolthalogen. Der er styring ved bevægelsesmelder. Bygning 5 - Kontor v. kantine - Armaturer med LED rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Kontor 21 & 22 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 5 - Vaskerum 23 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5 - Depot 24 & 25 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5 - Toiletter 27 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Omklædning 28 & 29 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Omklædning 30 & 31 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. | Bygning 5 - Depot 24 & 25 - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.30567 | 0.01182 | 30 | 101.8887 | 5000 | 15 | 49.0732 |  |  | G til C mærker | [6 empty] | Kontor | [13 empty] | Lager
(810) - Psykiatriens Hus ¦ Bygning 5 | Gl. Hadsundvej 3, 8900 Randers C | 730-011785-005 | 692 | Belysning | Bygning 5 - Depotrum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Bygning 1 - Kælderetage - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælderetage - Cafe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælderetage - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælderetage - Musik & Wellness - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælderetage - Personale omkl. - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 1 - Kælderetage - Vindfang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælderetage - Personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælderetage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 1 - Kælderetage - Indgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 1 - Kælderetage - Toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælderetage - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Opholdsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Rengøringsdepot - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Depotrum v. elevator - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 1 - Tagetage - Kreativrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Tagetage - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Pedel værksted - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Omklædning & Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 2 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 2 - Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Depotrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 5 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5 - Kontorlokaler - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 5 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5 - Baggang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Mellemgang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5 - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 6 - Opholdsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Bygning 6 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 6 - Indgang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 6 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygning 5 - Depotrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.59592 | 0.023483 | 79 | 248.3 | 6250 | 15 | 25.1712 | [6 empty] | Daginstitution | [8 empty] | Sundhed
(1568) Materielgården Randers ¦ Bygning 5 | Gudenåvej 2, 8920 Randers NV | 730-012713-005 | 635 | Belysning | Bygning 5 - Gangareal - Udskiftning af halogenpærer til LED | Bygning 2 - Teknikrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 2 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Lager - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 2 - Lille lager - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 2 - Kontor v. lager - Armaturer med LED pærer, Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 2 - Stort værksted - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 2 - Renserum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Lille værksted - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 2 - Ventilationsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5 - Kontor 3 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5 - Kontor 4, 5 & 6 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 5 - Toiletter 7 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Omklædning 8 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5 - Kontor 11 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 5 - Gl. teknikrum 14 - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 5 - Køkken 15 - Armaturer med LED pærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Kantine 16 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 5 - Vindfang 17 - Armaturer med LED rør, uden bevægelsesmelder. Bygning 5 - Toilet 18 - Belysningen består af armaturer med lavvolthalogen. Der er styring ved bevægelsesmelder. Bygning 5 - Kontor v. kantine - Armaturer med LED rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Kontor 21 & 22 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 5 - Vaskerum 23 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5 - Depot 24 & 25 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5 - Toiletter 27 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Omklædning 28 & 29 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Omklædning 30 & 31 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. | Bygning 5 - Gangareal - Udskiftning af halogenpærer til LED. | 2.6713 | 0.025807 | 51 | 213.7031 | 400 | 5 | 1.8718 |  |  | G til C mærker | [6 empty] | Kontor | [13 empty] | Lager
(1568) Materielgården Randers ¦ Bygning 5 | Gudenåvej 2, 8920 Randers NV | 730-012713-005 | 635 | Belysning | Bygning 5 - Gl. teknikrum 14 - Udskiftning af glødepærer til LED og installation af bevægelsesmelder | Bygning 2 - Teknikrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 2 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Lager - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 2 - Lille lager - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 2 - Kontor v. lager - Armaturer med LED pærer, Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 2 - Stort værksted - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 2 - Renserum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Lille værksted - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 2 - Ventilationsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5 - Kontor 3 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5 - Kontor 4, 5 & 6 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 5 - Toiletter 7 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Omklædning 8 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5 - Kontor 11 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 5 - Gl. teknikrum 14 - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 5 - Køkken 15 - Armaturer med LED pærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Kantine 16 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 5 - Vindfang 17 - Armaturer med LED rør, uden bevægelsesmelder. Bygning 5 - Toilet 18 - Belysningen består af armaturer med lavvolthalogen. Der er styring ved bevægelsesmelder. Bygning 5 - Kontor v. kantine - Armaturer med LED rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Kontor 21 & 22 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 5 - Vaskerum 23 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5 - Depot 24 & 25 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5 - Toiletter 27 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Omklædning 28 & 29 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Omklædning 30 & 31 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. | Bygning 5 - Gl. teknikrum 14 - Udskiftning af glødepærer til LED og installation af bevægelsesmelder | 0.57695 | 0.006304 | 12 | 51.9258 | 1350 | 15 | 25.9986 |  |  | G til C mærker | [6 empty] | Kontor | [13 empty] | Lager
(810) - Psykiatriens Hus ¦ Bygning 5 | Gl. Hadsundvej 3, 8900 Randers C | 730-011785-005 | 692 | Bygningsdele | Bygning 5 - Kvist - Efterisolering af fladt tag med 150 mm isolering, så den samlede isolering udgør 300 mm | Bygning 2 - Renovering 2008 - Det flade tag er isoleret med 350 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. G-1.02A. Bygning 5 - Kvist - Det flade tag er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 9606.20. Bygning 6 - Det flade tag er isoleret med 345 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. KH-2.01. | Bygning 5 - Kvist - Eksisterende tag efterisoleres udvendigt med 150 mm trædefast isolering, så den samlede mængde udgør 300 mm isolering. Den nye tagflade skal have en taghældning på mindst 1:40. Eksisterende tagbeklædning rengøres og efterses for evt. skader, der i så fald skal udbedres. Herved sikres et tæt underlag, der kan fungere som dampspærre i den nye konstruktion. Forudsætningen herfor er, at den eksisterende dampspærre er perforeret. Inden pap- og efterisoleringsarbejdet udføres, skal det eksisterende tag være helt tør og uden lunker eller buler. Hvis det eksisterende tag er udført med ventilationsspalte mellem isoleringslag og tagbeklædning, skal spalten lukkes effektivt for ikke at miste effekten af efterisoleringslaget. Hvis det eksisterende tag er vådt, dvs. træfugten er over 15-17 %, skal ventilationsspalten forblive åben, indtil konstruktionen er tør, anslået efter et år. Tagkonstruktionen skal udføres med effektivt afvandingssystem til regnvand. Det anbefales, at det udføres med synlige nedløbsrør og tagrender af hensyn til senere inspektion. | 0.2475 | 0.00455 | 70 | 34.65 | 5600 | 40 | 161.6162 | [6 empty] | Daginstitution | [8 empty] | Sundhed
(810) - Psykiatriens Hus ¦ Bygning 5 | Gl. Hadsundvej 3, 8900 Randers C | 730-011785-005 | 692 | Bygningsdele | Bygning 5 - Kvist - Efterisolering af lette ydervægge af træ med 250 mm isolering og fjernelse af eksisterende isolering | Bygning 5 - Kvist - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 9606.20 | Bygning 5 - Kvist - Indvendig efterisolering med 250 mm isolering i lette ydervægge. Eksisterende pladebeklædning og isolering nedtages og bortskaffes. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i den nye væg. | 0.078571 | 0.0065 | 100 | 49.5 | 25200 | 40 | 509.0909 | [6 empty] | Daginstitution | [8 empty] | Sundhed
(1568) Materielgården Randers ¦ Bygning 5 | Gudenåvej 2, 8920 Randers NV | 730-012713-005 | 635 | Brugsvandsrør | Bygning 5 - Loftsrum - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm | Fælles teknikrum - Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder vurderes udført som gns. 1 1/2" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 50 mm isolering. Bygning 2 - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 1" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Bygning 5 - Loftsrum - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. | Bygning 5 - Loftsrum - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 1.3342 | 0.000394 | 1202 | 728.4536 | 16380 | 30 | 22.486 |  |  | G til C mærker | [6 empty] | Kontor | [13 empty] | Lager
Fårup Skole ¦ Fårup Skolevej 3, 8990 Fårup, bygning 5 | Fårup Skolevej 3, 8990 Fårup | 730-006308-005 | 106 | Solceller | Bygning 5 - Montering af 2,6 kWp solcelleanlæg | Bygning 5 - Der er ingen solceller på bygningen. | Bygning 5 - Montering af 2,6 kWp solcelleanlæg på sydvendt tagflade til dækning af bygningsforbrug. Det anbefales at der monteres solceller af typen mono- eller polykrystaliske silicium som med denne anlægsstørrelse fylder et areal på ca. 16 m². Der kan installeres billigere solceller, men dette kan ikke anbefales. Det bør undersøges om den eksisterende tagkonstruktion er egnet til den ekstra vægt fra solcellerne, samt om der gælder særlige myndighedskrav. Udgift til dette er ikke medtaget i forslaget. Forud for etablering af solcelleanlæg bør anlægget dimensioneres til det aktuelle forbrug, for at opnå den bedste rentabilitet. I beregningen af forslag om etablering af solcelleanlæg er der indregnet et årligt gebyr til elselskabet på 1.000 kr for salg af el. Gebyret varierer på landsplan imellem ca. 500 til 1.500 kr – der er her regnet med gennemsnittet. | 0.78728 | 0.44404 | 2254 | 2204.3878 | 56000 | 20 | 25.4039 |  |  | G til C mærker | Undervisning | [20 empty] | Fårup Skole
(1898) - Havndal Skole ¦ Gymnastiksal 1 | Søringen 3, 8970 Havndal | 730-036691-005 | 386 | Belysning | Bygning 5 - Omklædning & Depoter - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Bygning 2 - Opholdsrum - Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Bygning 2 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Bygning 2 - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 4 - Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Gangareal - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Bygning 4 - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Pedelkontor & Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Hjemkundskab & Sløjd - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Depotrum v. Hjemkundskab & Sløjd - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Computerrum v. Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Installationsgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Klublokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Aula - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Bygning 4 - Adminstrationskontor - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Bygning 4 - Lærerværelser - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4 - Toiletter v. Lærerværelser - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4 - SFO - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Bygning 4 - Børnehave - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Bygning 4 - Garderobe v. Børnehave - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Bygning 4 - Toiletter & depoter v. Børnehave & SFO - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Bygning 4 - Toiletter v. Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Omklædning & Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 6 - Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 6 - Omklædning & Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 8 - Fælleslokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 8 - Entre og Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 8 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 8 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygning 5 - Omklædning & Depoter - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.64557 | 0.057605 | 145 | 602.5364 | 14000 | 15 | 23.2351 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
(1568) Materielgården Randers ¦ Bygning 5 | Gudenåvej 2, 8920 Randers NV | 730-012713-005 | 635 | Belysning | Bygning 5 - Omklædning 28 & 29 - Udskiftning af armaturer | Bygning 2 - Teknikrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 2 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Lager - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 2 - Lille lager - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 2 - Kontor v. lager - Armaturer med LED pærer, Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 2 - Stort værksted - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 2 - Renserum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Lille værksted - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 2 - Ventilationsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5 - Kontor 3 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5 - Kontor 4, 5 & 6 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 5 - Toiletter 7 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Omklædning 8 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5 - Kontor 11 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 5 - Gl. teknikrum 14 - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 5 - Køkken 15 - Armaturer med LED pærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Kantine 16 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 5 - Vindfang 17 - Armaturer med LED rør, uden bevægelsesmelder. Bygning 5 - Toilet 18 - Belysningen består af armaturer med lavvolthalogen. Der er styring ved bevægelsesmelder. Bygning 5 - Kontor v. kantine - Armaturer med LED rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Kontor 21 & 22 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 5 - Vaskerum 23 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5 - Depot 24 & 25 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5 - Toiletter 27 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Omklædning 28 & 29 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Omklædning 30 & 31 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. | Bygning 5 - Omklædning 28 & 29 - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.30748 | 0.019306 | 28 | 153.7402 | 7500 | 15 | 48.7836 |  |  | G til C mærker | [6 empty] | Kontor | [13 empty] | Lager
(1568) Materielgården Randers ¦ Bygning 5 | Gudenåvej 2, 8920 Randers NV | 730-012713-005 | 635 | Belysning | Bygning 5 - Omklædning 30 & 31 - Udskiftning af armaturer | Bygning 2 - Teknikrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 2 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Lager - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 2 - Lille lager - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 2 - Kontor v. lager - Armaturer med LED pærer, Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 2 - Stort værksted - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 2 - Renserum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Lille værksted - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 2 - Ventilationsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5 - Kontor 3 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5 - Kontor 4, 5 & 6 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 5 - Toiletter 7 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Omklædning 8 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5 - Kontor 11 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 5 - Gl. teknikrum 14 - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 5 - Køkken 15 - Armaturer med LED pærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Kantine 16 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 5 - Vindfang 17 - Armaturer med LED rør, uden bevægelsesmelder. Bygning 5 - Toilet 18 - Belysningen består af armaturer med lavvolthalogen. Der er styring ved bevægelsesmelder. Bygning 5 - Kontor v. kantine - Armaturer med LED rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Kontor 21 & 22 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 5 - Vaskerum 23 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5 - Depot 24 & 25 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5 - Toiletter 27 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Omklædning 28 & 29 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Omklædning 30 & 31 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. | Bygning 5 - Omklædning 30 & 31 - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.51111 | 0.032308 | 44 | 255.5546 | 7500 | 15 | 29.3479 |  |  | G til C mærker | [6 empty] | Kontor | [13 empty] | Lager
(1568) Materielgården Randers ¦ Bygning 5 | Gudenåvej 2, 8920 Randers NV | 730-012713-005 | 635 | Belysning | Bygning 5 - Omklædning 8 - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmeldere | Bygning 2 - Teknikrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 2 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Lager - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 2 - Lille lager - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 2 - Kontor v. lager - Armaturer med LED pærer, Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 2 - Stort værksted - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 2 - Renserum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Lille værksted - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 2 - Ventilationsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5 - Kontor 3 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5 - Kontor 4, 5 & 6 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 5 - Toiletter 7 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Omklædning 8 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5 - Kontor 11 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 5 - Gl. teknikrum 14 - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 5 - Køkken 15 - Armaturer med LED pærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Kantine 16 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 5 - Vindfang 17 - Armaturer med LED rør, uden bevægelsesmelder. Bygning 5 - Toilet 18 - Belysningen består af armaturer med lavvolthalogen. Der er styring ved bevægelsesmelder. Bygning 5 - Kontor v. kantine - Armaturer med LED rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Kontor 21 & 22 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 5 - Vaskerum 23 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5 - Depot 24 & 25 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5 - Toiletter 27 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Omklædning 28 & 29 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Omklædning 30 & 31 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. | Bygning 5 - Omklædning 8 - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmeldere | 0.76716 | 0.10323 | 224 | 866.8866 | 16950 | 15 | 19.5527 |  |  | G til C mærker | [6 empty] | Kontor | [13 empty] | Lager
1250 - Bjerregrav Skole ¦ Bygning 5 (1982) | Over Fussingvej 7A, 8920 Randers NV | 730-006940-005 | 209 | Belysning | Bygning 5 - Tandklinik - Birum - Udskiftning af lyskilder | Bygning 3: Klublokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, halogen- og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 3: Gang - Belysningen består af armaturer med almindelige gløde- og sparepærer samt armaturer med kompaktrør. Det skønnes at ca. halvdelen af lyskilderne er udskiftet. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 3: Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Det er oplyst at der er manuel tænd af lys, men sluk vha. bevægelsesmeldere. Bygning 3: Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Det er oplyst at der er manuel tænd af lys, men sluk vha. bevægelsesmeldere. Bygning 3: Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring med bevægelsesmeldere. Bygning 3: Faglokaler 1. sal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Det er ikke styring med bevægelsesmeldere. Bygning 3: Faglokaler stue - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Det er ikke styring med bevægelsesmeldere. Bygning 3: Trapper- Belysningen består af armaturer med almindelige gløde- og sparepærer samt armaturer med kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 3: Omklædning - Rummene anvendes pt. kun til opbevaring og derfor er der ikke lavet forslag til udskiftning. Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt gløde- og sparepærer. Det er ikke styring med bevægelsesmeldere. Bygning 3: Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring med bevægelsesmelder. Bygning 3: Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 3: Depoter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og glødepærer. Der er styring med bevægelsesmelder i ét depotrum. Bygning 3: Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4: Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring vha. bevægelsesmeldere. Bygning 4: Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring vha. bevægelsesmeldere. Bygning 4: Klasselokaler - Belysningen består af nye LED-paneler. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 4: Gang - Belysningen består af armaturer med kompaktrør samt spare- og halogenpærer. Bygning 4: Toiletter - Armaturer med kompaktrør samt spare- og LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4: Lærerområde og kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt enkelte med trafitionel forkobling og derudover enkelte kompaktrør´, gløde- og sparepærer. Der er ingen styring vha. bevægelsesmeldere. Bygning 4: Bibliotek- Belysningsanlæggene består af kompaktlysstofrørs armaturer. Der er ingen styring vha. bevægelsesmeldere. Bygning 4: Bod - Belysningen består af armaturer med sparepærer. Bygning 4: Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring vha. bevægelsesmeldere. Bygning 5: Tandklinik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5: Tandklinik - Birum - Belysningsanlæggene består af glædepærer, sparepærer og ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygning 5: Tandklinik - Birum - Udskiftning af lyskilder til LED, både med skruesokkel og som rør. | 0.619 | 0.006615 | 35 | 123.8 | 1000 | 5 | 8.0775 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  |  | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024 | [11 empty] | Øster Bjerregrav
(1568) Materielgården Randers ¦ Bygning 5 | Gudenåvej 2, 8920 Randers NV | 730-012713-005 | 635 | Belysning | Bygning 5 - Toilet 18 - Udskiftning af glødepærer til LED | Bygning 2 - Teknikrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 2 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Lager - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 2 - Lille lager - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 2 - Kontor v. lager - Armaturer med LED pærer, Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 2 - Stort værksted - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 2 - Renserum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Lille værksted - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 2 - Ventilationsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5 - Kontor 3 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5 - Kontor 4, 5 & 6 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 5 - Toiletter 7 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Omklædning 8 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5 - Kontor 11 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 5 - Gl. teknikrum 14 - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 5 - Køkken 15 - Armaturer med LED pærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Kantine 16 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 5 - Vindfang 17 - Armaturer med LED rør, uden bevægelsesmelder. Bygning 5 - Toilet 18 - Belysningen består af armaturer med lavvolthalogen. Der er styring ved bevægelsesmelder. Bygning 5 - Kontor v. kantine - Armaturer med LED rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Kontor 21 & 22 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 5 - Vaskerum 23 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5 - Depot 24 & 25 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5 - Toiletter 27 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Omklædning 28 & 29 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Omklædning 30 & 31 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. | Bygning 5 - Toilet 18 - Udskiftning af glødepærer til LED. | 0.6 | 0.001182 | 6 | 12 | 100 | 5 | 8.3333 |  |  | G til C mærker | [6 empty] | Kontor | [13 empty] | Lager
(1568) Materielgården Randers ¦ Bygning 5 | Gudenåvej 2, 8920 Randers NV | 730-012713-005 | 635 | Vinduer & døre | Bygning 5 - Udskiftning af ovenlys | Bygnign 2 - Ovenlys er monteret med 2 lags glas/acryl. Bygning 5 - Ovenlys er monteret med hhv. 1 & 2 lag glas/acryl. | Bygning 5 - Udskiftning af ovenlys med 1 & 2 lags glas til nye ovenlys monteret med 3 lags energirude/acryl. | 0.72529 | 0.000788 | 2814 | 1704.4289 | 70500 | 30 | 41.3628 |  |  | G til C mærker | [6 empty] | Kontor | [13 empty] | Lager
(810) - Psykiatriens Hus ¦ Bygning 5 | Gl. Hadsundvej 3, 8900 Randers C | 730-011785-005 | 692 | Vinduer & døre | Bygning 5 - Udskiftning af tagvinduer med 2 lags termorude | Bygning 1 - Ovenlysvindue er monteret med tolags termorude med kold kant. Bygning 2 - Ovenlys er monteret med 2 lags glas/acryl. Bygning 5 - Oplukkelige tagvinduer. Vinduer er monteret med 2 lags termorude. Bygning 6 - Ovenlys er monteret med 2 lags energirude/acryl. | Bygning 5 - Udskiftning af tagvinduer med 2 lags termorude til nye tagvinduer monteret med 3 lags energirude med varm kant. | 0.22875 | 0.03965 | 610 | 301.95 | 39600 | 30 | 131.1475 | [6 empty] | Daginstitution | [8 empty] | Sundhed
1250 - Bjerregrav Skole ¦ Bygning 5 (1982) | Over Fussingvej 7A, 8920 Randers NV | 730-006940-005 | 209 | Vinduer & døre | Bygning 5 - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude | Bygning 3: Vinduer og døre er udskiftet til nyere i flere omgange, der er en mindre andel af 2 lags energiruder med kold kant. Øvrige er jævnt fordelt hhv. 2 og 3 lags energiruder med varm kant. Bygning 4 og 5: Vinduer og døre er generelt med 2 lags termorude. Der er skiftet enkelte vinduer, døre og ruder rundt omkring til 2 lags energirude med kold kant. Tagvinduer som Velux er monteret med 2 lags energirude. | Bygning 5: Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude og enkelte 2 lags energiruder til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude klasse A. Forslaget omfatter udskiftning af hele partier hvor der er blandet termo- og energiruder. | 0.94736 | 0.9432 | 4624 | 4779.1 | 151340 | 30 | 31.6671 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  |  | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024 | [11 empty] | Øster Bjerregrav
Fårup Skole ¦ Fårup Skolevej 3, 8990 Fårup, bygning 5 | Fårup Skolevej 3, 8990 Fårup | 730-006308-005 | 106 | Vinduer & døre | Bygning 5 - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude og Bygning 5 - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 1 lags glas | Bygning 1 - Fløj A - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energirude med kold kant. Dog er enkelte monteret med 2 lags energirude med varm kant. Bygning 1 - Fløj B - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energirude med kold. Dog er enkelte monteret med 2 lags energirude med varm kant, samt 2 lags termorude. Bygning 1 - Fløj C - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energirude med varmt kant. Dog er enkelte monteret med 2 lags energirude med kold kant. Bygning 1 - Fløj D - Vinduer & døre er monteret med 2 lags termorude. Bygning 1 - Fløj D - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energirude med kold. Dog er enkelte monteret med 2 lags energirude med varm kant, samt 2 lags termorude. Bygning 1 - Fløj D - Vinduer & døre er monteret med 2 lags energirude med varmt kant. Bygning 1 - Fløj E - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energirude med varmt kant. Dog er enkelte monteret med 2 lags energirude med kold kant. Bygning 2 - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energirude med varm kant. Dog er enkelte monteret med 2 lags termorude. Bygning 4 - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags termorude og 2 lags energirude. Dog er enkelte monteret med 2 lags energirude med varm kant. Bygning 5 - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags termorude. Dog er enkelte monteret med 2 lags energirude med kold og varm kant. | Bygning 5 - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 1 lags glas & 2 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude. | 1.6681 | 0.3089 | 1568 | 3449.6 | 62040 | 30 | 17.9847 |  |  | G til C mærker | Undervisning | [20 empty] | Fårup Skole
(810) - Psykiatriens Hus ¦ Bygning 5 | Gl. Hadsundvej 3, 8900 Randers C | 730-011785-005 | 692 | Vinduer & døre | Bygning 5 - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude. | Bygning 1 - Vinduer & døre er generelt monteret med 1+1 lag glas. Enkelte er med 2 lags energirude. Bygning 2 - Vinduer & døre er generelt monteret med 1 lag glas. Enkelte er med 1+1 lags glas. Bygning 5 - Vinduer & døre er monteret med 2 lags termorude. Bygning 6 - Vinduer & døre er monteret med 2 lags energirude. | Bygning 5 - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude (Eref>0). | 0.44976 | 0.5514 | 8481 | 4199.6 | 280120 | 30 | 66.7016 | [6 empty] | Daginstitution | [8 empty] | Sundhed
Fårup Skole ¦ Fårup Skolevej 3, 8990 Fårup, bygning 5 | Fårup Skolevej 3, 8990 Fårup | 730-006308-005 | 106 | Belysning | Bygning 5 - Udskiftning til LED | Bygning 5 - Belysningsanlæggene består både af lysstofrørs armaturer med konventionelle og højfrekvente forkoblinger, kompaktrør, halogen, sparerpærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Udendørsbelysning på skolen er med skumringsanlæg. |  | 3.0709 | 0.11091 | 563 | 1238.6 | 6050 | 15 | 4.8845 |  |  | G til C mærker | Undervisning | [20 empty] | Fårup Skole
(810) - Psykiatriens Hus ¦ Bygning 5 | Gl. Hadsundvej 3, 8900 Randers C | 730-011785-005 | 692 | Bygningsdele | Bygning 5 - Udvendig efterisolering af skråvægge med 200 mm isolering | Bygning 1 - Skunk - Lodrette skunkvægge er isoleret med 150 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Bygning 1 - Skråvægge er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale samt er konstruktion målt ved vindue. Tegn. Nr. 103. Bygning 5 - Skråvægge er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 9606.20. | Bygning 5 - Udvendig efterisolering af skråvægge med 200 mm isolering, så den samlede isoleringstykkelse opnår 400 mm. Det foreslås at isolere skråvægge udefra, i forbindelse med tagrenovering. Eksisterende tag nedtages, og der udføres den nødvendige justering af spær, så der gøres plads til den nye isoleringstykkelse. Isolering og tæthed skal sikres iht. gældende regler. | 0.17335 | 0.1755 | 2700 | 1336.5 | 308395 | 40 | 230.7482 | [6 empty] | Daginstitution | [8 empty] | Sundhed
(1568) Materielgården Randers ¦ Bygning 5 | Gudenåvej 2, 8920 Randers NV | 730-012713-005 | 635 | Belysning | Bygning 5 - Vaskerum 23 - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Bygning 2 - Teknikrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 2 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Lager - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 2 - Lille lager - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 2 - Kontor v. lager - Armaturer med LED pærer, Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 2 - Stort værksted - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 2 - Renserum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Lille værksted - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 2 - Ventilationsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5 - Kontor 3 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5 - Kontor 4, 5 & 6 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 5 - Toiletter 7 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Omklædning 8 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5 - Kontor 11 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 5 - Gl. teknikrum 14 - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 5 - Køkken 15 - Armaturer med LED pærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Kantine 16 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 5 - Vindfang 17 - Armaturer med LED rør, uden bevægelsesmelder. Bygning 5 - Toilet 18 - Belysningen består af armaturer med lavvolthalogen. Der er styring ved bevægelsesmelder. Bygning 5 - Kontor v. kantine - Armaturer med LED rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Kontor 21 & 22 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 5 - Vaskerum 23 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5 - Depot 24 & 25 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5 - Toiletter 27 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Omklædning 28 & 29 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Omklædning 30 & 31 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. | Bygning 5 - Vaskerum 23 - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.43141 | 0.013002 | 26 | 107.8515 | 3750 | 15 | 34.77 |  |  | G til C mærker | [6 empty] | Kontor | [13 empty] | Lager
(810) - Psykiatriens Hus ¦ Bygning 5 | Gl. Hadsundvej 3, 8900 Randers C | 730-011785-005 | 692 | Belysning | Bygning 5 - Vindfang - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Bygning 1 - Kælderetage - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælderetage - Cafe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælderetage - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælderetage - Musik & Wellness - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælderetage - Personale omkl. - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 1 - Kælderetage - Vindfang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælderetage - Personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælderetage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 1 - Kælderetage - Indgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 1 - Kælderetage - Toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælderetage - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Opholdsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Rengøringsdepot - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Depotrum v. elevator - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 1 - Tagetage - Kreativrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Tagetage - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Pedel værksted - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Omklædning & Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 2 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 2 - Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Depotrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 5 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5 - Kontorlokaler - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 5 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5 - Baggang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Mellemgang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5 - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 6 - Opholdsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Bygning 6 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 6 - Indgang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 6 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygning 5 - Vindfang - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 1.0269 | 0.055753 | 149 | 599 | 8750 | 15 | 14.6077 | [6 empty] | Daginstitution | [8 empty] | Sundhed
(1568) Materielgården Randers ¦ Bygning 5 | Gudenåvej 2, 8920 Randers NV | 730-012713-005 | 635 | Belysning | Bygning 5 - Vindfang 17 - Installation af bevægelsesmelder | Bygning 2 - Teknikrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 2 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Lager - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 2 - Lille lager - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 2 - Kontor v. lager - Armaturer med LED pærer, Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 2 - Stort værksted - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 2 - Renserum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Lille værksted - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 2 - Ventilationsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5 - Kontor 3 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5 - Kontor 4, 5 & 6 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 5 - Toiletter 7 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Omklædning 8 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5 - Kontor 11 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 5 - Gl. teknikrum 14 - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 5 - Køkken 15 - Armaturer med LED pærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Kantine 16 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 5 - Vindfang 17 - Armaturer med LED rør, uden bevægelsesmelder. Bygning 5 - Toilet 18 - Belysningen består af armaturer med lavvolthalogen. Der er styring ved bevægelsesmelder. Bygning 5 - Kontor v. kantine - Armaturer med LED rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Kontor 21 & 22 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 5 - Vaskerum 23 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5 - Depot 24 & 25 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5 - Toiletter 27 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Omklædning 28 & 29 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Omklædning 30 & 31 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. | Bygning 5 - Vindfang 17 - Installation af bevægelsesmelder | 0.50355 | 0.004728 | 14 | 41.9629 | 1250 | 15 | 29.7882 |  |  | G til C mærker | [6 empty] | Kontor | [13 empty] | Lager
(1898) - Havndal Skole ¦ Gymnastiksal 1, (1898) - Havndal Skole ¦ Gymnastiksal 2 | Søringen 3, 8970 Havndal | 730-036691-005, 730-036691-006 | 872 | Vinduer & døre | Bygning 5 & 6 - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude | Bygning 2 - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags termorude. Enkelte er monteret med 2 og 3 lags energirude. Bygning 4 - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags og 3 lags energirude. Enkelte er med 1 lags glas og 2 lags termorude. Bygning 5 & 6 - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energirude. Enkelte er monteret med 2 lags termorude. Bygning 8 - Vinduer & døre er monteret med 2 lags termorude. | Bygning 5 & 6 - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude (Eref>0). | 0.54688 | 0.40755 | 6270 | 3632.7126 | 199280 | 30 | 54.8571 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
1250 - Bjerregrav Skole ¦ Bygning 5 (1982) | Over Fussingvej 7A, 8920 Randers NV | 730-006940-005 | 209 | Fjernvarme uden veksler | Bygning 5: Konvertering til fjernvarme uden veksler | VA01: Ejendommen opvarmes med gas. Kedel er installeret i kælder i bygning 3 mod nordøst. Anlægget er et centralvarmeanlæg. Kedlen er en nyere kondenserende kedel som er isoleret og med kappe. Kedlen er forsynet med nyere gasbrænder. Der er integreret modulerende pumpe til cirkulation. | Der foreslås konvertering til fjernvarme, udført som et direkte anlæg. | 3.6004 | 3.236 | -1101 | 9000.92 | 50000 | 20 | 5.555 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  |  | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024 | [11 empty] | Øster Bjerregrav
(810) - Psykiatriens Hus ¦ Bygning 6 | Gl. Hadsundvej 3, 8900 Randers C | 730-011785-006 | 156 | Belysning | Bygning 6 - Indgang - Installation af bevægelsesmelder | Bygning 1 - Kælderetage - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælderetage - Cafe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælderetage - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælderetage - Musik & Wellness - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælderetage - Personale omkl. - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 1 - Kælderetage - Vindfang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælderetage - Personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælderetage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 1 - Kælderetage - Indgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 1 - Kælderetage - Toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælderetage - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Opholdsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Rengøringsdepot - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Depotrum v. elevator - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 1 - Tagetage - Kreativrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Tagetage - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Pedel værksted - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Omklædning & Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 2 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 2 - Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Depotrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 5 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5 - Kontorlokaler - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 5 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5 - Baggang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Mellemgang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5 - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 6 - Opholdsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Bygning 6 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 6 - Indgang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 6 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygning 6 - Indgang - Installation af bevægelsesmelder | 0.4686 | 0.003684 | 12 | 39.05 | 1250 | 15 | 32.0102 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution | [8 empty] | Sundhed
(1898) - Havndal Skole ¦ Gymnastiksal 2 | Søringen 3, 8970 Havndal | 730-036691-006 | 486 | Belysning | Bygning 6 - Omklædning & Depoter - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Bygning 2 - Opholdsrum - Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Bygning 2 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Bygning 2 - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 4 - Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Gangareal - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Bygning 4 - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Pedelkontor & Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Hjemkundskab & Sløjd - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Depotrum v. Hjemkundskab & Sløjd - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Computerrum v. Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Installationsgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Klublokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Aula - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Bygning 4 - Adminstrationskontor - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Bygning 4 - Lærerværelser - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4 - Toiletter v. Lærerværelser - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4 - SFO - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Bygning 4 - Børnehave - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Bygning 4 - Garderobe v. Børnehave - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Bygning 4 - Toiletter & depoter v. Børnehave & SFO - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Bygning 4 - Toiletter v. Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Omklædning & Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 6 - Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 6 - Omklædning & Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 8 - Fælleslokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 8 - Entre og Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 8 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 8 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygning 6 - Omklædning & Depoter - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.61296 | 0.071238 | 174 | 745.7736 | 18250 | 15 | 24.4712 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
(810) - Psykiatriens Hus ¦ Bygning 6 | Gl. Hadsundvej 3, 8900 Randers C | 730-011785-006 | 156 | Belysning | Bygning 6 - Toilet - Installation af bevægelsesmelder | Bygning 1 - Kælderetage - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælderetage - Cafe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælderetage - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælderetage - Musik & Wellness - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælderetage - Personale omkl. - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 1 - Kælderetage - Vindfang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælderetage - Personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælderetage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 1 - Kælderetage - Indgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 1 - Kælderetage - Toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Kælderetage - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Opholdsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Rengøringsdepot - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 1 - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Depotrum v. elevator - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 1 - Tagetage - Kreativrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Tagetage - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Pedel værksted - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Omklædning & Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 2 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 2 - Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Depotrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 5 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5 - Kontorlokaler - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 5 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5 - Baggang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Mellemgang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 5 - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 6 - Opholdsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Bygning 6 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 6 - Indgang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 6 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygning 6 - Toilet - Installation af bevægelsesmelder | 0.4206 | 0.00329 | 10 | 35.05 | 1250 | 15 | 35.6633 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution | [8 empty] | Sundhed
(1898) - Havndal Skole ¦ Bygning 8 | Søringen 3, 8970 Havndal | 730-036691-008 | 144 | Belysning | Bygning 8 - Depot - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Bygning 2 - Opholdsrum - Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Bygning 2 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Bygning 2 - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 4 - Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Gangareal - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Bygning 4 - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Pedelkontor & Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Hjemkundskab & Sløjd - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Depotrum v. Hjemkundskab & Sløjd - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Computerrum v. Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Installationsgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Klublokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Aula - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Bygning 4 - Adminstrationskontor - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Bygning 4 - Lærerværelser - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4 - Toiletter v. Lærerværelser - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4 - SFO - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Bygning 4 - Børnehave - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Bygning 4 - Garderobe v. Børnehave - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Bygning 4 - Toiletter & depoter v. Børnehave & SFO - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Bygning 4 - Toiletter v. Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Omklædning & Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 6 - Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 6 - Omklædning & Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 8 - Fælleslokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 8 - Entre og Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 8 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 8 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygning 8 - Depot - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.42247 | 0.006777 | 21 | 70.4124 | 2500 | 15 | 35.5051 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
(1568) Materielgården Randers - Bygning 8 | Gudenåvej 2, 8920 Randers NV | 730-012713-008 | 83 | Bygningsdele | Bygning 8 - Efterisolering af fladt tag med 100 mm isolering, så den samlede isolering udgør 300 mm | Det flade tag er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Sags. Nr. 449. | Eksisterende tag efterisoleres udvendigt med 100 mm trædefast isolering, så den samlede mængde udgør 300 mm isolering. Den nye tagflade skal have en taghældning på mindst 1:40. Eksisterende tagbeklædning rengøres og efterses for evt. skader, der i så fald skal udbedres. Herved sikres et tæt underlag, der kan fungere som dampspærre i den nye konstruktion. Forudsætningen herfor er, at den eksisterende dampspærre er perforeret. Inden pap- og efterisoleringsarbejdet udføres, skal det eksisterende tag være helt tør og uden lunker eller buler. Hvis det eksisterende tag er udført med ventilationsspalte mellem isoleringslag og tagbeklædning, skal spalten lukkes effektivt for ikke at miste effekten af efterisoleringslaget. Hvis det eksisterende tag er vådt, dvs. træfugten er over 15-17 %, skal ventilationsspalten forblive åben, indtil konstruktionen er tør, anslået efter et år. Tagkonstruktionen skal udføres med effektivt afvandingssystem til regnvand. Det anbefales, at det udføres med synlige nedløbsrør og tagrender af hensyn til senere inspektion. | 0.1834 | 0.026989 | 137 | 274 | 59760 | 40 | 218.1022 | [9 empty] | Kontor
(1568) Materielgården Randers - Bygning 8 | Gudenåvej 2, 8920 Randers NV | 730-012713-008 | 83 | Bygningsdele | Bygning 8 - Efterisolering af lette ydervægge af træ med 200 mm isolering | Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Sags. Nr. 449. | Indvendig efterisolering med 200 mm isolering i lette ydervægge. Eksisterende pladebeklædning og isolering nedtages og bortskaffes. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i den nye væg. | 0.064208 | 0.025019 | 127 | 254 | 158235 | 40 | 622.9724 | [9 empty] | Kontor
(1898) - Havndal Skole ¦ Bygning 8 | Søringen 3, 8970 Havndal | 730-036691-008 | 144 | Bygningsdele | Bygning 8 - Efterisolering af lette ydervægge af træ med 250 mm isolering og fjernelse af eksisterende isolering | Bygning 4 - Tilbygning 2018 - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 240 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 2.1 Bygning 8 - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 04. | Bygning 8 - Efterisolering med 250 mm isolering i lette ydervægge. Eksisterende pladebeklædning og isolering nedtages og bortskaffes. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i den nye væg. | 0.092701 | 0.00585 | 90 | 52.1442 | 22500 | 40 | 431.4957 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
(1898) - Havndal Skole ¦ Bygning 8 | Søringen 3, 8970 Havndal | 730-036691-008 | 144 | Belysning | Bygning 8 - Entre og Gang - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Bygning 2 - Opholdsrum - Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Bygning 2 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Bygning 2 - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 4 - Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Gangareal - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Bygning 4 - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Pedelkontor & Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Hjemkundskab & Sløjd - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Depotrum v. Hjemkundskab & Sløjd - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Computerrum v. Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Installationsgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Klublokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Aula - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Bygning 4 - Adminstrationskontor - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Bygning 4 - Lærerværelser - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4 - Toiletter v. Lærerværelser - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4 - SFO - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Bygning 4 - Børnehave - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Bygning 4 - Garderobe v. Børnehave - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Bygning 4 - Toiletter & depoter v. Børnehave & SFO - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Bygning 4 - Toiletter v. Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Omklædning & Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 6 - Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 6 - Omklædning & Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 8 - Fælleslokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 8 - Entre og Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 8 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 8 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygning 8 - Entre og Gang - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.62812 | 0.030142 | 86 | 314.062 | 7500 | 15 | 23.8806 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
(1898) - Havndal Skole ¦ Bygning 8 | Søringen 3, 8970 Havndal | 730-036691-008 | 144 | Belysning | Bygning 8 - Fælleslokale - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | Bygning 2 - Opholdsrum - Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Bygning 2 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Bygning 2 - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 4 - Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Gangareal - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Bygning 4 - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Pedelkontor & Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Hjemkundskab & Sløjd - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Depotrum v. Hjemkundskab & Sløjd - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Computerrum v. Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Installationsgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Klublokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Aula - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Bygning 4 - Adminstrationskontor - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Bygning 4 - Lærerværelser - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4 - Toiletter v. Lærerværelser - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4 - SFO - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Bygning 4 - Børnehave - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Bygning 4 - Garderobe v. Børnehave - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Bygning 4 - Toiletter & depoter v. Børnehave & SFO - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Bygning 4 - Toiletter v. Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Omklædning & Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 6 - Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 6 - Omklædning & Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 8 - Fælleslokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 8 - Entre og Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 8 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 8 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygning 8 - Fælleslokale - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 1.2073 | 0.15016 | 387 | 1569.5472 | 19500 | 15 | 12.424 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
(1898) - Havndal Skole ¦ Bygning 8 | Søringen 3, 8970 Havndal | 730-036691-008 | 144 | Belysning | Bygning 8 - Toilet - Installation af bevægelsesmelder | Bygning 2 - Opholdsrum - Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Bygning 2 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Bygning 2 - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 4 - Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Gangareal - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Bygning 4 - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Pedelkontor & Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Hjemkundskab & Sløjd - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Depotrum v. Hjemkundskab & Sløjd - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Computerrum v. Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Installationsgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Klublokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Aula - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Bygning 4 - Adminstrationskontor - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Bygning 4 - Lærerværelser - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4 - Toiletter v. Lærerværelser - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4 - SFO - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Bygning 4 - Børnehave - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Bygning 4 - Garderobe v. Børnehave - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Bygning 4 - Toiletter & depoter v. Børnehave & SFO - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Bygning 4 - Toiletter v. Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 5 - Omklædning & Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 6 - Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 6 - Omklædning & Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 8 - Fælleslokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 8 - Entre og Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 8 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 8 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Bygning 8 - Toilet - Installation af bevægelsesmelder | 0.21847 | 0.001714 | 2 | 18.2062 | 1250 | 15 | 68.6579 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
(1898) - Havndal Skole ¦ Bygning 8 | Søringen 3, 8970 Havndal | 730-036691-008 | 144 | Vinduer & døre | Bygning 8 - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude | Bygning 2 - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags termorude. Enkelte er monteret med 2 og 3 lags energirude. Bygning 4 - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags og 3 lags energirude. Enkelte er med 1 lags glas og 2 lags termorude. Bygning 5 & 6 - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energirude. Enkelte er monteret med 2 lags termorude. Bygning 8 - Vinduer & døre er monteret med 2 lags termorude. | Bygning 8 - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude (Eref>0). | 0.56721 | 0.31005 | 4770 | 2763.6426 | 146170 | 30 | 52.8903 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
(1898) - Havndal Skole ¦ Bygning 8 | Søringen 3, 8970 Havndal | 730-036691-008 | 144 | Bygningsdele | Bygning 8 - Udvendig efterisolering af skråvægge med 200 mm isolering | Bygning 8 - Skråvægge er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 04. | Bygning 8 - Udvendig efterisolering af skråvægge med 200 mm isolering, så den samlede isoleringstykkelse opnår 400 mm. Det foreslås at isolere skråvægge udefra, i forbindelse med tagrenovering. Eksisterende tag nedtages, og der udføres den nødvendige justering af spær, så der gøres plads til den nye isoleringstykkelse. Isolering og tæthed skal sikres iht. gældende regler. | 0.20653 | 0.0793 | 1220 | 706.8436 | 136900 | 40 | 193.6779 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
Aldersville | Kirkevej 2A, 8970 Havndal | 730-036708-001 | 1932 | Bygningsdele | Bygning B - Ophugning af eksisterende terrændæk og støbning af nyt med 250 mm mineraluld eller polystyrenplader | Bygning A - Terrændæk er udført af beton med linoleumsgulv. Gulvet er isoleret med 250 mm leca-gulvblokke. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale AR 1.06. Sammen bygning af bygning A og bygning B - Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 250 mm leca-gulvblokke under betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale AR 1.08. Bygning B - Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med leca under betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale AR 1.11. Bygning B - Terrændæk er udført af beton med linoleumsgulv. Gulvet er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale AR 1.11. | Fjernelse af eksisterende terrændæk og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 250 mm trædefast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. | 0.35064 | 0.30999 | 4763 | 2764.4488 | 315360 | 40 | 114.077 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(564) - Rosenvænget ¦ P. Knudsens Vej 6A, 8930 Randers NØ | P. Knudsens Vej 6A, 8930 Randers NØ | 730-017722-001 | 3843.5 | Belysning | Byng. 1 - Gangarealer ved boliger på - Udskiftning af armaturer til nye armaturer med LED | Bygn. 1 - Opbevaring & depotrum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Mellemgang i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Bygn. 1 - Teknikrum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Kontorer i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Depotrum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Toiletter, forrum og bi-rum i kælder - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Byng. 1 - Gangarealer ved boliger i stueplan - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er dæmp om natten via styring. Bygn. 1 - Fællesrum i stueplan - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygn.1 - Kontorer i stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Gang i stueplan - Belysningen består af armaturer med halogen. Bygn. 1 - Toiletter i stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Køkken i stueplan - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Fysioterapi i stueplan - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Gangarealer/repo i stueplan - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Mellemgang i stueplan - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Byng. 1 - Gangarealer ved boliger på 1.sal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er dæmp om natten via styring. Bygn. 1 - Fællesrum 1. Sal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygn. 1 - Kontorer på 1. sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Belysningsanlæggene består generelt af armaturer med kompaktlysrør. i få af birum (depoter) er der monteret lysstofsrør med ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. | Byng. 1 - Gangarealer ved boliger i stueplan - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer med bevægelsesmelder. | 8.3998 | 5.3449 | 17925 | 54206.64 | 96800 | 15 | 1.7858 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1620) - Det gamle rådhus | Rådhusstræde 1, 8900 Randers C | 730-017061-001 | 601.85 | Belysning | Byrådssal - Udskiftning af glødepærer til LED | Dame- & H.C. toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kontor rum. nr. A & B - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Gang rum nr. D - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Udvalgsværelse - Armaturer med LED pærer og led panel, uden bevægelsesmelder. Hall - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Byrådssal - Belysningen består af armaturer med halogenpærer. Toiletter 1. Sal - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Gang 1. Sal - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. | Byrådssal - Udskiftning af glødepærer til 5W LED. | 9.6412 | 1.8339 | 5577 | 20824.92 | 10800 | 5 | 0.51861 |  |  | G til C mærker | [6 empty] | Kontor
(96) Børnehaven Essenbækken | Dybdalvej 3, 8960 Randers SØ | 730-036133-001 | 255 | Belysning | Børne toilet - Installation af bevægelsesmelder | Personalerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt gløde- og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Garderobe v. personalerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Personale toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børne toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Baggang - Armaturer med almindelige glødepære og LED, uden bevægelsesmelder. Fællesrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt gløde-, spare og LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Funktionsrum 1 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Funktionsrum 3 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stillerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Udebelysning består af armaturer med kompaktrør. | Børne toilet - Installation af bevægelsesmelder | 1.2134 | 0.008944 | 32 | 101.12 | 1250 | 15 | 12.3616 |  |  | G til C mærker |  | Solceller |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(1151) - Regnbuen ¦ Skelvangsvej 193, 8920 Randers NV | Skelvangsvej 193, 8920 Randers NV | 730-017461-001 | 382 | Bygningsdele | Børnehave - Efterisolering af lette ydervægge af træ med 250 mm isolering | Børnehave - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 125 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. A1.07. Vuggestue - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 125 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. A1.04. | Børnehave - Indvendig efterisolering med 250 mm isolering i lette ydervægge. Eksisterende pladebeklædning og isolering nedtages og bortskaffes. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i den nye væg. | 0.14474 | 0.00975 | 150 | 74.25 | 20520 | 40 | 276.3636 |  |  | G til C mærker |  | Solceller |  | Daginstitution
Korshøjskolens Børnehave & SFO ¦ Børnehave | Skolevænget 13, 8930 Randers NØ | 730-002201-005 | 630 | Bygningsdele | Børnehave - Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering | Børnehave Loftsrum er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. SFO Loftsrum er isoleret med 100 +100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. SFO - udvidelse Loftsrum er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. | Børnehave Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 300 mm Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 2.6357 | 2.4057 | 11794 | 12187.6 | 184960 | 40 | 15.1761 |  |  | G til C mærker |  | Solceller |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(1151) - Regnbuen ¦ Skelvangsvej 193, 8920 Randers NV | Skelvangsvej 193, 8920 Randers NV | 730-017461-001 | 382 | Brugsvandsrør | Børnehave - Fælles teknikrum - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm | Børnehave - Fælles teknikrum - Tilslutningsrør til brugsvansveksler vurderes udført som gns. 1 1/2" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Børnehave - Fælles teknikrum - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 3/4" rør. Rørene vurderes isoleret med 10 mm isolering. Børnehave - I jord - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. type DN 20, fremført under jorden i præisoleret kappe. Børnehave - Varmekanal - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 3/4" rør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. Der er ikke udarbejdet forslag for efterisolering af rør, grundet rørenes placering. Det kan dog være en god ide af efterisolerer, hvis der foretages andet større indgreb. Vuggestue - Fælles teknikrum - Tilslutningsrør til brugsvandsveksler vurderes udført som gns. 1 1/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Vuggestue - Varmekanal - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 3/4" rør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. Der er ikke udarbejdet forslag for efterisolering af rør, grundet rørenes placering. Det kan dog være en god ide af efterisolerer, hvis der foretages andet større indgreb. Vuggestue - Fælles teknikrum - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 1" rør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. | Børnehave - Fælles teknikrum - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 1.0607 | 0.00585 | 90 | 44.55 | 1260 | 30 | 28.2828 |  |  | G til C mærker |  | Solceller |  | Daginstitution
(1151) - Regnbuen ¦ Skelvangsvej 193, 8920 Randers NV | Skelvangsvej 193, 8920 Randers NV | 730-017461-001 | 382 | Brugsvandsrør | Børnehave - Fælles teknikrum - Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 50 mm | Børnehave - Fælles teknikrum - Tilslutningsrør til brugsvansveksler vurderes udført som gns. 1 1/2" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Børnehave - Fælles teknikrum - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 3/4" rør. Rørene vurderes isoleret med 10 mm isolering. Børnehave - I jord - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. type DN 20, fremført under jorden i præisoleret kappe. Børnehave - Varmekanal - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 3/4" rør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. Der er ikke udarbejdet forslag for efterisolering af rør, grundet rørenes placering. Det kan dog være en god ide af efterisolerer, hvis der foretages andet større indgreb. Vuggestue - Fælles teknikrum - Tilslutningsrør til brugsvandsveksler vurderes udført som gns. 1 1/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Vuggestue - Varmekanal - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 3/4" rør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. Der er ikke udarbejdet forslag for efterisolering af rør, grundet rørenes placering. Det kan dog være en god ide af efterisolerer, hvis der foretages andet større indgreb. Vuggestue - Fælles teknikrum - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 1" rør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. | Børnehave - Fælles teknikrum - Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0.79554 | 0.00585 | 90 | 44.55 | 1680 | 30 | 37.7104 |  |  | G til C mærker |  | Solceller |  | Daginstitution
Korshøjskolens Børnehave & SFO ¦ Børnehave | Skolevænget 13, 8930 Randers NØ | 730-002201-005 | 630 | Belysning | Børnehave - garderobe - Installation af LED panel, med bevægelsesmelder, iht. 2016 krav | Børnehave - Garderobe Belysning består af gamle 2-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave -Fællesrum Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Gange Belysning består af armaturer med halogenspot. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Børnehave - Grupperum Belysning består af pendler med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. SFO Belysning består af 1-rørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. SFO - Toilet og gang Belysning består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. | Børnehave - Garderobe Der installeres nye armaturer med LED belysning. Der installeres ligeledes nye bevægelsesmeldere for styring af anlægget. | 1.8031 | 0.32008 | 1677 | 5409.3 | 45000 | 15 | 8.319 |  |  | G til C mærker |  | Solceller |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
Korshøjskolens Børnehave & SFO ¦ Børnehave | Skolevænget 13, 8930 Randers NØ | 730-002201-005 | 630 | Bygningsdele | Børnehave - Indvendig montage af forsatsvæg med 150 mm isolering | Børnehave Ydervægge er udført som 300 mm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af tegl. Hulrummet er isoleret med 75 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. SFO Ydervægge er udført som 300 mm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af tegl. Hulrummet er isoleret med 75 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. | Børnehave Indvendig efterisolering af hulrumsisolerede ydervægge af tegl med 150 mm isolering i ny forsatsvæg. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. Det bør i øvrigt undersøges om isoleringsarbejdet kan medføre dannelse af skimmelsvampe bag isoleringen. | 0.89411 | 0.69906 | 3427 | 3538 | 158280 | 40 | 44.7371 |  |  | G til C mærker |  | Solceller |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
Korshøjskolens Børnehave & SFO ¦ Børnehave | Skolevænget 13, 8930 Randers NØ | 730-002201-005 | 630 | Belysning | Børnehave - Installation af LED spot, med bevægelsesmelder, iht. 2016 krav | Børnehave - Garderobe Belysning består af gamle 2-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave -Fællesrum Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Gange Belysning består af armaturer med halogenspot. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Børnehave - Grupperum Belysning består af pendler med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. SFO Belysning består af 1-rørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. SFO - Toilet og gang Belysning består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. | Børnehave Der installeres ny LED spotbelysning. Der installeres ligeledes nye bevægelsesmeldere for styring af anlægget. | 3.884 | 0.051676 | 268 | 776.8 | 3000 | 15 | 3.862 |  |  | G til C mærker |  | Solceller |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
Korshøjskolens Børnehave & SFO ¦ Børnehave | Skolevænget 13, 8930 Randers NØ | 730-002201-005 | 630 | Brugsvandsrør | Børnehave - Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 60 mm | Børnehave Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. Børnehave Brugsvandsrør og cirkulationsledning er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. SFO Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. SFO Brugsvandsrør og cirkulationsledning er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. | Børnehave Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 60 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 4.2375 | 0.087523 | 429 | 440.7 | 3120 | 30 | 7.0796 |  |  | G til C mærker |  | Solceller |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(1151) - Regnbuen ¦ Skelvangsvej 193, 8920 Randers NV | Skelvangsvej 193, 8920 Randers NV | 730-017461-001 | 382 | Belysning | Børnehave - Rum 10 - Udskiftning af armaturer og halogenpærer til led | Børnehave - Rum 1 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 3 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 4 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 5 & 6 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 7 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 9 - Belysningen består af armaturer med halogenpærer. Børnehave - Rum 10 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 11 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 12 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 13 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 14 - Belysningen består af armaturer med halogenpærer. Børnehave - Rum 15 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 16 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 17 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 20 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 23 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 25 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 27 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Kælder rum 1-4 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Kælder rum 5 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Kælder rum 6 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 28 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 29 & 30 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 31 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 32 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 34 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 35 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 36 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 37 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 38 - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 39 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 44 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 45 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 46 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 47 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 49 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 50 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 51 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 54 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 55 -Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Børnehave - Rum 10 - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer, samt halogenpærer til ledpærer. | 2.1928 | 0.036604 | 92 | 394.7 | 2700 | 15 | 6.8406 |  |  | G til C mærker |  | Solceller |  | Daginstitution
(1151) - Regnbuen ¦ Skelvangsvej 193, 8920 Randers NV | Skelvangsvej 193, 8920 Randers NV | 730-017461-001 | 382 | Belysning | Børnehave - Rum 11 - Installation af bevægelsesmelder | Børnehave - Rum 1 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 3 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 4 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 5 & 6 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 7 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 9 - Belysningen består af armaturer med halogenpærer. Børnehave - Rum 10 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 11 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 12 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 13 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 14 - Belysningen består af armaturer med halogenpærer. Børnehave - Rum 15 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 16 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 17 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 20 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 23 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 25 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 27 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Kælder rum 1-4 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Kælder rum 5 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Kælder rum 6 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 28 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 29 & 30 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 31 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 32 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 34 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 35 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 36 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 37 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 38 - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 39 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 44 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 45 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 46 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 47 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 49 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 50 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 51 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 54 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 55 -Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Børnehave - Rum 11 - Installation af bevægelsesmelder | -0.3966 | -0.003093 | -9 | -33.05 | 1250 | 15 | -37.8215 |  |  | G til C mærker |  | Solceller |  | Daginstitution
(1151) - Regnbuen ¦ Skelvangsvej 193, 8920 Randers NV | Skelvangsvej 193, 8920 Randers NV | 730-017461-001 | 382 | Belysning | Børnehave - Rum 12 - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Børnehave - Rum 1 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 3 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 4 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 5 & 6 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 7 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 9 - Belysningen består af armaturer med halogenpærer. Børnehave - Rum 10 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 11 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 12 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 13 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 14 - Belysningen består af armaturer med halogenpærer. Børnehave - Rum 15 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 16 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 17 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 20 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 23 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 25 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 27 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Kælder rum 1-4 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Kælder rum 5 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Kælder rum 6 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 28 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 29 & 30 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 31 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 32 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 34 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 35 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 36 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 37 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 38 - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 39 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 44 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 45 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 46 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 47 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 49 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 50 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 51 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 54 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 55 -Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Børnehave - Rum 12 - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.3006 | 0.00461 | 10 | 50.1 | 2500 | 15 | 49.9002 |  |  | G til C mærker |  | Solceller |  | Daginstitution
(1151) - Regnbuen ¦ Skelvangsvej 193, 8920 Randers NV | Skelvangsvej 193, 8920 Randers NV | 730-017461-001 | 382 | Belysning | Børnehave - Rum 13 - Installation af bevægelsesmelder | Børnehave - Rum 1 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 3 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 4 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 5 & 6 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 7 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 9 - Belysningen består af armaturer med halogenpærer. Børnehave - Rum 10 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 11 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 12 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 13 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 14 - Belysningen består af armaturer med halogenpærer. Børnehave - Rum 15 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 16 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 17 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 20 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 23 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 25 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 27 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Kælder rum 1-4 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Kælder rum 5 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Kælder rum 6 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 28 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 29 & 30 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 31 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 32 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 34 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 35 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 36 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 37 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 38 - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 39 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 44 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 45 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 46 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 47 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 49 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 50 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 51 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 54 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 55 -Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Børnehave - Rum 13 - Installation af bevægelsesmelder | 0.264 | 0.002167 | 11 | 22 | 1250 | 15 | 56.8182 |  |  | G til C mærker |  | Solceller |  | Daginstitution
(1151) - Regnbuen ¦ Skelvangsvej 193, 8920 Randers NV | Skelvangsvej 193, 8920 Randers NV | 730-017461-001 | 382 | Belysning | Børnehave - Rum 14 - Udskiftning af halogenpærer til LED | Børnehave - Rum 1 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 3 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 4 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 5 & 6 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 7 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 9 - Belysningen består af armaturer med halogenpærer. Børnehave - Rum 10 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 11 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 12 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 13 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 14 - Belysningen består af armaturer med halogenpærer. Børnehave - Rum 15 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 16 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 17 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 20 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 23 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 25 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 27 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Kælder rum 1-4 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Kælder rum 5 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Kælder rum 6 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 28 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 29 & 30 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 31 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 32 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 34 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 35 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 36 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 37 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 38 - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 39 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 44 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 45 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 46 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 47 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 49 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 50 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 51 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 54 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 55 -Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Børnehave - Rum 14 - Udskiftning af halogenpærer til LED. | 3.9575 | 0.007309 | 17 | 79.15 | 100 | 5 | 1.2634 |  |  | G til C mærker |  | Solceller |  | Daginstitution
(1151) - Regnbuen ¦ Skelvangsvej 193, 8920 Randers NV | Skelvangsvej 193, 8920 Randers NV | 730-017461-001 | 382 | Belysning | Børnehave - Rum 15 - Udskiftning af armaturer | Børnehave - Rum 1 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 3 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 4 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 5 & 6 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 7 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 9 - Belysningen består af armaturer med halogenpærer. Børnehave - Rum 10 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 11 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 12 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 13 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 14 - Belysningen består af armaturer med halogenpærer. Børnehave - Rum 15 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 16 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 17 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 20 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 23 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 25 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 27 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Kælder rum 1-4 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Kælder rum 5 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Kælder rum 6 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 28 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 29 & 30 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 31 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 32 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 34 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 35 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 36 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 37 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 38 - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 39 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 44 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 45 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 46 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 47 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 49 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 50 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 51 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 54 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 55 -Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Børnehave - Rum 15 - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer, samt halogenpærer til ledpærer. | 3.6547 | 0.035087 | 91 | 377.65 | 1550 | 15 | 4.1043 |  |  | G til C mærker |  | Solceller |  | Daginstitution
(1151) - Regnbuen ¦ Skelvangsvej 193, 8920 Randers NV | Skelvangsvej 193, 8920 Randers NV | 730-017461-001 | 382 | Belysning | Børnehave - Rum 17 - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Børnehave - Rum 1 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 3 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 4 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 5 & 6 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 7 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 9 - Belysningen består af armaturer med halogenpærer. Børnehave - Rum 10 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 11 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 12 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 13 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 14 - Belysningen består af armaturer med halogenpærer. Børnehave - Rum 15 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 16 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 17 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 20 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 23 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 25 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 27 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Kælder rum 1-4 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Kælder rum 5 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Kælder rum 6 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 28 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 29 & 30 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 31 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 32 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 34 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 35 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 36 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 37 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 38 - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 39 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 44 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 45 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 46 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 47 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 49 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 50 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 51 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 54 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 55 -Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Børnehave - Rum 17 - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.3006 | 0.00461 | 10 | 50.1 | 2500 | 15 | 49.9002 |  |  | G til C mærker |  | Solceller |  | Daginstitution
(1151) - Regnbuen ¦ Skelvangsvej 193, 8920 Randers NV | Skelvangsvej 193, 8920 Randers NV | 730-017461-001 | 382 | Belysning | Børnehave - Rum 20 - Udskiftning af armaturer | Børnehave - Rum 1 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 3 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 4 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 5 & 6 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 7 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 9 - Belysningen består af armaturer med halogenpærer. Børnehave - Rum 10 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 11 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 12 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 13 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 14 - Belysningen består af armaturer med halogenpærer. Børnehave - Rum 15 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 16 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 17 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 20 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 23 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 25 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 27 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Kælder rum 1-4 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Kælder rum 5 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Kælder rum 6 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 28 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 29 & 30 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 31 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 32 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 34 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 35 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 36 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 37 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 38 - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 39 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 44 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 45 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 46 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 47 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 49 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 50 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 51 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 54 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 55 -Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Børnehave - Rum 20 - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.6012 | 0.00461 | 10 | 50.1 | 1250 | 15 | 24.9501 |  |  | G til C mærker |  | Solceller |  | Daginstitution
(1151) - Regnbuen ¦ Skelvangsvej 193, 8920 Randers NV | Skelvangsvej 193, 8920 Randers NV | 730-017461-001 | 382 | Belysning | Børnehave - Rum 21 - Udskiftning af armaturer og halogenpærer til led | Børnehave - Rum 1 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 3 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 4 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 5 & 6 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 7 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 9 - Belysningen består af armaturer med halogenpærer. Børnehave - Rum 10 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 11 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 12 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 13 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 14 - Belysningen består af armaturer med halogenpærer. Børnehave - Rum 15 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 16 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 17 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 20 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 23 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 25 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 27 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Kælder rum 1-4 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Kælder rum 5 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Kælder rum 6 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 28 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 29 & 30 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 31 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 32 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 34 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 35 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 36 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 37 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 38 - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 39 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 44 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 45 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 46 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 47 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 49 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 50 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 51 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 54 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 55 -Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Børnehave - Rum 21 - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer, samt halogenpærer til ledpærer. | 1.1631 | 0.019484 | 52 | 209.35 | 2700 | 15 | 12.8971 |  |  | G til C mærker |  | Solceller |  | Daginstitution
(1151) - Regnbuen ¦ Skelvangsvej 193, 8920 Randers NV | Skelvangsvej 193, 8920 Randers NV | 730-017461-001 | 382 | Belysning | Børnehave - Rum 22 - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Børnehave - Rum 1 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 3 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 4 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 5 & 6 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 7 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 9 - Belysningen består af armaturer med halogenpærer. Børnehave - Rum 10 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 11 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 12 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 13 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 14 - Belysningen består af armaturer med halogenpærer. Børnehave - Rum 15 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 16 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 17 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 20 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 23 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 25 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 27 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Kælder rum 1-4 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Kælder rum 5 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Kælder rum 6 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 28 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 29 & 30 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 31 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 32 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 34 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 35 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 36 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 37 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 38 - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 39 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 44 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 45 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 46 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 47 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 49 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 50 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 51 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 54 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 55 -Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Børnehave - Rum 22 - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.3006 | 0.00461 | 10 | 50.1 | 2500 | 15 | 49.9002 |  |  | G til C mærker |  | Solceller |  | Daginstitution
(1151) - Regnbuen ¦ Skelvangsvej 193, 8920 Randers NV | Skelvangsvej 193, 8920 Randers NV | 730-017461-001 | 382 | Belysning | Børnehave - Rum 23 - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Børnehave - Rum 1 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 3 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 4 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 5 & 6 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 7 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 9 - Belysningen består af armaturer med halogenpærer. Børnehave - Rum 10 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 11 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 12 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 13 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 14 - Belysningen består af armaturer med halogenpærer. Børnehave - Rum 15 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 16 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 17 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 20 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 23 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 25 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 27 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Kælder rum 1-4 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Kælder rum 5 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Kælder rum 6 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 28 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 29 & 30 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 31 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 32 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 34 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 35 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 36 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 37 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 38 - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 39 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 44 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 45 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 46 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 47 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 49 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 50 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 51 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 54 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 55 -Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Børnehave - Rum 23 - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.3006 | 0.00461 | 10 | 50.1 | 2500 | 15 | 49.9002 |  |  | G til C mærker |  | Solceller |  | Daginstitution
(1151) - Regnbuen ¦ Skelvangsvej 193, 8920 Randers NV | Skelvangsvej 193, 8920 Randers NV | 730-017461-001 | 382 | Belysning | Børnehave - Rum 25 - Udskiftning af armaturer | Børnehave - Rum 1 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 3 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 4 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 5 & 6 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 7 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 9 - Belysningen består af armaturer med halogenpærer. Børnehave - Rum 10 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 11 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 12 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 13 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 14 - Belysningen består af armaturer med halogenpærer. Børnehave - Rum 15 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 16 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 17 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 20 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 23 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 25 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 27 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Kælder rum 1-4 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Kælder rum 5 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Kælder rum 6 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 28 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 29 & 30 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 31 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 32 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 34 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 35 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 36 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 37 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 38 - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 39 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 44 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 45 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 46 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 47 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 49 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 50 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 51 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 54 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 55 -Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Børnehave - Rum 25 - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 1.5383 | 0.076104 | 192 | 820.45 | 8000 | 15 | 9.7507 |  |  | G til C mærker |  | Solceller |  | Daginstitution
(1151) - Regnbuen ¦ Skelvangsvej 193, 8920 Randers NV | Skelvangsvej 193, 8920 Randers NV | 730-017461-001 | 382 | Belysning | Børnehave - Rum 3 - Installation af bevægelsesmelder | Børnehave - Rum 1 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 3 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 4 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 5 & 6 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 7 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 9 - Belysningen består af armaturer med halogenpærer. Børnehave - Rum 10 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 11 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 12 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 13 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 14 - Belysningen består af armaturer med halogenpærer. Børnehave - Rum 15 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 16 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 17 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 20 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 23 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 25 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 27 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Kælder rum 1-4 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Kælder rum 5 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Kælder rum 6 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 28 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 29 & 30 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 31 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 32 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 34 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 35 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 36 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 37 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 38 - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 39 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 44 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 45 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 46 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 47 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 49 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 50 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 51 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 54 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 55 -Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Børnehave - Rum 3 - Installation af bevægelsesmelder | -0.024 | -0.000197 | -1 | -2 | 1250 | 15 | -625 |  |  | G til C mærker |  | Solceller |  | Daginstitution
(1151) - Regnbuen ¦ Skelvangsvej 193, 8920 Randers NV | Skelvangsvej 193, 8920 Randers NV | 730-017461-001 | 382 | Belysning | Børnehave - Rum 5 & 6 - Installation af bevægelsesmelder | Børnehave - Rum 1 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 3 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 4 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 5 & 6 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 7 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 9 - Belysningen består af armaturer med halogenpærer. Børnehave - Rum 10 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 11 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 12 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 13 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 14 - Belysningen består af armaturer med halogenpærer. Børnehave - Rum 15 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 16 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 17 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 20 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 23 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 25 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 27 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Kælder rum 1-4 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Kælder rum 5 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Kælder rum 6 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 28 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 29 & 30 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 31 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 32 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 34 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 35 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 36 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 37 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 38 - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 39 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 44 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 45 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 46 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 47 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 49 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 50 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 51 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 54 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 55 -Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Børnehave - Rum 5 & 6 - Installation af bevægelsesmelder | 0.084 | 0.001379 | 7 | 14 | 2500 | 15 | 178.5714 |  |  | G til C mærker |  | Solceller |  | Daginstitution
(1151) - Regnbuen ¦ Skelvangsvej 193, 8920 Randers NV | Skelvangsvej 193, 8920 Randers NV | 730-017461-001 | 382 | Belysning | Børnehave - Rum 9 - Udskiftning af halogenpærer til LED | Børnehave - Rum 1 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 3 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 4 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 5 & 6 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 7 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 9 - Belysningen består af armaturer med halogenpærer. Børnehave - Rum 10 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 11 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 12 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 13 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 14 - Belysningen består af armaturer med halogenpærer. Børnehave - Rum 15 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 16 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 17 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 20 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 23 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 25 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 27 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Kælder rum 1-4 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Kælder rum 5 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Kælder rum 6 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 28 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 29 & 30 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 31 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 32 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 34 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 35 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 36 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 37 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 38 - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 39 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 44 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 45 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 46 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 47 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 49 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 50 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 51 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 54 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 55 -Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Børnehave - Rum 9 - Udskiftning af halogenpærer til LED. | 3.9575 | 0.007309 | 17 | 79.15 | 100 | 5 | 1.2634 |  |  | G til C mærker |  | Solceller |  | Daginstitution
Korshøjskolens Børnehave & SFO ¦ Børnehave | Skolevænget 13, 8930 Randers NØ | 730-002201-005 | 630 | Vinduer & døre | Børnehave - Udskiftning af eksisterende facadeparti | Børnehave Facadeparti med glasdør, monteret med tolags termoruder. SFO Yderdør med enkeltfag, monteret med tolags termorude med kold kant. SFO Facadeparti med glasdør, monteret med tolags termoruder. SFO Facadeparti med glasdør, monteret med tolags energiruder. SFO Facadeparti med glasdør, monteret med tolags energiruder. Børnehave Yderdør med flere fag, monteret med tolags termoruder med kold kant. | Børnehave Eksisterende facadeparti med glasdør foreslås udskiftet til nyt parti, med trelags energiruder, energiklasse A. | 1.1168 | 0.66214 | 3246 | 3350.4 | 90000 | 30 | 26.8625 |  |  | G til C mærker |  | Solceller |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
Korshøjskolens Børnehave & SFO ¦ Børnehave | Skolevænget 13, 8930 Randers NØ | 730-002201-005 | 630 | Vinduer & døre | Børnehave - Udskiftning af eksisterende yderdøre | Børnehave Facadeparti med glasdør, monteret med tolags termoruder. SFO Yderdør med enkeltfag, monteret med tolags termorude med kold kant. SFO Facadeparti med glasdør, monteret med tolags termoruder. SFO Facadeparti med glasdør, monteret med tolags energiruder. SFO Facadeparti med glasdør, monteret med tolags energiruder. Børnehave Yderdør med flere fag, monteret med tolags termoruder med kold kant. | Børnehave Eksisterende yderdøre foreslås udskiftet til nye, monteret med trelags energiruder, energiklasse A. | 0.71937 | 0.04488 | 220 | 226.6 | 9450 | 30 | 41.7034 |  |  | G til C mærker |  | Solceller |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(1151) - Regnbuen ¦ Skelvangsvej 193, 8920 Randers NV | Skelvangsvej 193, 8920 Randers NV | 730-017461-001 | 382 | Vinduer & døre | Børnehave - Udskiftning af ovenlys med 2 lags glas/acryl | Begge bygninger - Ovenlys er monteret med 2 lags glas/acryl. | Børnehave - Udskiftning af ovenlys med 2 lags glas/acryl til nye ovenlys monteret med 3 lags energirude/acryl. | 0.24574 | 0.0091 | 140 | 69.3 | 8460 | 30 | 122.0779 |  |  | G til C mærker |  | Solceller |  | Daginstitution
(1151) - Regnbuen ¦ Skelvangsvej 193, 8920 Randers NV | Skelvangsvej 193, 8920 Randers NV | 730-017461-001 | 382 | Bygningsdele | Børnehave - Udvendig efterisolering af skråvægge med 100 mm isolering | Børnehave - Skråvægge er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. A1.07 Vuggestue - Skråvægge er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. A1.04 | Børnehave - Udvendig efterisolering af skråvægge med 100 mm isolering, så den samlede isoleringstykkelse opnår 300 mm. Det foreslås at isolere skråvægge udefra, i forbindelse med tagrenovering. Eksisterende tag nedtages, og der udføres den nødvendige justering af spær, så der gøres plads til den nye isoleringstykkelse. Isolering og tæthed skal sikres iht. gældende regler. | 0.1427 | 0.1417 | 2180 | 1079.1 | 302484 | 40 | 280.3114 |  |  | G til C mærker |  | Solceller |  | Daginstitution
Korshøjskolens Børnehave & SFO ¦ Børnehave | Skolevænget 13, 8930 Randers NØ | 730-002201-005 | 630 | Vinduer & døre | Børnehave i gymnastik - Udskiftning af eksisterende vinduer | SFO Faste vinduer med et fag. Vinduerne er monteret med tolags termorude med kold kant. SFO Faste vinduer med et fag. Vinduerne er monteret med tolags energiruder | SFO Eksisterende flerfagsvinduer med gående rammer foreslås udskiftet til nye vinduer med trelags energiruder, energiklasse A. | 0.90674 | 1.1048 | 5416 | 5585.5 | 184800 | 30 | 33.0857 |  |  | G til C mærker |  | Solceller |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
Korshøjskolens Børnehave & SFO ¦ Børnehave | Skolevænget 13, 8930 Randers NØ | 730-002201-005 | 630 | Fjernvarme uden veksler | Børnehave: Konvertering til fjernvarme uden veksler | Børnehave Opvarmes med gas. Kedel er placeret i kælderen under skolens Fløj 6. Anlægget er et centralvarmeanlæg. Kedlen er en nyere kondenserende kedelunit på 108 kW, med ekstern varmtvandsbeholder, isoleret og med kappe. | Der foreslås konvertering til fjernvarme, udført som et direkte anlæg. | 7.4653 | 8.9593 | 177 | 27994.86 | 75000 | 20 | 2.6791 |  |  | G til C mærker |  | Solceller |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(1253) - Bjerregravshallen | Blishønevej 33, 8920 Randers NV | 730-007236-001 | 1330 | Belysning | Cafeteria - Udskiftning af armaturer | Hal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Esportlokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Cafeteria - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skydebane - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Cafeteria - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.68025 | 0.013471 | 73 | 272.1 | 6000 | 15 | 22.0507 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES | [6 empty] | Fjernvarme udrulning 2024 |  |  |  |  | Idræt | [6 empty] | Øster Bjerregrav
(1246) Purhushallen | Bakkevænget 12, 8990 Fårup | 730-007114-001 | 2181 | Bygningsdele | Cafeteria & mødelokale - Efterisolering af fladt tag med 200 mm isolering, så den samlede isolering udgør 400 mm | Tilbygning 2015 - Det flade tag er isoleret med 350 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale s. 41. Det flade tag er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 9. Cafeteria & mødelokale - Det flade tag er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 3. | Cafeteria & mødelokale - Eksisterende tag efterisoleres udvendigt med 200 mm trædefast isolering, så den samlede mængde udgør 400 mm isolering. Den nye tagflade skal have en taghældning på mindst 1:40. Eksisterende tagbeklædning rengøres og efterses for evt. skader, der i så fald skal udbedres. Herved sikres et tæt underlag, der kan fungere som dampspærre i den nye konstruktion. Forudsætningen herfor er, at den eksisterende dampspærre er perforeret. Inden pap- og efterisoleringsarbejdet udføres, skal det eksisterende tag være helt tør og uden lunker eller buler. Hvis det eksisterende tag er udført med ventilationsspalte mellem isoleringslag og tagbeklædning, skal spalten lukkes effektivt for ikke at miste effekten af efterisoleringslaget. Hvis det eksisterende tag er vådt, dvs. træfugten er over 15-17 %, skal ventilationsspalten forblive åben, indtil konstruktionen er tør, anslået efter et år. Tagkonstruktionen skal udføres med effektivt afvandingssystem til regnvand. Det anbefales, at det udføres med synlige nedløbsrør og tagrender af hensyn til senere inspektion. | 0.25379 | 0.40247 | 1973 | 1299.6364 | 204837.5 | 40 | 157.6114 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt |  |  |  | Fårup
(934) - Spentrup Hallerne ¦ Bygning 3 | Skaldhøjvej 3, 8981 Spentrup | 730-007793-003 | 1514 | Varmepumpe | Crossfitlokale - Installation af ny omdrejningsstyret luft/luft varmepumpe | Bygning 2 - Der er ingen varmepumpe i bygningen. Det eksisterende varmefordelingsanlæg vurderes ikke at være egnet til lavtemperaturdrift, som skal til for at give en god rentabilitet med varmepumpe. En opgradering af varmefordelingsanlægget skønnes at gøre forslag om varmepumpe ikke rentabel. Bygning 3 - Fitness - Der er monteret 2 varmepumper, som producerer luftvarme til rumopvarmning. Varmepumpen er typen luft/luft, hvilket vil sige at varmepumpen er et splitanlæg med en udedel og en indedel. Varmepumpe er af mærket Inventor, type Passion eco P8mvo32-24.(VE01) | Bygning 3 - Crossfitlokale - Der foreslås installation af ny omdrejningsstyret luft/luft varmepumpe. Anlægget består af en inde- og udedel, som veksler energi i luften om til varm luft, der indblæses i det rum hvor indedelen placeres. Selve indedelen får bedste udnyttelse og dækningsareal, ved placering i crossfitlokale. Det anbefales altid at få udført en konkret beregning ud fra en leverandørs- eller producents specifikke beregningsdata, inden arbejdet igangsættes. Ligeledes er det altid en god ide at indhente et samlet tilbud fra en leverandør/montør. Begge dele vil ofte kunne medvirke til en endnu bedre rentabilitet. | 14.9075 | 1.3281 | 6714 | 12671.4 | 17000 | 20 | 1.3416 | [7 empty] | Fjernvarme udrulning 2024 |  |  |  |  | Idræt | [12 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES
Børnehaven Tryllefløjten | Romalt Boulevard 25, 8960 Randers SØ | 730-026770-001 | 428 | Bygningsdele | Depot - Efterisolering af loftsrum med 200 mm granulat | Loftsrum er isoleret med 250 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen, samt Tegn. Nr. 10 Depot - Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Sags. Nr. 940427-0218. | Depot - Efterisolering af loftsrum med 200 mm granulat. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 1.1237 | 0.00715 | 110 | 73.04 | 2600 | 40 | 35.5969 |  |  |  |  | Solceller |  | Daginstitution
(1037) - Beredskabsgården Langvang/Falcks Uddannelsescenter Langvang BBR 14 | Langvangen 1, 8930 Randers NØ | 730-014239-014 | 95 | Belysning | Depot - Installation af bevægelsesmelder | Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Undervisning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Depot - Installation af bevægelsesmelder | 0.312 | 0.002561 | 13 | 26 | 1250 | 15 | 48.0769 |  |  | G til C mærker | Undervisning
(1253) - Bjerregravshallen | Blishønevej 33, 8920 Randers NV | 730-007236-001 | 1330 | Belysning | Depot - Installation af bevægelsesmelder | Hal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Esportlokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Cafeteria - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skydebane - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Depot - Installation af bevægelsesmelder | 0.2844 | 0.001309 | 7 | 23.7 | 1250 | 15 | 52.7426 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES | [6 empty] | Fjernvarme udrulning 2024 |  |  |  |  | Idræt | [6 empty] | Øster Bjerregrav
(516) - Randers Genbrugsplads - Bygning 4. | Romalt Boulevard 62, 8960 Randers SØ | 730-027362-004 | 580 | Varmefordelingspumpe | Depot - Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg | Depot - På gulvvarmekreds er monteret en pumpe med trinregulering med en max-effekt på 80 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS 25-40 (VA06). Fyrrum - På varmefordelingsanlægget til affaldssorteringshal er der monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40(VA08). | Depot - Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha2 25-40 med en max-effekt på 18 W. | 2.88 | 0.075648 | 384 | 768 | 4000 | 15 | 5.2083 |  |  | G til C mærker
Hornbæk hallen | H.C. Andersens Vej 9, 8920 Randers NV | 730-011734-004 | 2020 | Belysning | Depot - Udskiftning af armaturer | Møde/klublokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Køkken/kiosk - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Cafeteria & mødelokale - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Entre & gangbelysning - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. WC - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Dommeromklædning - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Omklædning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Birum/magasin - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Hal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Depot - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.47703 | 0.007136 | 38 | 159.0091 | 5000 | 15 | 31.4447 |  |  | G til C mærker |  | Solceller |  |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  | Idræt
Hornbæk hallen | H.C. Andersens Vej 9, 8920 Randers NV | 730-011734-004 | 2020 | Belysning | Depot - Udskiftning af armaturer | Møde/klublokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Køkken/kiosk - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Cafeteria & mødelokale - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Entre & gangbelysning - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. WC - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Dommeromklædning - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Omklædning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Birum/magasin - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Hal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Depot - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.28658 | 0.000718 | 4 | 23.8818 | 1250 | 15 | 52.3411 |  |  | G til C mærker |  | Solceller |  |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  | Idræt
(1940) - Bygger'n | Husarvej 44, 8930 Randers NØ | 730-010920-001 | 196 | Belysning | Depot - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Indgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fællesareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Depot - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.4263 | 0.013672 | 56 | 142.1 | 5000 | 15 | 35.1865 |  |  | G til C mærker | Undervisning
(585) Stenagergård (BBR 4) | Stålvej 4, 8940 Randers SV | 730-011062-004 | 73 | Belysning | Depot - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Maskinrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Depot - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.35232 | 0.008688 | 24 | 88.08 | 3750 | 15 | 42.5749
(1460) - Børnehuset Overvænget BBR2 | Overvænget 27, 8920 Randers NV | 730-016227-002 | 88 | Belysning | Depot - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gandareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Depot - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.2046 | 0.003034 | 2 | 34.1 | 2500 | 15 | 73.3138 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(286) SMIFF Klubhus | Amtsvejen 68, 8930 Randers NØ | 730-000116-001 | 351 | Belysning | Depot - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Rum betegnelser er fra plantegning dateret d. 13/12-1999. Fælles samlingslokale - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Arkiv - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Entre - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Omklædning 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bad v. omklædning 1 - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Depot v. omklædning 1 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Entre mellem omklædning I & II - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Teknikrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Omklædning 2-4 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toilet v. omklædning 4 - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Gang v. omklædning 2 & 3 - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Dommeromklædning - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. | Depot - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.14182 | 0.00183 | 10 | 47.2727 | 5000 | 15 | 105.7692 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
(654) Randers Brevdueforenings klubhus | Tjærbyvej 104, 8930 Randers NØ | 730-029008-002 | 237 | Belysning | Depot - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Festlokale - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gange - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Toiletter - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rengøringsrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Ure - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Pakkerum - Armaturer med LED pærer/rør, med lysdæmper. Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Foderrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Depot - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.0396 | 0.000591 | 3 | 6.6 | 2500 | 15 | 378.7879 |  |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt | [12 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES
(351) Randers Bibliotek Øst | Udbyhøjvej 81, 8930 Randers NØ | 730-019057-001 | 337 | Bygningsdele | Depot - Udvendig efterisolering af skråtag med 250 mm isolering | Lodrette skunkvægge er isoleret med 200 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Loft mod vandret skunk er isoleret med 200 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Skråvægge er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale nr. 9601.06. Hanebåndsloft er isoleret med 150 mm mineraluld. Depot - Skråtag vurderes at være isoleret med 150 mm mineraluld. | Depot - Udvendig efterisolering af skråtag med 250 mm isolering, så den samlede isoleringstykkelse opnår 400 mm. Det foreslås at isolere skråtag udefra, i forbindelse med tagrenovering. Eksisterende tag nedtages, og der udføres den nødvendige justering af spær, så der gøres plads til den nye isoleringstykkelse. Isolering og tæthed skal sikres iht. gældende regler. | 0.41064 | 0.0117 | 180 | 119.52 | 11642.4 | 40 | 97.4096 |  |  | G til C mærker | [17 empty] | 3 - ES står for udvendig VH | Bibliotek
(261) - Materialegården Gjerlev | Vestergade 29, 8983 Gjerlev J | 730-003061-002 | 110 | Belysning | Depot & Toilet - Installation af bevægelsesmeldere | Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Depot & Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Personalestue - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Uopvarmet hal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Depot & Toilet - Installation af bevægelsesmeldere | 0.128 | 0.003152 | 16 | 32 | 3750 | 15 | 117.1875 |  |  | G til C mærker | [20 empty] | Lager
(1037) - Beredskabsgården Langvang/Falcks Uddannelsescenter Langvang BBR 2 | Langvangen 1, 8930 Randers NØ | 730-014239-002 | 1507 | Bygningsdele | Depot 1. etage - Efterisolering af lodret skunk med 200 mm isolering | Depot 1. etage - Lodrette skunkvægge er isoleret med 100 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Depot 1. etage - Skråvægge vurderes isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra omkringliggende konstruktioner i forbindelse med besigtigelse. Kontor 1. etage - Lodrette skunkvægge vurderes isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra renoveringstidspunkt. Kontor 1. etage - Skråvægge vurderes isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra renoveringstidspunkt. | Depot 1. etage - Efterisolering af lodrette skunkvægge med 200 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 300 mm. Det påregnes at lodrette skunke er tilgængelige, hvorved overslagsprisen alene omfatter montering af den nye isolering. | 1.0291 | 0.2405 | 3700 | 1831.5 | 71187.5 | 40 | 38.8684 |  |  | G til C mærker | [6 empty] | Kontor
(1037) - Beredskabsgården Langvang/Falcks Uddannelsescenter Langvang BBR 2 | Langvangen 1, 8930 Randers NØ | 730-014239-002 | 1507 | Bygningsdele | Depot 1. etage - Efterisolering af loftsrum med 300 mm isolering | Depot 1. etage - Loftsrum er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra omkringliggende konstruktioner i forbindelse med besigtigelse. Kontor 1. etage - Loftsrum vurderes isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra renoveringstidspunkt. | Depot 1. etage - Efterisolering af loftsrum med 300 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 0.97155 | 0.46215 | 7110 | 3519.45 | 144900 | 40 | 41.1712 |  |  | G til C mærker | [6 empty] | Kontor
(1037) - Beredskabsgården Langvang/Falcks Uddannelsescenter Langvang BBR 2 | Langvangen 1, 8930 Randers NØ | 730-014239-002 | 1507 | Bygningsdele | Depot 1. etage - Indvendig efterisolering af skråvægge med 200 mm isolering | Depot 1. etage - Lodrette skunkvægge er isoleret med 100 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Depot 1. etage - Skråvægge vurderes isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra omkringliggende konstruktioner i forbindelse med besigtigelse. Kontor 1. etage - Lodrette skunkvægge vurderes isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra renoveringstidspunkt. Kontor 1. etage - Skråvægge vurderes isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra renoveringstidspunkt. | Depot 1. etage - Indvendig efterisolering af skråvægge med 200 mm isolering, så den samlede isoleringstykkelse opnår 300 mm. Det foreslås at isolere skråvægge indefra, i forbindelse med større indvendig renovering. Eksisterende beklædning fjernes og bortskaffes, og der udføres den nødvendige forskalling for den nye isolering og vægbeklædning. Tætheden skal sikres iht. gældende regler. | 1.0285 | 0.38025 | 5850 | 2895.75 | 112625 | 40 | 38.8932 |  |  | G til C mærker | [6 empty] | Kontor
(1037) - Beredskabsgården Langvang/Falcks Uddannelsescenter Langvang BBR 2 | Langvangen 1, 8930 Randers NØ | 730-014239-002 | 1507 | Bygningsdele | Depot 1. etage - Isolering af uisoleret etageadskillelse mod loftsrum med 300 mm isolering | Etageadskillelse mod loftsrum af beton, er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet samt besigtigelse. | Isolering af uisoleret etageadskillelse mod loftsrum med 300 mm isolering. Der etableres nyt nedhængt loft på udvendig underside af etageadskillelsen. Udførelse skal foregå efter godkendte anvisninger, der dels skal sikre korrekt montage og dels for at sikre mod fugt, svamp og råddannelser. | 6.2777 | 0.77025 | 11850 | 5865.75 | 37375 | 40 | 6.3717 |  |  | G til C mærker | [6 empty] | Kontor
Hornbæk Skole ¦ H.C. Andersens Vej 3, 8920 Randers NV | H.C. Andersens Vej 3, 8920 Randers NV | 730-011734-001 | 6294 | Belysning | Depot og teknikrum - Udskiftning af armaturer | Depot og teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Depot og teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Stueplan - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Undervisningslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, lysstofsrør med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - WC/depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, lysstofsrør med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Trappeopgange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rengøring samt depoter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rengøring/ depoter og diskotek - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Lærerforberedelseslokale - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Gang 112 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan Rum 131, 122, 125, 128, 119, 1.11, 1.12, 1.16 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Klasselokaler i tilbygninger (2001-2009) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Rum 1.04-1.07 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Undervisningslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt armaturer med med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. sal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt armaturer med med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt LED pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Depot og teknikrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | -0.082964 | -0.002294 | -12 | -41.4818 | 7500 | 15 | -180.8021 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
(1037) - Beredskabsgården Langvang/Falcks Uddannelsescenter Langvang BBR 2 | Langvangen 1, 8930 Randers NØ | 730-014239-002 | 1507 | Belysning | Depot over værksted - Udskiftning af glødepærer til LED | Værksted - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Opholdsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Opbevaring - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Lille depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kontor 1. etage - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Depot over værksted - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Stort depot 1. etage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Depot over værksted - Udskiftning af glødepærer til LED. | 65.7675 | 0.12193 | 304 | 1315.35 | 100 | 5 | 0.076025 |  |  | G til C mærker | [6 empty] | Kontor
(68) - KFUM Spejderne | Udbyhøjvej 668, 8970 Havndal | 730-002920-002 | 167 | Belysning | Depot ved køkken - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Udebelysning består af armaturer med sparepærer. Køkken/spiserum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 4 * Patruljerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Depot ved køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Depot ved køkken - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.45895 | 0.001576 | 8 | 87.2 | 2850 | 15 | 32.6835 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
(1416) - Dagplejens Hus | Vasen 12, 8920 Randers NV | 730-025932-001 | 118 | Belysning | Depoter - Installation af bevægelsesmeldere | Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Indgang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Depoter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Depoter - Installation af bevægelsesmeldere | 0.228 | 0.003743 | 19 | 38 | 2500 | 15 | 65.7895 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(1411) - Børnehuset Birkebo | Viborgvej 98B, 8920 Randers NV | 730-029678-001 | 669 | Belysning | Depoter - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fællesareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør samt led. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stillerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Depoter - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.50746 | 0.051714 | 162 | 549.75 | 16250 | 15 | 29.5589 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(1414) - Vuggestuen Viborgvej | Viborgvej 98A, 8920 Randers NV | 730-029237-001 | 480 | Belysning | Depoter - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, halogenpærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Hvilerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toiletter - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vindfang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vaskeri & Rengøring - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Personaleophold - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fællesophold - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Depoter - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.4526 | 0.021316 | 68 | 226.3 | 7500 | 15 | 33.1418 | [6 empty] | Daginstitution
1453 - Børnehuset Æblehaven | Myrdalsvej 1A, 8920 Randers NV | 730-011082-001 | 672 | Belysning | Depotrum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt kompaktpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toiletter ved grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fællesrum og køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Barnevogn - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Depotrum & toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Depotrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.51975 | 0.032506 | 98 | 346.5 | 10000 | 15 | 28.86 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(1515) - Skovbørnehaven Troldebo | Himmelbovej 2, 8920 Randers NV | 730-012199-001 | 112 | Belysning | Depotrum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. | Depotrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.48421 | 0.018124 | 92 | 184 | 5700 | 15 | 30.9783 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(1354) - Børnehuset Gassum | Østervænget 15, 8981 Spentrup | 730-005955-001 | 312 | Belysning | Depotrum - Udskiftning af armaturer samt glødepærer og installation af bevægelsesmelder | Kælder - Teknikrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og højfrekvente forkoblinger samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Depotrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger, og glødepærer til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.63022 | 0.026123 | 79 | 281.5 | 6700 | 15 | 23.8011 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
1453 - Børnehuset Æblehaven | Myrdalsvej 1A, 8920 Randers NV | 730-011082-001 | 672 | Belysning | Depotrum & toiletter - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt kompaktpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toiletter ved grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fællesrum og køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Barnevogn - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Depotrum & toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Depotrum & toiletter - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.63022 | 0.13318 | 408 | 1418 | 33750 | 15 | 23.8011 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(1027) Rolighedsvej 7-15 ¦ Rolighedsvej 11, 8990 Fårup, (1027) Rolighedsvej 7-15 ¦ Rolighedsvej 13, 8990 Fårup, (1027) Rolighedsvej 7-15 ¦ Rolighedsvej 15, 8990 Fårup, (1027) Rolighedsvej 7-15 ¦ Rolighedsvej 7, 8990 Fårup, (1027) Rolighedsvej 7-15 ¦ Rolighedsvej 9, 8990 Fårup | Rolighedsvej 7-15, 8990 Fårup | 730-006228-001 | 265 | Cirkulationspumpe | Depotrum (BV02) - Montering af ny cirkulationspumpe til varmt brugsvand, Grundfos Alpha2 20-40 N | Depotrum (BV02) - På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en pumpe uden trinregulering med en effekt på 65 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UP 20-15 N. | Depotrum (BV02) - Montering af ny automatisk modulerende cirkulationspumpe på varmtvandsrør og cirkulationsledning. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha2 20-40 N, med en max effekt på 22 W. | 3.135 | 0.093575 | 475 | 1045 | 5000 | 15 | 4.7847 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [20 empty] | Bolig
(1027) Rolighedsvej 7-15 ¦ Rolighedsvej 11, 8990 Fårup, (1027) Rolighedsvej 7-15 ¦ Rolighedsvej 13, 8990 Fårup, (1027) Rolighedsvej 7-15 ¦ Rolighedsvej 15, 8990 Fårup, (1027) Rolighedsvej 7-15 ¦ Rolighedsvej 7, 8990 Fårup, (1027) Rolighedsvej 7-15 ¦ Rolighedsvej 9, 8990 Fårup | Rolighedsvej 7-15, 8990 Fårup | 730-006228-001 | 265 | Ventilation | Depotrum (VENT01) - Montage af nyt mekanisk ventilationsanlæg | Depotrum (VENT01) - Der er monteret et ældre mekanisk ventilationsanlæg fabrikat Genvex type 500 der ventilerer hele ejendommen. Aggregat er med krydsvarmeveksler og vandbåren varmeflade. Bygningen anses for at være normal tæt. | Depotrum (VENT01) - Der monteres et nyt mekanisk ventilationsanlæg, med balanceret luftskifte og varmegenvinding via modstrømsveksler. Dette vil kunne medvirke til et lavere elforbrug, et bedre indeklima og en bedre mulighed for central styring. | 1.373 | 0.78931 | 3905 | 4119 | 60000 | 20 | 14.5666 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [20 empty] | Bolig
(808) - Rusmiddelcenter Randers | Gl. Hadsundvej 1, 8900 Randers C | 730-011783-001 | 1500 | Belysning | Depotrum i kælder - Installation af bevægelsesmelder | Depotrum i kælder - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toiletter i stueplan - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Kopirum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Kantine, kontorer og møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal & 2. sal - Depotrum og toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 1. Sal & 2. sal - Kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Tagetage - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Tagetage - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Kontorer, familie- og grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Depotrum i kælder - Installation af bevægelsesmelder i hver rum, i alt 3 stk. | 1.512 | 0.033294 | 102 | 378 | 3750 | 15 | 9.9206 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  |  | Undervisning | [9 empty] | Døgninstitution |  | Sundhed
(808) - Rusmiddelcenter Randers | Gl. Hadsundvej 1, 8900 Randers C | 730-011783-001 | 1500 | Belysning | Depotrum i kælder - Installation af bevægelsesmelder | Depotrum i kælder - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toiletter i stueplan - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Kopirum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Kantine, kontorer og møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal & 2. sal - Depotrum og toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 1. Sal & 2. sal - Kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Tagetage - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Tagetage - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Kontorer, familie- og grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Depotrum i kælder - Installation af bevægelsesmelder i hver rum, i alt 3 stk. | 1.2658 | 0.009279 | 27 | 105.48 | 1250 | 15 | 11.8506 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  |  | Undervisning | [9 empty] | Døgninstitution |  | Sundhed
(1884) - Bostedet Blommevej | Blommevej 41N, 8930 Randers NØ | 730-013027-011 | 127 | Varmefordelingspumpe | Depotskab/teknik (VA01) - Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg | Depotskab/teknik (VA01) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 180 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 32-100. Depotskab/teknik (VA02) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 15-60. | Depotskab/teknik (VA01) - Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Magna3 32-100 med en max-effekt på 180 W. | 0.1675 | 0.013199 | 67 | 134 | 12000 | 15 | 89.5522 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  |  | Kontor
Stationsvej 2A-2B og 2C-2E - bygning 1 og 2 (150 og 225 kvm) | Stationsvej 2A, 8870 Langå | 730-033963-001 | 330 | Automatik | Det kan anbefales at der monteres vejr kompensering | Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på alle radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. Der er ikke monteret regulering af varmeanlæg ved central styring. Til regulering af varmeanlæg er monteret automatik for central styring. Udenfor fyringssæsonen forudsættes det i beregninger at fordelingsanlæg til varmekilder kan afbrydes, enten automatisk via udeføler eller manult ved at lukke ventiler. | Det kan anbefales at der monteres vejr kompensering som har regulering af fremløbstemperatur, som afstemmes efter ude temperaturen ved hjælp af en ude føler. | 1.456 | 0.57396 | 2814 | 2912 | 20000 | 10 | 6.8681 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm | [17 empty] | Bolig
(286) SMIFF Klubhus | Amtsvejen 68, 8930 Randers NØ | 730-000116-001 | 351 | Belysning | Dommeromklædning - Udskiftning af glødepærer til LED | Rum betegnelser er fra plantegning dateret d. 13/12-1999. Fælles samlingslokale - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Arkiv - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Entre - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Omklædning 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bad v. omklædning 1 - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Depot v. omklædning 1 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Entre mellem omklædning I & II - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Teknikrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Omklædning 2-4 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toilet v. omklædning 4 - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Gang v. omklædning 2 & 3 - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Dommeromklædning - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. | Dommeromklædning - Udskiftning af glødepærer til 5W LED. | 1.3818 | 0.001309 | 7 | 27.6364 | 100 | 5 | 3.6184 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
(243) - Åbakken ¦ Bakkevænget 1E, 8983 Gjerlev J | Bakkevænget 1E, 8983 Gjerlev J | 730-003595-020 | 720 | Cirkulationspumpe | E - (BV05) - Montering af ny cirkulationspumpe til varmt brugsvand | B, C - (BV08+BV12) - På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en nyere automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 20-60 N. E - (BV05) - På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en gammel pumpe uden trinregulering med en effekt på 115 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UP 20-45 N. D - (BV04) - På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en nyere automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60 N. F - (BV10) - På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en nyere automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 20-40 N. | E - (BV05) - Montering af ny automatisk modulerende cirkulationspumpe på varmtvandsrør og cirkulationsledning. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha2 20-60 N, med en max-effekt på 45 W. | 3.065 | 0.12076 | 613 | 1226 | 6000 | 15 | 4.894 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(243) - Åbakken ¦ Bakkevænget 1E, 8983 Gjerlev J | Bakkevænget 1E, 8983 Gjerlev J | 730-003595-020 | 720 | Varmefordelingspumpe | E - (VA20) - Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg | B - (VA27) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. B - (VA28) - Til ventilationsanlæggets varmeflade er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. C - (VA22) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. C - (VA21) - Til ventilationsanlæggets varmeflade er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. D - (VA14) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. D - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 180 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 32-100. El-stikket til pumpen var ved besigtigelsen taget ud og var dermed ikke i brug. Pumpen skønnes derved ikke at være nødvendigt for varmeanlæggets funktion. D - (VA16) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. D - (VA15) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 140 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 25-80. E - (VA18) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. E - (VA19) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 34 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. E - (VA20) - Til ventilationsanlæggets varmeflade er monteret en ældre pumpe med trinregulering med en max-effekt på 60 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS 25-40. Pumpen var ved besigtigelsen indstillet til trin 2. F - (VA26) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. F - (VA24) - Til ventilationsanlæggets varmeflade er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. G - (VA30+VA31) - På varmefordelingsanlægget er monteret to automatisk modulerende pumper med en max-effekt på 34 W. Pumperne er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. G - (VA29) - Til ventilationsanlæggets varmeflade er monteret en ældre pumpe med trinregulering med en max-effekt på 80 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS 25-40. Ved besigtigelsen konstateredes det at pumpen sandsynligvis var defekt. Ved udskiftning anbefales det et vælge en energirigtig pumpe som der foreslås her i energimærket. H - Der er ingen varmefordelingspumpe i bygningen. | E - (VA20) - Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpen, Grundfos UPS 25-40, kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha2 25-40 med en max-effekt på 18 W. | 1.695 | 0.044522 | 226 | 452 | 4000 | 15 | 8.8496 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(1257) Genoptræning | Ternevej 8, 8990 Fårup | 730-006584-003 | 197 | Belysning | EDB - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | Gange - Armaturer med kompaktrør og sparepærer, med bevægelsesmelder. Toiletter - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Opholdstue - Belysningsanlæggene består af armaturer med halongen-, spare- og LED-pærer. Der er styring ved bevægelsesmelder. EDB - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kontor 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kontor 2 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. | EDB - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 1.5313 | 0.029892 | 156 | 530.8364 | 5200 | 15 | 9.7959 |  |  | G til C mærker | [6 empty] | Kontor
(2148) Mellerup Skolehjem - Ridehal | Lodsvejen 6, 8930 Randers NØ | 730-002442-011 | 402 | Belysning | EDB rum - Udskiftning af armaturer | Ridehal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.01, 02, 07 & 07 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.03 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.04 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.05 - Flugtvejsgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. EDB rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Foyer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Rum 2.02 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Rum 2.01 - Opholdsareal - Belysningen består af armaturer med halogenstifte. | EDB rum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.65055 | 0.042514 | 122 | 433.7 | 10000 | 15 | 23.0574 | [12 empty] | Idræt
Ridehuset | Ridehusvej 8, 8900 Randers C | 730-016745-005 | 1653 | Brugsvandsrør | Efterisolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning | Brugsvandsrør og cirkulationsledning er udført som 1" stålrør. Rørene er isoleret med i gennemsnit 15 mm isolering. Tilslutningsrør til gennemstrømningsvandvarmer er udført som 1" stålrør. Rørene er uisoleret. | Efterisolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning med 50 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred. | 1.0745 | 0.3325 | 5353 | 3102.7 | 28875 | 10 | 9.3064 |  |  | G til C mærker | [22 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES |  | Kultur
Mariagervej 10 - Randers Egnsteater (udvendig vedligehold) | Mariagervej 6, 8900 Randers C | 730-016745-004 | 1761 | Brugsvandsrør | Efterisolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning | Brugsvandsrør og cirkulationsledning er udført som 1" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 1" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Brugsvandsrør og cirkulationsledning er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Brugsvandsrør og cirkulationsledning er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 15 mm isolering. Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med i gennemsnit 15 mm isolering. Brugsvandsrør og cirkulationsledning er udført som 3/4" stålrør. Rørene er uisoleret. Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. Brugsvandsrør og cirkulationsledning er udført som 1" stålrør. Rørene er isoleret med i gennemsnit 15 mm isolering. Tilslutningsrør til gennemstrømningsvandvarmer er udført som 1" stålrør. Rørene er uisoleret. | Efterisolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning med 50 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred. | 0.8251 | 0.2431 | 3740 | 2281.4 | 27650 | 10 | 12.1198 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [24 empty] | Kultur
Mariagervej 8 - Randers Musikskole (udvendig vedligehold) | Mariagervej 6, 8900 Randers C | 730-016745-003 | 1211 | Brugsvandsrør | Efterisolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning | Brugsvandsrør og cirkulationsledning er udført som 1" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 1" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Brugsvandsrør og cirkulationsledning er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Brugsvandsrør og cirkulationsledning er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 15 mm isolering. Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med i gennemsnit 15 mm isolering. Brugsvandsrør og cirkulationsledning er udført som 3/4" stålrør. Rørene er uisoleret. Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. Brugsvandsrør og cirkulationsledning er udført som 1" stålrør. Rørene er isoleret med i gennemsnit 15 mm isolering. Tilslutningsrør til gennemstrømningsvandvarmer er udført som 1" stålrør. Rørene er uisoleret. | Efterisolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning med 50 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred. | 0.66279 | 0.1066 | 1640 | 1000.4 | 15093.75 | 10 | 15.0877 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [24 empty] | Kultur
Musiksal, teater, cafe og kontor | Sven Dalsgaards Plads 1, 8900 Randers C | 730-016745-001 | 6813 | Brugsvandsrør | Efterisolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning | Brugsvandsrør og cirkulationsledning er udført som 1" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 1" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. | Efterisolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning med 30 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred. | 0.62225 | 0.24765 | 3810 | 2324.1 | 37350 | 10 | 16.0707 |  |  | G til C mærker | [22 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES |  | Kultur
Romalt Aktivitetshal - SELVEJENDE INSTITUTION | Romalt Boulevard 28, 8960 Randers SØ | 730-030521-001 | 2186.25 | Brugsvandsrør | Efterisolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning | Ladekredsbeholder er isoleret med 30 mm isolering. Brugsvandsrør og cirkulationsledning er udført som 1/2" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Mindre områder af brugsvandsrør og cirkulationsledning er uisoleret. | Efterisolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning med 30 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred. | 0.2937 | 0.00845 | 130 | 79.3 | 2700 | 10 | 34.0479 |  |  | G til C mærker | [5 empty] | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  | Ferie | [13 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES
Romalt Aktivitetshal - SELVEJENDE INSTITUTION | Romalt Boulevard 28, 8960 Randers SØ | 730-030521-001 | 2186.25 | Brugsvandsrør | Efterisolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning | Ladekredsbeholder er isoleret med 30 mm isolering. Brugsvandsrør og cirkulationsledning er udført som 1/2" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Mindre områder af brugsvandsrør og cirkulationsledning er uisoleret. | Efterisolering af ladekredsbeholder med 30 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred. | 0.28467 | 0.00455 | 70 | 42.7 | 1500 | 10 | 35.1288 |  |  | G til C mærker | [5 empty] | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  | Ferie | [13 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES
Birkestien 8, 8930 Randers NØ | Birkestien 8, 8930 Randers NØ | 730-000296-001 | 100 | Bygningsdele | Efterisolering af brystninge med 100 mm. | Ydervægge er vurderet udført som 30 cm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af en halvstens teglmur. Hulrummet er isoleret med 70 mm mineraluld. Loft mod uopvarmet tagrum er vurderet isoleret med 100 mm mineraluld. Brystninge er vurderet at bestå af 24 cm massiv teglvæg (helstens væg). Væg mod oupvarmet rum er vurderet at bestå af 12 cm massiv teglvæg (halvstens væg) med indvendig forsatsvæg med 100 mm mineraluld og pladebeklædning. | Montering af indvendig isoleringsvæg på brystninge med 100 mm isolering, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Alternativt foreslås en udvendig efterisolering med tilsvarende isoleringstykkelse. Dette skal dog nok kun udføres i forbindelse med isolering af øvrige klimaskærm. | 2.7164 | 0.055783 | 779 | 713.0481 | 10500 | 40 | 14.7255 |  |  | G til C mærker | [23 empty] | Bolig
Lejerbo Randers, Afdeling 714 | Lene Bredahls Gade 9, 8900 Randers C | 730-010059-002 | 2600 | Bygningsdele | Efterisolering af etageadskillelse mod det fri med 150 mm isolering | Etageadskillelsen mod det fri er udført i beton. Gulve er udført med strøgulve, som ud fra tegningsmaterialet samlet er isoleret med 100 mm isolering i konstruktionen. | Efterisolering af etageadskillelse mod det fri med 150 mm isolering, så den samlede mængde udgør 250 mm. Den eksisterende forskalling og isolerings stand bør vurderes i samarbejde med en håndværker, i forbindelse med udførelsen. Udførelse skal foregå efter godkendte anvisninger, der dels skal sikre korrekt montage og dels for at sikre mod fugt, svamp og råddannelser. | 0.6536 | 0.015738 | 234 | 165.278 | 10115 | 40 | 61.1999 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution | [14 empty] | Lejerbo
(1419) - Randers Stadion | Viborgvej 92, 8920 Randers NV | 730-037605-001 | 5022 | Bygningsdele | Efterisolering af etageadskillelse mod det fri med 175 mm isolering | Indgang - Etageadskillelse mod det fri af massiv beton, er isoleret med 250 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 10V99703. Mod Tv-platform - Etageadskillelse mod det fri er isoleret med 300 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 10V99321. Resterende - Etageadskillelse mod det fri af beton, er isoleret med 125 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 10V99321. | Resterende - Efterisolering af etageadskillelse mod det fri med 175 mm isolering, så den samlede mængde udgør 300 mm. Den eksisterende forskalling og isolerings stand bør vurderes i samarbejde med en håndværker, i forbindelse med udførelsen. Er den eksisterende konstruktion ikke brugbar, bør denne erstattes med et nyt nedhængt loft, med isolering på den udvendige underside af etageadskillelsen. Prisen på dette forslag er beregnet ud fra, at den eksisterende konstruktion er brugbar og dermed kan forlænges. Udførelse skal foregå efter godkendte anvisninger, der dels skal sikre korrekt montage og dels for at sikre mod fugt, svamp og råddannelser. | 0.67034 | 0.80628 | 10666 | 6567.95 | 391920 | 40 | 59.6716 |  |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
(1391) - Lindevænget | Vester Altanvej 2, 8900 Randers C | 730-019577-003 | 3647 | Bygningsdele | Efterisolering af etageadskillelse mod det fri med 200 mm isolering og fjernelse af eksisterende isolering | Etageadskillelse mod altan af massiv beton, vurderes isoleret med 25 mm isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 8. Gulv mod uopvarmet kælder af massiv beton, er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 8. | Efterisolering af etageadskillelse mod altan med 200 mm isolering. Der etableres nyt nedhængt loft på indvendig underside af etageadskillelsen. Udførelse skal foregå efter godkendte anvisninger, der dels skal sikre korrekt montage og dels for at sikre mod fugt, svamp og råddannelser. | 1.3252 | 0.58177 | 8930 | 4435.4 | 133875 | 40 | 30.1833 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
Bane Alle 7, 8981 Spentrup | Bane Alle 7, 8981 Spentrup | 730-005523-001 | 129 | Bygningsdele | Efterisolering af etageadskillelse mod krybekælder | Etageadskillelse mod krybekælder består af bjælkelag med 150 mm mineraluld mellem bjælker. Gulve er udført i træ. | Efterisolering mellem ny krydsforskalling på eksisterende bjælker på underside af etageadskillelse mod krybekælder med 100 mm mineraluld. Isolering fastholdes med tråd eller forskalling. Denne løsning lever op til kravene i Bygningsreglementet, men den store samlede isoleringstykkelse kan nemt medføre fugt og risiko for skimmelsvamp. Hvis løsningen vælges ud fra optimal isolering bør det nærmere undersøges om der er nærliggende risiko for skader. De nærmere omstændigheder er beskrevet i BYG-erfablad 020625. | 0.45465 | 0.24815 | 1217 | 812.9091 | 35760 | 20 | 43.9902 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
(1622) - Kompasset | Stemannsgade 9D, 8900 Randers C | 730-030193-001 | 682 | Bygningsdele | Efterisolering af fladt tag med 100 mm isolering, så den samlede isolering udgør 300 mm | Kvist - Det flade tag er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 1-2001A. | Kvist - Eksisterende tag efterisoleres udvendigt med 100 mm trædefast isolering, så den samlede mængde udgør 300 mm isolering. Den nye tagflade skal have en taghældning på mindst 1:40. Eksisterende tagbeklædning rengøres og efterses for evt. skader, der i så fald skal udbedres. Herved sikres et tæt underlag, der kan fungere som dampspærre i den nye konstruktion. Forudsætningen herfor er, at den eksisterende dampspærre er perforeret. Inden pap- og efterisoleringsarbejdet udføres, skal det eksisterende tag være helt tør og uden lunker eller buler. Hvis det eksisterende tag er udført med ventilationsspalte mellem isoleringslag og tagbeklædning, skal spalten lukkes effektivt for ikke at miste effekten af efterisoleringslaget. Hvis det eksisterende tag er vådt, dvs. træfugten er over 15-17 %, skal ventilationsspalten forblive åben, indtil konstruktionen er tør, anslået efter et år. Tagkonstruktionen skal udføres med effektivt afvandingssystem til regnvand. Det anbefales, at det udføres med synlige nedløbsrør og tagrender af hensyn til senere inspektion. | 0.11067 | 0.00195 | 30 | 19.92 | 7200 | 40 | 361.4458 | [6 empty] | Daginstitution
863 - Omklædningsbygning ved GI. Hadsundvejens Skole | Rebslagervej 5, 8900 Randers C | 730-019843-001 | 247.5 | Bygningsdele | Efterisolering af fladt tag med 200 mm isolering, så den samlede isolering udgør 300 mm | Det flade tag er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale, Tegn. Grundplan, facader og snit nr. 3 dato: 29.11.74. | Eksisterende tag efterisoleres udvendigt med 200 mm trædefast isolering, så den samlede mængde udgør 300 mm isolering. Den nye tagflade skal have en taghældning på mindst 1:40. Eksisterende tagbeklædning rengøres og efterses for evt. skader, der i så fald skal udbedres. Herved sikres et tæt underlag, der kan fungere som dampspærre i den nye konstruktion. Forudsætningen herfor er, at den eksisterende dampspærre er perforeret. Inden pap- og efterisoleringsarbejdet udføres, skal det eksisterende tag være helt tør og uden lunker eller buler. Hvis det eksisterende tag er udført med ventilationsspalte mellem isoleringslag og tagbeklædning, skal spalten lukkes effektivt for ikke at miste effekten af efterisoleringslaget. Hvis det eksisterende tag er vådt, dvs. træfugten er over 15-17 %, skal ventilationsspalten forblive åben, indtil konstruktionen er tør, anslået efter et år. Tagkonstruktionen skal udføres med effektivt afvandingssystem til regnvand. Det anbefales, at det udføres med synlige nedløbsrør og tagrender af hensyn til senere inspektion. | 0.60873 | 0.312 | 4800 | 3187.2 | 209431.25 | 40 | 65.7101 |  |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
Gjerlev Gymnastiksal - Tønagervej 15, 8983 Gjerlev J | Tønagervej 15, 8983 Gjerlev J | 730-003762-003 | 660 | Bygningsdele | Efterisolering af fladt tag med 200 mm isolering, så den samlede isolering udgør 300 mm | Det flade tag (built-up tag) på tilbygningen antages isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. | Eksisterende tag efterisoleres udvendigt med 200 mm trædefast isolering, så den samlede mængde udgør 300 mm isolering. Den nye tagflade skal have en taghældning på mindst 1:40. Eksisterende tagbeklædning rengøres og efterses for evt. skader, der i så fald skal udbedres. Herved sikres et tæt underlag, der kan fungere som dampspærre i den nye konstruktion. Forudsætningen herfor er, at den eksisterende dampspærre er perforeret. Inden pap- og efterisoleringsarbejdet udføres, skal det eksisterende tag være helt tør og uden lunker eller buler. Hvis det eksisterende tag er udført med ventilationsspalte mellem isoleringslag og tagbeklædning, skal spalten lukkes effektivt for ikke at miste effekten af efterisoleringslaget. Hvis det eksisterende tag er vådt, dvs. træfugten er over 15-17 %, skal ventilationsspalten forblive åben, indtil konstruktionen er tør, anslået efter et år. Tagkonstruktionen skal udføres med effektivt afvandingssystem til regnvand. Det anbefales, at det udføres med synlige nedløbsrør og tagrender af hensyn til senere inspektion. | 0.45221 | 0.0468 | 720 | 356.1151 | 31500 | 40 | 88.4545 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES | [11 empty] | Idræt
(1416) - Dagplejens Hus | Vasen 12, 8920 Randers NV | 730-025932-001 | 118 | Bygningsdele | Efterisolering af fladt tag med 200 mm isolering, så den samlede isolering udgør 400 mm | Det flade tag vurderes isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale samt opførelsestidspunktet. Journalnr: 453. | Eksisterende tag efterisoleres udvendigt med 200 mm trædefast isolering, så den samlede mængde udgør 400 mm isolering. Den nye tagflade skal have en taghældning på mindst 1:40. Eksisterende tagbeklædning rengøres og efterses for evt. skader, der i så fald skal udbedres. Herved sikres et tæt underlag, der kan fungere som dampspærre i den nye konstruktion. Forudsætningen herfor er, at den eksisterende dampspærre er perforeret. Inden pap- og efterisoleringsarbejdet udføres, skal det eksisterende tag være helt tør og uden lunker eller buler. Hvis det eksisterende tag er udført med ventilationsspalte mellem isoleringslag og tagbeklædning, skal spalten lukkes effektivt for ikke at miste effekten af efterisoleringslaget. Hvis det eksisterende tag er vådt, dvs. træfugten er over 15-17 %, skal ventilationsspalten forblive åben, indtil konstruktionen er tør, anslået efter et år. Tagkonstruktionen skal udføres med effektivt afvandingssystem til regnvand. Det anbefales, at det udføres med synlige nedløbsrør og tagrender af hensyn til senere inspektion. | 0.75238 | 0.18676 | 948 | 1896 | 100800 | 40 | 53.1646 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(516) - Randers Genbrugsplads - Bygning 15 | Ørneborgvej 30, 8960 Randers SØ | 730-027362-015 | 138 | Bygningsdele | Efterisolering af fladt tag med 200 mm isolering, så den samlede isolering udgør 400 mm | Det flade tag er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Journalnr: 61i/15. | Eksisterende tag efterisoleres udvendigt med 200 mm trædefast isolering, så den samlede mængde udgør 400 mm isolering. Den nye tagflade skal have en taghældning på mindst 1:40. Eksisterende tagbeklædning rengøres og efterses for evt. skader, der i så fald skal udbedres. Herved sikres et tæt underlag, der kan fungere som dampspærre i den nye konstruktion. Forudsætningen herfor er, at den eksisterende dampspærre er perforeret. Inden pap- og efterisoleringsarbejdet udføres, skal det eksisterende tag være helt tør og uden lunker eller buler. Hvis det eksisterende tag er udført med ventilationsspalte mellem isoleringslag og tagbeklædning, skal spalten lukkes effektivt for ikke at miste effekten af efterisoleringslaget. Hvis det eksisterende tag er vådt, dvs. træfugten er over 15-17 %, skal ventilationsspalten forblive åben, indtil konstruktionen er tør, anslået efter et år. Tagkonstruktionen skal udføres med effektivt afvandingssystem til regnvand. Det anbefales, at det udføres med synlige nedløbsrør og tagrender af hensyn til senere inspektion. | 0.58849 | 0.16903 | 858 | 1716 | 116637.5 | 40 | 67.9706 |  |  | G til C mærker | [20 empty] | Lager
(66) - Tørring Skole | Hvilhusevej 17B, 8983 Gjerlev J | 730-031064-013 | 417 | Bygningsdele | Efterisolering af fladt tag med 200 mm isolering, så den samlede isolering udgør 400 mm | Det flade tag er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Snittegning. | Eksisterende tag efterisoleres udvendigt med 200 mm trædefast isolering, så den samlede mængde udgør 400 mm isolering. Den nye tagflade skal have en taghældning på mindst 1:40. Eksisterende tagbeklædning rengøres og efterses for evt. skader, der i så fald skal udbedres. Herved sikres et tæt underlag, der kan fungere som dampspærre i den nye konstruktion. Forudsætningen herfor er, at den eksisterende dampspærre er perforeret. Inden pap- og efterisoleringsarbejdet udføres, skal det eksisterende tag være helt tør og uden lunker eller buler. Hvis det eksisterende tag er udført med ventilationsspalte mellem isoleringslag og tagbeklædning, skal spalten lukkes effektivt for ikke at miste effekten af efterisoleringslaget. Hvis det eksisterende tag er vådt, dvs. træfugten er over 15-17 %, skal ventilationsspalten forblive åben, indtil konstruktionen er tør, anslået efter et år. Tagkonstruktionen skal udføres med effektivt afvandingssystem til regnvand. Det anbefales, at det udføres med synlige nedløbsrør og tagrender af hensyn til senere inspektion. | 0.32559 | 0.29254 | 1485 | 2970 | 364875 | 40 | 122.8535 |  |  |  | Undervisning
(583) Børnehaven Orkestervej | Orkestervej 16, 8940 Randers SV | 730-011057-003 | 413 | Bygningsdele | Efterisolering af fladt tag med 200 mm isolering, så den samlede isolering udgør 400 mm | Det flade tag er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 4. | Eksisterende tag efterisoleres udvendigt med 200 mm trædefast isolering, så den samlede mængde udgør 400 mm isolering. Den nye tagflade skal have en taghældning på mindst 1:40. Eksisterende tagbeklædning rengøres og efterses for evt. skader, der i så fald skal udbedres. Herved sikres et tæt underlag, der kan fungere som dampspærre i den nye konstruktion. Forudsætningen herfor er, at den eksisterende dampspærre er perforeret. Inden pap- og efterisoleringsarbejdet udføres, skal det eksisterende tag være helt tør og uden lunker eller buler. Hvis det eksisterende tag er udført med ventilationsspalte mellem isoleringslag og tagbeklædning, skal spalten lukkes effektivt for ikke at miste effekten af efterisoleringslaget. Hvis det eksisterende tag er vådt, dvs. træfugten er over 15-17 %, skal ventilationsspalten forblive åben, indtil konstruktionen er tør, anslået efter et år. Tagkonstruktionen skal udføres med effektivt afvandingssystem til regnvand. Det anbefales, at det udføres med synlige nedløbsrør og tagrender af hensyn til senere inspektion. | 0.25222 | 0.037247 | 571 | 380.48 | 60340 | 40 | 158.5892 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(656) Børnehuset Himmeldalen | Torupdalvej 11, 8930 Randers NØ | 730-029884-001 | 671 | Bygningsdele | Efterisolering af fladt tag med 200 mm isolering, så den samlede isolering udgør 400 mm | Det flade tag er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. (99)3.10. | Eksisterende tag efterisoleres udvendigt med 200 mm trædefast isolering, så den samlede mængde udgør 400 mm isolering. Den nye tagflade skal have en taghældning på mindst 1:40. Eksisterende tagbeklædning rengøres og efterses for evt. skader, der i så fald skal udbedres. Herved sikres et tæt underlag, der kan fungere som dampspærre i den nye konstruktion. Forudsætningen herfor er, at den eksisterende dampspærre er perforeret. Inden pap- og efterisoleringsarbejdet udføres, skal det eksisterende tag være helt tør og uden lunker eller buler. Hvis det eksisterende tag er udført med ventilationsspalte mellem isoleringslag og tagbeklædning, skal spalten lukkes effektivt for ikke at miste effekten af efterisoleringslaget. Hvis det eksisterende tag er vådt, dvs. træfugten er over 15-17 %, skal ventilationsspalten forblive åben, indtil konstruktionen er tør, anslået efter et år. Tagkonstruktionen skal udføres med effektivt afvandingssystem til regnvand. Det anbefales, at det udføres med synlige nedløbsrør og tagrender af hensyn til senere inspektion. | 0.24368 | 0.31025 | 4771 | 3169.48 | 520275 | 40 | 164.1515 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
1299 - Bostedet Rebslagervej 18 | Rebslagervej 18, 8900 Randers C | 730-038250-001 | 922 | Bygningsdele | Efterisolering af fladt tag med 200 mm isolering, så den samlede isolering udgør 400 mm | Det flade tag vurderes isoleret med gns. 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale, SNIT G-G, H-H, I-I, nr. 2.3 A dato: 05.02.2008. | Eksisterende tag efterisoleres udvendigt med 200 mm trædefast isolering, så den samlede mængde udgør 400 mm isolering. Den nye tagflade skal have en taghældning på mindst 1:40. Eksisterende tagbeklædning rengøres og efterses for evt. skader, der i så fald skal udbedres. Herved sikres et tæt underlag, der kan fungere som dampspærre i den nye konstruktion. Forudsætningen herfor er, at den eksisterende dampspærre er perforeret. Inden pap- og efterisoleringsarbejdet udføres, skal det eksisterende tag være helt tør og uden lunker eller buler. Hvis det eksisterende tag er udført med ventilationsspalte mellem isoleringslag og tagbeklædning, skal spalten lukkes effektivt for ikke at miste effekten af efterisoleringslaget. Hvis det eksisterende tag er vådt, dvs. træfugten er over 15-17 %, skal ventilationsspalten forblive åben, indtil konstruktionen er tør, anslået efter et år. Tagkonstruktionen skal udføres med effektivt afvandingssystem til regnvand. Det anbefales, at det udføres med synlige nedløbsrør og tagrender af hensyn til senere inspektion. | 0.20741 | 0.20469 | 3143 | 2091.56 | 403375 | 40 | 192.8584 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm | [17 empty] | Bolig
(1705) Vorup Plejehjem | Bøsbrovej 68, 8940 Randers SV | 730-029405-001 | 1693 | Bygningsdele | Efterisolering af fladt tag med 200 mm isolering, så den samlede isolering udgør 400 mm | Det flade tag vurderes isoleret med 200 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. | Eksisterende tag efterisoleres udvendigt med 200 mm trædefast isolering, så den samlede mængde udgør 400 mm isolering. Den nye tagflade skal have en taghældning på mindst 1:40. Eksisterende tagbeklædning rengøres og efterses for evt. skader, der i så fald skal udbedres. Herved sikres et tæt underlag, der kan fungere som dampspærre i den nye konstruktion. Forudsætningen herfor er, at den eksisterende dampspærre er perforeret. Inden pap- og efterisoleringsarbejdet udføres, skal det eksisterende tag være helt tør og uden lunker eller buler. Hvis det eksisterende tag er udført med ventilationsspalte mellem isoleringslag og tagbeklædning, skal spalten lukkes effektivt for ikke at miste effekten af efterisoleringslaget. Hvis det eksisterende tag er vådt, dvs. træfugten er over 15-17 %, skal ventilationsspalten forblive åben, indtil konstruktionen er tør, anslået efter et år. Tagkonstruktionen skal udføres med effektivt afvandingssystem til regnvand. Det anbefales, at det udføres med synlige nedløbsrør og tagrender af hensyn til senere inspektion. | 0.18457 | 0.11785 | 1811 | 897.95 | 194600 | 40 | 216.7159 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(1752) Børnehaven Fuglereden | Vinkelvej 17, 8870 Langå | 730-033207-001 | 226 | Bygningsdele | Efterisolering af fladt tag med 250 mm isolering, så den samlede isolering udgør 400 mm | Det flade tag vurderes isoleret med 150 mm mineraluld. | Eksisterende tag efterisoleres udvendigt med 250 mm trædefast isolering, så den samlede mængde udgør 400 mm isolering. Den nye tagflade skal have en taghældning på mindst 1:40. Eksisterende tagbeklædning rengøres og efterses for evt. skader, der i så fald skal udbedres. Herved sikres et tæt underlag, der kan fungere som dampspærre i den nye konstruktion. Forudsætningen herfor er, at den eksisterende dampspærre er perforeret. Inden pap- og efterisoleringsarbejdet udføres, skal det eksisterende tag være helt tør og uden lunker eller buler. Hvis det eksisterende tag er udført med ventilationsspalte mellem isoleringslag og tagbeklædning, skal spalten lukkes effektivt for ikke at miste effekten af efterisoleringslaget. Hvis det eksisterende tag er vådt, dvs. træfugten er over 15-17 %, skal ventilationsspalten forblive åben, indtil konstruktionen er tør, anslået efter et år. Tagkonstruktionen skal udføres med effektivt afvandingssystem til regnvand. Det anbefales, at det udføres med synlige nedløbsrør og tagrender af hensyn til senere inspektion. | 0.31858 | 0.2223 | 3420 | 1710 | 214700 | 40 | 125.5556 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(1194) Børnehuset Svalereden | Svalevej 6, 8990 Fårup | 730-006491-001 | 575 | Bygningsdele | Efterisolering af fladt tag med 300 mm isolering, så den samlede isolering udgør 400 mm | Det flade tag er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 9. | Eksisterende tag efterisoleres udvendigt med 300 mm trædefast isolering, så den samlede mængde udgør 400 mm isolering. Den nye tagflade skal have en taghældning på mindst 1:40. Eksisterende tagbeklædning rengøres og efterses for evt. skader, der i så fald skal udbedres. Herved sikres et tæt underlag, der kan fungere som dampspærre i den nye konstruktion. Forudsætningen herfor er, at den eksisterende dampspærre er perforeret. Inden pap- og efterisoleringsarbejdet udføres, skal det eksisterende tag være helt tør og uden lunker eller buler. Hvis det eksisterende tag er udført med ventilationsspalte mellem isoleringslag og tagbeklædning, skal spalten lukkes effektivt for ikke at miste effekten af efterisoleringslaget. Hvis det eksisterende tag er vådt, dvs. træfugten er over 15-17 %, skal ventilationsspalten forblive åben, indtil konstruktionen er tør, anslået efter et år. Tagkonstruktionen skal udføres med effektivt afvandingssystem til regnvand. Det anbefales, at det udføres med synlige nedløbsrør og tagrender af hensyn til senere inspektion. | 1.5142 | 0.053387 | 271 | 596.2 | 15750 | 40 | 26.4173 |  | Asferg | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(1246) Purhushallen | Bakkevænget 12, 8990 Fårup | 730-007114-001 | 2181 | Bygningsdele | Efterisolering af fladt tag med 300 mm isolering, så den samlede isolering udgør 400 mm | Tilbygning 2015 - Det flade tag er isoleret med 350 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale s. 41. Det flade tag er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 9. Cafeteria & mødelokale - Det flade tag er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 3. | Eksisterende tag efterisoleres udvendigt med 300 mm trædefast isolering, så den samlede mængde udgør 400 mm isolering. Den nye tagflade skal have en taghældning på mindst 1:40. Eksisterende tagbeklædning rengøres og efterses for evt. skader, der i så fald skal udbedres. Herved sikres et tæt underlag, der kan fungere som dampspærre i den nye konstruktion. Forudsætningen herfor er, at den eksisterende dampspærre er perforeret. Inden pap- og efterisoleringsarbejdet udføres, skal det eksisterende tag være helt tør og uden lunker eller buler. Hvis det eksisterende tag er udført med ventilationsspalte mellem isoleringslag og tagbeklædning, skal spalten lukkes effektivt for ikke at miste effekten af efterisoleringslaget. Hvis det eksisterende tag er vådt, dvs. træfugten er over 15-17 %, skal ventilationsspalten forblive åben, indtil konstruktionen er tør, anslået efter et år. Tagkonstruktionen skal udføres med effektivt afvandingssystem til regnvand. Det anbefales, at det udføres med synlige nedløbsrør og tagrender af hensyn til senere inspektion. | 0.6086 | 2.527 | 12388 | 8158.8182 | 536235 | 40 | 65.7246 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt |  |  |  | Fårup
(879) Blok B - Vorup Plejehjem | Bøsbrovej 70, 8940 Randers SV | 730-009667-003 | 1219 | Bygningsdele | Efterisolering af fladt tag med 300 mm isolering, så den samlede isolering udgør 400 mm | Det flade tag (built-up tag) er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale nr. 13. | Eksisterende tag efterisoleres udvendigt med 300 mm trædefast isolering, så den samlede mængde udgør 400 mm isolering. Den nye tagflade skal have en taghældning på mindst 1:40. Eksisterende tagbeklædning rengøres og efterses for evt. skader, der i så fald skal udbedres. Herved sikres et tæt underlag, der kan fungere som dampspærre i den nye konstruktion. Forudsætningen herfor er, at den eksisterende dampspærre er perforeret. Inden pap- og efterisoleringsarbejdet udføres, skal det eksisterende tag være helt tør og uden lunker eller buler. Hvis det eksisterende tag er udført med ventilationsspalte mellem isoleringslag og tagbeklædning, skal spalten lukkes effektivt for ikke at miste effekten af efterisoleringslaget. Hvis det eksisterende tag er vådt, dvs. træfugten er over 15-17 %, skal ventilationsspalten forblive åben, indtil konstruktionen er tør, anslået efter et år. Tagkonstruktionen skal udføres med effektivt afvandingssystem til regnvand. Det anbefales, at det udføres med synlige nedløbsrør og tagrender af hensyn til senere inspektion. | 0.58504 | 0.22009 | 3382 | 2248.32 | 153720 | 40 | 68.3711 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1240) Fårup Børnehave | Kølbakken 5, 8990 Fårup | 730-005765-001 | 360 | Bygningsdele | Efterisolering af fladt tag med 300 mm isolering, så den samlede isolering udgør 400 mm | Mellem bygning - Det flade tag er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 9. | Eksisterende tag efterisoleres udvendigt med 300 mm trædefast isolering, så den samlede mængde udgør 400 mm isolering. Den nye tagflade skal have en taghældning på mindst 1:40. Eksisterende tagbeklædning rengøres og efterses for evt. skader, der i så fald skal udbedres. Herved sikres et tæt underlag, der kan fungere som dampspærre i den nye konstruktion. Forudsætningen herfor er, at den eksisterende dampspærre er perforeret. Inden pap- og efterisoleringsarbejdet udføres, skal det eksisterende tag være helt tør og uden lunker eller buler. Hvis det eksisterende tag er udført med ventilationsspalte mellem isoleringslag og tagbeklædning, skal spalten lukkes effektivt for ikke at miste effekten af efterisoleringslaget. Hvis det eksisterende tag er vådt, dvs. træfugten er over 15-17 %, skal ventilationsspalten forblive åben, indtil konstruktionen er tør, anslået efter et år. Tagkonstruktionen skal udføres med effektivt afvandingssystem til regnvand. Det anbefales, at det udføres med synlige nedløbsrør og tagrender af hensyn til senere inspektion. | 0.55271 | 0.083837 | 411 | 271.3091 | 19635 | 40 | 72.3713 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution | [9 empty] | Fårup
(1370) Vestervangsskolen ¦ BBR 2 - Nålemagervej 116 | Nålemagervej 116, 8920 Randers NV | 730-019501-002 | 101 | Bygningsdele | Efterisolering af fladt tag med 300 mm isolering, så den samlede isolering udgør 425 mm | BBR 1 - Skole, Hallen - Det flade tag er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 46. BBR 1 - Skole - Det flade tag er isoleret med 50 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 46. BBR 1 - Skole - Det flade tag er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. BBR 1 - Skole, Fløj 2, 3 & 5 - Tilbygning - Det flade tag er isoleret med 400 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 12. BBR 1 - Skole - Det flade tag er isoleret med 50 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 61.038. BBR 2 - Det flade tag er isoleret med 125 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. B1. | BBR 2 - Eksisterende tag efterisoleres udvendigt med 300 mm trædefast isolering, så den samlede mængde udgør 425 mm isolering. Den nye tagflade skal have en taghældning på mindst 1:40. Eksisterende tagbeklædning rengøres og efterses for evt. skader, der i så fald skal udbedres. Herved sikres et tæt underlag, der kan fungere som dampspærre i den nye konstruktion. Forudsætningen herfor er, at den eksisterende dampspærre er perforeret. Inden pap- og efterisoleringsarbejdet udføres, skal det eksisterende tag være helt tør og uden lunker eller buler. Hvis det eksisterende tag er udført med ventilationsspalte mellem isoleringslag og tagbeklædning, skal spalten lukkes effektivt for ikke at miste effekten af efterisoleringslaget. Hvis det eksisterende tag er vådt, dvs. træfugten er over 15-17 %, skal ventilationsspalten forblive åben, indtil konstruktionen er tør, anslået efter et år. Tagkonstruktionen skal udføres med effektivt afvandingssystem til regnvand. Det anbefales, at det udføres med synlige nedløbsrør og tagrender af hensyn til senere inspektion. | 0.47751 | 0.12389 | 1902 | 1266 | 106050 | 40 | 83.7678 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
Aldersville | Kirkevej 2A, 8970 Havndal | 730-036708-001 | 1932 | Bygningsdele | Efterisolering af fladt tag over elevatorskakten med 200 mm isolering, så den samlede isolering udgør 400 mm | Kviste - Det flade tag er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale AR 1.12. Taget over elevatorskakten er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale AR 1.11. Fællesrum stueplan - Det flade tag er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale AR 1.07. | Eksisterende tag over elevatorskakten efterisoleres udvendigt med 200 mm trædefast isolering, så den samlede mængde udgør 400 mm isolering. Den nye tagflade skal have en taghældning på mindst 1:40. Eksisterende tagbeklædning rengøres og efterses for evt. skader, der i så fald skal udbedres. Herved sikres et tæt underlag, der kan fungere som dampspærre i den nye konstruktion. Forudsætningen herfor er, at den eksisterende dampspærre er perforeret. Inden pap- og efterisoleringsarbejdet udføres, skal det eksisterende tag være helt tør og uden lunker eller buler. Hvis det eksisterende tag er udført med ventilationsspalte mellem isoleringslag og tagbeklædning, skal spalten lukkes effektivt for ikke at miste effekten af efterisoleringslaget. Hvis det eksisterende tag er vådt, dvs. træfugten er over 15-17 %, skal ventilationsspalten forblive åben, indtil konstruktionen er tør, anslået efter et år. Tagkonstruktionen skal udføres med effektivt afvandingssystem til regnvand. Det anbefales, at det udføres med synlige nedløbsrør og tagrender af hensyn til senere inspektion. | 0.1938 | 0.00585 | 90 | 52.1442 | 10762.5 | 40 | 206.3988 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
Assentoftskolen, Huset | Skolevej 16, 8960 Randers SØ | 730-035132-003 | 187 | Bygningsdele | Efterisolering af gulv mod krybekælder med 100 mm isolering og fjernelse af eksisterende isolering | Gulv mod krybekælder er udført af beton med trægulv, og isoleret med 30 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. | Efterisolering af gulv mod krybekælder med 100 mm isolering på undersiden. Udførelsen foreslås enten med opklæbet mineraluld på underside af betondæk, eller alternativt med isoleringsplader fastgjort mekanisk med specialplugs. Opmærksomheden henledes generelt på risici for kraftige fugtproblemer og skimmelsvamp ved for store isoleringsmængder uden den nødvendige mængde ventilation heraf. Selv med en beskeden isolering skal der sikres optimal ventilation i krybekælderen. | 6.7267 | 0.64115 | 3143 | 1883.4773 | 11200 | 40 | 5.9464 |  |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
(206) Svalevej 6 | Svalevej 6, 8960 Randers SØ | 730-035807-001 | 3642 | Bygningsdele | Efterisolering af gulv mod krybekælder med 150 mm isolering | Gulv mod ingeniørgang vurderes udført af beton der er isoleret med 50 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. | Efterisolering af gulv mod krybekælder med 150 mm isolering, så den samlede mængde udgør 200 mm Udførelsen foreslås med isoleringsplader fastgjort mekanisk med specialplugs eller fastholdt som eksisterende isolering. Opmærksomheden henledes generelt på risici for kraftige fugtproblemer og skimmelsvamp ved for store isoleringsmængder uden den nødvendige mængde ventilation heraf. Selv med en beskeden isolering skal der sikres optimal ventilation i krybekælderen. | 1.3213 | 0.96906 | 4751 | 4918.1 | 148890 | 40 | 30.2739 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | [5 empty] | Døgninstitution
1314 - Randers Krisecenter | Markedsgade 5, 8900 Randers C | 730-014827-001 | 496 | Bygningsdele | Efterisolering af gulv mod krybekælder med 200 mm isolering | Gulv mod krybekælder, baumadæk med trægulv er isoleret med 75 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. | Efterisolering af gulv mod krybekælder med 200 mm isolering, så den samlede mængde udgør 250 mm Udførelsen foreslås med isoleringsplader fastgjort mekanisk med specialplugs eller fastholdt som eksisterende isolering. Opmærksomheden henledes generelt på risici for kraftige fugtproblemer og skimmelsvamp ved for store isoleringsmængder uden den nødvendige mængde ventilation heraf. Selv med en beskeden isolering skal der sikres optimal ventilation i krybekælderen. | 1.3337 | 0.10855 | 1670 | 1108.88 | 33258 | 40 | 29.9924 |  |  | G til C mærker | [10 empty] | Døgninstitution
(1394) - Ungdomspensionen Vester Alle | Vester Alle 5, 8900 Randers C | 730-019415-001 | 333 | Bygningsdele | Efterisolering af gulv mod uopvarmet kælder med 100-150 mm isolering | Oprindelig del - Gulv mod uopvarmet kælder af massiv beton, er isoleret med 50 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 3. Tilbygning 1978 - Gulv mod uopvarmet kælder af massiv beton, er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 6. | Efterisolering af gulv mod uopvarmet kælder med mellem 100-150 mm isolering, så den samlede mængde udgør 200 mm. Eksisterende nedhængte lofter på underside af etageadskillelse nedtages og fjernes. Eksisterende forskalling forlænges, og der udføres effektiv dampspærre og afsluttes med godkendt beklædning. Det er vigtigt at have fokus på at rumhøjden ikke gøres lavere end bygningsreglementets krav herfor. Efterisoleringen af etageadskillelsen vil medføre temperaturfald i kælderen. Herved øges risikoen for fugtproblemer, hvis der ikke ventileres. Det anbefales at etablere udeluftventiler i alle rum, og husejeren bør instrueres i korrekt udluftning af kælderen så fugt mv. undgås. | 1.2444 | 0.11765 | 1810 | 895.95 | 28800 | 40 | 32.1447 |  |  | G til C mærker | [10 empty] | Døgninstitution
(976) - Vesterbakkeskolen | Blommevej 50, 8930 Randers NØ | 730-011888-005 | 5481 | Bygningsdele | Efterisolering af gulv mod uopvarmet kælder med 150 mm isolering | Kantine - Gulv mod uopvarmet kælder, beton med trægulv er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 25A. Gamle toiletter - Gulv mod uopvarmet kælder af massiv beton, vurderes isoleret med 50 mm isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 202 & 26. Mod teknikrum - Gulv mod uopvarmet teknikrum i kækder er af massiv beton, er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 33A. | Gamle toiletter - Efterisolering af gulv mod uopvarmet kælder med 150 mm isolering, så den samlede mængde udgør 200 mm. Der udføres effektiv dampspærre og afsluttes med godkendt beklædning. Det er vigtigt at have fokus på at rumhøjden ikke gøres lavere end bygningsreglementets krav herfor. Efterisoleringen af etageadskillelsen vil medføre temperaturfald i kælderen. Herved øges risikoen for fugtproblemer, hvis der ikke ventileres. Det anbefales at etablere udeluftventiler i alle rum, og husejeren bør instrueres i korrekt udluftning af kælderen så fugt mv. undgås. | 1.2488 | 0.1443 | 2220 | 1098.9 | 35200 | 40 | 32.032 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller |  |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(351) Randers Bibliotek Øst | Udbyhøjvej 81, 8930 Randers NØ | 730-019057-001 | 337 | Bygningsdele | Efterisolering af gulv mod uopvarmet kælder med 150 mm isolering | Gulv mod uopvarmet kælder af træ/bjælker, vurderes at være isoleret med 100 mm mineraluld. | Efterisolering af gulv mod uopvarmet kælder med 150 mm isolering, så den samlede mængde udgør 250 mm. Eksisterende nedhængte lofter på underside af etageadskillelse nedtages og fjernes. Eksisterende forskalling forlænges, og der udføres effektiv dampspærre og afsluttes med godkendt beklædning. Det er vigtigt at have fokus på at rumhøjden ikke gøres lavere end bygningsreglementets krav herfor. Efterisoleringen af etageadskillelsen vil medføre temperaturfald i kælderen. Herved øges risikoen for fugtproblemer, hvis der ikke ventileres. Det anbefales at etablere udeluftventiler i alle rum, og husejeren bør instrueres i korrekt udluftning af kælderen så fugt mv. undgåes. | 0.41105 | 0.0338 | 520 | 345.28 | 33600 | 40 | 97.3123 |  |  | G til C mærker | [17 empty] | 3 - ES står for udvendig VH | Bibliotek
(1415) - Børnehaven Viborgvej | Viborgvej 96, 8920 Randers NV | 730-020988-001 | 545 | Bygningsdele | Efterisolering af gulv mod uopvarmet kælder med 150 mm isoleringyvin | Gulv mod uopvarmet kælder, beton med trægulv er isoleret med 50 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Journal. Nr. 264. | Efterisolering af gulv mod uopvarmet kælder med 150 mm isolering, så den samlede mængde udgør 200 mm. Eksisterende nedhængte lofter på underside af etageadskillelse nedtages og fjernes. Eksisterende forskalling forlænges, og der udføres effektiv dampspærre og afsluttes med godkendt beklædning. Det er vigtigt at have fokus på at rumhøjden ikke gøres lavere end bygningsreglementets krav herfor. Efterisoleringen af etageadskillelsen vil medføre temperaturfald i kælderen. Herved øges risikoen for fugtproblemer, hvis der ikke ventileres. Det anbefales at etablere udeluftventiler i alle rum, og husejeren bør instrueres i korrekt udluftning af kælderen så fugt mv. undgås. | 1.1756 | 0.01235 | 190 | 94.05 | 3200 | 40 | 34.0245 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
Ridehuset | Ridehusvej 8, 8900 Randers C | 730-016745-005 | 1653 | Bygningsdele | Efterisolering af gulv mod uopvarmet lagerrum med 300 mm isolering | Gulv mod uopvarmet lagerrum af træ/bjælker, vurderes isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra renoveringstidspunkt. | Efterisolering af gulv mod uopvarmet lagerrum med 300 mm isolering, så den samlede mængde udgør 400 mm. Eksisterende nedhængte lofter på underside af etageadskillelse nedtages og fjernes. Eksisterende forskalling forlænges, og der udføres effektiv dampspærre og afsluttes med godkendt beklædning. Det er vigtigt at have fokus på at rumhøjden ikke gøres lavere end bygningsreglementets krav herfor. Efterisoleringen af etageadskillelsen vil medføre temperaturfald i lagerrummet. Herved øges risikoen for fugtproblemer, hvis der ikke ventileres. Det anbefales at etablere udeluftventiler i alle rum, og bruger bør instrueres i korrekt udluftning af lagerrummet så fugt mv. undgås. | 0.39887 | 0.14194 | 2074 | 1340.2 | 134400 | 40 | 100.2835 |  |  | G til C mærker | [22 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES |  | Kultur
(351) Randers Bibliotek Øst | Udbyhøjvej 81, 8930 Randers NØ | 730-019057-001 | 337 | Bygningsdele | Efterisolering af hanebåndsloft med 250 mm isolering | Lodrette skunkvægge er isoleret med 200 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Loft mod vandret skunk er isoleret med 200 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Skråvægge er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale nr. 9601.06. Hanebåndsloft er isoleret med 150 mm mineraluld. Depot - Skråtag vurderes at være isoleret med 150 mm mineraluld. | Efterisolering af hanebåndslofter med 250 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 1.338 | 0.0611 | 940 | 624.16 | 18660 | 40 | 29.8962 |  |  | G til C mærker | [17 empty] | 3 - ES står for udvendig VH | Bibliotek
(1824) - FDF Stevnstrup - ES står for vedligehold | Landsbygaden 2, 8870 Langå | 730-032127-001 | 303 | Bygningsdele | Efterisolering af lette vægge mod uopvarmet loftsrum af træ med 250 mm isolering og fjernelse af eksisterende isolering | Vægge mod uopvarmet loftsrum er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger vurderes isoleret med 75 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. | Efterisolering med 250 mm isolering i lette ydervægge. Eksisterende pladebeklædning og isolering nedtages og bortskaffes. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger, og tekniske installationer føres med ud i den nye væg. | 0.66738 | 0.18399 | 902 | 931 | 55800 | 40 | 59.9356 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024 |  |  |  | Ferie
(1970) Hobrovejens skole ¦ Gethersvej 36, 8900 Randers C | Gethersvej 36, 8900 Randers C | 730-010997-001 | 5877 | Bygningsdele | Efterisolering af lette vægge mod uopvarmet rum af træ med 250 mm isolering | Vægge mod uopvarmet loftsrum ved musiklokale er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 125 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. | Udvendig efterisolering med 250 mm isolering i lette ydervægge. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger, og tekniske installationer føres med ud i den nye væg. | 0.28488 | 0.02535 | 390 | 258.96 | 36360 | 40 | 140.4078 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
(67) Ommersyssel Rideklub | Dalbyovervej 44, 8983 Gjerlev J | 730-003853-001 | 105 | Bygningsdele | Efterisolering af lette ydervægge | Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger skønnes at være isoleret med 75 mm mineraluld. Konstruktionstykkelse er målt til ca. 100 mm ved vindue. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette. Bygningen er for nylig blevet moderniseret med nyt tag og nye facader mod syd, øst og vest. | Indvendig efterisolering med 200 mm isolering i lette ydervægge. Eksisterende pladebeklædning og isolering nedtages og bortskaffes. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i den nye væg. | 0.31981 | 0.000788 | 2104 | 1068.8247 | 133683 | 40 | 125.0748 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024 |  |  |  |  | Idræt
Skolevej 22, 8960 Randers SØ ¦ Bygning 3 | Skolevej 22, 8960 Randers SØ | 730-035091-003 | 158 | Bygningsdele | Efterisolering af lette ydervægge | 30 cm teglmur med 7,5 cm hulrum og 10% udmuring. Formur T1800, Bagmur T1800Kursus BE06 udvidet med Niels 1 Det flade tag (built-up tag) er isoleret med 200 mm mineraluld. Skråvægge i tagetagen er isoleret med 200 mm mineraluld. Ydervægge er på de oprindelige staldbygninger udført som let konstruktion med udvendig halvstens skalmur og let beklædning indvendig. Hulrum er isoleret med ca. 150 mm mineraluld. Ydervægge på tilbygningen er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 200 mm mineraluld. Loft mod uopvarmet tagrum er isoleret med 150 mm mineraluld. Mineralulden ligger noget ujævnt Ydervægge består af en letbetonvæg med indvendig forsatsvæg med ca. 100 mm isolering og pladebeklædning. Mod nord og det uopvarmede lagerrum er væggen opbygget som letvægskonstruktion med ca. 100 mm isolering. Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 100 mm mineraluld. Loft mod uopvarmet tagrum er isoleret med ca. 150 mm mineraluld. Isoleringen ligger noget ujævnt. Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 145+45 mm mineraluld. Loft mod uopvarmet tagrum er isoleret med mellem 250 og 300 mm mineraluld. Skråtag ved nye depoter er isoleret med 220+45 mm mineraluld. | Fjernelse af eksisterende beklædning og isolering og montering af indvendig isoleringsvæg på lette ydermure med 250 mm isolering, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Der udføres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. | 0.2371 | 0.11055 | 542 | 409 | 69000 | 40 | 168.7042 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
(1237) Materialegården | Platanvænget 5, 8990 Fårup | 730-007834-001 | 486 | Bygningsdele | Efterisolering af lette ydervægge af tegl/træ med 200 mm isolering | Ydervægge er udført som let konstruktion med indvendig halvstens skalmur og let beklædning udvendig. Hulrum er isoleret med 125 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 2.04. | Indvendig efterisolering med 200 mm isolering i lette ydervægge. Eksisterende pladebeklædning og isolering nedtages og bortskaffes. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i den nye væg. | 0.15509 | 0.5479 | 2686 | 1772.2545 | 457083 | 40 | 257.9105 |  |  | G til C mærker | [13 empty] | Fårup | Transport
(861) - Bostedet Garnisonsvej | Garnisonsvej 8, 8930 Randers NØ | 730-029214-001 | 240 | Bygningsdele | Efterisolering af lette ydervægge af træ med 225 mm isolering og fjernelse af eksisterende isolering | Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 125 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. | Efterisolering med 225 mm isolering i lette ydervægge. Eksisterende pladebeklædning og isolering nedtages og bortskaffes. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer. | 0.14824 | 0.00455 | 70 | 34.65 | 9350 | 40 | 269.8413 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1240) Fårup Børnehave | Kølbakken 5, 8990 Fårup | 730-005765-001 | 360 | Bygningsdele | Efterisolering af lette ydervægge af træ med 250 mm isolering | Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 75 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 7. | Indvendig efterisolering med 250 mm isolering i lette ydervægge. Eksisterende pladebeklædning og isolering nedtages og bortskaffes. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i den nye væg. | 0.40144 | 0.32534 | 1595 | 1054.6182 | 105084 | 40 | 99.6417 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution | [9 empty] | Fårup
(516) - Randers Genbrugsplads - Bygning 15 | Ørneborgvej 30, 8960 Randers SØ | 730-027362-015 | 138 | Bygningsdele | Efterisolering af lette ydervægge af træ med 250 mm isolering | Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Journalnr: 61i/15. | Indvendig efterisolering med 250 mm isolering i lette ydervægge. Eksisterende pladebeklædning og isolering nedtages og bortskaffes. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i den nye væg. | 0.32679 | 0.18439 | 936 | 1872 | 229140 | 40 | 122.4038 |  |  | G til C mærker | [20 empty] | Lager
(1391) - Lindevænget | Vestergade 62, 8900 Randers C | 730-029597-001 | 4797 | Bygningsdele | Efterisolering af lette ydervægge af træ med 250 mm isolering | Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger vurderes isoleret med 75 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 031A. | Indvendig efterisolering med 250 mm isolering i lette ydervægge. Eksisterende pladebeklædning og isolering nedtages og bortskaffes. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i den nye væg. | 0.23412 | 0.043097 | 661 | 328.7 | 56160 | 40 | 170.8549 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
1249 - Bjerregrav Ældrecenter | Violvej 1, 8920 Randers NV | 730-008078-001 | 485 | Bygningsdele | Efterisolering af lette ydervægge af træ med 250 mm isolering | Tilbygning - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger vurderes isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktionstykkelse er målt ved vindue. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette. | Indvendig efterisolering med 250 mm isolering i lette ydervægge. Eksisterende pladebeklædning og isolering nedtages og bortskaffes. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i den nye væg. | 0.17025 | 0.094037 | 461 | 476 | 111834 | 40 | 234.9454 |  |  | G til C mærker |  |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(659) - Holberghus | Holbergstien 6, 8900 Randers C | 730-028375-001 | 1500 | Bygningsdele | Efterisolering af lette ydervægge af træ med 250 mm isolering | Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 215 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 200 mm mineraluld. | Indvendig efterisolering med 250 mm isolering i lette ydervægge. Eksisterende pladebeklædning og isolering nedtages og bortskaffes. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i den nye væg. | 0.039899 | 0.01495 | 230 | 113.85 | 114138 | 40 | 1002.5296 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(1037) - Beredskabsgården Langvang/Falcks Uddannelsescenter Langvang BBR 14 | Langvangen 1, 8930 Randers NØ | 730-014239-014 | 95 | Bygningsdele | Efterisolering af lette ydervægge af træ med 250 mm isolering og fjernelse af eksisterende isolering | Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger vurderes isoleret med 75 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er baseret på ejers oplysninger. | Indvendig efterisolering med 250 mm isolering i lette ydervægge. Eksisterende pladebeklædning og isolering nedtages og bortskaffes. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i den nye væg. | 1.3178 | 0.71787 | 3644 | 7288 | 221220 | 40 | 30.354 |  |  | G til C mærker | Undervisning
(261) - Materialegården Gjerlev | Vestergade 29, 8983 Gjerlev J | 730-003061-002 | 110 | Bygningsdele | Efterisolering af lette ydervægge af træ med 250 mm isolering og fjernelse af eksisterende isolering | Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 175 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale Samt er konstruktion målt ved vindue. Journalnr: 42589. Indvendigevæge mod uopvarmet rum vurderes udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 75 mm mineraluld. Konstruktionstykkelse er målt ved dør. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette. | Indvendig efterisolering med 250 mm isolering i lette ydervægge. Eksisterende pladebeklædning og isolering nedtages og bortskaffes. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i den nye væg. | 1.1736 | 0.19247 | 977 | 1954 | 66600 | 40 | 34.0839 |  |  | G til C mærker | [20 empty] | Lager
(1416) - Dagplejens Hus | Vasen 12, 8920 Randers NV | 730-025932-001 | 118 | Bygningsdele | Efterisolering af lette ydervægge af træ med 250 mm isolering og fjernelse af eksisterende isolering | Oprindelig del - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger vurderes isoleret med 125 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale samt opførelsestidspunktet. Journalnr: 453. Tilbygning - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger vurderes isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktionstykkelse er målt ved vindue. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette samt renoveringstidspunkt. | Indvendig efterisolering med 250 mm isolering i lette ydervægge. Eksisterende pladebeklædning og isolering nedtages og bortskaffes. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i den nye væg. | 0.52865 | 0.16016 | 813 | 1626 | 123030 | 40 | 75.6642 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(1253) - Bjerregravshallen | Blishønevej 33, 8920 Randers NV | 730-007236-001 | 1330 | Bygningsdele | Efterisolering af lette ydervægge af træ med 250 mm isolering og fjernelse af eksisterende isolering | Gavl - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger vurderes isoleret med 125 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. | Indvendig efterisolering med 250 mm isolering i lette ydervægge. Eksisterende pladebeklædning og isolering nedtages og bortskaffes. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i den nye væg. | 0.297 | 0.47019 | 2305 | 2379 | 320400 | 40 | 134.6784 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES | [6 empty] | Fjernvarme udrulning 2024 |  |  |  |  | Idræt | [6 empty] | Øster Bjerregrav
(1626) Ulvehøj stadion | Møllevangsvej 15, 8940 Randers SV | 730-015340-001 | 847 | Bygningsdele | Efterisolering af lette ydervægge af træ med 300 mm isolering | Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger vurderes isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktionstykkelse er målt ved dør. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette. | Indvendig efterisolering med 300 mm isolering i lette ydervægge. Eksisterende pladebeklædning og isolering nedtages og bortskaffes. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i den nye væg. | 0.20655 | 0.01885 | 290 | 143.55 | 27800 | 40 | 193.6607 |  |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt | [16 empty] | 4 - ES står kun for forbrug - ikke VH
(960) Borupvænget | Gl. Hobrovej 136, 8920 Randers NV | 730-030320-001 | 5248 | Bygningsdele | Efterisolering af lette ydervægge af træ med 300 mm isolering | Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 125 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 021. | Indvendig efterisolering med 300 mm isolering i lette ydervægge. Eksisterende pladebeklædning og isolering nedtages og bortskaffes. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i den nye væg. | 0.1468 | 0.15685 | 2411 | 1194.95 | 325600 | 40 | 272.48 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(960) Borupvænget | Gl. Hobrovej 136, 8920 Randers NV | 730-030320-001 | 5248 | Bygningsdele | Efterisolering af lette ydervægge af træ med 300 mm isolering | Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 125 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 021. | Indvendig efterisolering med 300 mm isolering i lette ydervægge. Eksisterende pladebeklædning og isolering nedtages og bortskaffes. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i den nye væg. | 0.14342 | 0.15119 | 2322 | 1152.4 | 321400 | 40 | 278.8962 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(655) Tjærby kolonien Klubhus | Tjærbyvej 108, 8930 Randers NØ | 730-018701-003 | 126 | Bygningsdele | Efterisolering af lette ydervægge af træ med 300 mm isolering og fjernelse af eksisterende isolering | Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale nr. 9813.01 samt beskrivelse. | Indvendig efterisolering med 300 mm isolering i lette ydervægge. Eksisterende pladebeklædning og isolering nedtages og bortskaffes. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i den nye væg. | 0.84645 | 0.4925 | 2500 | 5000 | 236280 | 40 | 47.256 |  |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt | [12 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES
Mariagervej 10 - Randers Egnsteater (udvendig vedligehold) | Mariagervej 6, 8900 Randers C | 730-016745-004 | 1761 | Bygningsdele | Efterisolering af lette ydervægge i høj foyer med 250 mm. | 35 cm hulmur isoleret med ca. 125 mm isolering. Ydervæg tegl, 125 mm A-batts og 110 mm klinkebeton bagmur. Ydervæggens isolering skønnes at svare til kravet i bygningsreglementet på opførelsestidspunktet. Kælderydervægge mod jord er udført som 30-50 cm massiv beton. Kældervægge er isoleret udvendig med 75 mm polystyrenplader. Ydervægge er udført som hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af en halvstens teglmur. Hulrummet er isoleret med 100 mm mineraluld. Ydervægge består af 36 cm massiv teglvæg. Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 100 mm mineraluld. Ydervægge består af 36 - 48 cm massiv teglvæg. Kælderydervægge mod jord er udført som 30 cm massiv beton. Kældervægge er ikke isoleret. Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med i gennemsnit 200 mm mineraluld. Ydervægge består af 48 cm massiv teglvæg. Skråvægge i tagetagen i gl. scene er isoleret med 200 mm mineraluld. Skråvægge i tagetagen i teatersal er isoleret med anslået 200 mm mineraluld. Skråvægge i tagetagen i koncertsal er isoleret med antagelig 200 mm mineraluld. Skråvægge i tagetagen nødudgang tag er isoleret med 200 mm mineraluld. Loft mod uopvarmet tagrum i sidebygning 8 er isoleret med 200 mm mineraluld. Loft mod uopvarmet tagrum i foyerrum 3 er isoleret med 200 mm mineraluld. Det flade tag (built-up tag) ny scene er isoleret med 200 mm mineraluld. Det flade tag (built-up tag) sidescene vest er isoleret med antagelig 200 mm mineraluld. Det flade tag (built-up tag) sidebygning 7 er isoleret med 200 mm mineraluld. Det flade tag (built-up tag) over balkonkorridor er isoleret med 200 mm mineraluld. Det flade tag (built-up tag) over administration er isoleret med 200 mm mineraluld. Det flade tag (built-up tag) over cafekile er isoleret med 180 mm mineraluld. Lodrette skunkvægge er isoleret med 200 mm mineraluld. Loft mod uopvarmet skunk er isoleret med 200 mm mineraluld. Buet tag i tagetagen er isoleret med anslået 150 mm mineraluld. Skråvægge i tagetagen på administration er isoleret med 200 mm mineraluld. Let ydervæg ved flugtbalkon er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 150 mm mineraluld. Skråvægge i tagetagen er isoleret med 75 mm mineraluld. Ydervægge i kælder (over jord) består af 30 cm massiv betonvæg. 35 cm hulmur i østgavl isoleret med ca. 125 mm isolering og 10 % kuldebro. Skråvægge i tagetagen er isoleret med anslået 150-200 mm mineraluld. Det har kun været muligt at skønne isoleringstykkelse i tagøverum mod nord. Det flade tag (built-up tag) over kælderindgang er sandsynligvis isoleret med 100 mm mineraluld. Lille sal: Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 200 mm mineraluld. Høj foyer: Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 145 mm mineraluld. 35 cm hulmur isoleret med ca. 120 mm isolering og 10 % kuldebro. Isoleret med A-batt. Ydervægge i tilbygninger er udført som 42 cm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af en halvstens teglmur. Hulrummet er isoleret med 190 mm mineraluld. Ydervægge mod jord er udført som 30 cm massiv beton. Kældervægge er isoleret udvendig med 25 mm polystyrenplader. Skråvægge er isoleret med 200 mm mineraluld. Det flade tag på de ældre bygninger er antagelig efterisoleret med 200 mm mineraluld. Det flade tag (built-up tag) på lille sal er isoleret med 200 mm mineraluld. Det flade tag (built-up tag) på tilbygninger er isoleret med i gennemsnit 260 mm mineraluld. Afdækkede vinduer med isoleret plade. Beklædningen er isoleret med 100 mm mineraluld. Skråvægge tilbygning i tagetagen er isoleret med 200 mm mineraluld. Skråvægge Ridehuset i tagetagen er isoleret med 100 mm mineraluld. Ydervægge (nordlig lager) er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 100 mm mineraluld. Det flade tag (built-up tag) på nordlig lager er isoleret med 250 mm mineraluld. Ydervægge Ridehuset består af 72 cm massiv teglvæg med indvendig forsatsvæg med 50 mm mineraluld og pladebeklædning. Ydervægge i tilbygning består af 36 cm massiv teglvæg med indvendig forsatsvæg med 100 mm mineraluld og pladebeklædning. | Fjernelse af eksisterende beklædning og isolering og montering af indvendig isoleringsvæg på lette ydermure med 250 mm isolering, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Der udføres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. | 0.42087 | 0.0936 | 1440 | 878.4 | 83484 | 40 | 95.041 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [24 empty] | Kultur
Musiksal, teater, cafe og kontor | Sven Dalsgaards Plads 1, 8900 Randers C | 730-016745-001 | 6813 | Bygningsdele | Efterisolering af lette ydervægge med 250 mm. | 35 cm hulmur isoleret med ca. 125 mm isolering. Ydervæg tegl, 125 mm A-batts og 110 mm klinkebeton bagmur. Ydervæggens isolering skønnes at svare til kravet i bygningsreglementet på opførelsestidspunktet. Kælderydervægge mod jord er udført som 30-50 cm massiv beton. Kældervægge er isoleret udvendig med 75 mm polystyrenplader. Ydervægge er udført som hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af en halvstens teglmur. Hulrummet er isoleret med 100 mm mineraluld. Ydervægge består af 36 cm massiv teglvæg. Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 100 mm mineraluld. Ydervægge består af 36 - 48 cm massiv teglvæg. Kælderydervægge mod jord er udført som 30 cm massiv beton. Kældervægge er ikke isoleret. Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med i gennemsnit 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Ydervægge består af 48 cm massiv teglvæg. | Fjernelse af eksisterende beklædning og isolering og montering af indvendig isoleringsvæg på lette ydermure med 250 mm isolering, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Der udføres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. | 0.72765 | 0.3068 | 4720 | 2879.2 | 158274 | 40 | 54.9715 |  |  | G til C mærker | [22 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES |  | Kultur
Marienborgvej 17A, 8930 Randers NØ | Marienborgvej 17, 8900 Randers C | 730-014748-003 | 128 | Bygningsdele | Efterisolering af lette ydervægge med 250 mm. | Skråvægge i tagetagen er isoleret med 150 mm mineraluld. Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 150 mm mineraluld. | Fjernelse af eksisterende beklædning og isolering og montering af indvendig isoleringsvæg på lette ydermure med 250 mm isolering, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Der udføres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. | 0.60861 | 0.43675 | 2217 | 4434 | 291420 | 40 | 65.724 |  |  | G til C mærker
Vildrosevej 2, 8960 Randers SØ | Vildrosevej 2A, 8960 Randers SØ | 730-016734-001 | 118 | Bygningsdele | Efterisolering af lette ydervægge med 250 mm. | Det flade tag (built-up tag) er isoleret med 200 mm mineraluld. Ydervægge i tilbygningen er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 200 mm mineraluld. Ydervægge i den oprindelige del er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er skønnet isoleret med 150 mm mineraluld. | Fjernelse af eksisterende beklædning og isolering og montering af indvendig isoleringsvæg på lette ydermure med 250 mm isolering, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Der udføres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. | 0.34737 | 0.17415 | 884 | 1281.8 | 147600 | 40 | 115.1506 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
Rønnebærvej 35A, 8920 Randers NV | Rønnebærvej 35, 8900 Randers C | 730-030197-001 | 182 | Bygningsdele | Efterisolering af lette ydervægge med 250 mm. | Ydervægge er udført som 35 cm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af en halvstens teglmur. Hulrummet er isoleret med 125 mm mineraluld. Loft mod uopvarmet tagrum i oprindelig bygning er isoleret med 200 mm mineraluld. Loft mod uopvarmet tagrum ved indgangsparti er isoleret med 250 mm mineraluld. Skråtag (parellel tag) i tilbygningen er isoleret med 200 mm mineraluld. Ved rem over facadeparti er ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning indvendig. Hulrum mellem beklædning og rem er isoleret med 100 mm mineraluld. | Fjernelse af eksisterende beklædning og isolering og montering af indvendig isoleringsvæg på lette ydermure med 250 mm isolering, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Der udføres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. | 0.3163 | 0.01365 | 210 | 128.1 | 16200 | 40 | 126.4637 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
Stationsvej 2A-2B og 2C-2E - bygning 1 og 2 (150 og 225 kvm) | Stationsvej 2A, 8870 Langå | 730-033963-001 | 330 | Bygningsdele | Efterisolering af lette ydervægge med 250 mm. | Loft mod uopvarmet tagrum er isoleret med 250 mm mineraluld. Ydervægge er udført som ca. 35 cm hulmur. Vægge består udvendigt af en halvstens teglmur og indvendigt af letbeton. Hulrummet er isoleret med 125 mm mineraluld. De isoleringsmæssige forhold kan ikke visuelt konstateres og er derfor skønnet ud fra hvad der var normalt på opførelsestidspunktet. Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 150 mm mineraluld. De isoleringsmæssige forhold kan ikke visuelt konstateres og er derfor skønnet ud fra hvad der var normalt på opførelsestidspunktet. Ydervægge er udført som 35 cm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af en halvstens teglmur. Hulrummet er isoleret med 125 mm mineraluld. | Fjernelse af eksisterende beklædning og isolering og montering af indvendig isoleringsvæg på lette ydermure med 250 mm isolering, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Der udføres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. | 0.26729 | 0.059357 | 291 | 300.7 | 45000 | 40 | 149.6508 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm | [17 empty] | Bolig
Bane Alle 7, 8981 Spentrup | Bane Alle 7, 8981 Spentrup | 730-005523-001 | 129 | Bygningsdele | Efterisolering af lette ydervægge med 250 mm. | Let ydervæg med 120 - 145 mm isolering. Ydervæggens isolering er skønnet at svare til kravene i bygningsreglementet på opførelsestidspunktet. Loft mod uopvarmet tagrum er isoleret med 200 mm mineraluld. | Fjernelse af eksisterende beklædning og isolering og montering af indvendig isoleringsvæg på lette ydermure med 250 mm isolering, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Der udføres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. | 0.15267 | 0.23795 | 1167 | 780.4545 | 204480 | 40 | 262.0012 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
Assentoftskolen, Huset | Skolevej 16, 8960 Randers SØ | 730-035132-003 | 187 | Bygningsdele | Efterisolering af lette ydervægge omkring lysskakte med 200 mm isolering | Ydervægge omkring lysskakte er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 50 mm mineraluld. Vinduespartier mod syd er udført som etagehøje partier med isolerede brystninger og vinduer med tolags energiruder. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. | Efterisolering af vægge omkring lysskakte med 200 mm isolering. Eksisterende pladebeklædning og isolering nedtages og bortskaffes. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i den nye væg. Arbejdet kan bedst udføres i forbindelse med tagrenovering, grundet ringe pladsforhold. | 0.77197 | 0.026717 | 131 | 79.6091 | 4125 | 40 | 51.8157 |  |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
(1394) - Ungdomspensionen Vester Alle | Vester Alle 5, 8900 Randers C | 730-019415-001 | 333 | Bygningsdele | Efterisolering af lodret skunk med 150-200 mm isolering | Oprindelig del - Loft mod vandret skunk er isoleret med 50 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 3. Tilbygning 1978 - Loft mod vandret skunk af leca-dækplader som eneste isolerende lag. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 6. Lodrette skunkvægge er isoleret med mellem 100-150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 3 & 6. Skråvægge er isoleret med 100-150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale samt er konstruktionstykkelse er målt ved vindue. Tegn. Nr. 3 & 6. | Efterisolering af lodrette skunkvægge med mellem 150-200 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 300 mm. Det påregnes at lodrette skunke er tilgængelige, hvorved overslagsprisen alene omfatter montering af den nye isolering. | 1.3787 | 0.05395 | 830 | 410.85 | 11920 | 40 | 29.013 |  |  | G til C mærker | [10 empty] | Døgninstitution
(811) - Børnehaven Dragonvej | Dragonvej 3, 8900 Randers C | 730-009961-001 | 494 | Bygningsdele | Efterisolering af lodret skunk med 200 mm isolering | Loft mod vandret skunk vurderes isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra renoveringstidspunkt. Lodrette skunkvægge vurderes isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra renoveringstidspunkt. Hanebåndsloft vurderes isoleret med 250 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Skråvægge er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra renoveringstidspunkt. | Efterisolering af lodrette skunkvægge med 200 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 300 mm. Det påregnes at lodrette skunke er tilgængelige, hvorved overslagsprisen alene omfatter montering af den nye isolering. | 1.8345 | 0.06695 | 1030 | 683.92 | 14912 | 40 | 21.8037 |  |  |  |  | Solceller |  | Daginstitution
1251 - Bjerregrav skole SFO | Over Fussingvej 5, 8920 Randers NV | 730-007784-001 | 502 | Bygningsdele | Efterisolering af lodret skunk med 200 mm isolering og fjernelse af eksisterende isolering | Skråvægge vurderes isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. Lodrette skunkvægge er isoleret med 100 mm isolering. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Loft mod vandret skunk er isoleret med 200 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Tilbygning 1993 - Skråvægge er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 2.1. Tilbygning 1996 - Skråvægge er isoleret med 250 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 5. Tilbygning 1996 - Lodrette skunkvægge er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 5. Tilbygning 1996 - Loft mod vandret skunk er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 5. | Efterisolering af lodrette skunkvægge med 200 mm isolering. Det påregnes at lodrette skunke er tilgængelige, hvorved overslagsprisen alene omfatter fjernelse og bortskaffelse af eksisterende isolering, samt montering af den nye isolering. | 2.0165 | 0.13668 | 670 | 690.1 | 13689 | 40 | 19.8363 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024 | [11 empty] | Øster Bjerregrav
(585) Stenagergård | Stålvej 4, 8940 Randers SV | 730-011062-001 | 195 | Bygningsdele | Efterisolering af lodret skunk med 300 mm isolering | Skråvægge vurderes isoleret med 100 mm mineraluld. Isoleringsforhold er skønnet ud fra isoleringstykkelsen på loftet. Lodrette skunkvægge vurderes isoleret med 100 mm mineraluld. Isoleringsforhold er skønnet ud fra isoleringstykkelsen på loftet, da der ikke var adgang til skunk. Loft mod vandret skunk vurderes isoleret med 100 mm mineraluld. Isoleringsforhold er skønnet ud fra isoleringstykkelsen på loftet, da der ikke var adgang til skunk. | Efterisolering af lodrette skunkvægge med 300 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Det påregnes at lodrette skunke er tilgængelige, hvorved overslagsprisen alene omfatter montering af den nye isolering. | 1.4388 | 0.0598 | 920 | 610.88 | 16983 | 40 | 27.8009 |  |  | G til C mærker | Undervisning
Musiksal, teater, cafe og kontor | Sven Dalsgaards Plads 1, 8900 Randers C | 730-016745-001 | 6813 | Bygningsdele | Efterisolering af lodrette skunkvægge med 100 mm., Efterisolering af skunkgulve/etageadskillelser mod skunk med 100 mm. og Indvendig efterisolering af skråvægge med 100 mm isolering | Skråvægge i tagetagen i gl. scene er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra renoveringstidspunkt. Skråvægge i tagetagen i koncertsal er isoleret med antagelig 200 mm mineraluld. Skråvægge i tagetagen nødudgang tag er isoleret med 200 mm mineraluld. Lodrette skunkvægge er isoleret med 200 mm mineraluld. Loft mod uopvarmet skunk er isoleret med 200 mm mineraluld. Skråvægge er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra renoveringstidspunkt. | Efterisolering af lodrette skunkvægge med 100 mm. Pladsforholdene i skunkene er trange. Dele af skunkene kan måske (pga. arbejdsmiljøregler) kun efterisoleres i forbindelse med tagudskiftning eller anden indvendig større renovering i praksis. Overslagspriserne omfatter alene isoleringsarbejdet. Efterisolering af skunkgulve/etageadskillelser mod skunk med 100 mm. Pladsforholdene i skunkene er trange. Dele af skunkene kan måske (pga. arbejdsmiljøregler) kun efterisoleres i forbindelse med tagudskiftning eller anden indvendig større renovering i praksis. Overslagspriserne omfatter alene isoleringsarbejdet. Indvendig efterisolering af skråvægge med 100 mm isolering, så den samlede isoleringstykkelse opnår 300 mm. Det foreslås at isolere skråvægge indefra, i forbindelse med større indvendig renovering. Eksisterende beklædning fjernes og bortskaffes, og der udføres den nødvendige forskalling for den nye isolering og vægbeklædning. Tætheden skal sikres iht. gældende regler. | 0.16226 | 0.24245 | 3730 | 2275.3 | 560907 | 40 | 246.52 |  |  | G til C mærker | [22 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES |  | Kultur
Musiksal, teater, cafe og kontor | Sven Dalsgaards Plads 1, 8900 Randers C | 730-016745-001 | 6813 | Bygningsdele | Efterisolering af loft i sidebygning 8 mod uopvarmet tagrum med 100 mm., Efterisolering af loft i foyerrum 3 mod uopvarmet tagrum med 100 mm. og Efterisolering af fladt tag med 200 mm isolering, så den samlede isolering udgør 375 mm | Det flade tag (built-up tag) ny scene er isoleret med 200 mm mineraluld. Det flade tag (built-up tag) sidescene vest er isoleret med antagelig 200 mm mineraluld. Det flade tag (built-up tag) sidebygning 7 er isoleret med 200 mm mineraluld. Det flade tag (built-up tag) over balkonkorridor er isoleret med 200 mm mineraluld. Det flade tag (built-up tag) over administration er isoleret med 200 mm mineraluld. Det buede tag vurderes isoleret med 100 mm mineraluld men med store kuldebroer. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. Det flade tag (built-up tag) er isoleret med 175 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra renoveringstidspunkt. | Efterisolering af loft mod uopvarmet tagrum i sidebygning 8 med 100 mm. Inden efterisolering af loft igangsættes skal det undersøges nærmere om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkelig tætte. Evt. udførelse af ny dampspærre eller udbedring af utætheder skal tillægges de anførte overslagspriser. Evt. etablering af gangbro eller hævning af eksisterende gangbro eller gulvbrædder i tagrummet skal også tillægges overslagsprisen. Efterisolering af loft mod uopvarmet tagrum i foyerrum 3 med 100 mm. Inden efterisolering af loft igangsættes skal det undersøges nærmere om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkelig tætte. Evt. udførelse af ny dampspærre eller udbedring af utætheder skal tillægges de anførte overslagspriser. Evt. etablering af gangbro eller hævning af eksisterende gangbro eller gulvbrædder i tagrummet skal også tillægges overslagsprisen. Eksisterende tag efterisoleres udvendigt med 200 mm trædefast isolering, så den samlede mængde udgør 375 mm isolering. Den nye tagflade skal have en taghældning på mindst 1:40. Eksisterende tagbeklædning rengøres og efterses for evt. skader, der i så fald skal udbedres. Herved sikres et tæt underlag, der kan fungere som dampspærre i den nye konstruktion. Forudsætningen herfor er, at den eksisterende dampspærre er perforeret. Inden pap- og efterisoleringsarbejdet udføres, skal det eksisterende tag være helt tør og uden lunker eller buler. Hvis det eksisterende tag er udført med ventilationsspalte mellem isoleringslag og tagbeklædning, skal spalten lukkes effektivt for ikke at miste effekten af efterisoleringslaget. Hvis det eksisterende tag er vådt, dvs. træfugten er over 15-17 %, skal ventilationsspalten forblive åben, indtil konstruktionen er tør, anslået efter et år. Tagkonstruktionen skal udføres med effektivt afvandingssystem til regnvand. Det anbefales, at det udføres med synlige nedløbsrør og tagrender af hensyn til senere inspektion. | 0.25676 | 0.2756 | 4240 | 2586.4 | 402930 | 40 | 155.788 |  |  | G til C mærker | [22 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES |  | Kultur
Skolevej 22, 8960 Randers SØ ¦ Bygning 3 | Skolevej 22, 8960 Randers SØ | 730-035091-003 | 158 | Bygningsdele | Efterisolering af loft mod uopvarmet tagrum | 30 cm teglmur med 7,5 cm hulrum og 10% udmuring. Formur T1800, Bagmur T1800Kursus BE06 udvidet med Niels 1 Det flade tag (built-up tag) er isoleret med 200 mm mineraluld. Skråvægge i tagetagen er isoleret med 200 mm mineraluld. Ydervægge er på de oprindelige staldbygninger udført som let konstruktion med udvendig halvstens skalmur og let beklædning indvendig. Hulrum er isoleret med ca. 150 mm mineraluld. Ydervægge på tilbygningen er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 200 mm mineraluld. Loft mod uopvarmet tagrum er isoleret med 150 mm mineraluld. Mineralulden ligger noget ujævnt Ydervægge består af en letbetonvæg med indvendig forsatsvæg med ca. 100 mm isolering og pladebeklædning. Mod nord og det uopvarmede lagerrum er væggen opbygget som letvægskonstruktion med ca. 100 mm isolering. Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 100 mm mineraluld. Loft mod uopvarmet tagrum er isoleret med ca. 150 mm mineraluld. Isoleringen ligger noget ujævnt. Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 145+45 mm mineraluld. Loft mod uopvarmet tagrum er isoleret med mellem 250 og 300 mm mineraluld. Skråtag ved nye depoter er isoleret med 220+45 mm mineraluld. | Efterisolering af loft mod uopvarmet tagrum med 100 mm f.eks. som granulat. Evt. udførelse af ny dampspærre eller udbedring af utætheder skal tillægges de anførte overslagspriser. | 1.7095 | 0.46117 | 2261 | 1709.5 | 20000 | 20 | 11.6993 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
Stationsvej 2A-2B og 2C-2E - bygning 1 og 2 (150 og 225 kvm) | Stationsvej 2A, 8870 Langå | 730-033963-001 | 330 | Bygningsdele | Efterisolering af loft mod uopvarmet tagrum med 100 mm. | Loft mod uopvarmet tagrum er isoleret med 250 mm mineraluld. Ydervægge er udført som ca. 35 cm hulmur. Vægge består udvendigt af en halvstens teglmur og indvendigt af letbeton. Hulrummet er isoleret med 125 mm mineraluld. De isoleringsmæssige forhold kan ikke visuelt konstateres og er derfor skønnet ud fra hvad der var normalt på opførelsestidspunktet. Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 150 mm mineraluld. De isoleringsmæssige forhold kan ikke visuelt konstateres og er derfor skønnet ud fra hvad der var normalt på opførelsestidspunktet. Ydervægge er udført som 35 cm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af en halvstens teglmur. Hulrummet er isoleret med 125 mm mineraluld. | Efterisolering af loft mod uopvarmet tagrum med 100 mm. Inden efterisolering af loft igangsættes skal det undersøges nærmere om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkelig tætte. Evt. udførelse af ny dampspærre eller udbedring af utætheder skal tillægges de anførte overslagspriser. Evt. etablering af gangbro eller hævning af eksisterende gangbro eller gulvbrædder i loftsrummet skal også tillægges overslagsprisen. | 0.86121 | 0.42017 | 2060 | 2131.5 | 49500 | 20 | 23.2231 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm | [17 empty] | Bolig
Stationsvej 2F-2K - bygning 3 (342 kvm) | Stationsvej 2A, 8870 Langå | 730-033963-003 | 345 | Bygningsdele | Efterisolering af loft mod uopvarmet tagrum med 100 mm. | Loft mod uopvarmet tagrum er isoleret med 250 mm mineraluld. Ydervægge er udført som ca. 35 cm hulmur. Vægge består udvendigt af en halvstens teglmur og indvendigt af letbeton. Hulrummet er isoleret med 125 mm mineraluld. De isoleringsmæssige forhold kan ikke visuelt konstateres og er derfor skønnet ud fra hvad der var normalt på opførelsestidspunktet. Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 150 mm mineraluld. De isoleringsmæssige forhold kan ikke visuelt konstateres og er derfor skønnet ud fra hvad der var normalt på opførelsestidspunktet. Ydervægge er udført som 35 cm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af en halvstens teglmur. Hulrummet er isoleret med 125 mm mineraluld. | Efterisolering af loft mod uopvarmet tagrum med 100 mm. Inden efterisolering af loft igangsættes skal det undersøges nærmere om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkelig tætte. Evt. udførelse af ny dampspærre eller udbedring af utætheder skal tillægges de anførte overslagspriser. Evt. etablering af gangbro eller hævning af eksisterende gangbro eller gulvbrædder i loftsrummet skal også tillægges overslagsprisen. | 0.75532 | 0.38529 | 1889 | 1954.4 | 51750 | 20 | 26.4787 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm | [17 empty] | Bolig
Stationsvej 2L-2R - bygning 5 (339 kvm) | Stationsvej 2A, 8870 Langå | 730-033963-005 | 330 | Bygningsdele | Efterisolering af loft mod uopvarmet tagrum med 100 mm. | Loft mod uopvarmet tagrum er isoleret med 250 mm mineraluld. Ydervægge er udført som ca. 35 cm hulmur. Vægge består udvendigt af en halvstens teglmur og indvendigt af letbeton. Hulrummet er isoleret med 125 mm mineraluld. De isoleringsmæssige forhold kan ikke visuelt konstateres og er derfor skønnet ud fra hvad der var normalt på opførelsestidspunktet. Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 150 mm mineraluld. De isoleringsmæssige forhold kan ikke visuelt konstateres og er derfor skønnet ud fra hvad der var normalt på opførelsestidspunktet. Ydervægge er udført som 35 cm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af en halvstens teglmur. Hulrummet er isoleret med 125 mm mineraluld. | Efterisolering af loft mod uopvarmet tagrum med 100 mm. Inden efterisolering af loft igangsættes skal det undersøges nærmere om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkelig tætte. Evt. udførelse af ny dampspærre eller udbedring af utætheder skal tillægges de anførte overslagspriser. Evt. etablering af gangbro eller hævning af eksisterende gangbro eller gulvbrædder i loftsrummet skal også tillægges overslagsprisen. | 0.69313 | 0.33818 | 1658 | 1715.5 | 49500 | 20 | 28.8546 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm | [17 empty] | Bolig
Rønnebærvej 35A, 8920 Randers NV | Rønnebærvej 35, 8900 Randers C | 730-030197-001 | 182 | Bygningsdele | Efterisolering af loft mod uopvarmet tagrum med 100 mm. | Ydervægge er udført som 35 cm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af en halvstens teglmur. Hulrummet er isoleret med 125 mm mineraluld. Loft mod uopvarmet tagrum i oprindelig bygning er isoleret med 200 mm mineraluld. Loft mod uopvarmet tagrum ved indgangsparti er isoleret med 250 mm mineraluld. Skråtag (parellel tag) i tilbygningen er isoleret med 200 mm mineraluld. Ved rem over facadeparti er ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning indvendig. Hulrum mellem beklædning og rem er isoleret med 100 mm mineraluld. | Efterisolering af loft mod uopvarmet tagrum med 100 mm. Inden efterisolering af loft igangsættes skal det undersøges nærmere om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkelig tætte. Evt. udførelse af ny dampspærre eller udbedring af utætheder skal tillægges de anførte overslagspriser. Evt. etablering af gangbro eller hævning af eksisterende gangbro eller gulvbrædder i tagrummet skal også tillægges overslagsprisen. | 0.56027 | 0.066891 | 1023 | 628.2 | 22425 | 20 | 35.6972 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
Rønnebærvej 35A, 8920 Randers NV | Rønnebærvej 35, 8900 Randers C | 730-030197-001 | 182 | Bygningsdele | Efterisolering af loft mod uopvarmet tagrum med 100 mm. | Ydervægge er udført som 35 cm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af en halvstens teglmur. Hulrummet er isoleret med 125 mm mineraluld. Loft mod uopvarmet tagrum i oprindelig bygning er isoleret med 200 mm mineraluld. Loft mod uopvarmet tagrum ved indgangsparti er isoleret med 250 mm mineraluld. Skråtag (parellel tag) i tilbygningen er isoleret med 200 mm mineraluld. Ved rem over facadeparti er ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning indvendig. Hulrum mellem beklædning og rem er isoleret med 100 mm mineraluld. | Efterisolering af loft mod uopvarmet tagrum med 100 mm. Inden efterisolering af loft igangsættes skal det undersøges nærmere om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkelig tætte. Evt. udførelse af ny dampspærre eller udbedring af utætheder skal tillægges de anførte overslagspriser. Evt. etablering af gangbro eller hævning af eksisterende gangbro eller gulvbrædder i loftsrummet skal også tillægges overslagsprisen. | 0.46038 | 0.00975 | 150 | 91.5 | 3975 | 20 | 43.4426 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
Birkestien 8, 8930 Randers NØ | Birkestien 8, 8930 Randers NØ | 730-000296-001 | 100 | Bygningsdele | Efterisolering af loft mod uopvarmet tagrum med 150 mm. | Ydervægge er vurderet udført som 30 cm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af en halvstens teglmur. Hulrummet er isoleret med 70 mm mineraluld. Loft mod uopvarmet tagrum er vurderet isoleret med 100 mm mineraluld. Brystninge er vurderet at bestå af 24 cm massiv teglvæg (helstens væg). Væg mod oupvarmet rum er vurderet at bestå af 12 cm massiv teglvæg (halvstens væg) med indvendig forsatsvæg med 100 mm mineraluld og pladebeklædning. | Efterisolering af loft mod uopvarmet tagrum med 150 mm. Inden efterisolering af loft igangsættes skal det undersøges nærmere om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkelig tætte. Evt. udførelse af ny dampspærre eller udbedring af utætheder skal tillægges de anførte overslagspriser. Evt. etablering af gangbro eller hævning af eksisterende gangbro eller gulvbrædder i tagrummet skal også tillægges overslagsprisen. | 1.5249 | 0.13422 | 1874 | 1715.5326 | 22500 | 20 | 13.1155 |  |  | G til C mærker | [23 empty] | Bolig
Bane Alle 7, 8981 Spentrup | Bane Alle 7, 8981 Spentrup | 730-005523-001 | 129 | Bygningsdele | Efterisolering af loft mod uopvarmet tagrum med 150 mm. | Let ydervæg med 120 - 145 mm isolering. Ydervæggens isolering er skønnet at svare til kravene i bygningsreglementet på opførelsestidspunktet. Loft mod uopvarmet tagrum er isoleret med 200 mm mineraluld. | Efterisolering af loft mod uopvarmet tagrum med 150 mm. Inden efterisolering af loft igangsættes skal det undersøges nærmere om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkelig tætte. Evt. udførelse af ny dampspærre eller udbedring af utætheder skal tillægges de anførte overslagspriser. Evt. etablering af gangbro eller hævning af eksisterende gangbro eller gulvbrædder i tagrummet skal også tillægges overslagsprisen. | 0.51174 | 0.22571 | 1107 | 741.5091 | 28980 | 20 | 39.0825 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
Dronningborg Alle 1, 8930 Randers NØ ¦ Bygning 2 | Dronningborg Alle 1, 8930 Randers NØ | 730-010055-002 | 51 | Bygningsdele | Efterisolering af loft mod uopvarmet tagrum med 200 mm. | 30 cm teglmur med 7,5 cm hulrum. Ydervæggen er efterisoleret med flamingokugler. Kælderydervægge mod jord er udført som 30 cm massiv tegl. Kælderydervægge er ikke isoleret. Loft mod uopvarmet skunk er isoleret med 100 mm mineraluld. Lodrette skunkvægge er isoleret med 100 mm mineraluld. Skråvægge i tagetagen er isoleret med 100 mm mineraluld. På steder er isolering gledet ned og der er felter i skråvægge hvor der nu er uisoleret. Dette bør eftergås under alle omstændigheder. Hanebåndsloft (spidsloft) er isoleret med 100 mm mineraluld. Loft/tag i kvist er skønnet isoleret med 50 - 100 mm mineraluld. kvistflunke er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er skønnet isoleret med 50 - 100 mm mineraluld. Ydervægge i gavle på 1. sal er udført som ca. 30 cm hulmure med indvendig let pladebeklædning. Hulmure er isoleret med flamingokugler og det er skønnet at der indvendigt er isoleret med 50-100 mm Loft mod uopvarmet tagrum er isoleret med ca. 150 mm mineraluldsgranulat i bjælkelaget. 30 cm teglmur med uisoleret hulrum. Ved boreprøve er det 2 steder konstateret at der ikke er udført hulmursisolering. Loft mod uopvarmet tagrum er isoleret med 150 - 200 mm mineraluld i bjælkelaget. | Efterisolering af loft mod uopvarmet tagrum med 200 mm. Inden efterisolering af loft igangsættes skal det undersøges nærmere om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkelig tætte. Evt. udførelse af ny dampspærre eller udbedring af utætheder skal tillægges de anførte overslagspriser. Evt. etablering af gangbro eller hævning af eksisterende gangbro eller gulvbrædder i tagrummet skal også tillægges overslagsprisen. | 2.0437 | 0.15189 | 771 | 1542 | 15090 | 20 | 9.786 |  |  | G til C mærker | Undervisning
Dronningborg Alle 1, 8930 Randers NØ ¦ Bygning 3 | Dronningborg Alle 1, 8930 Randers NØ | 730-010055-003 | 56 | Bygningsdele | Efterisolering af loft mod uopvarmet tagrum med 200 mm. | 30 cm teglmur med 7,5 cm hulrum. Ydervæggen er efterisoleret med flamingokugler. Kælderydervægge mod jord er udført som 30 cm massiv tegl. Kælderydervægge er ikke isoleret. Loft mod uopvarmet skunk er isoleret med 100 mm mineraluld. Lodrette skunkvægge er isoleret med 100 mm mineraluld. Skråvægge i tagetagen er isoleret med 100 mm mineraluld. På steder er isolering gledet ned og der er felter i skråvægge hvor der nu er uisoleret. Dette bør eftergås under alle omstændigheder. Hanebåndsloft (spidsloft) er isoleret med 100 mm mineraluld. Loft/tag i kvist er skønnet isoleret med 50 - 100 mm mineraluld. kvistflunke er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er skønnet isoleret med 50 - 100 mm mineraluld. Ydervægge i gavle på 1. sal er udført som ca. 30 cm hulmure med indvendig let pladebeklædning. Hulmure er isoleret med flamingokugler og det er skønnet at der indvendigt er isoleret med 50-100 mm Loft mod uopvarmet tagrum er isoleret med ca. 150 mm mineraluldsgranulat i bjælkelaget. 30 cm teglmur med uisoleret hulrum. Ved boreprøve er det 2 steder konstateret at der ikke er udført hulmursisolering. Loft mod uopvarmet tagrum er isoleret med 150 - 200 mm mineraluld i bjælkelaget. | Efterisolering af loft mod uopvarmet tagrum med 200 mm. Inden efterisolering af loft igangsættes skal det undersøges nærmere om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkelig tætte. Evt. udførelse af ny dampspærre eller udbedring af utætheder skal tillægges de anførte overslagspriser. Evt. etablering af gangbro eller hævning af eksisterende gangbro eller gulvbrædder i tagrummet skal også tillægges overslagsprisen. | 0.83376 | 0.23487 | 884 | 635.3267 | 15240 | 20 | 23.9877 |  |  | G til C mærker | Undervisning
Tjærbyvej 108, 8930 Randers NØ | Tjærbyvej 108, 8930 Randers NØ | 730-018701-001 | 104 | Bygningsdele | Efterisolering af loft mod uopvarmet tagrum med 250 mm. | Loft mod uopvarmet tagrum er uisoleret. Ydervægge ved det opvarmede toilet består af 24 cm massiv teglvæg (helstens væg), idet toilettet er indrettet i del af det oprindelige udhus. Ydervægge omkring boligen er udført som 35 cm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af en halvstens teglmur med ca. 130 mm hulrum. Hulrummet skønnes ikke at være blevet hulmursisoleret. Væg mod uopvarmet udhus fra både boligen og det opvarmede toiletrum består af 12 cm massiv teglvæg (halvstens væg). | Efterisolering af loft mod uopvarmet tagrum med 250 mm. Inden efterisolering af loft igangsættes skal det undersøges nærmere om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkelig tætte. Evt. udførelse af ny dampspærre eller udbedring af utætheder skal tillægges de anførte overslagspriser. Evt. etablering af gangbro eller hævning af eksisterende gangbro eller gulvbrædder i tagrummet skal også tillægges overslagsprisen. | 8.0664 | 5.0222 | 19483 | 16878.8713 | 41850 | 20 | 2.4794 |  |  | G til C mærker | [23 empty] | Bolig
Vestergade 29, 8983 Gjerlev J | Vestergade 29, 8983 Gjerlev J | 730-003061-003 | 73 | Bygningsdele | Efterisolering af loft mod uopvarmet tagrum med 250 mm. | Loft mod uopvarmet tagrum er skønnet isoleret med 100 mm mineraluld. Ydervægge består af 29 cm letbetonvæg. Væg mod uopvarmet rum består af 29 cm letbetonvæg. | Efterisolering af loft mod uopvarmet tagrum med 250 mm. Inden efterisolering af loft igangsættes skal det undersøges nærmere om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkelig tætte. Evt. udførelse af ny dampspærre eller udbedring af utætheder skal tillægges de anførte overslagspriser. Evt. etablering af gangbro eller hævning af eksisterende gangbro eller gulvbrædder i tagrummet skal også tillægges overslagsprisen. | 1.3398 | 0.5712 | 2199 | 1823.7426 | 27225 | 20 | 14.9281 |  |  | G til C mærker | [14 empty] | Transport
Stadion Alle 3A, 8990 Fårup | Stadion Alle 3A, 8900 Randers C | 730-006376-001 | 125 | Bygningsdele | Efterisolering af loft mod uopvarmet tagrum med granulat | Ydervægge er udført som 30 cm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af en halvstens teglmur. Hulrummet er isoleret med 75 mm mineraluld. Arealet dækker også den selvstændige bygning (3A/3C) Loft mod uopvarmet tagrum er isoleret med 225 mm mineraluld. | Efterisolering af loft mod uopvarmet tagrum med 150 mm med granulat. Inden efterisolering af loft igangsættes skal det undersøges nærmere om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkelig tætte. Evt. udførelse af ny dampspærre eller udbedring af utætheder skal tillægges de anførte overslagspriser. Evt. etablering af gangbro eller hævning af eksisterende gangbro eller gulvbrædder i tagrummet skal også tillægges overslagsprisen. | 1.7056 | 0.17136 | 840 | 850.6909 | 9975 | 20 | 11.7258 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [16 empty] | Boligselskabet af 2014 |  |  |  | Bolig
(411) / B65 og Linde Dartklub | Sognevej 59, 8983 Gjerlev J | 730-002266-001 | 209 | Bygningsdele | Efterisolering af loftsrum | Loft mod uopvarmet tagrum er isoleret med 100-125 mm mineraluld. Mineraluld ligger delvist rodet/uensartet. Loft i tilbygning skønnes at være isoleret med 250 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet for tilbygningen. | Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 300 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 5.1136 | 1.1029 | 4152 | 4832.3465 | 37800 | 40 | 7.8223 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
(243) - Åbakken (bygning 1) | Bakkevænget 1, 8983 Gjerlev J | 730-003595-001 | 2595 | Bygningsdele | Efterisolering af loftsrum | Loftsrum er isoleret med 150 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. | Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 350 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 2.3402 | 3.5775 | 17540 | 18171.5 | 310600 | 40 | 17.0927 |  |  | G til C mærker |  | Solceller | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
(243) - Børnehuset Solstrålen | Bakkevænget 2, 8983 Gjerlev J | 730-003595-011 | 481 | Bygningsdele | Efterisolering af loftsrum | Der er adgang til loftrum 3 steder. Lofterne samt fladt tag er isoleret med forskellige isoleringstykkelser fra 200 til 400 mm. I de gamle dele af bygningen ligger der en del oplag på loftet. Der bør ryddes på og sikres at isoleringen ligger frit. Isoleringstykkelse er konstateret dels ved opmåling ifm. besigtigelsen samt ud fra tegningsmateriale. | Efterisolering af loftsrum i de gamle dele af bygningen med 200 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 1.1498 | 0.46485 | 2279 | 1644.1455 | 57200 | 40 | 34.7901 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(411) / B65 | Sognevej 59, 8983 Gjerlev J | 730-002266-002 | 334 | Bygningsdele | Efterisolering af loftsrum | Hanebåndsloft er isoleret med 200 mm mineraluld. Isoleringsforhold er målt i forbindelse med besigtigelsen. Skråvægge i tagetagen er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. | Efterisolering af hanebåndsloft med 100 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 300 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 0.44725 | 0.031397 | 481 | 200.7612 | 17955 | 40 | 89.4346 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES | [11 empty] | Idræt
Assentoftskolen, Huset | Skolevej 16, 8960 Randers SØ | 730-035132-003 | 187 | Bygningsdele | Efterisolering af loftsrum i høje del af bygningen med 200 mm isolering | Loftsrum på lave del af bygningen er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktionstykkelse er målt ved loftlem. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette. Der er en loftslem uden stige og adgangsforhold er dårlige. Loftsrum i høje del af bygningen udført som skråvægge med en mindre hældning end taget, så der er et mindre loftsrum. Lofterne er isoleret med 100 mm mineraluld. Der er ikke adgang til denne del af lofterne. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. | Efterisolering af loftsrum i høje del af bygningen med 200 mm isolering, evt. ved indblæsning af løs mineraluld. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 300 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Isoleringstykkelsen skal tilpasses loftskonstruktionen så der stadig er lovmæssig frihøjde op til taget. | 1.8537 | 0.35673 | 1749 | 1055.8909 | 22784 | 40 | 21.578 |  |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
Assentoftskolen, Huset | Skolevej 16, 8960 Randers SØ | 730-035132-003 | 187 | Bygningsdele | Efterisolering af loftsrum i lave del af bygningen med 100 mm isolering | Loftsrum på lave del af bygningen er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktionstykkelse er målt ved loftlem. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette. Der er en loftslem uden stige og adgangsforhold er dårlige. Loftsrum i høje del af bygningen udført som skråvægge med en mindre hældning end taget, så der er et mindre loftsrum. Lofterne er isoleret med 100 mm mineraluld. Der er ikke adgang til denne del af lofterne. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. | Efterisolering af loftsrum i lave del af bygningen med 100 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 300 mm Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. Samtidig installeres en ny isoleret loftslem med påbygget stige. | 0.68467 | 0.084034 | 412 | 248.5364 | 14520 | 40 | 58.422 |  |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
Tirsdalens Skole | R. Hougårds Vej 50, 8960 Randers SØ | 730-016601-001 | 12549 | Bygningsdele | Efterisolering af loftsrum med 100 mm isolering | Gang 10,20,30 & 60 - Loftsrum er isoleret med gns. 400 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Gang 40 & 50 - Loftsrum er isoleret med gns. 400 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Gymnastiksal - Loftsrum er isoleret med gns. 200 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen, isoleringen er flere steder trykket fladt. Svømmehal - Loftsrum er isoleret med gns. 400 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Idrætshal (Vestfløj) - Loftsrum er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 2.3. | Efterisolering af loftsrum med 200 mm udblæsning af granulat. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 1.1476 | 0.27046 | 4100 | 2768.48 | 96500 | 40 | 34.8567 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Assentoftskolen Naturteknik | Skolevej 14, 8960 Randers SØ | 730-035132-001 | 100 | Bygningsdele | Efterisolering af loftsrum med 100 mm isolering | Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Adgang til loft er gennem en ældre og utæt loftslem. Der er ingen gangbro på loftet. Konstruktionstykkelse er målt ved loftlem. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette. | Efterisolering af loftsrum med 100 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 300 mm Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet. gangbro hæves over den færdige isolering. Der etableres desuden en ly isoleret loftslem med påbygget stige. Loftet tilpasses den nye loftslem. | 0.74308 | 0.13951 | 684 | 413.7091 | 22270 | 40 | 53.8301 |  |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
1249 - Bjerregrav Ældrecenter | Violvej 1, 8920 Randers NV | 730-008078-001 | 485 | Bygningsdele | Efterisolering af loftsrum med 150 mm isolering | Loftsrum er isoleret med 250 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 2.1. | Efterisolering af loftsrum med 150 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 1.3392 | 0.80165 | 3930 | 4059.6 | 121250 | 40 | 29.8675 |  |  | G til C mærker |  |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(106) Boliger | Svalevej 5, 8960 Randers SØ | 730-036056-001 | 758 | Bygningsdele | Efterisolering af loftsrum med 150 mm isolering | Loftsrum er isoleret med 250 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. | Efterisolering af loftsrum med 150 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 1.3392 | 0.5683 | 2786 | 2876.6 | 85920 | 40 | 29.8686 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
Vorup Idræts- og Kulturhus, Idrætsbygning | Vorup Boulevard 33, 8940 Randers SV | 730-019928-002 | 1497 | Bygningsdele | Efterisolering af loftsrum med 150 mm isolering | Loftsrum er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktionstykkelse er målt ved loftlem. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette. | Efterisolering af loftsrum med 150 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 300 mm Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 1.2782 | 0.6916 | 10640 | 7437.36 | 232750 | 40 | 31.2947 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
(483) Børnehuset Midgaard | Vedøvej 5, 8930 Randers NØ | 730-029435-001 | 686 | Bygningsdele | Efterisolering af loftsrum med 150 mm isolering | Loftsrum er isoleret med 250 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. | Efterisolering af loftsrum med 150 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 1.1809 | 0.19994 | 3072 | 2042.88 | 69200 | 40 | 33.8737 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(289) Bocenter Harridslev | Purager 5, 8930 Randers NØ | 730-004168-001 | 908 | Bygningsdele | Efterisolering af loftsrum med 150 mm isolering | Loftsrum er isoleret med 250 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale samt måling på stedet. Tilbygning 2017 - Loftsrum er isoleret med 350 mm granulat. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. | Efterisolering af loftsrum med 150 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 0.99251 | 0.39266 | 1925 | 1987.6 | 80104 | 40 | 40.3019 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(96) Børnehaven Essenbækken | Dybdalvej 3, 8960 Randers SØ | 730-036133-001 | 255 | Bygningsdele | Efterisolering af loftsrum med 150 mm isolering | Loftsrum er isoleret med 250 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. | Efterisolering af loftsrum med 150 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 0.95768 | 0.09035 | 1390 | 922.96 | 38550 | 40 | 41.7678 |  |  | G til C mærker |  | Solceller |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(879) Blok B - Vorup Plejehjem | Bøsbrovej 70, 8940 Randers SV | 730-009667-003 | 1219 | Bygningsdele | Efterisolering af loftsrum med 150 mm isolering | Loftsrum er isoleret med 250 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. | Efterisolering af loftsrum med 150 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 0.74184 | 0.17719 | 2722 | 1810.08 | 97600 | 40 | 53.9203 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1831) Boliger Villavej 1B-E ¦ Villavej 1B, 8870 Langå, (1831) Boliger Villavej 1B-E ¦ Villavej 1C, 8870 Langå, (1831) Boliger Villavej 1B-E ¦ Villavej 1D, 8870 Langå, (1831) Boliger Villavej 1B-E ¦ Villavej 1E, 8870 Langå | Villavej 1B-E, 8870 Langå | 730-031455-009 | 264 | Bygningsdele | Efterisolering af loftsrum med 150 mm isolering | Loftsrum er isoleret med 250 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. | Efterisolering af loftsrum med 150 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 0.58938 | 0.08775 | 1350 | 801.5625 | 54400 | 40 | 67.8674 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [20 empty] | Bolig
(1831) Byparken - Markedsgade 4-12 ¦ Nr. 10, (1831) Byparken - Markedsgade 4-12 ¦ Nr. 12, (1831) Byparken - Markedsgade 4-12 ¦ Nr. 4, (1831) Byparken - Markedsgade 4-12 ¦ Nr. 6, (1831) Byparken - Markedsgade 4-12 ¦ Nr. 8 | Markedsgade 4-12, 8870 Langå | 730-031455-006, 730-031455-007 | 333 | Bygningsdele | Efterisolering af loftsrum med 150 mm isolering | Loftsrum er isoleret med 250 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Nr. 4 - Karnap - Loftsrum er isoleret med 125 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 073-33. | Efterisolering af loftsrum med 150 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 0.54101 | 0.12015 | 1749 | 1107.375 | 81875 | 40 | 73.9361 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [20 empty] | Bolig
(1352) Stjernehuset | Enghøj Alle 1, 8920 Randers NV | 730-028884-001 | 542 | Bygningsdele | Efterisolering af loftsrum med 150 mm isolering | Loftsrum er isoleret med 250 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. | Efterisolering af loftsrum med 150 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 0.5087 | 0.18686 | 2952 | 1404.05 | 110404 | 40 | 78.6325 |  |  |  |  | Solceller |  | Daginstitution
Gjerlev Gymnastiksal - Tønagervej 15, 8983 Gjerlev J | Tønagervej 15, 8983 Gjerlev J | 730-003762-003 | 660 | Bygningsdele | Efterisolering af loftsrum med 150 mm isolering | Loftsrum i omklædning antages isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. | Efterisolering af loftsrum med 150 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 350 mm Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 0.50227 | 0.112 | 1721 | 852.9194 | 67925 | 40 | 79.6382 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES | [11 empty] | Idræt
(935) Borupvænget | Gl. Hobrovej 138, 8920 Randers NV | 730-029459-005 | 1812 | Bygningsdele | Efterisolering af loftsrum med 150 mm isolering | Loftsrum er isoleret med 250 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. | Efterisolering af loftsrum med 150 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 0.49784 | 0.19429 | 2983 | 1496 | 120200 | 40 | 80.3476 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(206) Svalevej 6 | Svalevej 6, 8960 Randers SØ | 730-035807-001 | 3642 | Bygningsdele | Efterisolering af loftsrum med 150 mm isolering og Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering | Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Tilbygning 2002 - Loftsrum er isoleret med 250 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. | Tilbygning 2002 - Efterisolering af loftsrum med 150 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 1.1728 | 1.1729 | 5750 | 5945.9 | 202800 | 40 | 34.1075 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | [5 empty] | Døgninstitution
(255) - Gjerlevcenteret ¦ Hybenvej 10A, 8983 Gjerlev J, (255) - Gjerlevcenteret ¦ Hybenvej 10B, 8983 Gjerlev J, (255) - Gjerlevcenteret ¦ Hybenvej 10C, 8983 Gjerlev J, (255) - Gjerlevcenteret ¦ Hybenvej 10D, 8983 Gjerlev J, (255) - Gjerlevcenteret ¦ Hybenvej 10E, 8983 Gjerlev J, (255) - Gjerlevcenteret ¦ Hybenvej 10F, 8983 Gjerlev J, (255) - Gjerlevcenteret ¦ Hybenvej 10G, 8983 Gjerlev J, (255) - Gjerlevcenteret ¦ Hybenvej 10H, 8983 Gjerlev J, (255) - Gjerlevcenteret ¦ Hybenvej 10I, 8983 Gjerlev J, (255) - Gjerlevcenteret ¦ Hybenvej 10K, 8983 Gjerlev J | Hybenvej 10A-I og 10K, 8983 Gjerlev J | 730-001191-001, 730-001191-002, 730-001191-003, 730-001191-004, 730-001191-005 | 670 | Bygningsdele | Efterisolering af loftsrum med 175 mm granulat | Loftsrum er isoleret med 225 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. | Efterisolering af loftsrum med 175 mm granulat. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 425 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 0.77097 | 0.2756 | 4240 | 2192.446 | 113750 | 40 | 51.8827 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [20 empty] | Bolig
(1354) - Børnehuset Gassum | Østervænget 15, 8981 Spentrup | 730-005955-001 | 312 | Bygningsdele | Efterisolering af loftsrum med 200 mm granulat | Oprindelig del - Loftsrum er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale samt målt i forbindelse med besigtigelse. Tegn. Nr. G06. Tilbygning 1995 - Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale samt målt i forbindelse med besigtigelse. Tegn. Nr. 2.1. | Efterisolering af loftsrum med 200 mm i tilbygning 1995 og 250 mm granulat ved oprindelig del. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 0.97659 | 0.26 | 4000 | 1825 | 74750 | 40 | 40.9589 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(861) - Bostedet Garnisonsvej | Garnisonsvej 8, 8930 Randers NØ | 730-029214-001 | 240 | Bygningsdele | Efterisolering af loftsrum med 200 mm granulat | Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. | Efterisolering af loftsrum med 200 mm granulat. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 0.80181 | 0.095747 | 1471 | 729.65 | 36400 | 40 | 49.8869 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(344) Dronningborg Ældrecenter | Egholmsvej 4, 8930 Randers NØ | 730-010221-001 | 2330 | Bygningsdele | Efterisolering af loftsrum med 200 mm granulat. | Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. | Efterisolering af loftsrum med 200 mm granulat. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 1.0873 | 0.8504 | 13081 | 8687.32 | 319600 | 40 | 36.7893 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1039) - Randers KFUM | Mariagervej 180, 8920 Randers NV | 730-029263-001 | 517 | Bygningsdele | Efterisolering af loftsrum med 200 mm granulat. | Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. | Efterisolering af loftsrum med 200 mm granulat. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 0.83124 | 0.2368 | 3641 | 1803.8 | 86800 | 40 | 48.1206 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [5 empty] | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  | Idræt
(933) - Malvines Hus | Stationsvej 47, 8981 Spentrup | 730-006445-001 | 127 | Bygningsdele | Efterisolering af loftsrum med 200 mm granulat. | Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. | Efterisolering af loftsrum med 200 mm granulat. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 0.63535 | 0.20051 | 983 | 625.1818 | 39360 | 40 | 62.9577 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024 | [6 empty] | Museum
(1037) - Beredskabsgården Langvang/Falcks Uddannelsescenter Langvang BBR 1 | Langvangen 1, 8930 Randers NØ | 730-014239-001 | 610 | Bygningsdele | Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering | Loftsrum vurderes isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra besigtigelse samt tidligere energimærke. | Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 300 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 2.3913 | 0.16472 | 1801 | 1434.8 | 24000 | 40 | 16.7271 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
(1199) Omklædningsrum Råsted Stadion | Tinghøjvej 16, 8920 Randers NV | 730-018598-001 | 55.7 | Bygningsdele | Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering | Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. | Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 2.122 | 0.077421 | 393 | 786 | 14816 | 40 | 18.8499 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
(103) Børnehaven Svalebo | Svalevej 19, 8960 Randers SØ | 730-035834-001 | 446.5 | Bygningsdele | Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering | Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. | Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 1.6504 | 0.2244 | 1100 | 1133 | 27460 | 40 | 24.2365 |  |  |  |  | Solceller |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
1252 - Børnehuset Bjerregrav | Åkandevej 6, 8920 Randers NV | 730-006857-001 | 370 | Bygningsdele | Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering | Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. | Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 1.6405 | 0.47407 | 2324 | 2398.4 | 58480 | 40 | 24.3829 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
(307) Korshøjcentret ¦ Kastanievej 12A-H, (307) Korshøjcentret ¦ Kastanievej 12I-K | Kastanievej 12A og 12I, 8930 Randers NØ | 730-004099-001, 730-004099-002 | 677 | Bygningsdele | Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering | Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale nr. 203A. | Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 1.3031 | 1.0834 | 5312 | 5512.1 | 169200 | 40 | 30.6961 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm | [17 empty] | Bolig
(206) Svalevej 6 | Svalevej 6, 8960 Randers SØ | 730-035807-001 | 3642 | Bygningsdele | Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering | Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Tilbygning 2002 - Loftsrum er isoleret med 250 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. | Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 1.1809 | 2.4603 | 12062 | 12484.7 | 422900 | 40 | 33.8735 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | [5 empty] | Døgninstitution
(583) Børnehaven Orkestervej | Orkestervej 16, 8940 Randers SV | 730-011057-003 | 413 | Bygningsdele | Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering | Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. | Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 1.1062 | 0.19214 | 2952 | 1962.8 | 70974 | 40 | 36.1596 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(1186) Ternevej 8C | Ternevej 8C, 8990 Fårup | 730-008041-001 | 601 | Bygningsdele | Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering | Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. | Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 1.0658 | 0.39299 | 1927 | 1252.8545 | 47020 | 40 | 37.5303 |  | Asferg | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [20 empty] | Bolig
(1257) Genoptræning | Ternevej 8, 8990 Fårup | 730-006584-003 | 197 | Bygningsdele | Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering | Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. | Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 1.0337 | 0.3264 | 1600 | 1018.1818 | 39400 | 40 | 38.6964 |  |  | G til C mærker | [6 empty] | Kontor
(998) Terneparken | Ternevej 8B, 8990 Fårup | 730-008325-001 | 1199 | Bygningsdele | Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering | Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. | Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 1.0244 | 1.5769 | 7730 | 4919.0909 | 192074 | 40 | 39.0466 |  | Asferg | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
279 - Korshøjcentret - Kastanievej 3C-I & 5A-K ¦ Kastanievej 3C, 8930 Randers NØ, 279 - Korshøjcentret - Kastanievej 3C-I & 5A-K ¦ Kastanievej 3D, 8930 Randers NØ, 279 - Korshøjcentret - Kastanievej 3C-I & 5A-K ¦ Kastanievej 3E, 8930 Randers NØ, 279 - Korshøjcentret - Kastanievej 3C-I & 5A-K ¦ Kastanievej 3F, 8930 Randers NØ, 279 - Korshøjcentret - Kastanievej 3C-I & 5A-K ¦ Kastanievej 3G, 8930 Randers NØ, 279 - Korshøjcentret - Kastanievej 3C-I & 5A-K ¦ Kastanievej 3H, 8930 Randers NØ, 279 - Korshøjcentret - Kastanievej 3C-I & 5A-K ¦ Kastanievej 3I, 8930 Randers NØ, 279 - Korshøjcentret - Kastanievej 3C-I & 5A-K ¦ Kastanievej 5A, 8930 Randers NØ, 279 - Korshøjcentret - Kastanievej 3C-I & 5A-K ¦ Kastanievej 5B, 8930 Randers NØ, 279 - Korshøjcentret - Kastanievej 3C-I & 5A-K ¦ Kastanievej 5C, 8930 Randers NØ, 279 - Korshøjcentret - Kastanievej 3C-I & 5A-K ¦ Kastanievej 5D, 8930 Randers NØ, 279 - Korshøjcentret - Kastanievej 3C-I & 5A-K ¦ Kastanievej 5E, 8930 Randers NØ, 279 - Korshøjcentret - Kastanievej 3C-I & 5A-K ¦ Kastanievej 5F, 8930 Randers NØ, 279 - Korshøjcentret - Kastanievej 3C-I & 5A-K ¦ Kastanievej 5G, 8930 Randers NØ, 279 - Korshøjcentret - Kastanievej 3C-I & 5A-K ¦ Kastanievej 5H, 8930 Randers NØ, 279 - Korshøjcentret - Kastanievej 3C-I & 5A-K ¦ Kastanievej 5I, 8930 Randers NØ, 279 - Korshøjcentret - Kastanievej 3C-I & 5A-K ¦ Kastanievej 5K, 8930 Randers NØ | Kastanievej 3C-I, 5A-I og 5K, 8930 Randers NØ | 730-003989-001, 730-003989-002, 730-003989-003, 730-003989-004, 730-003989-005, 730-003989-006, 730-003989-007, 730-003989-008, 730-003989-009, 730-003989-010, 730-003989-021, 730-003989-022, 730-003989-023, 730-003989-024, 730-003989-025, 730-003989-026, 730-003989-027 | 1133 | Bygningsdele | Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering | Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. | Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 1.0054 | 1.8127 | 8887 | 5705.8182 | 227000 | 40 | 39.784 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | [18 empty] | Bolig
(1620) - Det gamle rådhus | Rådhusstræde 1, 8900 Randers C | 730-017061-001 | 601.85 | Bygningsdele | Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering | HC-Toilet - Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. | Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 0.99192 | 0.14515 | 2231 | 1482.92 | 59800 | 40 | 40.3258 |  |  | G til C mærker | [6 empty] | Kontor
(1000) Terneparken | Ternevej 8, 8990 Fårup | 730-006584-001 | 2323 | Bygningsdele | Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering | Generelt - Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Opholdsstuen mod syd - Loftsrum er isoleret med 300 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. | Generelt - Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 0.96603 | 2.9177 | 14304 | 9171.3455 | 379756 | 40 | 41.4068 |  | Asferg | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1345) - RB 72 Omklædningsbygning | Borup Byvej 101, 8920 Randers NV | 730-009272-001 | 177 | Bygningsdele | Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering | Loftsrum er isoleret med 200-250 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale nr. 02 og måling på stedet. | Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400-450 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 0.88212 | 0.10264 | 521 | 1042 | 47250 | 40 | 45.3455 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
(1052) Borupvænget | Gl. Hobrovej 140, 8920 Randers NV | 730-029265-001 | 1550 | Bygningsdele | Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering | Fælleshus - Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. | Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 0.87347 | 0.7904 | 12093 | 6035.7 | 276400 | 40 | 45.7942 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(1347) Bøfælleskab Nordstjernen | Nordstjernen 17, 8920 Randers NV | 730-028863-001 | 240 | Bygningsdele | Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering | Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. | Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 0.67886 | 0.117 | 1800 | 891 | 52500 | 40 | 58.9226 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1240) Fårup Børnehave | Kølbakken 5, 8990 Fårup | 730-005765-001 | 360 | Bygningsdele | Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering | Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. | Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 0.66271 | 0.5585 | 2738 | 1809.4727 | 109216 | 40 | 60.3579 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution | [9 empty] | Fårup
Fårup Børnehave | Kølbakken 14, 8990 Fårup | 730-005770-001 | 138 | Bygningsdele | Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering | Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. | Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 0.65402 | 0.22295 | 1093 | 722.0364 | 44160 | 40 | 61.1604 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(1705) Vorup Plejehjem | Bøsbrovej 68, 8940 Randers SV | 730-029405-001 | 1693 | Bygningsdele | Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering | Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. | Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 0.64678 | 0.25279 | 3883 | 1926.6 | 119150 | 40 | 61.8447 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
1037) - Beredskabsgården Langvang/Falcks Uddannelsescenter Langvang BBR 5 & 6 ¦ BBR 5 | Langvangen 1, 8930 Randers NØ | 730-014239-005 | 201 | Bygningsdele | Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering | Bygn. 5 - Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 9585. Bygn. 6 - Loftsrum er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Snit. Bygn. 6 - Tilbygning 1980 - Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Snit. | Bygn. 5 - Efterisolering af loftsrum med 200 mm granulat. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 0.63537 | 0.08385 | 1290 | 638.55 | 40200 | 40 | 62.9551 | [9 empty] | Kontor
(812) - Bakkegården | Lodsejervej 2, 8900 Randers C | 730-011798-001 | 1698 | Bygningsdele | Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering | Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. | Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 0.62257 | 0.19019 | 2922 | 1943.28 | 124854.4 | 40 | 64.2493 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
Vuggestuen Firkløveren | Spindervej 11, 8900 Randers C | 730-029412-001 | 711 | Bygningsdele | Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering | Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale, tegn. SNIT A-A, nr. 110 dato: 14.10.91. | Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 0.61604 | 0.28945 | 4451 | 2957 | 192000 | 40 | 64.9307 |  |  | G til C mærker |  | Solceller |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
Aldersville | Kirkevej 2A, 8970 Havndal | 730-036708-001 | 1932 | Bygningsdele | Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering | Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. | Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 0.56378 | 0.38943 | 5977 | 3474.2986 | 246499.2 | 40 | 70.9493 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1391) - Lindevænget | Vestergade 62, 8900 Randers C | 730-029597-001 | 4797 | Bygningsdele | Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering | Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Tilbygning v. ophold - Loftsrum er isoleret med 250 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. K.03. | Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 0.39266 | 0.45528 | 6988 | 3471.1 | 353600 | 40 | 101.8697 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(864) Bakkegården | Gl. Hadsundvej 17A, 8900 Randers C | 730-029605-001 | 826 | Bygningsdele | Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering/mineraluldsgranulat | Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. | Efterisolering af loftsrum med 200 mm granulat. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 0.98394 | 0.1989 | 3060 | 2031.84 | 82600 | 40 | 40.6528 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(1037) - Beredskabsgården Langvang/Falcks Uddannelsescenter Langvang BBR 10 | Langvangen 1, 8930 Randers NØ | 730-014239-010 | 89 | Bygningsdele | Efterisolering af loftsrum med 250 mm isolering | Loftsrum er isoleret med 125 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. | Efterisolering af loftsrum med 275 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 1.2458 | 0.1001 | 1540 | 762.3 | 24475 | 40 | 32.1068 |  |  | G til C mærker | [8 empty] | Ferie
(647) Børnehuset Rismøllen | Rismøllegade 10, 8930 Randers NØ | 730-029574-001 | 661 | Bygningsdele | Efterisolering af loftsrum med 250 mm isolering | Loftsrum er isoleret med 150 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Tilbygn. - Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. | Efterisolering af loftsrum med 250 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 1.0027 | 0.35614 | 5473 | 3638.68 | 145158 | 40 | 39.893 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(657) - Atelier | Hadsundvej 72, 8930 Randers NØ | 730-011837-001 | 296 | Bygningsdele | Efterisolering af loftsrum med 250 mm isolering | Loftsrum vurderes isoleret med gennemsnitlig 150 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. | Efterisolering af loftsrum med 250 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 0.77118 | 0.1326 | 2040 | 1009.8 | 52377 | 40 | 51.8687 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [6 empty] | Kontor | [17 empty] | Kultur
(886) Multihus | Lønstrupvej 10, 8940 Randers SV | 730-019928-003 | 1545 | Bygningsdele | Efterisolering af loftsrum med 250 mm isolering | Loftsrum er isoleret med 150 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen ved opgang fra teknikrum 1.sal, isoleringsforhold over gymnastiksal er ikke målt da der ikke var adgang men er vurderet at være det samme. | Efterisolering af loftsrum med 250 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 0.76268 | 0.6502 | 10001 | 4952 | 259716.6 | 40 | 52.4468 |  |  | G til C mærker | [24 empty] | Kultur
(1037) - Beredskabsgården Langvang/Falcks Uddannelsescenter Langvang BBR 14 | Langvangen 1, 8930 Randers NØ | 730-014239-014 | 95 | Bygningsdele | Efterisolering af loftsrum med 300 mm granulat | Loftsrum vurderes isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er baseret på ejers oplysninger. | Efterisolering af loftsrum med 300 mm granulat. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 6.3775 | 0.44758 | 2272 | 4544 | 28500 | 40 | 6.272 |  |  | G til C mærker | Undervisning
(412) - Kærby Idrætsforening | Østendalsvej 19, 8983 Gjerlev J | 730-003123-001 | 101 | Bygningsdele | Efterisolering af loftsrum med 300 mm granulat. | Loftsrum er isoleret med 100 mm mineraluld.Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale samt besigtigelse. Journalnr. 44000. | Efterisolering af loftsrum med 300 mm granulat. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 6.6139 | 0.49349 | 2505 | 5010 | 30300 | 40 | 6.0479 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
(654) Randers Brevdueforenings klubhus | Tjærbyvej 104, 8930 Randers NØ | 730-029008-002 | 237 | Bygningsdele | Efterisolering af loftsrum med 300 mm isolering | Loftsrum er isoleret med 100 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. | Efterisolering af loftsrum med 300 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 5.149 | 0.82011 | 4163 | 9158.6 | 71148 | 40 | 7.7684 |  |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt | [12 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES
(984) Mejlby Rideklub | Vesterholmsvej 20, 8981 Spentrup | 730-000876-001 | 93 | Bygningsdele | Efterisolering af loftsrum med 300 mm isolering | Loftsrum vurderes isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet da der ikke var adgang til loftsrum. | Efterisolering af loftsrum med 300 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. OBS forslag er baseret på at der er adgang til loftsrum, så dette bør udføres ved en evt. udskiftning af tagbeklædning. | 4.3661 | 0.44995 | 2284 | 4568 | 41850 | 40 | 9.1616 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
(283) SMIFF ¦ BBR 1 | Nedre Vej 106, 8930 Randers NØ | 730-001988-001 | 358 | Bygningsdele | Efterisolering af loftsrum med 300 mm isolering | Loftsrum er isoleret med 100 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen ved loftslem i fyrrum. Tilbygning 1982 - Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale nr. 1760.b. BBR 2 - Klubhus - Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. | Efterisolering af loftsrum med 300 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 3.1673 | 1.8759 | 7060 | 8147.9802 | 102900 | 40 | 12.6289 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
1251 - Bjerregrav skole SFO | Over Fussingvej 5, 8920 Randers NV | 730-007784-001 | 502 | Bygningsdele | Efterisolering af loftsrum med 300 mm isolering | Loftsrum er isoleret med 100 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. | Efterisolering af loftsrum med 300 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 2.2673 | 0.23052 | 1130 | 1163.9 | 20533.5 | 40 | 17.642 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024 | [11 empty] | Øster Bjerregrav
(1736) Værum GF | Ved Kirken 3, 8940 Randers SV | 730-033084-001 | 185 | Bygningsdele | Efterisolering af loftsrum med 300 mm isolering | Loftsrum er isoleret med 100 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Tilbygning - Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. | Efterisolering af loftsrum med 300 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 2.1034 | 0.195 | 3000 | 1500 | 28525 | 40 | 19.0167 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
(1824) - FDF Stevnstrup - ES står for vedligehold | Landsbygaden 2, 8870 Langå | 730-032127-001 | 303 | Bygningsdele | Efterisolering af loftsrum med 300 mm isolering | Loftsrum over sydlig del er isoleret med 250 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Loftsrum vurderes isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra renoveringstidspunkt samt i forbindelse med besigtigelse. | Efterisolering af loftsrum med 300 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 2.0717 | 1.0093 | 4948 | 5104.2 | 98550 | 40 | 19.3076 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024 |  |  |  | Ferie
(651) - Heltidsskolen - Baghus | Klostervej 40, 8930 Randers NØ | 730-013395-002 | 155 | Bygningsdele | Efterisolering af loftsrum med 300 mm isolering | Loftsrum er isoleret med 100 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. | Efterisolering af loftsrum med 300 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 2.0073 | 0.2665 | 4100 | 2722.4 | 54250 | 40 | 19.9273 |  |  | G til C mærker
(585) Stenagergård | Stålvej 4, 8940 Randers SV | 730-011062-001 | 195 | Bygningsdele | Efterisolering af loftsrum med 300 mm isolering | Loftsrum er isoleret med 100 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. | Efterisolering af loftsrum med 300 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 1.4346 | 0.08645 | 1330 | 883.12 | 24624 | 40 | 27.883 |  |  | G til C mærker | Undervisning
(1027) Rolighedsvej 7-15 ¦ Rolighedsvej 11, 8990 Fårup, (1027) Rolighedsvej 7-15 ¦ Rolighedsvej 13, 8990 Fårup, (1027) Rolighedsvej 7-15 ¦ Rolighedsvej 15, 8990 Fårup, (1027) Rolighedsvej 7-15 ¦ Rolighedsvej 7, 8990 Fårup, (1027) Rolighedsvej 7-15 ¦ Rolighedsvej 9, 8990 Fårup | Rolighedsvej 7-15, 8990 Fårup | 730-006228-001 | 265 | Bygningsdele | Efterisolering af loftsrum med 300 mm isolering | Loftsrum er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 2. | Efterisolering af loftsrum med 300 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 1.3554 | 1.2954 | 6350 | 4040.9091 | 119250 | 40 | 29.5107 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [20 empty] | Bolig
(1550) Bostedet Høvejen | Høvejen 23, 8940 Randers SV | 730-021194-001 | 1796 | Bygningsdele | Efterisolering af loftsrum med 300 mm isolering | Loftsrum er isoleret med 100 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Syd-/østfløj - Loftsrum er isoleret med 350 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale nr. 23 samt måling på stedet. | Efterisolering af loftsrum med 300 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 1.1765 | 1.1795 | 18122 | 8988.45 | 305600 | 40 | 33.9992 |  |  |  |  | Solceller | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1637) MTB Randers | Høvejen 17, 8940 Randers SV | 730-012954-001 | 398 | Bygningsdele | Efterisolering af loftsrum med 300 mm isolering | Loftsrum er isoleret med 100 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Tilbygning 1962 (vestfløj) - Loftsrum er isoleret med 50 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. | Efterisolering af loftsrum med 300 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 1.16 | 0.16965 | 2610 | 1291.95 | 44550 | 40 | 34.4828 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
(1395) - Any-klubben - Bygning 1 | Slyngborggade 21, 8900 Randers C | 730-017651-001 | 1368 | Bygningsdele | Efterisolering af loftsrum med 300 mm isolering | Loftsrum er isoleret med 100 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. | Efterisolering af loftsrum med 300 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 1.1438 | 0.79188 | 11799 | 6124.95 | 214200 | 40 | 34.9717 |  |  | G til C mærker | [6 empty] | Kontor
(286) SMIFF Klubhus | Amtsvejen 68, 8930 Randers NØ | 730-000116-001 | 351 | Bygningsdele | Efterisolering af loftsrum med 400 mm isolering og fjernelse af eksisterende isolering | Loftsrum er isoleret med 50 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Tilbygning 1988 + 1992 - Loftsrum er isoleret med 150 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. | Efterisolering af loftsrum med 400 mm isolering. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte. Den eksisterende isolering fjernes, og der monteres ny dampspærre eller udbedring, hvis der allerede er en sådan monteret. Afsluttende etableres der ny gangbro i tagrummet. | 1.8682 | 1.8251 | 8947 | 5716.7273 | 122400 | 40 | 21.4109 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
Tjærbyvej 108, 8930 Randers NØ | Tjærbyvej 108, 8930 Randers NØ | 730-018701-001 | 104 | Bygningsdele | Efterisolering af massive ydervægge med 200 mm. | Loft mod uopvarmet tagrum er uisoleret. Ydervægge ved det opvarmede toilet består af 24 cm massiv teglvæg (helstens væg), idet toilettet er indrettet i del af det oprindelige udhus. Ydervægge omkring boligen er udført som 35 cm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af en halvstens teglmur med ca. 130 mm hulrum. Hulrummet skønnes ikke at være blevet hulmursisoleret. Væg mod uopvarmet udhus fra både boligen og det opvarmede toiletrum består af 12 cm massiv teglvæg (halvstens væg). | Montering af indvendig isoleringsvæg på massive ydermure med 200 mm isolering, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Der udføres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. Alternativt foreslås en udvendig efterisolering med tilsvarende isoleringstykkelse. Den udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning eller en pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. Den udvendige isoleringsløsning er teknisk bedre, idet problemer med kuldebroer i konstruktionerne stort set elimineres og husets facader kommer herved ind på den varme side af isoleringen. Endvidere indebærer det i langt mindre grad gener for husets brugere under udførelsen. Facadernes udseende ændres dog markant herved, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende. Udvendig efterisolering af ydervægskonstruktioner er mere energieffektiv end tilsvarende indvendig isolering (kilde: BYG-ERFA Erfaringsblad 04 07 29 Indvendig isolering - ældre ydermure over terræn), da langt de fleste og væsentligste kuldebroer i væggen brydes. Samtidig er indvendig efterisolering næsten ligeså dyrt som udvendig efterisolering, og som nævnt en besværlig løsning, der kræver tæt dampspærre, hvilket kan være svært at realisere i praksis. Prisoverslag et er baseret på den udvendige løsning (kilde www.rockwool.dk) | 3.3251 | 0.86961 | 3374 | 2925.2277 | 35190 | 40 | 12.0298 |  |  | G til C mærker | [23 empty] | Bolig
Mariagervej 10 - Randers Egnsteater (udvendig vedligehold) | Mariagervej 6, 8900 Randers C | 730-016745-004 | 1761 | Bygningsdele | Efterisolering af massive ydervægge med 200 mm. | 35 cm hulmur isoleret med ca. 125 mm isolering. Ydervæg tegl, 125 mm A-batts og 110 mm klinkebeton bagmur. Ydervæggens isolering skønnes at svare til kravet i bygningsreglementet på opførelsestidspunktet. Kælderydervægge mod jord er udført som 30-50 cm massiv beton. Kældervægge er isoleret udvendig med 75 mm polystyrenplader. Ydervægge er udført som hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af en halvstens teglmur. Hulrummet er isoleret med 100 mm mineraluld. Ydervægge består af 36 cm massiv teglvæg. Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 100 mm mineraluld. Ydervægge består af 36 - 48 cm massiv teglvæg. Kælderydervægge mod jord er udført som 30 cm massiv beton. Kældervægge er ikke isoleret. Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med i gennemsnit 200 mm mineraluld. Ydervægge består af 48 cm massiv teglvæg. Skråvægge i tagetagen i gl. scene er isoleret med 200 mm mineraluld. Skråvægge i tagetagen i teatersal er isoleret med anslået 200 mm mineraluld. Skråvægge i tagetagen i koncertsal er isoleret med antagelig 200 mm mineraluld. Skråvægge i tagetagen nødudgang tag er isoleret med 200 mm mineraluld. Loft mod uopvarmet tagrum i sidebygning 8 er isoleret med 200 mm mineraluld. Loft mod uopvarmet tagrum i foyerrum 3 er isoleret med 200 mm mineraluld. Det flade tag (built-up tag) ny scene er isoleret med 200 mm mineraluld. Det flade tag (built-up tag) sidescene vest er isoleret med antagelig 200 mm mineraluld. Det flade tag (built-up tag) sidebygning 7 er isoleret med 200 mm mineraluld. Det flade tag (built-up tag) over balkonkorridor er isoleret med 200 mm mineraluld. Det flade tag (built-up tag) over administration er isoleret med 200 mm mineraluld. Det flade tag (built-up tag) over cafekile er isoleret med 180 mm mineraluld. Lodrette skunkvægge er isoleret med 200 mm mineraluld. Loft mod uopvarmet skunk er isoleret med 200 mm mineraluld. Buet tag i tagetagen er isoleret med anslået 150 mm mineraluld. Skråvægge i tagetagen på administration er isoleret med 200 mm mineraluld. Let ydervæg ved flugtbalkon er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 150 mm mineraluld. Skråvægge i tagetagen er isoleret med 75 mm mineraluld. Ydervægge i kælder (over jord) består af 30 cm massiv betonvæg. 35 cm hulmur i østgavl isoleret med ca. 125 mm isolering og 10 % kuldebro. Skråvægge i tagetagen er isoleret med anslået 150-200 mm mineraluld. Det har kun været muligt at skønne isoleringstykkelse i tagøverum mod nord. Det flade tag (built-up tag) over kælderindgang er sandsynligvis isoleret med 100 mm mineraluld. Lille sal: Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 200 mm mineraluld. Høj foyer: Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 145 mm mineraluld. 35 cm hulmur isoleret med ca. 120 mm isolering og 10 % kuldebro. Isoleret med A-batt. Ydervægge i tilbygninger er udført som 42 cm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af en halvstens teglmur. Hulrummet er isoleret med 190 mm mineraluld. Ydervægge mod jord er udført som 30 cm massiv beton. Kældervægge er isoleret udvendig med 25 mm polystyrenplader. Skråvægge er isoleret med 200 mm mineraluld. Det flade tag på de ældre bygninger er antagelig efterisoleret med 200 mm mineraluld. Det flade tag (built-up tag) på lille sal er isoleret med 200 mm mineraluld. Det flade tag (built-up tag) på tilbygninger er isoleret med i gennemsnit 260 mm mineraluld. Afdækkede vinduer med isoleret plade. Beklædningen er isoleret med 100 mm mineraluld. Skråvægge tilbygning i tagetagen er isoleret med 200 mm mineraluld. Skråvægge Ridehuset i tagetagen er isoleret med 100 mm mineraluld. Ydervægge (nordlig lager) er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 100 mm mineraluld. Det flade tag (built-up tag) på nordlig lager er isoleret med 250 mm mineraluld. Ydervægge Ridehuset består af 72 cm massiv teglvæg med indvendig forsatsvæg med 50 mm mineraluld og pladebeklædning. Ydervægge i tilbygning består af 36 cm massiv teglvæg med indvendig forsatsvæg med 100 mm mineraluld og pladebeklædning. | Montering af indvendig isoleringsvæg på massive ydermure med 200 mm isolering, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Der udføres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. Alternativt foreslås en udvendig efterisolering med tilsvarende isoleringstykkelse. Den udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning eller en pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. Den udvendige isoleringsløsning er teknisk bedre, idet problemer med kuldebroer i konstruktionerne stort set elimineres og husets facader kommer herved ind på den varme side af isoleringen. Endvidere indebærer det i langt mindre grad gener for husets brugere under udførelsen. Facadernes udseende ændres dog markant herved, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende. Udvendig efterisolering af ydervægskonstruktioner er mere energieffektiv end tilsvarende indvendig isolering (kilde: BYG-ERFA Erfaringsblad 04 07 29 Indvendig isolering - ældre ydermure over terræn), da langt de fleste og væsentligste kuldebroer i væggen brydes. Samtidig er indvendig efterisolering næsten ligeså dyrt som udvendig efterisolering, og som nævnt en besværlig løsning, der kræver tæt dampspærre, hvilket kan være svært at realisere i praksis. Prisoverslag et er baseret på den udvendige løsning (kilde www.rockwool.dk) | 1.7165 | 2.7359 | 42090 | 25674.9 | 598322 | 40 | 23.3038 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [24 empty] | Kultur
Musiksal, teater, cafe og kontor | Sven Dalsgaards Plads 1, 8900 Randers C | 730-016745-001 | 6813 | Bygningsdele | Efterisolering af massive ydervægge med 200 mm. | 35 cm hulmur isoleret med ca. 125 mm isolering. Ydervæg tegl, 125 mm A-batts og 110 mm klinkebeton bagmur. Ydervæggens isolering skønnes at svare til kravet i bygningsreglementet på opførelsestidspunktet. Kælderydervægge mod jord er udført som 30-50 cm massiv beton. Kældervægge er isoleret udvendig med 75 mm polystyrenplader. Ydervægge er udført som hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af en halvstens teglmur. Hulrummet er isoleret med 100 mm mineraluld. Ydervægge består af 36 cm massiv teglvæg. Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 100 mm mineraluld. Ydervægge består af 36 - 48 cm massiv teglvæg. Kælderydervægge mod jord er udført som 30 cm massiv beton. Kældervægge er ikke isoleret. Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med i gennemsnit 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Ydervægge består af 48 cm massiv teglvæg. | Montering af indvendig isoleringsvæg på massive ydermure med 200 mm isolering, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Der udføres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. | 1.4672 | 1.5009 | 23090 | 14084.9 | 383985 | 40 | 27.2622 |  |  | G til C mærker | [22 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES |  | Kultur
Mariagervej 8 - Randers Musikskole (udvendig vedligehold) | Mariagervej 6, 8900 Randers C | 730-016745-003 | 1211 | Bygningsdele | Efterisolering af massive ydervægge med 200 mm. | 35 cm hulmur isoleret med ca. 125 mm isolering. Ydervæg tegl, 125 mm A-batts og 110 mm klinkebeton bagmur. Ydervæggens isolering skønnes at svare til kravet i bygningsreglementet på opførelsestidspunktet. Kælderydervægge mod jord er udført som 30-50 cm massiv beton. Kældervægge er isoleret udvendig med 75 mm polystyrenplader. Ydervægge er udført som hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af en halvstens teglmur. Hulrummet er isoleret med 100 mm mineraluld. Ydervægge består af 36 cm massiv teglvæg. Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 100 mm mineraluld. Ydervægge består af 36 - 48 cm massiv teglvæg. Kælderydervægge mod jord er udført som 30 cm massiv beton. Kældervægge er ikke isoleret. Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med i gennemsnit 200 mm mineraluld. Ydervægge består af 48 cm massiv teglvæg. Skråvægge i tagetagen i gl. scene er isoleret med 200 mm mineraluld. Skråvægge i tagetagen i teatersal er isoleret med anslået 200 mm mineraluld. Skråvægge i tagetagen i koncertsal er isoleret med antagelig 200 mm mineraluld. Skråvægge i tagetagen nødudgang tag er isoleret med 200 mm mineraluld. Loft mod uopvarmet tagrum i sidebygning 8 er isoleret med 200 mm mineraluld. Loft mod uopvarmet tagrum i foyerrum 3 er isoleret med 200 mm mineraluld. Det flade tag (built-up tag) ny scene er isoleret med 200 mm mineraluld. Det flade tag (built-up tag) sidescene vest er isoleret med antagelig 200 mm mineraluld. Det flade tag (built-up tag) sidebygning 7 er isoleret med 200 mm mineraluld. Det flade tag (built-up tag) over balkonkorridor er isoleret med 200 mm mineraluld. Det flade tag (built-up tag) over administration er isoleret med 200 mm mineraluld. Det flade tag (built-up tag) over cafekile er isoleret med 180 mm mineraluld. Lodrette skunkvægge er isoleret med 200 mm mineraluld. Loft mod uopvarmet skunk er isoleret med 200 mm mineraluld. Buet tag i tagetagen er isoleret med anslået 150 mm mineraluld. Skråvægge i tagetagen på administration er isoleret med 200 mm mineraluld. Let ydervæg ved flugtbalkon er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 150 mm mineraluld. Skråvægge i tagetagen er isoleret med 75 mm mineraluld. Ydervægge i kælder (over jord) består af 30 cm massiv betonvæg. 35 cm hulmur i østgavl isoleret med ca. 125 mm isolering og 10 % kuldebro. Skråvægge i tagetagen er isoleret med anslået 150-200 mm mineraluld. Det har kun været muligt at skønne isoleringstykkelse i tagøverum mod nord. Det flade tag (built-up tag) over kælderindgang er sandsynligvis isoleret med 100 mm mineraluld. Lille sal: Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 200 mm mineraluld. Høj foyer: Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 145 mm mineraluld. 35 cm hulmur isoleret med ca. 120 mm isolering og 10 % kuldebro. Isoleret med A-batt. Ydervægge i tilbygninger er udført som 42 cm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af en halvstens teglmur. Hulrummet er isoleret med 190 mm mineraluld. Ydervægge mod jord er udført som 30 cm massiv beton. Kældervægge er isoleret udvendig med 25 mm polystyrenplader. Skråvægge er isoleret med 200 mm mineraluld. Det flade tag på de ældre bygninger er antagelig efterisoleret med 200 mm mineraluld. Det flade tag (built-up tag) på lille sal er isoleret med 200 mm mineraluld. Det flade tag (built-up tag) på tilbygninger er isoleret med i gennemsnit 260 mm mineraluld. Afdækkede vinduer med isoleret plade. Beklædningen er isoleret med 100 mm mineraluld. Skråvægge tilbygning i tagetagen er isoleret med 200 mm mineraluld. Skråvægge Ridehuset i tagetagen er isoleret med 100 mm mineraluld. Ydervægge (nordlig lager) er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 100 mm mineraluld. Det flade tag (built-up tag) på nordlig lager er isoleret med 250 mm mineraluld. Ydervægge Ridehuset består af 72 cm massiv teglvæg med indvendig forsatsvæg med 50 mm mineraluld og pladebeklædning. Ydervægge i tilbygning består af 36 cm massiv teglvæg med indvendig forsatsvæg med 100 mm mineraluld og pladebeklædning. | Montering af indvendig isoleringsvæg på massive ydermure med 200 mm isolering, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Der udføres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. | 1.3485 | 4.9452 | 76080 | 46408.8 | 1376642 | 40 | 29.6634 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [24 empty] | Kultur
Musiksal, teater, cafe og kontor | Sven Dalsgaards Plads 1, 8900 Randers C | 730-016745-001 | 6813 | Bygningsdele | Efterisolering af massive ydervægge med 200 mm. | 35 cm hulmur isoleret med ca. 125 mm isolering. Ydervæg tegl, 125 mm A-batts og 110 mm klinkebeton bagmur. Ydervæggens isolering skønnes at svare til kravet i bygningsreglementet på opførelsestidspunktet. Kælderydervægge mod jord er udført som 30-50 cm massiv beton. Kældervægge er isoleret udvendig med 75 mm polystyrenplader. Ydervægge er udført som hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af en halvstens teglmur. Hulrummet er isoleret med 100 mm mineraluld. Ydervægge består af 36 cm massiv teglvæg. Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 100 mm mineraluld. Ydervægge består af 36 - 48 cm massiv teglvæg. Kælderydervægge mod jord er udført som 30 cm massiv beton. Kældervægge er ikke isoleret. Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med i gennemsnit 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Ydervægge består af 48 cm massiv teglvæg. | Montering af indvendig isoleringsvæg på massive ydermure med 200 mm isolering, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Der udføres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. | 1.051 | 2.9945 | 46070 | 28102.7 | 1069546 | 40 | 38.0585 |  |  | G til C mærker | [22 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES |  | Kultur
Musiksal, teater, cafe og kontor | Sven Dalsgaards Plads 1, 8900 Randers C | 730-016745-001 | 6813 | Bygningsdele | Efterisolering af massive ydervægge med 200 mm. | 35 cm hulmur isoleret med ca. 125 mm isolering. Ydervæg tegl, 125 mm A-batts og 110 mm klinkebeton bagmur. Ydervæggens isolering skønnes at svare til kravet i bygningsreglementet på opførelsestidspunktet. Kælderydervægge mod jord er udført som 30-50 cm massiv beton. Kældervægge er isoleret udvendig med 75 mm polystyrenplader. Ydervægge er udført som hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af en halvstens teglmur. Hulrummet er isoleret med 100 mm mineraluld. Ydervægge består af 36 cm massiv teglvæg. Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 100 mm mineraluld. Ydervægge består af 36 - 48 cm massiv teglvæg. Kælderydervægge mod jord er udført som 30 cm massiv beton. Kældervægge er ikke isoleret. Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med i gennemsnit 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Ydervægge består af 48 cm massiv teglvæg. | Montering af indvendig isoleringsvæg på massive ydermure med 200 mm isolering, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Der udføres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. | 0.96316 | 4.3296 | 66610 | 40632.1 | 1687441 | 40 | 41.5298 |  |  | G til C mærker | [22 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES |  | Kultur
Vestergade 29, 8983 Gjerlev J | Vestergade 29, 8983 Gjerlev J | 730-003061-003 | 73 | Bygningsdele | Efterisolering af massive ydervægge med 200 mm. | Loft mod uopvarmet tagrum er skønnet isoleret med 100 mm mineraluld. Ydervægge består af 29 cm letbetonvæg. Væg mod uopvarmet rum består af 29 cm letbetonvæg. | Montering af indvendig isoleringsvæg på massive ydermure med 200 mm isolering, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Der udføres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. Alternativt foreslås en udvendig efterisolering med tilsvarende isoleringstykkelse. Den udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning eller en pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. Den udvendige isoleringsløsning er teknisk bedre, idet problemer med kuldebroer i konstruktionerne stort set elimineres og husets facader kommer herved ind på den varme side af isoleringen. Endvidere indebærer det i langt mindre grad gener for husets brugere under udførelsen. Facadernes udseende ændres dog markant herved, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende. Udvendig efterisolering af ydervægskonstruktioner er mere energieffektiv end tilsvarende indvendig isolering (kilde: BYG-ERFA Erfaringsblad 04 07 29 Indvendig isolering - ældre ydermure over terræn), da langt de fleste og væsentligste kuldebroer i væggen brydes. Samtidig er indvendig efterisolering næsten ligeså dyrt som udvendig efterisolering, og som nævnt en besværlig løsning, der kræver tæt dampspærre, hvilket kan være svært at realisere i praksis. Prisoverslag et er baseret på den udvendige løsning (kilde www.rockwool.dk) | 0.85628 | 1.3851 | 5332 | 4421.4257 | 206540 | 40 | 46.7134 |  |  | G til C mærker | [14 empty] | Transport
(243) - Åbakken (bygning 1) | Bakkevænget 1, 8983 Gjerlev J | 730-003595-001 | 2595 | Bygningsdele | Efterisolering af skråvægge | Skråvægge er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. | Indvendig efterisolering af skråvægge med 150 mm isolering, så den samlede isoleringstykkelse opnår 300 mm. Det foreslås at isolere skråvægge indefra, i forbindelse med større indvendig renovering. Eksisterende beklædning fjernes og bortskaffes, og der udføres den nødvendige forskalling for den nye isolering og vægbeklædning. Tætheden skal sikres iht. gældende regler. | 1.321 | 0.35595 | 1745 | 1803.2 | 54600 | 40 | 30.2795 |  |  | G til C mærker |  | Solceller | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
(411) / B65 | Sognevej 59, 8983 Gjerlev J | 730-002266-002 | 334 | Bygningsdele | Efterisolering af skråvægge | Hanebåndsloft er isoleret med 200 mm mineraluld. Isoleringsforhold er målt i forbindelse med besigtigelsen. Skråvægge i tagetagen er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. | Efterisolering af skråvægge med 100 mm i forbindelse med renovering af tagetage eller udskiftning af taget. Evt. udskiftning af taget, anden renovering af tagetagen eller evt. udførelse af ny dampspærre og udbedring af utætheder skal tillægges overslagsprisen for isoleringsarbejdet. | 0.28739 | 0.042447 | 651 | 271.0849 | 37730 | 40 | 139.1815 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES | [11 empty] | Idræt
Musiksal, teater, cafe og kontor | Sven Dalsgaards Plads 1, 8900 Randers C | 730-016745-001 | 6813 | Bygningsdele | Efterisolering af skråvægge gl. scene med 100 mm. , Efterisolering af skråvægge i koncertsal med 100 mm. og Efterisolering af skråvægge nødudgang tag med 100 mm. | Skråvægge i tagetagen i gl. scene er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra renoveringstidspunkt. Skråvægge i tagetagen i koncertsal er isoleret med antagelig 200 mm mineraluld. Skråvægge i tagetagen nødudgang tag er isoleret med 200 mm mineraluld. Lodrette skunkvægge er isoleret med 200 mm mineraluld. Loft mod uopvarmet skunk er isoleret med 200 mm mineraluld. Skråvægge er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra renoveringstidspunkt. | Efterisolering af skråvægge i gl. scene med 100 mm i forbindelse med renovering af tagetage eller udskiftning af taget. Evt. udskiftning af taget, anden renovering af tagetagen eller evt. udførelse af ny dampspærre og udbedring af utætheder skal tillægges overslagsprisen for isoleringsarbejdet. Efterisolering af skråvægge i koncertssal med 100 mm i forbindelse med renovering af tagetage eller udskiftning af taget. Evt. udskiftning af taget, anden renovering af tagetagen eller evt. udførelse af ny dampspærre og udbedring af utætheder skal tillægges overslagsprisen for isoleringsarbejdet. Efterisolering af skråvægge nødudgang tag med 100 mm i forbindelse med renovering af tagetage eller udskiftning af taget. Evt. udskiftning af taget, anden renovering af tagetagen eller evt. udførelse af ny dampspærre og udbedring af utætheder skal tillægges overslagsprisen for isoleringsarbejdet. | 0.32954 | 0.3471 | 5340 | 3257.4 | 197694 | 20 | 60.6907 |  |  | G til C mærker | [22 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES |  | Kultur
Marienborgvej 17A, 8930 Randers NØ | Marienborgvej 17, 8900 Randers C | 730-014748-003 | 128 | Bygningsdele | Efterisolering af skråvægge med 100 mm. | Skråvægge i tagetagen er isoleret med 150 mm mineraluld. Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 150 mm mineraluld. | Efterisolering af skråvægge med 100 mm i forbindelse med renovering af tagetage eller udskiftning af taget. Evt. udskiftning af taget, anden renovering af tagetagen eller evt. udførelse af ny dampspærre og udbedring af utætheder skal tillægges overslagsprisen for isoleringsarbejdet. | 1.6906 | 0.15287 | 776 | 1552 | 18360 | 20 | 11.8299 |  |  | G til C mærker
Mariagervej 8 - Randers Musikskole (udvendig vedligehold) | Mariagervej 6, 8900 Randers C | 730-016745-003 | 1211 | Bygningsdele | Efterisolering af skråvægge med 100 mm. | 35 cm hulmur isoleret med ca. 125 mm isolering. Ydervæg tegl, 125 mm A-batts og 110 mm klinkebeton bagmur. Ydervæggens isolering skønnes at svare til kravet i bygningsreglementet på opførelsestidspunktet. Kælderydervægge mod jord er udført som 30-50 cm massiv beton. Kældervægge er isoleret udvendig med 75 mm polystyrenplader. Ydervægge er udført som hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af en halvstens teglmur. Hulrummet er isoleret med 100 mm mineraluld. Ydervægge består af 36 cm massiv teglvæg. Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 100 mm mineraluld. Ydervægge består af 36 - 48 cm massiv teglvæg. Kælderydervægge mod jord er udført som 30 cm massiv beton. Kældervægge er ikke isoleret. Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med i gennemsnit 200 mm mineraluld. Ydervægge består af 48 cm massiv teglvæg. Skråvægge i tagetagen i gl. scene er isoleret med 200 mm mineraluld. Skråvægge i tagetagen i teatersal er isoleret med anslået 200 mm mineraluld. Skråvægge i tagetagen i koncertsal er isoleret med antagelig 200 mm mineraluld. Skråvægge i tagetagen nødudgang tag er isoleret med 200 mm mineraluld. Loft mod uopvarmet tagrum i sidebygning 8 er isoleret med 200 mm mineraluld. Loft mod uopvarmet tagrum i foyerrum 3 er isoleret med 200 mm mineraluld. Det flade tag (built-up tag) ny scene er isoleret med 200 mm mineraluld. Det flade tag (built-up tag) sidescene vest er isoleret med antagelig 200 mm mineraluld. Det flade tag (built-up tag) sidebygning 7 er isoleret med 200 mm mineraluld. Det flade tag (built-up tag) over balkonkorridor er isoleret med 200 mm mineraluld. Det flade tag (built-up tag) over administration er isoleret med 200 mm mineraluld. Det flade tag (built-up tag) over cafekile er isoleret med 180 mm mineraluld. Lodrette skunkvægge er isoleret med 200 mm mineraluld. Loft mod uopvarmet skunk er isoleret med 200 mm mineraluld. Buet tag i tagetagen er isoleret med anslået 150 mm mineraluld. Skråvægge i tagetagen på administration er isoleret med 200 mm mineraluld. Let ydervæg ved flugtbalkon er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 150 mm mineraluld. Skråvægge i tagetagen er isoleret med 75 mm mineraluld. Ydervægge i kælder (over jord) består af 30 cm massiv betonvæg. 35 cm hulmur i østgavl isoleret med ca. 125 mm isolering og 10 % kuldebro. Skråvægge i tagetagen er isoleret med anslået 150-200 mm mineraluld. Det har kun været muligt at skønne isoleringstykkelse i tagøverum mod nord. Det flade tag (built-up tag) over kælderindgang er sandsynligvis isoleret med 100 mm mineraluld. Lille sal: Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 200 mm mineraluld. Høj foyer: Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 145 mm mineraluld. 35 cm hulmur isoleret med ca. 120 mm isolering og 10 % kuldebro. Isoleret med A-batt. Ydervægge i tilbygninger er udført som 42 cm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af en halvstens teglmur. Hulrummet er isoleret med 190 mm mineraluld. Ydervægge mod jord er udført som 30 cm massiv beton. Kældervægge er isoleret udvendig med 25 mm polystyrenplader. Skråvægge er isoleret med 200 mm mineraluld. Det flade tag på de ældre bygninger er antagelig efterisoleret med 200 mm mineraluld. Det flade tag (built-up tag) på lille sal er isoleret med 200 mm mineraluld. Det flade tag (built-up tag) på tilbygninger er isoleret med i gennemsnit 260 mm mineraluld. Afdækkede vinduer med isoleret plade. Beklædningen er isoleret med 100 mm mineraluld. Skråvægge tilbygning i tagetagen er isoleret med 200 mm mineraluld. Skråvægge Ridehuset i tagetagen er isoleret med 100 mm mineraluld. Ydervægge (nordlig lager) er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 100 mm mineraluld. Det flade tag (built-up tag) på nordlig lager er isoleret med 250 mm mineraluld. Ydervægge Ridehuset består af 72 cm massiv teglvæg med indvendig forsatsvæg med 50 mm mineraluld og pladebeklædning. Ydervægge i tilbygning består af 36 cm massiv teglvæg med indvendig forsatsvæg med 100 mm mineraluld og pladebeklædning. | Efterisolering af skråvægge med 100 mm i forbindelse med renovering af tagetage eller udskiftning af taget. Evt. udskiftning af taget, anden renovering af tagetagen eller evt. udførelse af ny dampspærre og udbedring af utætheder skal tillægges overslagsprisen for isoleringsarbejdet. | 0.44931 | 0.29055 | 4470 | 2726.7 | 121371.75 | 20 | 44.5123 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [24 empty] | Kultur
Mariagervej 10 - Randers Egnsteater (udvendig vedligehold) | Mariagervej 6, 8900 Randers C | 730-016745-004 | 1761 | Bygningsdele | Efterisolering af skråvægge med 100 mm. | 35 cm hulmur isoleret med ca. 125 mm isolering. Ydervæg tegl, 125 mm A-batts og 110 mm klinkebeton bagmur. Ydervæggens isolering skønnes at svare til kravet i bygningsreglementet på opførelsestidspunktet. Kælderydervægge mod jord er udført som 30-50 cm massiv beton. Kældervægge er isoleret udvendig med 75 mm polystyrenplader. Ydervægge er udført som hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af en halvstens teglmur. Hulrummet er isoleret med 100 mm mineraluld. Ydervægge består af 36 cm massiv teglvæg. Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 100 mm mineraluld. Ydervægge består af 36 - 48 cm massiv teglvæg. Kælderydervægge mod jord er udført som 30 cm massiv beton. Kældervægge er ikke isoleret. Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med i gennemsnit 200 mm mineraluld. Ydervægge består af 48 cm massiv teglvæg. Skråvægge i tagetagen i gl. scene er isoleret med 200 mm mineraluld. Skråvægge i tagetagen i teatersal er isoleret med anslået 200 mm mineraluld. Skråvægge i tagetagen i koncertsal er isoleret med antagelig 200 mm mineraluld. Skråvægge i tagetagen nødudgang tag er isoleret med 200 mm mineraluld. Loft mod uopvarmet tagrum i sidebygning 8 er isoleret med 200 mm mineraluld. Loft mod uopvarmet tagrum i foyerrum 3 er isoleret med 200 mm mineraluld. Det flade tag (built-up tag) ny scene er isoleret med 200 mm mineraluld. Det flade tag (built-up tag) sidescene vest er isoleret med antagelig 200 mm mineraluld. Det flade tag (built-up tag) sidebygning 7 er isoleret med 200 mm mineraluld. Det flade tag (built-up tag) over balkonkorridor er isoleret med 200 mm mineraluld. Det flade tag (built-up tag) over administration er isoleret med 200 mm mineraluld. Det flade tag (built-up tag) over cafekile er isoleret med 180 mm mineraluld. Lodrette skunkvægge er isoleret med 200 mm mineraluld. Loft mod uopvarmet skunk er isoleret med 200 mm mineraluld. Buet tag i tagetagen er isoleret med anslået 150 mm mineraluld. Skråvægge i tagetagen på administration er isoleret med 200 mm mineraluld. Let ydervæg ved flugtbalkon er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 150 mm mineraluld. Skråvægge i tagetagen er isoleret med 75 mm mineraluld. Ydervægge i kælder (over jord) består af 30 cm massiv betonvæg. 35 cm hulmur i østgavl isoleret med ca. 125 mm isolering og 10 % kuldebro. Skråvægge i tagetagen er isoleret med anslået 150-200 mm mineraluld. Det har kun været muligt at skønne isoleringstykkelse i tagøverum mod nord. Det flade tag (built-up tag) over kælderindgang er sandsynligvis isoleret med 100 mm mineraluld. Lille sal: Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 200 mm mineraluld. Høj foyer: Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 145 mm mineraluld. 35 cm hulmur isoleret med ca. 120 mm isolering og 10 % kuldebro. Isoleret med A-batt. Ydervægge i tilbygninger er udført som 42 cm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af en halvstens teglmur. Hulrummet er isoleret med 190 mm mineraluld. Ydervægge mod jord er udført som 30 cm massiv beton. Kældervægge er isoleret udvendig med 25 mm polystyrenplader. Skråvægge er isoleret med 200 mm mineraluld. Det flade tag på de ældre bygninger er antagelig efterisoleret med 200 mm mineraluld. Det flade tag (built-up tag) på lille sal er isoleret med 200 mm mineraluld. Det flade tag (built-up tag) på tilbygninger er isoleret med i gennemsnit 260 mm mineraluld. Afdækkede vinduer med isoleret plade. Beklædningen er isoleret med 100 mm mineraluld. Skråvægge tilbygning i tagetagen er isoleret med 200 mm mineraluld. Skråvægge Ridehuset i tagetagen er isoleret med 100 mm mineraluld. Ydervægge (nordlig lager) er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 100 mm mineraluld. Det flade tag (built-up tag) på nordlig lager er isoleret med 250 mm mineraluld. Ydervægge Ridehuset består af 72 cm massiv teglvæg med indvendig forsatsvæg med 50 mm mineraluld og pladebeklædning. Ydervægge i tilbygning består af 36 cm massiv teglvæg med indvendig forsatsvæg med 100 mm mineraluld og pladebeklædning. | Efterisolering af skråvægge med 100 mm i forbindelse med renovering eller udskiftning af taget. Evt. udskiftning af taget, anden renovering eller evt. udførelse af ny dampspærre og udbedring af utætheder skal tillægges overslagsprisen for isoleringsarbejdet. | 0.37264 | 0.3822 | 5880 | 3586.8 | 192510 | 20 | 53.6718 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [24 empty] | Kultur
Ridehuset | Ridehusvej 8, 8900 Randers C | 730-016745-005 | 1653 | Bygningsdele | Efterisolering af skråvægge på tilbygning med 100 mm. | Skråvægge tilbygning i tagetagen er isoleret med 200 mm mineraluld. Skråvægge er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. | Efterisolering af skråvægge på tilbygning med 100 mm i forbindelse med renovering af tagetage eller udskiftning af taget. Evt. udskiftning af taget, anden renovering af tagetagen eller evt. udførelse af ny dampspærre og udbedring af utætheder skal tillægges overslagsprisen for isoleringsarbejdet. | 0.36695 | 0.13634 | 1992 | 1287.4 | 70168.5 | 20 | 54.504 |  |  | G til C mærker | [22 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES |  | Kultur
Fritidscenter | Vestergade 15, 8900 Randers C | 730-019539-001 | 3111 | Bygningsdele | Efterisolering af skunk med 300 mm isolering og fjernelse af eksisterende isolering . | Skunkvægge vurderes isoleret med 75 mm isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra omkringliggende konstruktioner. Skråvægge vurderes isoleret med 75 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra omkringliggende konstruktioner. | Efterisolering af skunkvægge med 300 mm isolering. Det påregnes at skunke er tilgængelige, hvorved overslagsprisen alene omfatter fjernelse og bortskaffelse af eksisterende isolering, samt montering af den nye isolering. | 1.3553 | 0.2743 | 4220 | 2088.9 | 61650 | 40 | 29.5131 |  |  | G til C mærker | [7 empty] | 6 - Ikke undersøgt for aftaler | Ferie
(411) / B65 | Sognevej 59, 8983 Gjerlev J | 730-002266-002 | 334 | Brugsvandsrør | Efterisolering af tilslutningsrør til op til 50 mm | Tilslutningsrør er udført i forskellige størrelse og med forskellige isolering. Der skønnes i gns. at være isoleret med 10 mm isolering. | Isolering af tilslutningsrør op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0.70915 | 0.0078 | 120 | 49.6403 | 2100 | 30 | 42.3043 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES | [11 empty] | Idræt
(411) / B65 og Linde Dartklub | Sognevej 59, 8983 Gjerlev J | 730-002266-001 | 209 | Brugsvandsrør | Efterisolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder | Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som ca. 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 10 mm isolering. | Efterisolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 4.3835 | 0.056057 | 211 | 245.4752 | 1680 | 30 | 6.8439 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
Svalevej 17, 8960 Randers SØ | Svalevej 17, 8960 Randers SØ | 730-036202-006 | 49.59 | Brugsvandsrør | Efterisolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder | Brugsvandsrør og cirkulationsledning er udført som 1/2" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 1/2" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. | Efterisolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder med 30 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred. | 0.75 | 0.00612 | 30 | 22.5 | 300 | 10 | 13.3333 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024
Mariagervej 8 - Randers Musikskole (udvendig vedligehold) | Mariagervej 6, 8900 Randers C | 730-016745-003 | 1211 | Brugsvandsrør | Efterisolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder | Brugsvandsrør og cirkulationsledning er udført som 1" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 1" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Brugsvandsrør og cirkulationsledning er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Brugsvandsrør og cirkulationsledning er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 15 mm isolering. Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med i gennemsnit 15 mm isolering. Brugsvandsrør og cirkulationsledning er udført som 3/4" stålrør. Rørene er uisoleret. Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. Brugsvandsrør og cirkulationsledning er udført som 1" stålrør. Rørene er isoleret med i gennemsnit 15 mm isolering. Tilslutningsrør til gennemstrømningsvandvarmer er udført som 1" stålrør. Rørene er uisoleret. | Efterisolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder med 50 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred. | 0.69714 | 0.0052 | 80 | 48.8 | 700 | 10 | 14.3443 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [24 empty] | Kultur
Mariagervej 10 - Randers Egnsteater (udvendig vedligehold) | Mariagervej 6, 8900 Randers C | 730-016745-004 | 1761 | Brugsvandsrør | Efterisolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder | Brugsvandsrør og cirkulationsledning er udført som 1" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 1" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Brugsvandsrør og cirkulationsledning er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Brugsvandsrør og cirkulationsledning er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 15 mm isolering. Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med i gennemsnit 15 mm isolering. Brugsvandsrør og cirkulationsledning er udført som 3/4" stålrør. Rørene er uisoleret. Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. Brugsvandsrør og cirkulationsledning er udført som 1" stålrør. Rørene er isoleret med i gennemsnit 15 mm isolering. Tilslutningsrør til gennemstrømningsvandvarmer er udført som 1" stålrør. Rørene er uisoleret. | Efterisolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder med 30 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred. | 0.50833 | 0.00325 | 50 | 30.5 | 600 | 10 | 19.6721 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [24 empty] | Kultur
Romalt Aktivitetshal - SELVEJENDE INSTITUTION | Romalt Boulevard 28, 8960 Randers SØ | 730-030521-001 | 2186.25 | Brugsvandsrør | Efterisolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder | Ladekredsbeholder er isoleret med 30 mm isolering. Brugsvandsrør og cirkulationsledning er udført som 1/2" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Mindre områder af brugsvandsrør og cirkulationsledning er uisoleret. | Efterisolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder med 30 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred. | 0.32533 | 0.0013 | 20 | 12.2 | 375 | 10 | 30.7377 |  |  | G til C mærker | [5 empty] | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  | Ferie | [13 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES
(811) - Børnehaven Dragonvej | Dragonvej 3, 8900 Randers C | 730-009961-001 | 494 | Bygningsdele | Efterisolering af vandret skunk med 200 mm isolering | Loft mod vandret skunk vurderes isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra renoveringstidspunkt. Lodrette skunkvægge vurderes isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra renoveringstidspunkt. Hanebåndsloft vurderes isoleret med 250 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Skråvægge er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra renoveringstidspunkt. | Efterisolering af vandret skunk med 200 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 350 mm. Det påregnes at vandrette skunke er tilgængelige, hvorved overslagsprisen alene omfatter montering af den nye isolering. | 1.0464 | 0.0286 | 440 | 292.16 | 11168 | 40 | 38.2256 |  |  |  |  | Solceller |  | Daginstitution
(351) Randers Bibliotek Øst | Udbyhøjvej 81, 8930 Randers NØ | 730-019057-001 | 337 | Bygningsdele | Efterisolering af vandret skunk med 200 mm isolering | Lodrette skunkvægge er isoleret med 200 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Loft mod vandret skunk er isoleret med 200 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Skråvægge er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale nr. 9601.06. Hanebåndsloft er isoleret med 150 mm mineraluld. Depot - Skråtag vurderes at være isoleret med 150 mm mineraluld. | Efterisolering af vandret skunk med 200 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Det påregnes at vandrette skunke er tilgængelige, hvorved overslagsprisen alene omfatter montering af den nye isolering. | 0.70319 | 0.03965 | 610 | 405.04 | 23040 | 40 | 56.8833 |  |  | G til C mærker | [17 empty] | 3 - ES står for udvendig VH | Bibliotek
(1394) - Ungdomspensionen Vester Alle | Vester Alle 5, 8900 Randers C | 730-019415-001 | 333 | Bygningsdele | Efterisolering af vandret skunk med 300 mm isolering | Oprindelig del - Loft mod vandret skunk er isoleret med 50 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 3. Tilbygning 1978 - Loft mod vandret skunk af leca-dækplader som eneste isolerende lag. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 6. Lodrette skunkvægge er isoleret med mellem 100-150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 3 & 6. Skråvægge er isoleret med 100-150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale samt er konstruktionstykkelse er målt ved vindue. Tegn. Nr. 3 & 6. | Efterisolering af vandret skunk med 300 mm isolering. Det påregnes at vandrette skunke er tilgængelige, hvorved overslagsprisen alene omfatter fjernelse og bortskaffelse af eksisterende isolering, samt montering af den nye isolering. | 2.6141 | 0.1313 | 2020 | 999.9 | 15300 | 40 | 15.3015 |  |  | G til C mærker | [10 empty] | Døgninstitution
(585) Stenagergård | Stålvej 4, 8940 Randers SV | 730-011062-001 | 195 | Bygningsdele | Efterisolering af vandret skunk med 300 mm isolering | Skråvægge vurderes isoleret med 100 mm mineraluld. Isoleringsforhold er skønnet ud fra isoleringstykkelsen på loftet. Lodrette skunkvægge vurderes isoleret med 100 mm mineraluld. Isoleringsforhold er skønnet ud fra isoleringstykkelsen på loftet, da der ikke var adgang til skunk. Loft mod vandret skunk vurderes isoleret med 100 mm mineraluld. Isoleringsforhold er skønnet ud fra isoleringstykkelsen på loftet, da der ikke var adgang til skunk. | Efterisolering af vandret skunk med 300 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Det påregnes at vandrette skunke er tilgængelige, hvorved overslagsprisen alene omfatter montering af den nye isolering. | 1.4417 | 0.07345 | 1130 | 750.32 | 20817 | 40 | 27.7442 |  |  | G til C mærker | Undervisning
Mariagervej 8 - Randers Musikskole (udvendig vedligehold) | Mariagervej 6, 8900 Randers C | 730-016745-003 | 1211 | Varmefordelingsrør | Efterisolering af varmefordelingsrør | Varmefordelingsrør er udført som 1" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Varmefordelingsrør er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Varmefordelingsrør er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med i genenmsnit 15 mm isolering. Varmefordelingsrør på tag er udført som 3/4" stålrør. Rørene er uisoleret. Varmefordelingsrør med isolering er udført som 1" stålrør. Rørene er isoleret med i gennemsnit 15 mm isolering. Varmefordelingsrør uden isolering er udført som 1" stålrør. | Efterisolering af varmefordelingsrør med 50 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred. | 0.62238 | 0.1001 | 1540 | 939.4 | 15093.75 | 10 | 16.0674 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [24 empty] | Kultur
Tjærbyvej 108, 8930 Randers NØ | Tjærbyvej 108, 8930 Randers NØ | 730-018701-001 | 104 | Varmefordelingsrør | Efterisolering af varmefordelingsrør | Varmefordelingsrør er udført som 1" stålrør. Rørene er isoleret med 10 mm isolering. | Efterisolering af varmefordelingsrør med 50 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred. | 0.58682 | 0.47379 | 1666 | 616.1584 | 10500 | 10 | 17.0411 |  |  | G til C mærker | [23 empty] | Bolig
Assentoftskolen, Huset | Skolevej 16, 8960 Randers SØ | 730-035132-003 | 187 | Varmefordelingsrør | Efterisolering af varmefordelingsrør i krybekælder op til 60 mm hvor pladsen tillader det. | Varmefordelingsrør i krybekælder er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering . | Efterisolering af varmefordelingsrør i krybekælder op til 60 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. Adgangsforhold er vanskelige. | 0.34073 | 0.063634 | 312 | 188.9909 | 16640 | 30 | 88.0466 |  |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
Assentoftskolen Naturteknik | Skolevej 14, 8960 Randers SØ | 730-035132-001 | 100 | Varmefordelingsrør | Efterisolering af varmefordelingsrør op til 60 mm | Varmefordelingsrør i udhus er udført som 1/2" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. | Efterisolering af varmefordelingsrør i udhus op til 60 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 2.007 | 0.094234 | 462 | 278.3091 | 4160 | 30 | 14.9474 |  |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
Mariagervej 8 - Randers Musikskole (udvendig vedligehold) | Mariagervej 6, 8900 Randers C | 730-016745-003 | 1211 | VVB | Efterisolering af varmtvandsbeholder | Varmt brugsvand produceres via gennemstrømningsvandvarmer. Varmt brugsvand produceres i 200 l varmtvandsbeholder, isoleret med 50 mm skumisolering. Varmt brugsvand produceres i 200 l varmtvandsbeholder, isoleret med 15 mm mineraluld. Varmt brugsvand produceres i 110 l præisoleret vandvarmer. | Efterisolering af varmtvandsbeholder med 75 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred. | 0.48292 | 0.01235 | 190 | 115.9 | 2400 | 10 | 20.7075 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [24 empty] | Kultur
Spentrup Idræts- og Kulturhus - selvejende institution 01-08-2022 | Skaldhøjvej 3, 8983 Gjerlev J | 730-007793-001 | 261 | VVB | Efterisolering af varmtvandsbeholder | Varmt brugsvand produceres i 300 l varmtvandsbeholder, isoleret med 30 mm mineraluld. | Efterisolering af varmtvandsbeholder med 75 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred. | 0.41877 | 0.0408 | 200 | 129.8182 | 3100 | 10 | 23.8796 |  |  | G til C mærker |  |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024 |  |  |  |  | Idræt | [12 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES
Gjerlev Gymnastiksal - Tønagervej 15, 8983 Gjerlev J | Tønagervej 15, 8983 Gjerlev J | 730-003762-003 | 660 | VVB | Efterisolering af varmtvandsbeholder og dæksel | Varmt brugsvand produceres i 1000 l varmtvandsbeholder, isoleret med 30 mm isolering. | Efterisolering af varmtvandsbeholder og det uisolerede inspektionsdæksel til i alt 100 mm isoleringsmåtter afsluttet med pap og lærred. | 1.7686 | 0.03835 | 590 | 291.8165 | 3300 | 20 | 11.3085 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES | [11 empty] | Idræt
(808) - Rusmiddelcenter Randers | Gl. Hadsundvej 1, 8900 Randers C | 730-011783-001 | 1500 | Ventilationskanal | Efterisolering af ventilationskanaler med 50 mm lamelmåtte m alu. | Der er registreret ø125 mm ventilationskanaler i depotrum og kækder. Kanalerne er uisoleret | Der foreslåes efterisolering af uisolerede ventilationskanaler med Rockwool lamelmåtter med alufolie, lambda 41 | 8.6257 | 0.44889 | 6902 | 4586 | 15950 | 30 | 3.478 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  |  | Undervisning | [9 empty] | Døgninstitution |  | Sundhed
Hornbæk Skole ¦ H.C. Andersens Vej 3, 8920 Randers NV | H.C. Andersens Vej 3, 8920 Randers NV | 730-011734-001 | 6294 | Ventilationskanal | Efterisolering af ventilationskanaler med 50 mm lamelmåtte m alu. | Ventilationsaggregaterne vurderes isoleret med 50 mm isolering. | Der foreslåes efterisolering af ventilationskanaler med Rockwool lamelmåtter med alufolie, lambda 41. Efterisoleringen udføres uden på den eksisterende isolering. Ved efterisoleringen mindskes det unødvendige varmetab fra kanalerne. Den samlede isoleringsmændge kommer op på i alt 80 mm. | 1.5404 | 0.72966 | 3577 | 2485.1909 | 48400 | 30 | 19.4754 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
Nørrevangsskolen ¦ Fløj A, Nørrevangsskolen ¦ Fløj B , Nørrevangsskolen ¦ Fløj C, Nørrevangsskolen ¦ Fløj D, Nørrevangsskolen ¦ Fløj E, Nørrevangsskolen ¦ Fløj F, Nørrevangsskolen ¦ Fløj G. Idrætsbygning | Glentevej 15, 8930 Randers NØ | 730-011301-001, 730-011301-002, 730-011301-003, 730-011301-004, 730-011301-005, 730-011301-006, 730-011301-007 | 13527 | Automatik | Ejendommen Nyt CTS anlæg og Energistyring | Ejendommen Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. Ejendommen Uden for fyringssæsonen forudsættes det i beregninger at fordelingsanlæg til varmekilder kan afbrydes, enten automatisk via udeføler eller manuelt ved at lukke ventiler og slukke for varmefordelingspumper. Ejendommen Til regulering af varmeanlæg er monteret automatik for central styring. Der er desuden et ældre CTS anlæg for styring af varmeanlæg og ventilationsanlæg, men anlægget er ikke driftsmæssigt optimalt. | Ejendommen Det anbefales at udskifte det nuværende CTS anlæg og i stedet etableres nyt CTS der tilsluttes varmevekslere, radiatoranlæg, gulvvarme, varmtvandsanlæg, ventilationsanlæg og køleanlæg så alle anlæg kan overvåges og reguleres centralt ud fra aktuelle driftstider på de enkelte anlæg. Belysning bør ligeledes tilsluttes CTS. Samtidig etableres et energistyringssystem, som bør være en del af CTS anlægget, så energiforbrug på el, varme og vand løbende kan overvåges og følges. Forslaget er kun et overslag som kræver nærmere analyse og bearbejdning af omfang før det gennemføres. | 0.45396 | 5.3464 | 82070 | 57502.02 | 1900000 | 15 | 33.0423 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller | [7 empty] | Idræt
Dronningborg Aktivitetscenter ¦ Gl. pedelbolig, Dronningborg Aktivitetscenter ¦ Hovedbygning - østfløj, Dronningborg Aktivitetscenter ¦ Klub 85, Dronningborg Aktivitetscenter ¦ Værksted | Stenaltvej 1, 8930 Randers NØ | 730-017910-001, 730-017910-003, 730-017910-004, 730-017910-002 | 2360 | Bygningsdele | Ejendommen Isolering af hule ydervægge med granulat og indvendig påforing med 100-150 mm isolering. | Ejendommen Ydervægge er udført som 350 mm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af tegl. Hulrummet er ikke isoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. Ejendommen - Radiatornicher Ydervægge er udført som 270 mm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af tegl med 75 mm i hulrum. Hulrummet er ikke isoleret. Konstruktionstykkelse er målt ved vindue. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette. | Ejendommen Isolering af hule ydervægge af tegl/porebeton ved indblæsning af granulat, samt udvendig efterisolering med 150 mm isolering. Den udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning eller en hertil godkendt pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. En udvendig isoleringsløsning sikrer optimal kuldebroafbrydelse. Facadernes udseende ændres dog markant, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende. | 2.4339 | 9.1871 | 141340 | 98796.66 | 1623686 | 40 | 16.4346 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  | Daginstitution |  |  | Kontor
Dronningborg Aktivitetscenter ¦ Gl. pedelbolig, Dronningborg Aktivitetscenter ¦ Hovedbygning - østfløj, Dronningborg Aktivitetscenter ¦ Klub 85 | Stenaltvej 1, 8930 Randers NØ | 730-017910-001, 730-017910-003, 730-017910-002 | 2288 | Varmefordelingsrør | Ejendommen Isolering af varmefordelingsrør op til 100 mm. | Gl. pedelbolig Varmefordelingsrør er udført som 1 1/4" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Gl. pedelbolig Varmefordelingsrør i jord er udført som 32 mm præisolerede stålrør. Hovedbygning - østfløj - krybekælder Varmefordelingsrør er udført som 1 1/4" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Hovedbygning - østfløj - ventilationsrør på loft Varmefordelingsrør er udført som 3/4" stålrør. Rørene er uisoleret. Hovedbygning - østfløj - varmerør på loft Varmefordelingsrør er udført som 100 mm stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. Klub 85 Varmefordelingsrør i jord er udført som 32 mm præisolerede stålrør. Klub 85 Varmefordelingsrør i kælderen er udført som 1 1/4" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Klub 85 Varmefordelingsrør i kælderen er udført som 1" stålrør. Rørene er uisoleret. | Gl. pedelbolig Isolering af varmefordelingsrør op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. Hovedbygning - østfløj - varmerør til ventilation på loft Isolering af varmefordelingsrør op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. Hovedbygning - østfløj - varmerør på loft Isolering af varmefordelingsrør op til 100 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. Klub 85 Isolering af varmefordelingsrør op til 60 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 6.025 | 0.6994 | 10760 | 7521.24 | 37450 | 30 | 4.9792 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  | Daginstitution |  |  | Kontor
Dronningborg Aktivitetscenter ¦ Gl. pedelbolig, Dronningborg Aktivitetscenter ¦ Hovedbygning - østfløj, Dronningborg Aktivitetscenter ¦ Hovedbygning vestfløj, Dronningborg Aktivitetscenter ¦ Klub 85, Dronningborg Aktivitetscenter ¦ Værksted | Stenaltvej 1, 8930 Randers NØ | 730-017910-001, 730-017910-003, 730-017910-004, 730-017910-005, 730-017910-002 | 3084 | Vinduer & døre | Ejendommen Udskiftning af vinduer til nye med energiruder. | Gl. pedelbolig Oplukkelige vinduer med flere fag. Vinduerne er monteret med tolags termoruder. Hovedbygning - østfløj Oplukkelige vinduer med et fag. Vinduerne er monteret med et lag glas. Værksted Oplukkelige vinduer med flere fag. Vinduerne er monteret med tolags termoruder. Hovedbygning vestfløj Oplukkelige vinduer med et fag. Vinduerne er monteret med tolags termoruder. Klub 85 Oplukkelige vinduer med et fag. Vinduerne er monteret med tolags termoruder. Klub 85 Oplukkelige vinduer med et fag. Vinduerne er monteret med et lag glas. | Ejendommen Udskiftning af alle vinduer til nye vinduer med trelags energiruder, energiklasse A. | 0.74849 | 3.1707 | 48780 | 34097.22 | 1366640 | 30 | 40.0807 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  | Daginstitution |  |  | Kontor
Dronningborg Aktivitetscenter ¦ Hovedbygning - østfløj, Dronningborg Aktivitetscenter ¦ Hovedbygning vestfløj, Dronningborg Aktivitetscenter ¦ Klub 85 | Stenaltvej 1, 8930 Randers NØ | 730-017910-003, 730-017910-005, 730-017910-002 | 2562 | Vinduer & døre | Ejendommen Udskiftning af yderdøre med termoruder til nye yderdøre med energiruder. | Hovedbygning - østfløj Facadeparti med glasdør, monteret med tolags termoruder. Hovedbygning vestfløj Yderdør med enkeltfag, monteret med tolags termoruder. Klub 85 Yderdør med enkeltfag, monteret med tolags termoruder. Gl. pedelbolig Yderdør med enkeltfag, monteret med tolags energiruder. Gl. pedelbolig Yderdør med enkeltfag, monteret med tolags energiruder. Værksted Yderdør med enkeltfag, monteret med tolags energiruder. | Ejendommen Udskiftning af yderdøre med termoruder til nye yderdøre med trelags energiruder, energiklasse A. | 0.74805 | 0.3172 | 4880 | 3411.12 | 136800 | 30 | 40.1041 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  | Daginstitution |  |  | Kontor
Dronningborg Aktivitetscenter ¦ Hovedbygning - østfløj, Dronningborg Aktivitetscenter ¦ Hovedbygning vestfløj, Dronningborg Aktivitetscenter ¦ Klub 85 | Stenaltvej 1, 8930 Randers NØ | 730-017910-003, 730-017910-005, 730-017910-002 | 2562 | Bygningsdele | Ejendommen Udvendig efterisolering med 150 mm isolering og afsluttende facadepuds | Ejendommen Ydervægge er udført som 350 mm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af tegl. Hulrummet er ikke isoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. Ejendommen - Radiatornicher Ydervægge er udført som 270 mm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af tegl med 75 mm i hulrum. Hulrummet er ikke isoleret. Konstruktionstykkelse er målt ved vindue. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette. | Ejendommen Udvendig efterisolering af hulrumsisolerede ydervægge af tegl med 150 mm isolering. Den udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning eller en hertil godkendt pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. En udvendig isoleringsløsning sikrer optimal kuldebroafbrydelse. Facadernes udseende ændres dog markant, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende. | 0.76813 | 1.5204 | 23390 | 16349.61 | 851400 | 40 | 52.0746 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  | Daginstitution |  |  | Kontor
Nørrevangsskolen ¦ Fløj B , Nørrevangsskolen ¦ Fløj C, Nørrevangsskolen ¦ Fløj D, Nørrevangsskolen ¦ Fløj E, Nørrevangsskolen ¦ Fløj F | Glentevej 15, 8930 Randers NØ | 730-011301-002, 730-011301-003, 730-011301-004, 730-011301-005, 730-011301-006 | 5315 | Brugsvandsrør | Ejendommen. Efterisolering af brugsvandsrør og cirkulationsledninger op til 60 mm | Ejendommen Varmetabet fra tilslutningsrør under 5 meter indregnes med et standard værdisæt for rørlængde og isoleringsniveau svarende til 4 meter med 30 mm isolering. Dette udføres iht. BEK 1759 - Bekendtgørelse om Håndbog for Energikonsulenter. Fløj A Krybekælder Brugsvandsrør og cirkulationsledning er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Fløj B, C, D, E, F, Svømmehal, Gymnastiksal, Idrætshal og Omklædningsbygning Brugsvandsrør og cirkulationsledning er udført som 1/2" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. | Fløj B, C, D, E, F, Svømmehal, Gymnastiksal, Idrætshal og Omklædningsbygning Efterisolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 60 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0.51854 | 0.45855 | 6750 | 4943.4 | 286000 | 30 | 57.8549 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
(1391) - Lindevænget | Vester Altanvej 2, 8900 Randers C | 730-019577-003 | 3647 | Belysning | Elevator - Udskiftning af armaturer | Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Kælderrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og højfrekvente forkoblinger.. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Værksted - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Herre omkl. - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Dame omkl. - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle og højfrekvente forkoblinger, samt LED-rør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Café - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200-600 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Foyer - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 300 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Opvask - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300-500 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 500 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 500 - Behandlerrum - Belysningen består af armaturer med halogen. Plan 500 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 600 - Træningslokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt LED panel. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 600 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 600 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 600 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300-600 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Elevator - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Elevator - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 3.46 | 0.17413 | 569 | 1845.35 | 8000 | 15 | 4.3352 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
Ridehuset | Ridehusvej 8, 8900 Randers C | 730-016745-005 | 1653 | Supplerende elvarme | Elvarme ændres til fjernvarme | Der er supplerende varmeforsyning i form af elradiatorer i officersrum. Elradiatorer indgår i beregning sammen med fjernvarme. Andel til elradiatorer er indregnet i det forhold disse bidrager rumopvarmning i forhold til det samlede opvarmede areal. | Eksist. el-radiatorer nedtages og erstattes med radiatorer til fjernvarme. Beregningen forudsætter at termostaterne på elradiatorerne har været stillet på samme temp. som resten af Ridehuset. | 4.7121 | 0.44748 | 0 | 4712.1 | 20000 | 20 | 4.2444 |  |  | G til C mærker | [22 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES |  | Kultur
(1636) - Skovhuset | Fladbrovej 134, 8920 Randers NV | 730-025632-001 | 90 | Belysning | Entre - Installation af bevægelsesmelder | Opholdsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Entre - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fyrrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Entre - Installation af bevægelsesmelder | 0.12 | 0.00197 | 10 | 20 | 2500 | 15 | 125 | [11 empty] | Ferie
(984) Mejlby Rideklub | Vesterholmsvej 20, 8981 Spentrup | 730-000876-001 | 93 | Belysning | Entre - Udskiftning af glødepærer til LED | Klublokale - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Entre - Belysningen består af armaturer med halogen. Mødelokale - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. | Entre - Udskiftning af glødepærer til 5W LED. | 1.3 | 0.002561 | 13 | 26 | 100 | 5 | 3.8462 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
01011013, Boligselskabet af 2014, afd. 13, Purhus, Stadion Alle 3B | Stadion Alle 3B, 8990 Fårup | 730-006376-003 | 2320 | Belysning | Erhverv - - Stue & 1. sal - Gang - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Bolig - Kælder - Gang Øst & Mellemgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bolig - Stue & 1. sal - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bolig - Trapperum Øst - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Der er styring med trappeautomat. Bolig - Kælder - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Gang Nord - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - Kælder - Gang Øst & Mellemgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - Kælder - Gang ved sprinklercentral - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Gang Syd - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - Kælder - Aktivitets- & Motionsrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Depotrum/teknikrum ved elevatorArmaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Fyrrum & vicevært depot - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - Kælder - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - Kælder - Mødelokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - Kælder - Omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - Kælder - Personale wc & toiletter - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Personale Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - Kælder - Personalerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Varmerum Nord - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - Kælder - Vaskeri - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Depot Nord - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - tue & 1. sal - Gang & hovedtrapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er styring med trappeautomat. Erhverv - 1. sal - Trapperum Øst - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med ældre armaturer samt armaturer med højfrekvente forkoblinger & armaturer LED-pærer. Erhverv - Stue - Hvilerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Stue - Kontorer Syd & Mødelokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - Stue - Kontor Nord - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - 1.sal - Butik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - 1. sal - Trapperum Øst - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger & LED-pærer. Der er styring med trappeautomat. Erhverv - 1. sal - Wellness - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - 1. sal - Birum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - 1. sal - Kontor - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Bygningsarealet har ingen eller meget sparsomt belysningsanlæg monteret. I gældende håndbog for energikonsulenter (HB2023), skal arealet derfor indregnes med et standard belysningsanlæg. Dette er udført efter gældende regler. Bolig & Erhverv - Udendørs belysning består primært af armaturer med LED-pærer og kompaktrørs-armaturer. | Bolig - Stue & 1. sal - Gang - Udskiftning af armaturer til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder. Optimeringsforslaget forudsætter, at belysningsudskiftningen er i ovenstemmelse med DS/EN 12464-1, der bl.a. stiller krav til belysning af indendørs arbejdspladser. | -1.503 | -0.41764 | -2120 | -6572 | 65587.5 | 15 | -9.9798 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution |  |  | Fårup | [5 empty] | Boligselskabet af 2014
(1533) - Perron 4 | Jernbanegade 4D, 8900 Randers C | 730-019539-002 | 833 | Belysning | Erhverv - 1. Sal - Gangareal - Installation af bevægelsesmelder | Erhverv - Kælderrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Stueetage - Cafe - Belysningsanlæggene består af armaturer med halogenpærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - Stueetage - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Stueetage - Forrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Stueetage - Kontor - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - 1. Sal - Kontor - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - 1. Sal - Gangareal - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - 1. Sal - Toiletter - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. | Erhverv - 1. Sal - Gangareal - Installation af bevægelsesmelder | 5.8656 | 0.045548 | 124 | 488.8 | 1250 | 15 | 2.5573 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution | [12 empty] | Bolig
(1533) - Perron 4 | Jernbanegade 4D, 8900 Randers C | 730-019539-002 | 833 | Belysning | Erhverv - 1. Sal - Toiletter - Installation af bevægelsesmelder | Erhverv - Kælderrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Stueetage - Cafe - Belysningsanlæggene består af armaturer med halogenpærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - Stueetage - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Stueetage - Forrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Stueetage - Kontor - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - 1. Sal - Kontor - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - 1. Sal - Gangareal - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - 1. Sal - Toiletter - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. | Erhverv - 1. Sal - Toiletter - Installation af bevægelsesmelder | 0.072 | 0.000591 | 3 | 6 | 1250 | 15 | 208.3333 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution | [12 empty] | Bolig
01011013, Boligselskabet af 2014, afd. 13, Purhus, Stadion Alle 3B | Stadion Alle 3B, 8990 Fårup | 730-006376-003 | 2320 | Belysning | Erhverv - 1. sal - Trapperum Øst - Udskiftning af armaturer | Bolig - Kælder - Gang Øst & Mellemgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bolig - Stue & 1. sal - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bolig - Trapperum Øst - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Der er styring med trappeautomat. Bolig - Kælder - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Gang Nord - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - Kælder - Gang Øst & Mellemgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - Kælder - Gang ved sprinklercentral - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Gang Syd - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - Kælder - Aktivitets- & Motionsrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Depotrum/teknikrum ved elevatorArmaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Fyrrum & vicevært depot - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - Kælder - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - Kælder - Mødelokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - Kælder - Omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - Kælder - Personale wc & toiletter - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Personale Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - Kælder - Personalerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Varmerum Nord - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - Kælder - Vaskeri - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Depot Nord - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - tue & 1. sal - Gang & hovedtrapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er styring med trappeautomat. Erhverv - 1. sal - Trapperum Øst - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med ældre armaturer samt armaturer med højfrekvente forkoblinger & armaturer LED-pærer. Erhverv - Stue - Hvilerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Stue - Kontorer Syd & Mødelokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - Stue - Kontor Nord - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - 1.sal - Butik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - 1. sal - Trapperum Øst - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger & LED-pærer. Der er styring med trappeautomat. Erhverv - 1. sal - Wellness - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - 1. sal - Birum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - 1. sal - Kontor - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Bygningsarealet har ingen eller meget sparsomt belysningsanlæg monteret. I gældende håndbog for energikonsulenter (HB2023), skal arealet derfor indregnes med et standard belysningsanlæg. Dette er udført efter gældende regler. Bolig & Erhverv - Udendørs belysning består primært af armaturer med LED-pærer og kompaktrørs-armaturer. | Erhverv - 1. sal - Trapperum Øst - Udskiftning af armaturer til 2 stk. nye LED armaturer. Eksisterende armaturer med LED-pærer beholdes. | 0.34875 | 0.002955 | 15 | 46.5 | 2000 | 15 | 43.0108 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution |  |  | Fårup | [5 empty] | Boligselskabet af 2014
01011013, Boligselskabet af 2014, afd. 13, Purhus, Stadion Alle 3B | Stadion Alle 3B, 8990 Fårup | 730-006376-003 | 2320 | Belysning | Erhverv - 1. sal- Wellness - Udskiftning af armaturer | Bolig - Kælder - Gang Øst & Mellemgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bolig - Stue & 1. sal - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bolig - Trapperum Øst - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Der er styring med trappeautomat. Bolig - Kælder - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Gang Nord - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - Kælder - Gang Øst & Mellemgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - Kælder - Gang ved sprinklercentral - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Gang Syd - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - Kælder - Aktivitets- & Motionsrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Depotrum/teknikrum ved elevatorArmaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Fyrrum & vicevært depot - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - Kælder - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - Kælder - Mødelokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - Kælder - Omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - Kælder - Personale wc & toiletter - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Personale Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - Kælder - Personalerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Varmerum Nord - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - Kælder - Vaskeri - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Depot Nord - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - tue & 1. sal - Gang & hovedtrapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er styring med trappeautomat. Erhverv - 1. sal - Trapperum Øst - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med ældre armaturer samt armaturer med højfrekvente forkoblinger & armaturer LED-pærer. Erhverv - Stue - Hvilerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Stue - Kontorer Syd & Mødelokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - Stue - Kontor Nord - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - 1.sal - Butik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - 1. sal - Trapperum Øst - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger & LED-pærer. Der er styring med trappeautomat. Erhverv - 1. sal - Wellness - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - 1. sal - Birum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - 1. sal - Kontor - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Bygningsarealet har ingen eller meget sparsomt belysningsanlæg monteret. I gældende håndbog for energikonsulenter (HB2023), skal arealet derfor indregnes med et standard belysningsanlæg. Dette er udført efter gældende regler. Bolig & Erhverv - Udendørs belysning består primært af armaturer med LED-pærer og kompaktrørs-armaturer. | Erhverv - 1. sal - Wellness - Udskiftning af armaturer til nye LED armaturer. Optimeringsforslaget forudsætter, at belysningsudskiftningen er i ovenstemmelse med DS/EN 12464-1, der bl.a. stiller krav til belysning af indendørs arbejdspladser. | -0.018647 | -0.000788 | -4 | -12.4 | 9975 | 15 | -804.4355 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution |  |  | Fårup | [5 empty] | Boligselskabet af 2014
01011013, Boligselskabet af 2014, afd. 13, Purhus, Stadion Alle 3B | Stadion Alle 3B, 8990 Fårup | 730-006376-003 | 2320 | Belysning | Erhverv - 1.sal - Butik - Udskiftning af armaturer | Bolig - Kælder - Gang Øst & Mellemgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bolig - Stue & 1. sal - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bolig - Trapperum Øst - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Der er styring med trappeautomat. Bolig - Kælder - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Gang Nord - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - Kælder - Gang Øst & Mellemgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - Kælder - Gang ved sprinklercentral - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Gang Syd - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - Kælder - Aktivitets- & Motionsrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Depotrum/teknikrum ved elevatorArmaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Fyrrum & vicevært depot - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - Kælder - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - Kælder - Mødelokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - Kælder - Omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - Kælder - Personale wc & toiletter - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Personale Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - Kælder - Personalerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Varmerum Nord - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - Kælder - Vaskeri - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Depot Nord - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - tue & 1. sal - Gang & hovedtrapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er styring med trappeautomat. Erhverv - 1. sal - Trapperum Øst - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med ældre armaturer samt armaturer med højfrekvente forkoblinger & armaturer LED-pærer. Erhverv - Stue - Hvilerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Stue - Kontorer Syd & Mødelokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - Stue - Kontor Nord - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - 1.sal - Butik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - 1. sal - Trapperum Øst - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger & LED-pærer. Der er styring med trappeautomat. Erhverv - 1. sal - Wellness - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - 1. sal - Birum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - 1. sal - Kontor - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Bygningsarealet har ingen eller meget sparsomt belysningsanlæg monteret. I gældende håndbog for energikonsulenter (HB2023), skal arealet derfor indregnes med et standard belysningsanlæg. Dette er udført efter gældende regler. Bolig & Erhverv - Udendørs belysning består primært af armaturer med LED-pærer og kompaktrørs-armaturer. | Erhverv - 1.sal - Butik - Udskiftning af armaturer til nye LED armaturer. Optimeringsforslaget forudsætter, at belysningsudskiftningen er i ovenstemmelse med DS/EN 12464-1, der bl.a. stiller krav til belysning af indendørs arbejdspladser. | 0.35981 | 0.004124 | 22 | 129.2909 | 5390 | 15 | 41.6889 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution |  |  | Fårup | [5 empty] | Boligselskabet af 2014
01011013, Boligselskabet af 2014, afd. 13, Purhus, Stadion Alle 3B | Stadion Alle 3B, 8990 Fårup | 730-006376-003 | 2320 | Bygningsdele | Erhverv - Depot - Efterisolering af fladt tag med 200 mm isolering, så den samlede isolering udgør 300 mm | Bolig - Mellemgang - Det flade tag (built-up tag) vurderes isoleret med 100 mm mineraluld. Erhverv - Depot - Det flade tag (built-up tag) er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. Erhverv - Repos - Det flade tag (built-up tag) er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra renoveringstidspunkt. | Erhverv - Depot - Eksisterende tag efterisoleres udvendigt med 200 mm trædefast isolering, så den samlede mængde udgør 300 mm isolering. Den nye tagflade skal have en taghældning på mindst 1:40. Eksisterende tagbeklædning rengøres og efterses for evt. skader, der i så fald skal udbedres. Herved sikres et tæt underlag, der kan fungere som dampspærre i den nye konstruktion. Forudsætningen herfor er, at den eksisterende dampspærre er perforeret. Inden pap- og efterisoleringsarbejdet udføres, skal det eksisterende tag være helt tør og uden lunker eller buler. Hvis det eksisterende tag er udført med ventilationsspalte mellem isoleringslag og tagbeklædning, skal spalten lukkes effektivt for ikke at miste effekten af efterisoleringslaget. Hvis det eksisterende tag er vådt, dvs. træfugten er over 15-17 %, skal ventilationsspalten forblive åben, indtil konstruktionen er tør, anslået efter et år. Tagkonstruktionen skal udføres med effektivt afvandingssystem til regnvand. Det anbefales, at det udføres med synlige nedløbsrør og tagrender af hensyn til senere inspektion. | 0.57509 | 0.1634 | 801 | 854.0091 | 59400 | 40 | 69.5543 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution |  |  | Fårup | [5 empty] | Boligselskabet af 2014
01011013, Boligselskabet af 2014, afd. 13, Purhus, Stadion Alle 3B | Stadion Alle 3B, 8990 Fårup | 730-006376-003 | 2320 | Bygningsdele | Erhverv - Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering | Bolig & Erhverv - Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Bolig - Loftsrum mod trapperum er isoleret med 250 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. | Erhverv - Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 0.99562 | 0.24519 | 1202 | 1282.5636 | 51528 | 40 | 40.1758 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution |  |  | Fårup | [5 empty] | Boligselskabet af 2014
01011013, Boligselskabet af 2014, afd. 13, Purhus, Stadion Alle 3B | Stadion Alle 3B, 8990 Fårup | 730-006376-003 | 2320 | Bygningsdele | Erhverv - Kælder - Indvendig efterisolering af vægge mod uopvarmet rum med 100 mm isolering | Erhverv - Vægge mod uopvarmet rum består af 17 cm massiv og uisoleret teglvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. | Erhverv - Indvendig efterisolering af vægge mod uopvarmet rum med 100 mm isolering. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. Efterisoleringen afsluttes med pladebeklædning. Det bør i øvrigt undersøges om isoleringsarbejdet kan medføre dannelse af skimmelsvampe bag isoleringen. | 1.9526 | 0.64155 | 3145 | 3355.3182 | 68736 | 40 | 20.4857 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution |  |  | Fårup | [5 empty] | Boligselskabet af 2014
01011013, Boligselskabet af 2014, afd. 13, Purhus, Stadion Alle 3B | Stadion Alle 3B, 8990 Fårup | 730-006376-003 | 2320 | Belysning | Erhverv - Kælder - Kontor - Udskiftning af armaturer | Bolig - Kælder - Gang Øst & Mellemgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bolig - Stue & 1. sal - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bolig - Trapperum Øst - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Der er styring med trappeautomat. Bolig - Kælder - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Gang Nord - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - Kælder - Gang Øst & Mellemgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - Kælder - Gang ved sprinklercentral - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Gang Syd - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - Kælder - Aktivitets- & Motionsrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Depotrum/teknikrum ved elevatorArmaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Fyrrum & vicevært depot - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - Kælder - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - Kælder - Mødelokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - Kælder - Omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - Kælder - Personale wc & toiletter - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Personale Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - Kælder - Personalerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Varmerum Nord - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - Kælder - Vaskeri - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Depot Nord - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - tue & 1. sal - Gang & hovedtrapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er styring med trappeautomat. Erhverv - 1. sal - Trapperum Øst - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med ældre armaturer samt armaturer med højfrekvente forkoblinger & armaturer LED-pærer. Erhverv - Stue - Hvilerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Stue - Kontorer Syd & Mødelokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - Stue - Kontor Nord - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - 1.sal - Butik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - 1. sal - Trapperum Øst - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger & LED-pærer. Der er styring med trappeautomat. Erhverv - 1. sal - Wellness - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - 1. sal - Birum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - 1. sal - Kontor - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Bygningsarealet har ingen eller meget sparsomt belysningsanlæg monteret. I gældende håndbog for energikonsulenter (HB2023), skal arealet derfor indregnes med et standard belysningsanlæg. Dette er udført efter gældende regler. Bolig & Erhverv - Udendørs belysning består primært af armaturer med LED-pærer og kompaktrørs-armaturer. | Erhverv - Kælder - Kontor - Udskiftning af armaturer til nye LED armaturer. Optimeringsforslaget forudsætter, at belysningsudskiftningen er i ovenstemmelse med DS/EN 12464-1, der bl.a. stiller krav til belysning af indendørs arbejdspladser. | 1.2359 | 0.025882 | 136 | 686.3273 | 8330 | 15 | 12.1371 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution |  |  | Fårup | [5 empty] | Boligselskabet af 2014
01011013, Boligselskabet af 2014, afd. 13, Purhus, Stadion Alle 3B | Stadion Alle 3B, 8990 Fårup | 730-006376-003 | 2320 | Bygningsdele | Erhverv - Kælder - Cafeteria - Efterisolering af etageadskillelse mod det fri med 150 mm isolering | Bolig - Mod pulterrum - Gulv mod uopvarmet kælder, letklinkerbeton med trægulv er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Erhverv - Cafeteria - Etageadskillelse mod det fri, letklinkerbeton med trægulv er isoleret med 100 mm mineraluld. Erhverv - Repos - Gulv mod uopvarmet vindfang af træ/bjælker, er isoleret med 100 mm mineraluld. | Erhverv - Cafeteria - Efterisolering af etageadskillelse mod det fri med 150 mm isolering, så den samlede mængde udgør 250 mm. Den eksisterende forskalling og isolerings stand bør vurderes i samarbejde med en håndværker, i forbindelse med udførelsen. Er den eksisterende konstruktion ikke brugbar, bør denne erstattes med et nyt nedhængt loft, med isolering på den udvendige underside af etageadskillelsen. Prisen på dette forslag er beregnet ud fra, at den eksisterende konstruktion er brugbar og dermed kan forlænges. Udførelse skal foregå efter godkendte anvisninger, der dels skal sikre korrekt montage og dels for at sikre mod fugt, svamp og råddannelser. | 1.2108 | 0.12872 | 631 | 673.1909 | 22240 | 40 | 33.0367 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution |  |  | Fårup | [5 empty] | Boligselskabet af 2014
01011013, Boligselskabet af 2014, afd. 13, Purhus, Stadion Alle 3B | Stadion Alle 3B, 8990 Fårup | 730-006376-003 | 2320 | Belysning | Erhverv - Kælder - Depot Nord - Udskiftning af armaturer | Bolig - Kælder - Gang Øst & Mellemgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bolig - Stue & 1. sal - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bolig - Trapperum Øst - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Der er styring med trappeautomat. Bolig - Kælder - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Gang Nord - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - Kælder - Gang Øst & Mellemgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - Kælder - Gang ved sprinklercentral - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Gang Syd - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - Kælder - Aktivitets- & Motionsrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Depotrum/teknikrum ved elevatorArmaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Fyrrum & vicevært depot - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - Kælder - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - Kælder - Mødelokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - Kælder - Omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - Kælder - Personale wc & toiletter - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Personale Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - Kælder - Personalerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Varmerum Nord - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - Kælder - Vaskeri - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Depot Nord - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - tue & 1. sal - Gang & hovedtrapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er styring med trappeautomat. Erhverv - 1. sal - Trapperum Øst - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med ældre armaturer samt armaturer med højfrekvente forkoblinger & armaturer LED-pærer. Erhverv - Stue - Hvilerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Stue - Kontorer Syd & Mødelokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - Stue - Kontor Nord - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - 1.sal - Butik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - 1. sal - Trapperum Øst - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger & LED-pærer. Der er styring med trappeautomat. Erhverv - 1. sal - Wellness - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - 1. sal - Birum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - 1. sal - Kontor - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Bygningsarealet har ingen eller meget sparsomt belysningsanlæg monteret. I gældende håndbog for energikonsulenter (HB2023), skal arealet derfor indregnes med et standard belysningsanlæg. Dette er udført efter gældende regler. Bolig & Erhverv - Udendørs belysning består primært af armaturer med LED-pærer og kompaktrørs-armaturer. | Erhverv - Kælder - Depot Nord - Udskiftning af armaturer til ny LED armatur. | 0.26073 | 0.006164 | 32 | 139.9273 | 8050 | 15 | 57.5299 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution |  |  | Fårup | [5 empty] | Boligselskabet af 2014
01011013, Boligselskabet af 2014, afd. 13, Purhus, Stadion Alle 3B | Stadion Alle 3B, 8990 Fårup | 730-006376-003 | 2320 | Belysning | Erhverv - Kælder - Depotrum/teknikrum ved elevator - Udskiftning af glødepærer til LED | Bolig - Kælder - Gang Øst & Mellemgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bolig - Stue & 1. sal - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bolig - Trapperum Øst - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Der er styring med trappeautomat. Bolig - Kælder - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Gang Nord - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - Kælder - Gang Øst & Mellemgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - Kælder - Gang ved sprinklercentral - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Gang Syd - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - Kælder - Aktivitets- & Motionsrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Depotrum/teknikrum ved elevatorArmaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Fyrrum & vicevært depot - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - Kælder - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - Kælder - Mødelokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - Kælder - Omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - Kælder - Personale wc & toiletter - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Personale Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - Kælder - Personalerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Varmerum Nord - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - Kælder - Vaskeri - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Depot Nord - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - tue & 1. sal - Gang & hovedtrapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er styring med trappeautomat. Erhverv - 1. sal - Trapperum Øst - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med ældre armaturer samt armaturer med højfrekvente forkoblinger & armaturer LED-pærer. Erhverv - Stue - Hvilerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Stue - Kontorer Syd & Mødelokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - Stue - Kontor Nord - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - 1.sal - Butik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - 1. sal - Trapperum Øst - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger & LED-pærer. Der er styring med trappeautomat. Erhverv - 1. sal - Wellness - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - 1. sal - Birum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - 1. sal - Kontor - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Bygningsarealet har ingen eller meget sparsomt belysningsanlæg monteret. I gældende håndbog for energikonsulenter (HB2023), skal arealet derfor indregnes med et standard belysningsanlæg. Dette er udført efter gældende regler. Bolig & Erhverv - Udendørs belysning består primært af armaturer med LED-pærer og kompaktrørs-armaturer. | Erhverv - Kælder - Depotrum/teknikrum ved elevator - Udskiftning af glødepærer til 5W LED. | 1.395 | 0.000591 | 3 | 9.3 | 100 | 15 | 10.7527 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution |  |  | Fårup | [5 empty] | Boligselskabet af 2014
01011013, Boligselskabet af 2014, afd. 13, Purhus, Stadion Alle 3B | Stadion Alle 3B, 8990 Fårup | 730-006376-003 | 2320 | Belysning | Erhverv - Kælder - Gang Syd - Udskiftning af armaturer | Bolig - Kælder - Gang Øst & Mellemgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bolig - Stue & 1. sal - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bolig - Trapperum Øst - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Der er styring med trappeautomat. Bolig - Kælder - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Gang Nord - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - Kælder - Gang Øst & Mellemgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - Kælder - Gang ved sprinklercentral - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Gang Syd - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - Kælder - Aktivitets- & Motionsrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Depotrum/teknikrum ved elevatorArmaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Fyrrum & vicevært depot - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - Kælder - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - Kælder - Mødelokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - Kælder - Omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - Kælder - Personale wc & toiletter - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Personale Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - Kælder - Personalerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Varmerum Nord - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - Kælder - Vaskeri - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Depot Nord - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - tue & 1. sal - Gang & hovedtrapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er styring med trappeautomat. Erhverv - 1. sal - Trapperum Øst - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med ældre armaturer samt armaturer med højfrekvente forkoblinger & armaturer LED-pærer. Erhverv - Stue - Hvilerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Stue - Kontorer Syd & Mødelokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - Stue - Kontor Nord - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - 1.sal - Butik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - 1. sal - Trapperum Øst - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger & LED-pærer. Der er styring med trappeautomat. Erhverv - 1. sal - Wellness - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - 1. sal - Birum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - 1. sal - Kontor - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Bygningsarealet har ingen eller meget sparsomt belysningsanlæg monteret. I gældende håndbog for energikonsulenter (HB2023), skal arealet derfor indregnes med et standard belysningsanlæg. Dette er udført efter gældende regler. Bolig & Erhverv - Udendørs belysning består primært af armaturer med LED-pærer og kompaktrørs-armaturer. | Erhverv - Kælder - Gang Syd - Udskiftning af armaturer til nye LED armaturer. Optimeringsforslaget forudsætter, at belysningsudskiftningen er i ovenstemmelse med DS/EN 12464-1, der bl.a. stiller krav til belysning af indendørs arbejdspladser. | 1.8166 | 0.04602 | 240 | 1110.5455 | 9170 | 15 | 8.2572 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution |  |  | Fårup | [5 empty] | Boligselskabet af 2014
01011013, Boligselskabet af 2014, afd. 13, Purhus, Stadion Alle 3B | Stadion Alle 3B, 8990 Fårup | 730-006376-003 | 2320 | Belysning | Erhverv - Kælder - Gang ved sprinklercentral - Installation af bevægelsesmelder | Bolig - Kælder - Gang Øst & Mellemgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bolig - Stue & 1. sal - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bolig - Trapperum Øst - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Der er styring med trappeautomat. Bolig - Kælder - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Gang Nord - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - Kælder - Gang Øst & Mellemgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - Kælder - Gang ved sprinklercentral - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Gang Syd - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - Kælder - Aktivitets- & Motionsrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Depotrum/teknikrum ved elevatorArmaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Fyrrum & vicevært depot - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - Kælder - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - Kælder - Mødelokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - Kælder - Omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - Kælder - Personale wc & toiletter - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Personale Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - Kælder - Personalerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Varmerum Nord - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - Kælder - Vaskeri - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Depot Nord - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - tue & 1. sal - Gang & hovedtrapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er styring med trappeautomat. Erhverv - 1. sal - Trapperum Øst - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med ældre armaturer samt armaturer med højfrekvente forkoblinger & armaturer LED-pærer. Erhverv - Stue - Hvilerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Stue - Kontorer Syd & Mødelokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - Stue - Kontor Nord - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - 1.sal - Butik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - 1. sal - Trapperum Øst - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger & LED-pærer. Der er styring med trappeautomat. Erhverv - 1. sal - Wellness - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - 1. sal - Birum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - 1. sal - Kontor - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Bygningsarealet har ingen eller meget sparsomt belysningsanlæg monteret. I gældende håndbog for energikonsulenter (HB2023), skal arealet derfor indregnes med et standard belysningsanlæg. Dette er udført efter gældende regler. Bolig & Erhverv - Udendørs belysning består primært af armaturer med LED-pærer og kompaktrørs-armaturer. | Erhverv - Kælder - Gang ved sprinklercentral - Installation af 2 stk. bevægelsesmelder | 0.83956 | 0.006164 | 32 | 139.9273 | 2500 | 15 | 17.8664 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution |  |  | Fårup | [5 empty] | Boligselskabet af 2014
01011013, Boligselskabet af 2014, afd. 13, Purhus, Stadion Alle 3B | Stadion Alle 3B, 8990 Fårup | 730-006376-003 | 2320 | Belysning | Erhverv - Kælder - Gang Øst & Mellemgang - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Bolig - Kælder - Gang Øst & Mellemgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bolig - Stue & 1. sal - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bolig - Trapperum Øst - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Der er styring med trappeautomat. Bolig - Kælder - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Gang Nord - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - Kælder - Gang Øst & Mellemgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - Kælder - Gang ved sprinklercentral - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Gang Syd - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - Kælder - Aktivitets- & Motionsrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Depotrum/teknikrum ved elevatorArmaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Fyrrum & vicevært depot - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - Kælder - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - Kælder - Mødelokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - Kælder - Omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - Kælder - Personale wc & toiletter - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Personale Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - Kælder - Personalerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Varmerum Nord - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - Kælder - Vaskeri - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Depot Nord - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - tue & 1. sal - Gang & hovedtrapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er styring med trappeautomat. Erhverv - 1. sal - Trapperum Øst - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med ældre armaturer samt armaturer med højfrekvente forkoblinger & armaturer LED-pærer. Erhverv - Stue - Hvilerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Stue - Kontorer Syd & Mødelokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - Stue - Kontor Nord - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - 1.sal - Butik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - 1. sal - Trapperum Øst - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger & LED-pærer. Der er styring med trappeautomat. Erhverv - 1. sal - Wellness - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - 1. sal - Birum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - 1. sal - Kontor - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Bygningsarealet har ingen eller meget sparsomt belysningsanlæg monteret. I gældende håndbog for energikonsulenter (HB2023), skal arealet derfor indregnes med et standard belysningsanlæg. Dette er udført efter gældende regler. Bolig & Erhverv - Udendørs belysning består primært af armaturer med LED-pærer og kompaktrørs-armaturer. | Erhverv - Kælder - Gang Øst & Mellemgang - Udskiftning af armaturer til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder. Optimeringsforslaget forudsætter, at belysningsudskiftningen er i ovenstemmelse med DS/EN 12464-1, der bl.a. stiller krav til belysning af indendørs arbejdspladser. | 0.76281 | 0.068299 | 357 | 1697.2455 | 33375 | 15 | 19.6642 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution |  |  | Fårup | [5 empty] | Boligselskabet af 2014
01011013, Boligselskabet af 2014, afd. 13, Purhus, Stadion Alle 3B | Stadion Alle 3B, 8990 Fårup | 730-006376-003 | 2320 | Belysning | Erhverv - Kælder - Køkken - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Bolig - Kælder - Gang Øst & Mellemgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bolig - Stue & 1. sal - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bolig - Trapperum Øst - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Der er styring med trappeautomat. Bolig - Kælder - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Gang Nord - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - Kælder - Gang Øst & Mellemgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - Kælder - Gang ved sprinklercentral - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Gang Syd - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - Kælder - Aktivitets- & Motionsrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Depotrum/teknikrum ved elevatorArmaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Fyrrum & vicevært depot - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - Kælder - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - Kælder - Mødelokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - Kælder - Omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - Kælder - Personale wc & toiletter - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Personale Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - Kælder - Personalerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Varmerum Nord - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - Kælder - Vaskeri - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Depot Nord - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - tue & 1. sal - Gang & hovedtrapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er styring med trappeautomat. Erhverv - 1. sal - Trapperum Øst - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med ældre armaturer samt armaturer med højfrekvente forkoblinger & armaturer LED-pærer. Erhverv - Stue - Hvilerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Stue - Kontorer Syd & Mødelokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - Stue - Kontor Nord - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - 1.sal - Butik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - 1. sal - Trapperum Øst - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger & LED-pærer. Der er styring med trappeautomat. Erhverv - 1. sal - Wellness - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - 1. sal - Birum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - 1. sal - Kontor - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Bygningsarealet har ingen eller meget sparsomt belysningsanlæg monteret. I gældende håndbog for energikonsulenter (HB2023), skal arealet derfor indregnes med et standard belysningsanlæg. Dette er udført efter gældende regler. Bolig & Erhverv - Udendørs belysning består primært af armaturer med LED-pærer og kompaktrørs-armaturer. | Erhverv - Kælder - Køkken - Udskiftning af armaturer til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder. Optimeringsforslaget forudsætter, at belysningsudskiftningen er i ovenstemmelse med DS/EN 12464-1, der bl.a. stiller krav til belysning af indendørs arbejdspladser. | 2.4028 | 0.030146 | 158 | 774.8909 | 4837.5 | 15 | 6.2428 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution |  |  | Fårup | [5 empty] | Boligselskabet af 2014
01011013, Boligselskabet af 2014, afd. 13, Purhus, Stadion Alle 3B | Stadion Alle 3B, 8990 Fårup | 730-006376-003 | 2320 | Belysning | Erhverv - Kælder - Mødelokale - Udskiftning af armaturer | Bolig - Kælder - Gang Øst & Mellemgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bolig - Stue & 1. sal - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bolig - Trapperum Øst - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Der er styring med trappeautomat. Bolig - Kælder - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Gang Nord - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - Kælder - Gang Øst & Mellemgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - Kælder - Gang ved sprinklercentral - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Gang Syd - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - Kælder - Aktivitets- & Motionsrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Depotrum/teknikrum ved elevatorArmaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Fyrrum & vicevært depot - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - Kælder - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - Kælder - Mødelokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - Kælder - Omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - Kælder - Personale wc & toiletter - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Personale Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - Kælder - Personalerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Varmerum Nord - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - Kælder - Vaskeri - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Depot Nord - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - tue & 1. sal - Gang & hovedtrapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er styring med trappeautomat. Erhverv - 1. sal - Trapperum Øst - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med ældre armaturer samt armaturer med højfrekvente forkoblinger & armaturer LED-pærer. Erhverv - Stue - Hvilerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Stue - Kontorer Syd & Mødelokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - Stue - Kontor Nord - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - 1.sal - Butik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - 1. sal - Trapperum Øst - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger & LED-pærer. Der er styring med trappeautomat. Erhverv - 1. sal - Wellness - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - 1. sal - Birum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - 1. sal - Kontor - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Bygningsarealet har ingen eller meget sparsomt belysningsanlæg monteret. I gældende håndbog for energikonsulenter (HB2023), skal arealet derfor indregnes med et standard belysningsanlæg. Dette er udført efter gældende regler. Bolig & Erhverv - Udendørs belysning består primært af armaturer med LED-pærer og kompaktrørs-armaturer. | Erhverv - Kælder - Mødelokale - Udskiftning af armaturer til nye LED armaturer. Optimeringsforslaget forudsætter, at belysningsudskiftningen er i ovenstemmelse med DS/EN 12464-1, der bl.a. stiller krav til belysning af indendørs arbejdspladser. | 0.25408 | 0.009824 | 52 | 283.3818 | 16730 | 15 | 59.037 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution |  |  | Fårup | [5 empty] | Boligselskabet af 2014
01011013, Boligselskabet af 2014, afd. 13, Purhus, Stadion Alle 3B | Stadion Alle 3B, 8990 Fårup | 730-006376-003 | 2320 | Belysning | Erhverv - Kælder - Omklædning - Udskiftning af armaturer | Bolig - Kælder - Gang Øst & Mellemgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bolig - Stue & 1. sal - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bolig - Trapperum Øst - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Der er styring med trappeautomat. Bolig - Kælder - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Gang Nord - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - Kælder - Gang Øst & Mellemgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - Kælder - Gang ved sprinklercentral - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Gang Syd - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - Kælder - Aktivitets- & Motionsrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Depotrum/teknikrum ved elevatorArmaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Fyrrum & vicevært depot - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - Kælder - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - Kælder - Mødelokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - Kælder - Omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - Kælder - Personale wc & toiletter - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Personale Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - Kælder - Personalerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Varmerum Nord - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - Kælder - Vaskeri - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Depot Nord - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - tue & 1. sal - Gang & hovedtrapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er styring med trappeautomat. Erhverv - 1. sal - Trapperum Øst - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med ældre armaturer samt armaturer med højfrekvente forkoblinger & armaturer LED-pærer. Erhverv - Stue - Hvilerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Stue - Kontorer Syd & Mødelokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - Stue - Kontor Nord - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - 1.sal - Butik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - 1. sal - Trapperum Øst - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger & LED-pærer. Der er styring med trappeautomat. Erhverv - 1. sal - Wellness - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - 1. sal - Birum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - 1. sal - Kontor - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Bygningsarealet har ingen eller meget sparsomt belysningsanlæg monteret. I gældende håndbog for energikonsulenter (HB2023), skal arealet derfor indregnes med et standard belysningsanlæg. Dette er udført efter gældende regler. Bolig & Erhverv - Udendørs belysning består primært af armaturer med LED-pærer og kompaktrørs-armaturer. | Erhverv - Kælder - Omklædning - Udskiftning af armaturer til nye LED armaturer. Optimeringsforslaget forudsætter, at belysningsudskiftningen er i ovenstemmelse med DS/EN 12464-1, der bl.a. stiller krav til belysning af indendørs arbejdspladser. | 1.1281 | 0.051002 | 266 | 1231.8727 | 16380 | 15 | 13.2968 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution |  |  | Fårup | [5 empty] | Boligselskabet af 2014
01011013, Boligselskabet af 2014, afd. 13, Purhus, Stadion Alle 3B | Stadion Alle 3B, 8990 Fårup | 730-006376-003 | 2320 | Belysning | Erhverv - Kælder - Personale Garderobe - Udskiftning af armaturer | Bolig - Kælder - Gang Øst & Mellemgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bolig - Stue & 1. sal - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bolig - Trapperum Øst - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Der er styring med trappeautomat. Bolig - Kælder - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Gang Nord - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - Kælder - Gang Øst & Mellemgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - Kælder - Gang ved sprinklercentral - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Gang Syd - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - Kælder - Aktivitets- & Motionsrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Depotrum/teknikrum ved elevatorArmaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Fyrrum & vicevært depot - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - Kælder - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - Kælder - Mødelokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - Kælder - Omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - Kælder - Personale wc & toiletter - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Personale Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - Kælder - Personalerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Varmerum Nord - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - Kælder - Vaskeri - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Depot Nord - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - tue & 1. sal - Gang & hovedtrapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er styring med trappeautomat. Erhverv - 1. sal - Trapperum Øst - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med ældre armaturer samt armaturer med højfrekvente forkoblinger & armaturer LED-pærer. Erhverv - Stue - Hvilerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Stue - Kontorer Syd & Mødelokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - Stue - Kontor Nord - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - 1.sal - Butik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - 1. sal - Trapperum Øst - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger & LED-pærer. Der er styring med trappeautomat. Erhverv - 1. sal - Wellness - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - 1. sal - Birum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - 1. sal - Kontor - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Bygningsarealet har ingen eller meget sparsomt belysningsanlæg monteret. I gældende håndbog for energikonsulenter (HB2023), skal arealet derfor indregnes med et standard belysningsanlæg. Dette er udført efter gældende regler. Bolig & Erhverv - Udendørs belysning består primært af armaturer med LED-pærer og kompaktrørs-armaturer. | Erhverv - Kælder - Personale Garderobe - Udskiftning af armaturer til nye LED armaturer. Armatur med LED-pære bibeholdes. | 1.1744 | 0.004855 | 25 | 97.8636 | 1250 | 15 | 12.7729 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution |  |  | Fårup | [5 empty] | Boligselskabet af 2014
01011013, Boligselskabet af 2014, afd. 13, Purhus, Stadion Alle 3B | Stadion Alle 3B, 8990 Fårup | 730-006376-003 | 2320 | Belysning | Erhverv - Kælder - Store depotrum - Udskiftning af armaturer | Bolig - Kælder - Gang Øst & Mellemgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bolig - Stue & 1. sal - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bolig - Trapperum Øst - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Der er styring med trappeautomat. Bolig - Kælder - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Gang Nord - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - Kælder - Gang Øst & Mellemgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - Kælder - Gang ved sprinklercentral - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Gang Syd - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - Kælder - Aktivitets- & Motionsrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Depotrum/teknikrum ved elevatorArmaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Fyrrum & vicevært depot - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - Kælder - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - Kælder - Mødelokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - Kælder - Omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - Kælder - Personale wc & toiletter - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Personale Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - Kælder - Personalerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Varmerum Nord - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - Kælder - Vaskeri - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Depot Nord - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - tue & 1. sal - Gang & hovedtrapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er styring med trappeautomat. Erhverv - 1. sal - Trapperum Øst - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med ældre armaturer samt armaturer med højfrekvente forkoblinger & armaturer LED-pærer. Erhverv - Stue - Hvilerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Stue - Kontorer Syd & Mødelokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - Stue - Kontor Nord - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - 1.sal - Butik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - 1. sal - Trapperum Øst - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger & LED-pærer. Der er styring med trappeautomat. Erhverv - 1. sal - Wellness - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - 1. sal - Birum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - 1. sal - Kontor - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Bygningsarealet har ingen eller meget sparsomt belysningsanlæg monteret. I gældende håndbog for energikonsulenter (HB2023), skal arealet derfor indregnes med et standard belysningsanlæg. Dette er udført efter gældende regler. Bolig & Erhverv - Udendørs belysning består primært af armaturer med LED-pærer og kompaktrørs-armaturer. | Erhverv - Kælder - Store depotrum - Udskiftning af armaturer til nye LED armaturer. Optimeringsforslaget forudsætter, at belysningsudskiftningen er i ovenstemmelse med DS/EN 12464-1, der bl.a. stiller krav til belysning af indendørs arbejdspladser. | -1.4842 | -0.038477 | -201 | -948.9182 | 9590 | 15 | -10.1062 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution |  |  | Fårup | [5 empty] | Boligselskabet af 2014
01011013, Boligselskabet af 2014, afd. 13, Purhus, Stadion Alle 3B | Stadion Alle 3B, 8990 Fårup | 730-006376-003 | 2320 | Bygningsdele | Erhverv - Kælder - Udvendig efterisolering af kælderydervægge med 200 mm | Erhverv - Erhverv - Kælderydervægge over jord består af 35 cm væg af letklinkerbeton. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Erhverv - Kælderydervægge mod jord består af 35 cm væg af letklinkerbeton. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Erhverv - Depot - Ydervægge er udført som 30 cm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af tegl. Hulrummet er isoleret ved opførelsen. Konstruktionstykkelse er målt ved friskluftventil. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette. | Erhverv - Over jord - Udvendig efterisolering med 200 mm isoleringsplader på kælderydervægge. Der skal anvendes et godkendt efterisoleringsprodukt til kælderydervægge. Arbejdet bør udføres i sammenhæng med isolering af samtlige kælderydervægsarealer, placeret både under og over terræn. De samlede isoleringsarbejder skal derfor udføres til så stor dybde som muligt, dog ikke dybere end kældervægsfundamentet. Normalt mindst svarende til samme niveau som underside af indvendigt kældergulv for at bryde kuldebroen. Efter opsætning af den udvendige isolering, udføres der en regntæt inddækning øverst på efterisoleringen. Den skal udformes, så vand der løber ned ad facaden, bliver bortledt fra væggene effektivt. Hvis der ikke forefindes et omfangsdræn, bør dette etableres i forbindelse med efterisoleringsarbejdet. Erhverv - Udvendig efterisolering med 200 mm isoleringsplader på kælderydervægge. Der skal anvendes et godkendt efterisoleringsprodukt til kælderydervægge. Arbejdet bør udføres i sammenhæng med isolering af samtlige kælderydervægsarealer, placeret både under og over terræn. De samlede isoleringsarbejder skal derfor udføres til så stor dybde som muligt, dog ikke dybere end kældervægsfundamentet. Normalt mindst svarende til samme niveau som underside af indvendigt kældergulv for at bryde kuldebroen. Efter opsætning af den udvendige isolering, udføres der en regntæt inddækning øverst på efterisoleringen. Den skal udformes, så vand der løber ned ad facaden, bliver bortledt fra væggene effektivt. Hvis der ikke forefindes et omfangsdræn, bør dette etableres i forbindelse med efterisoleringsarbejdet. | 0.47185 | 2.5356 | 12430 | 13261.7273 | 1124224 | 40 | 84.7721 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution |  |  | Fårup | [5 empty] | Boligselskabet af 2014
01011013, Boligselskabet af 2014, afd. 13, Purhus, Stadion Alle 3B | Stadion Alle 3B, 8990 Fårup | 730-006376-003 | 2320 | Vinduer & døre | Erhverv - Kælder - Uopvarmet pulterrum - Udskiftning af yderdør | Erhverv - Yderdøre er monteret med 2 lags termorude. Erhverv - Yderdøre er monteret med 2 lags energirude med kold kant. Erhverv - Kælder - Mod uopvarmede pulterrum - Yderdør uden glas er uisoleret | Erhverv - Kælder - Mod opvarmet pulterrum Eksisterende massive og uisolerede yderdør foreslås udskiftet til ny massiv yderdør med isolerede fyldninger. | 0 | 0 | 0 | 0 | 67452 | 30 | 0 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution |  |  | Fårup | [5 empty] | Boligselskabet af 2014
01011013, Boligselskabet af 2014, afd. 13, Purhus, Stadion Alle 3B | Stadion Alle 3B, 8990 Fårup | 730-006376-003 | 2320 | Belysning | Erhverv - Kælder - Varmerum Nord - Udskiftning af armaturer | Bolig - Kælder - Gang Øst & Mellemgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bolig - Stue & 1. sal - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bolig - Trapperum Øst - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Der er styring med trappeautomat. Bolig - Kælder - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Gang Nord - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - Kælder - Gang Øst & Mellemgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - Kælder - Gang ved sprinklercentral - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Gang Syd - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - Kælder - Aktivitets- & Motionsrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Depotrum/teknikrum ved elevatorArmaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Fyrrum & vicevært depot - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - Kælder - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - Kælder - Mødelokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - Kælder - Omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - Kælder - Personale wc & toiletter - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Personale Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - Kælder - Personalerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Varmerum Nord - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - Kælder - Vaskeri - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Depot Nord - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - tue & 1. sal - Gang & hovedtrapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er styring med trappeautomat. Erhverv - 1. sal - Trapperum Øst - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med ældre armaturer samt armaturer med højfrekvente forkoblinger & armaturer LED-pærer. Erhverv - Stue - Hvilerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Stue - Kontorer Syd & Mødelokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - Stue - Kontor Nord - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - 1.sal - Butik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - 1. sal - Trapperum Øst - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger & LED-pærer. Der er styring med trappeautomat. Erhverv - 1. sal - Wellness - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - 1. sal - Birum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - 1. sal - Kontor - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Bygningsarealet har ingen eller meget sparsomt belysningsanlæg monteret. I gældende håndbog for energikonsulenter (HB2023), skal arealet derfor indregnes med et standard belysningsanlæg. Dette er udført efter gældende regler. Bolig & Erhverv - Udendørs belysning består primært af armaturer med LED-pærer og kompaktrørs-armaturer. | Erhverv - Kælder - Varmerum Nord - Udskiftning af armaturer til nye LED armaturer. Optimeringsforslaget forudsætter, at belysningsudskiftningen er i ovenstemmelse med DS/EN 12464-1, der bl.a. stiller krav til belysning af indendørs arbejdspladser. | 0.0744 | 0.000394 | 2 | 6.2 | 1250 | 15 | 201.6129 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution |  |  | Fårup | [5 empty] | Boligselskabet af 2014
(1533) - Perron 4 | Jernbanegade 4D, 8900 Randers C | 730-019539-002 | 833 | Belysning | Erhverv - Kælderrum - Installation af bevægelsesmelder | Erhverv - Kælderrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Stueetage - Cafe - Belysningsanlæggene består af armaturer med halogenpærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - Stueetage - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Stueetage - Forrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Stueetage - Kontor - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - 1. Sal - Kontor - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - 1. Sal - Gangareal - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - 1. Sal - Toiletter - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. | Erhverv - Kælderrum - Installation af bevægelsesmelder | 0.71597 | 0.039027 | 111 | 417.65 | 8750 | 15 | 20.9506 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution | [12 empty] | Bolig
01011013, Boligselskabet af 2014, afd. 13, Purhus, Stadion Alle 3B | Stadion Alle 3B, 8990 Fårup | 730-006376-003 | 2320 | Bygningsdele | Erhverv - Mellemgang - Efterisolering af fladt tag med 200 mm isolering, så den samlede isolering udgør 300 mm | Bolig - Mellemgang - Det flade tag (built-up tag) vurderes isoleret med 100 mm mineraluld. Erhverv - Depot - Det flade tag (built-up tag) er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. Erhverv - Repos - Det flade tag (built-up tag) er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra renoveringstidspunkt. | Erhverv - Mellemgang - Eksisterende tag efterisoleres udvendigt med 200 mm trædefast isolering, så den samlede mængde udgør 300 mm isolering. Den nye tagflade skal have en taghældning på mindst 1:40. Eksisterende tagbeklædning rengøres og efterses for evt. skader, der i så fald skal udbedres. Herved sikres et tæt underlag, der kan fungere som dampspærre i den nye konstruktion. Forudsætningen herfor er, at den eksisterende dampspærre er perforeret. Inden pap- og efterisoleringsarbejdet udføres, skal det eksisterende tag være helt tør og uden lunker eller buler. Hvis det eksisterende tag er udført med ventilationsspalte mellem isoleringslag og tagbeklædning, skal spalten lukkes effektivt for ikke at miste effekten af efterisoleringslaget. Hvis det eksisterende tag er vådt, dvs. træfugten er over 15-17 %, skal ventilationsspalten forblive åben, indtil konstruktionen er tør, anslået efter et år. Tagkonstruktionen skal udføres med effektivt afvandingssystem til regnvand. Det anbefales, at det udføres med synlige nedløbsrør og tagrender af hensyn til senere inspektion. | 0.61912 | 0.1022 | 501 | 534.9182 | 34560 | 40 | 64.608 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution |  |  | Fårup | [5 empty] | Boligselskabet af 2014
01011013, Boligselskabet af 2014, afd. 13, Purhus, Stadion Alle 3B | Stadion Alle 3B, 8990 Fårup | 730-006376-003 | 2320 | Solceller | Erhverv - Montage af nyt 7,2 kWp solcelleanlæg | Der er ingen solceller på bygningen. | Erhverv - Montering af nyt 7,2 kWp solcelleanlæg på syd-vendt tagflade til dækning af bygningsforbrug. Det anbefales at der monteres solceller af typen mono- eller polykrystaliske silicium som med denne anlægsstørrelse fylder et areal på ca. 44,5 m². Der kan installeres billigere solceller, men dette kan ikke anbefales. For at opnå optimal virkningsgrad kan det være nødvendigt at beskære eventuelle trækroner, så der ikke opstår skyggevirkning på solcellerne. Det bør undersøges om den eksisterende tagkonstruktion er egnet til den ekstra vægt fra solcellerne samt om der gælder særlige myndighedskrav. Udgift til dette er ikke medtaget i forslaget. Forud for etablering af solcelleanlæg bør anlægget dimensioneres til det aktuelle forbrug, for at opnå den bedste rentabilitet. I beregningen af forslag om etablering af solcelleanlæg er der indregnet et årligt gebyr til elselskabet på 1.000 kr for salg af el. Gebyret varierer på landsplan imellem ca. 500 til 1.500 kr – der er her regnet med gennemsnittet. | 2.9586 | 1.4178 | 7197 | 19748.951 | 133500 | 20 | 6.7599 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution |  |  | Fårup | [5 empty] | Boligselskabet af 2014
01011013, Boligselskabet af 2014, afd. 13, Purhus, Stadion Alle 3B | Stadion Alle 3B, 8990 Fårup | 730-006376-003 | 2320 | Belysning | Erhverv - Stue - Cafeteria - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | Bolig - Kælder - Gang Øst & Mellemgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bolig - Stue & 1. sal - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bolig - Trapperum Øst - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Der er styring med trappeautomat. Bolig - Kælder - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Gang Nord - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - Kælder - Gang Øst & Mellemgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - Kælder - Gang ved sprinklercentral - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Gang Syd - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - Kælder - Aktivitets- & Motionsrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Depotrum/teknikrum ved elevatorArmaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Fyrrum & vicevært depot - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - Kælder - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - Kælder - Mødelokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - Kælder - Omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - Kælder - Personale wc & toiletter - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Personale Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - Kælder - Personalerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Varmerum Nord - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - Kælder - Vaskeri - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Depot Nord - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - tue & 1. sal - Gang & hovedtrapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er styring med trappeautomat. Erhverv - 1. sal - Trapperum Øst - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med ældre armaturer samt armaturer med højfrekvente forkoblinger & armaturer LED-pærer. Erhverv - Stue - Hvilerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Stue - Kontorer Syd & Mødelokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - Stue - Kontor Nord - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - 1.sal - Butik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - 1. sal - Trapperum Øst - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger & LED-pærer. Der er styring med trappeautomat. Erhverv - 1. sal - Wellness - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - 1. sal - Birum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - 1. sal - Kontor - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Bygningsarealet har ingen eller meget sparsomt belysningsanlæg monteret. I gældende håndbog for energikonsulenter (HB2023), skal arealet derfor indregnes med et standard belysningsanlæg. Dette er udført efter gældende regler. Bolig & Erhverv - Udendørs belysning består primært af armaturer med LED-pærer og kompaktrørs-armaturer. | Erhverv - Stue - Cafeteria - Udskiftning af armaturer til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring. Optimeringsforslaget forudsætter, at belysningsudskiftningen er i ovenstemmelse med DS/EN 12464-1, der bl.a. stiller krav til belysning af indendørs arbejdspladser. | 2.5539 | 0.40786 | 2135 | 10324.6818 | 60640 | 15 | 5.8733 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution |  |  | Fårup | [5 empty] | Boligselskabet af 2014
01011013, Boligselskabet af 2014, afd. 13, Purhus, Stadion Alle 3B | Stadion Alle 3B, 8990 Fårup | 730-006376-003 | 2320 | Belysning | Erhverv - Stue - Kontorer Syd & Mødelokale - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | Bolig - Kælder - Gang Øst & Mellemgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bolig - Stue & 1. sal - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bolig - Trapperum Øst - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Der er styring med trappeautomat. Bolig - Kælder - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Gang Nord - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - Kælder - Gang Øst & Mellemgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - Kælder - Gang ved sprinklercentral - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Gang Syd - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - Kælder - Aktivitets- & Motionsrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Depotrum/teknikrum ved elevatorArmaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Fyrrum & vicevært depot - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - Kælder - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - Kælder - Mødelokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - Kælder - Omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - Kælder - Personale wc & toiletter - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Personale Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - Kælder - Personalerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Varmerum Nord - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - Kælder - Vaskeri - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Depot Nord - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - tue & 1. sal - Gang & hovedtrapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er styring med trappeautomat. Erhverv - 1. sal - Trapperum Øst - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med ældre armaturer samt armaturer med højfrekvente forkoblinger & armaturer LED-pærer. Erhverv - Stue - Hvilerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Stue - Kontorer Syd & Mødelokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - Stue - Kontor Nord - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - 1.sal - Butik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - 1. sal - Trapperum Øst - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger & LED-pærer. Der er styring med trappeautomat. Erhverv - 1. sal - Wellness - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - 1. sal - Birum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - 1. sal - Kontor - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Bygningsarealet har ingen eller meget sparsomt belysningsanlæg monteret. I gældende håndbog for energikonsulenter (HB2023), skal arealet derfor indregnes med et standard belysningsanlæg. Dette er udført efter gældende regler. Bolig & Erhverv - Udendørs belysning består primært af armaturer med LED-pærer og kompaktrørs-armaturer. | Erhverv - Stue - Kontorer Syd & Mødelokale - Udskiftning af armaturer til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring. Optimeringsforslaget forudsætter, at belysningsudskiftningen er i ovenstemmelse med DS/EN 12464-1, der bl.a. stiller krav til belysning af indendørs arbejdspladser. | 1.5247 | 0.065414 | 342 | 1630.3818 | 16040 | 15 | 9.8382 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution |  |  | Fårup | [5 empty] | Boligselskabet af 2014
01011013, Boligselskabet af 2014, afd. 13, Purhus, Stadion Alle 3B | Stadion Alle 3B, 8990 Fårup | 730-006376-003 | 2320 | Belysning | Erhverv - Stue & 1. sal - Gang & hovedtrapperum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Bolig - Kælder - Gang Øst & Mellemgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bolig - Stue & 1. sal - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bolig - Trapperum Øst - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Der er styring med trappeautomat. Bolig - Kælder - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Gang Nord - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - Kælder - Gang Øst & Mellemgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - Kælder - Gang ved sprinklercentral - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Gang Syd - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - Kælder - Aktivitets- & Motionsrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Depotrum/teknikrum ved elevatorArmaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Fyrrum & vicevært depot - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - Kælder - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - Kælder - Mødelokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - Kælder - Omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - Kælder - Personale wc & toiletter - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Personale Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - Kælder - Personalerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Varmerum Nord - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - Kælder - Vaskeri - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Depot Nord - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv - tue & 1. sal - Gang & hovedtrapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er styring med trappeautomat. Erhverv - 1. sal - Trapperum Øst - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med ældre armaturer samt armaturer med højfrekvente forkoblinger & armaturer LED-pærer. Erhverv - Stue - Hvilerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Stue - Kontorer Syd & Mødelokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - Stue - Kontor Nord - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - 1.sal - Butik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - 1. sal - Trapperum Øst - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger & LED-pærer. Der er styring med trappeautomat. Erhverv - 1. sal - Wellness - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - 1. sal - Birum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - 1. sal - Kontor - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Kælder - Bygningsarealet har ingen eller meget sparsomt belysningsanlæg monteret. I gældende håndbog for energikonsulenter (HB2023), skal arealet derfor indregnes med et standard belysningsanlæg. Dette er udført efter gældende regler. Bolig & Erhverv - Udendørs belysning består primært af armaturer med LED-pærer og kompaktrørs-armaturer. | Erhverv - Stue & 1. sal - Gang & hovedtrapperum - Udskiftning af armaturer til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder. Optimeringsforslaget forudsætter, at belysningsudskiftningen er i ovenstemmelse med DS/EN 12464-1, der bl.a. stiller krav til belysning af indendørs arbejdspladser.Erhverv - | 0.27976 | 0.031201 | 163 | 770.0273 | 41287.5 | 15 | 53.6182 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution |  |  | Fårup | [5 empty] | Boligselskabet af 2014
(1533) - Perron 4 | Jernbanegade 4D, 8900 Randers C | 730-019539-002 | 833 | Belysning | Erhverv - Stueetage - Cafe - Udskiftning af halogenpærer til LED | Erhverv - Kælderrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Stueetage - Cafe - Belysningsanlæggene består af armaturer med halogenpærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - Stueetage - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Stueetage - Forrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Stueetage - Kontor - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - 1. Sal - Kontor - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - 1. Sal - Gangareal - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - 1. Sal - Toiletter - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. | Erhverv - Stueetage - Cafe - Udskiftning af halogenpærer til LED. | 5.8863 | 0.02173 | 50 | 235.45 | 200 | 5 | 0.84944 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution | [12 empty] | Bolig
(1533) - Perron 4 | Jernbanegade 4D, 8900 Randers C | 730-019539-002 | 833 | Belysning | Erhverv - Stueetage - Forrum - Installation af bevægelsesmelder | Erhverv - Kælderrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Stueetage - Cafe - Belysningsanlæggene består af armaturer med halogenpærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - Stueetage - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Stueetage - Forrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Stueetage - Kontor - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - 1. Sal - Kontor - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - 1. Sal - Gangareal - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - 1. Sal - Toiletter - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. | Erhverv - Stueetage - Forrum - Installation af bevægelsesmelder | 0.192 | 0.001576 | 8 | 16 | 1250 | 15 | 78.125 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution | [12 empty] | Bolig
(1533) - Perron 4 | Jernbanegade 4D, 8900 Randers C | 730-019539-002 | 833 | Belysning | Erhverv - Stueetage - Toilet - Installation af bevægelsesmelder | Erhverv - Kælderrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Stueetage - Cafe - Belysningsanlæggene består af armaturer med halogenpærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Erhverv - Stueetage - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Stueetage - Forrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - Stueetage - Kontor - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - 1. Sal - Kontor - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - 1. Sal - Gangareal - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Erhverv - 1. Sal - Toiletter - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. | Erhverv - Stueetage - Toilet - Installation af bevægelsesmelder | 0.192 | 0.001576 | 8 | 16 | 1250 | 15 | 78.125 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution | [12 empty] | Bolig
01011013, Boligselskabet af 2014, afd. 13, Purhus, Stadion Alle 3B | Stadion Alle 3B, 8990 Fårup | 730-006376-003 | 2320 | Vinduer & døre | Erhverv - Udskiftning af vinduer med 2 lags termorude | Bolig - Vinduer er monteret med 2 lags energirude med varm kant og enkelte vinduer med 2 lags energirude med kold kant. Erhverv - Vinduer er primært monteret med 2 lags termorude i kælder og trapperum, resten af vinduer er monteret med 2 lags energirude med varmt kant, enkelte dog med 2 lags energirude med kold kant. Bolig & Erhverv - Sydfacade - Mellemgang - Vinduer er monteret med 3 lags energirude med varm kant mod Bolig & Erhverv - Nordfacade Mellemgang - Vinduer er monteret med 2 lags energirude med varm kant mod | Erhverv - Udskiftning af vinduer med 2 lags termorude til nye vinduer monteret med 3 lags energirude (Eref>0). | 0.7431 | 2.0411 | 10006 | 10675.3273 | 430980 | 30 | 40.3716 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution |  |  | Fårup | [5 empty] | Boligselskabet af 2014
01011013, Boligselskabet af 2014, afd. 13, Purhus, Stadion Alle 3B | Stadion Alle 3B, 8990 Fårup | 730-006376-003 | 2320 | Vinduer & døre | Erhverv - Udskiftning af yderdøre med 2 lags termorude | Erhverv - Yderdøre er monteret med 2 lags termorude. Erhverv - Yderdøre er monteret med 2 lags energirude med kold kant. Erhverv - Kælder - Mod uopvarmede pulterrum - Yderdør uden glas er uisoleret | Erhverv - Udskiftning af yderdøre med 2 lags termorude til nye yderdøre monteret med 3 lags energirude (Eref>0). | 0.76159 | 0.7213 | 3536 | 3773.2364 | 148632 | 30 | 39.3911 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution |  |  | Fårup | [5 empty] | Boligselskabet af 2014
(1533) - Perron 4 | Jernbanegade 4D, 8900 Randers C | 730-019539-002 | 833 | Varmefordelingsrør | Erhverv - Ventilationsskur - Isolering af varmerør op til 50 mm | I jord - Varmerør vurderes udført som gns. type DN 25, fremført under jorden i præisoleret kappe. Erhverv - Ventilationsskur - Varmerør vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Varmerørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. | Erhverv - Ventilationsskur - Isolering af varmerør op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0.88393 | 0.00325 | 50 | 24.75 | 840 | 30 | 33.9394 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution | [12 empty] | Bolig
(1533) - Perron 4 | Jernbanegade 4D, 8900 Randers C | 730-019539-002 | 833 | Varmefordelingspumpe | Erhverv - Ventilationsskur - Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg | Teknikrum - I varmeanlægget er der monteret en fordelingspumpe, af fabrikat Grundfos, type Magna 25-80. Pumpen har en maksimal effekt på 140 Watt. Pumpen forsyner hhv. boliger samt erhvervsareal.(VA02) Erhverv - Ventilationsskur - På varmefordelingsanlægget er monteret en pumpe med trinregulering med en max-effekt på 60 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS 25-40.(VA03) | Erhverv - Ventilationsskur - Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha2 25-40 med en max-effekt på 18 W. | 1.5525 | 0.040779 | 207 | 414 | 4000 | 15 | 9.6618 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution | [12 empty] | Bolig
01011013, Boligselskabet af 2014, afd. 13, Purhus, Stadion Alle 3B | Stadion Alle 3B, 8990 Fårup | 730-006376-003 | 2320 | Bygningsdele | Erhverv)- Depot - Kælderyder over jord - Udvendig efterisolering med 200 mm PIR isolering og afsluttende facadepuds | Erhverv - Erhverv - Kælderydervægge over jord består af 35 cm væg af letklinkerbeton. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Erhverv - Kælderydervægge mod jord består af 35 cm væg af letklinkerbeton. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Erhverv - Depot - Ydervægge er udført som 30 cm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af tegl. Hulrummet er isoleret ved opførelsen. Konstruktionstykkelse er målt ved friskluftventil. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette. | Erhverv - Depot - Udvendig efterisolering med 200 mm PIR isolering. Den udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning eller en hertil godkendt pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. En udvendig isoleringsløsning sikrer optimal kuldebroafbrydelse. Facadernes udseende ændres dog markant, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende. | 0.57837 | 0.19808 | 971 | 1034.8273 | 71568 | 40 | 69.1594 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution |  |  | Fårup | [5 empty] | Boligselskabet af 2014
(930) - Spentrup Ældrecenter | Præstevænget 2, 8981 Spentrup | 730-006440-001 | 2706 | Fjernvarme uden veksler | Erhverv: Konvertering til fjernvarme uden veksler | Kælder - Teknikrum - Ejendommen opvarmes med 3. stk 40 kW Bosch gaskedel CeraPur ZBR 11-42 A. Gaskedlerne er placeret i Teknikrum. Kedlerne er tilsluttet bygningens centralvarmesystem, og opvarmer til både brugsvand og rumopvarmning. Kedlerne er en nyere kondenserende gaskedel.(VA01) | Der foreslås konvertering til fjernvarme, udført som et direkte anlæg. | 8.3991 | 28.3765 | 216 | 83990.9803 | 200000 | 20 | 2.3812 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | [5 empty] | Døgninstitution
(134) Svaleparken | Svalevej 11, 8960 Randers SØ | 730-036202-003 | 1480 | Fjernvarme uden veksler | Erhverv: Konvertering til fjernvarme uden veksler | Teknikbygning (Svalevej 17) (VA01) - Ejendommen opvarmes med gas. Anlægget er et centralvarmeanlæg. Kedlerne er 2 stk. kondenserende solokedler fabrikat Vaillant type ecoVit VKK 476, isoleret og med kappe. Der er integreret pumpe til cirkulation. | Der foreslås konvertering til fjernvarme, udført som et direkte anlæg. | 7.0568 | 12.1887 | 4599 | 35283.9343 | 100000 | 20 | 2.8342 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(206) Svalevej 6 | Svalevej 6, 8960 Randers SØ | 730-035807-001 | 3642 | Fjernvarme uden veksler | Erhverv: Konvertering til fjernvarme uden veksler | Kælder - Rum U.31 - Fyrrum (VA01-04) - Ejendommen opvarmes med gas. Kedlerne er af fabrikat Geminox type THS 10-50 C ialt 4 stk. Anlægget er et centralvarmeanlæg. | Der foreslås konvertering til fjernvarme, udført som et direkte anlæg. | 6.2483 | 17.7455 | -5656 | 46861.9086 | 150000 | 20 | 3.2009 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | [5 empty] | Døgninstitution
(289) Bocenter Harridslev | Purager 5, 8930 Randers NØ | 730-004168-001 | 908 | Fjernvarme uden veksler | Erhverv: Konvertering til fjernvarme uden veksler | Rum 1.17 - Teknikrum (VA01) - Bygningen opvarmes via gaskedel. Kedlen er en nyere kondenserende kedel fabrikat Geminox type THI 10-50 C. Der er integreret modulerende pumpe til cirkulation. | Der foreslås konvertering til fjernvarme, udført som et direkte anlæg. | 3.6664 | 3.3976 | -861 | 9165.938 | 50000 | 20 | 5.455 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
Assentoftskolen, Huset | Skolevej 16, 8960 Randers SØ | 730-035132-003 | 187 | Automatik | Etablere og tilslutte nyt CTS anlæg på skolen | Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. Ud over andet automatik i de enkelte rum, er der monteret automatik der styres fremløbstemperatur efter udetemperatur. Udenfor fyringssæsonen forudsættes det i beregningerne, at fordelingsanlæg til varmekilder kan afbrydes, enten automatisk via udeføler eller manuelt ved at lukke ventiler og slukke for varmefordelingspumper. | Tilslutte varmeanlæg, varmtvandsanlæg m.v. til nyt CTS anlæg, så anlæggene i Ungdomsskolen kan overvåges centralt fra skolen. Anlægget suppleres med energistyringsmodul | 0.87436 | 0.55831 | 2731 | 1457.3182 | 25001 | 15 | 17.1555 |  |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
Assentoftskolen Naturteknik | Skolevej 14, 8960 Randers SØ | 730-035132-001 | 100 | Automatik | Etablere og tilslutte nyt CTS anlæg på skolen | Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. Ud over andet automatik i de enkelte rum, er der monteret automatik der regulerer fremløbstemperatur efter udetemperatur. Udenfor fyringssæsonen forudsættes det i beregninger at fordelingsanlæg til varmekilder kan afbrydes, enten automatisk via udeføler eller manuelt ved at lukke ventiler og slukke for varmefordelingspumper. | Tilslutte varmeanlæg, varmtvandsanlæg m.v. til nyt CTS anlæg, så anlæggene i Ungdomsskolen kan overvåges centralt fra skolen. Anlægget suppleres med energistyringsmodul | 0.57728 | 0.32554 | 1596 | 962.1727 | 25001 | 15 | 25.9839 |  |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
Assentoftskolen, Ungdomsklub | Skolevej 18A, 8960 Randers SØ | 730-035132-004 | 248 | Automatik | Etablere og tilslutte nyt CTS anlæg på skolen | Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. Ud over andet automatik i de enkelte rum, er der monteret automatik der styres fremløbstemperatur efter udetemperatur. Automatikken er integreret i kedlen. Udenfor fyringssæsonen forudsættes det i beregninger at fordelingsanlæg til varmekilder kan afbrydes, enten automatisk via udeføler eller manuelt ved at lukke ventiler og slukke for varmefordelingspumper. | Tilslutte varmeanlæg, varmtvandsanlæg m.v. til nyt CTS anlæg, så anlæggene i Ungdomsskolen kan overvåges centralt fra skolen. Anlægget suppleres med energistyringsmodul | 0.43764 | 0.29619 | 1452 | 729.4 | 25000 | 15 | 34.2747 |  |  |  |  | Solceller |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
Rønnebærvej 35A, 8920 Randers NV | Rønnebærvej 35, 8900 Randers C | 730-030197-001 | 182 | Automatik | Etablering af centralstyring og udekompensation | Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på alle radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. Der er ikke monteret regulering af varmeanlæg ved central styring. | Etablering af centralstyring og udekompensation. | 1.7196 | 0.091473 | 1389 | 859.8 | 5000 | 10 | 5.8153 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
Korshøjskolens Børnehave & SFO ¦ Børnehave | Skolevænget 13, 8930 Randers NØ | 730-002201-005 | 630 | Varmepumpe | Etablering af ny luft/vand varmepumpe som supplement til gaskedlen. Etabler ny varmtvandsbeholder og nyt lavtemperatur radiatoranlæg | Der er ingen varmepumpe i bygningerne | Børnehave Installation af ny luft/vand varmepumpe som supplement til gaskedlen.. Anlægget består af en inde- og udedel, som veksler energi i luften om til varme, der via indedelen laver varme til både rumopvarmning og varmt brugsvand. Selve indedelen kan placeres i fyrrum. Samtidig etableres ny varmtvandsbeholder. Der etableres nyt lavtemperatur radiatoranlæg. Det anbefales altid at få udført en konkret beregning ud fra en leverandørs- eller producents specifikke beregningsdata, inden arbejdet igangsættes. Ligeledes er det altid en god ide at indhente et samlet tilbud fra en leverandør/montør. Begge dele vil ofte kunne medvirke til en endnu bedre rentabilitet. | 1.9513 | 7.1503 | 34430 | 14309.3 | 220000 | 30 | 15.3746 |  |  | G til C mærker |  | Solceller |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
1251 - Bjerregrav skole SFO | Over Fussingvej 5, 8920 Randers NV | 730-007784-001 | 502 | VVB | Etablering af nyt varmefordelingsanlæg til radiatorer, Installation af ny varmtvandsbeholder, Montage af ny cirkulationspumpe, Installation af ny brugsvandsveksler, Konvertering til varmepumpe og Installation af ny luft/vand varmepumpe |  | Der udføres nyt to-strengs anlæg med varmefordeling fra varmepumpe via radiatorer i opvarmede rum. Der foreslås installation af ny varmtvandsbeholder. Det varme brugsvand produceres i en ny, præisoleret varmtvandsbeholder. Der foreslås montage af ny pumpe til brugsvandscirkulation. Det vurderes at den eksisterende cirkulationspumpe kan udskiftes til en mere effektiv cirkulationspumpe. Der foreslås installation af ny isoleret brugsvandsveksler til produktion af varmt brugsvand. Der foreslås installation af ny varmepumpe. I den forbindelse fjernes den eksisterende varmeinstallation. Der foreslås installation af ny luft/vand varmepumpe. Anlægget består af en inde- og udedel, som veksler energi i luften om til varme, der via indedelen leverer varme til både rumopvarmning og varmt brugsvand. Selve indedelen kan placeres i ???. Det anbefales altid at få udført en konkret beregning ud fra en leverandørs- eller producents specifikke beregningsdata, inden arbejdet igangsættes. Ligeledes er det altid en god ide at indhente et samlet tilbud fra en leverandør/montør. Begge dele vil ofte kunne medvirke til en endnu bedre rentabilitet. | 0.82463 | 6.535 | 31337 | 8499.2 | 309200 | 30 | 36.3799 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024 | [11 empty] | Øster Bjerregrav
Tjærbyvej 108, 8930 Randers NØ | Tjærbyvej 108, 8930 Randers NØ | 730-018701-001 | 104 | Supplerende elvarme | Etablering af vandbåret radiatoranlæg i toiletrum. | Der er supplerende varmeforsyning i form af elradiatorer i toilet til brevdueklub. Elradiatorer indgår i beregning sammen med oliekedel. Andel til elradiatorer er indregnet i det forhold disse bidrager rumopvarmning i forhold til det samlede opvarmede areal. | Der etableres vandbåret radiatoranlæg i toiletrum til brevdueklub. | 15.5149 | -0.70426 | -948 | 7757.4653 | 10000 | 20 | 1.2891 |  |  | G til C mærker | [23 empty] | Bolig
Fårup Skole ¦ Fårup Skolevej 5, 8990 Fårup | Fårup Skolevej 5, 8990 Fårup | 730-006308-001 | 4240 | Bygningsdele | Fjernelse af lecanødder og indblæsning af mineraluldsgranulat | Bygning 1 - Fløj A - Oprindelig del (1957) - Ydervægge er udført som 30 cm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af tegl. Hulrummet er isoleret med lecanødder. Konstruktions- og isoleringsforhold er baseret på ejers oplysninger. SKIFTET TIL ISOVER INSULSAFE 2024 Bygning 1 - Fløj A - Tilbygning (2004) - Ydervægge er udført som 35 cm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af tegl. Hulrummet er isoleret ved opførelsen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 11. Bygning 1 - Fløj B - Oprindelig del (1957) - Omklædning - Ydervægge er udført som 30 cm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af tegl. Hulrummet er efterisoleret med mineraluldsgranulat. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 12A. Bygning 1 - Fløj B - Oprindelig del (1957) - Gymnastiksal - Ydervægge er udført som 30 cm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af tegl. Hulrummet er isoleret med lecanødder. Konstruktions- og isoleringsforhold er baseret på ejers oplysninger. Bygning 1 - Fløj B - Oprindelig del (1957) - Gymnastiksal - Ydervægge er udført som 30 cm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af tegl. Hulrummet er isoleret med lecanødder. Konstruktions- og isoleringsforhold er baseret på ejers oplysninger. SKIFTET TIL ISOVER INSULSAFE 2024 Bygning 1 - Fløj B - Oprindelig del (1957) - Gymnastiksal radiatorniche - Ydervægge er udført som 25 cm hulmur. Vægge består udvendigt af tegl og indvendigt af molersten. Hulrummet er isoleret med korkplade. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 6. Bygning 1 - Fløj C - Ydervægge er udført som 35 cm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af tegl. Hulrummet er isoleret ved opførelsen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 7. Bygning 1 - Fløj D - Oprindelig del (1959) - Ydervægge er udført som 30 cm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af tegl. Hulrummet er isoleret med lecanødder. Konstruktions- og isoleringsforhold er baseret på ejers oplysninger. Bygning 1 - Fløj D - Oprindelig del (1959) - Ydervægge er udført som 30 cm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af tegl. Hulrummet er isoleret med lecanødder. Konstruktions- og isoleringsforhold er baseret på ejers oplysninger. SKIFTET TIL ISOVER INSULSAFE 2024 Bygning 1 - Fløj D - Tilbygning (1971) - Ydervægge er udført som 30 cm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af tegl. Hulrummet er isoleret ved opførelsen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 5. Bygning 1 - Fløj E - Ydervægge er udført som 35 cm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af tegl. Hulrummet er isoleret ved opførelsen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 13. Bygning 2 - Oprindelig del (1954) - Ydervægge er udført som 30 cm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af tegl. Hulrummet er isoleret med lecanødder. Konstruktions- og isoleringsforhold er baseret på ejers oplysninger. Bygning 2 - Tilbygning (1993) - Ydervægge er udført som 35 cm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af tegl. Hulrummet er isoleret ved opførelsen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 1.1. Bygning 4 - Trappeopgang - Ydervægge er udført som 47 cm hulmur. Vægge består udvendigt af letklinkebeton og indvendigt af tegl. Hulrummet er isoleret ved opførelsen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 8. Bygning 4 - Trappeopgang - Ydervægge er udført som 36 & 46 cm massiv væg. Vægge består udvendigt af beton & letklinkebeton og indvendigt af tegl. Hulrummet er isoleret ved opførelsen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 8. Bygning 4 - Ydervægge er udført som 35 cm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af tegl. Hulrummet er isoleret ved opførelsen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 6. Bygning 5 - Ydervægge er udført som 30 cm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af tegl. Hulrummet er isoleret med lecanødder. Konstruktions- og isoleringsforhold er baseret på ejers oplysninger. | Lecanødder udsuges og der indblæses mineraluldsgranulat. Inden isoleringsarbejdet påbegyndes bør godkendt isolatør vurdere, om ydervægge er velegnet til isolering. Visse ydervægge egner sig ikke til hulmursisolering, da der kan opstå fugtproblemer og afskalning af facaden. Lecanødder udsuges og der indblæses mineraluldsgranulat. Inden isoleringsarbejdet påbegyndes bør godkendt isolatør vurdere, om ydervægge er velegnet til isolering. Visse ydervægge egner sig ikke til hulmursisolering, da der kan opstå fugtproblemer og afskalning af facaden. | 10.1436 | 0.35992 | 1827 | 4019.4 | 15850 | 40 | 3.9434 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | [12 empty] | Fårup | [7 empty] | Fårup Skole
(1370) Vestervangsskolen ¦ BBR 1 - Skole | Nålemagervej 114, 8920 Randers NV | 730-019501-001 | 13286 | Brugsvandsrør | Fløj 1 - Niveau 1 - Hovedteknikrum (BV01) - Isolering af tilslutningsrør til brugsvandsveksler op til 50 mm | Brugsvandsrør med cirkulation vurderes i gns. udført som 3/4" stålrør. Rørene vurderes i gns. isoleret med 20 mm isolering. Fløj 1 - Niveau 1 - Hovedteknikrum (BV01) - Tilslutningsrør til brugsvandsveksler er udført som 1 1/4" stålrør. Rørene er uisoleret. BBR 2 - Nr. 116 - Teknikrum i kælder (BV05) - Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 1/2" stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. | Fløj 1 - Niveau 1 - Hovedteknikrum (BV01) - Isolering af tilslutningsrør til brugsvandsveksler op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 50.9067 | 0.10465 | 1610 | 1069.04 | 630 | 30 | 0.58931 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  |  | Undervisning
(1370) Vestervangsskolen ¦ BBR 1 - Skole | Nålemagervej 114, 8920 Randers NV | 730-019501-001 | 13286 | Belysning | Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5002 - Teknikrum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Gange generelt - Belysningsanlæggene består generelt af armaturer kompaktrør/LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Toiletter generelt - Belysningsanlæggene består generelt af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og/eller LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Ingeniørgange generelt inkl. birum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5001 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5002 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5003 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5004 - Skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5006 - Rum v. skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5011 - Sundhedsplejeske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5013 - Forrum v. sundhedsplejeske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5017 - Biologi - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5018 - Depot v. biologi - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5019, 5021, 5022, 5023 & 5030 - Omklædning, gang osv. - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5020 - Gang v. skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Trapperum v. skolekøkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5026 - Gymnastik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 6 - Rum 6001 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 6 - Rum 6002, 6003, 6012-6016 - Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 6 - Rum 6004 & 6011 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 6 - Rum 6021 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5031 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5033 - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5041-5044 - Faglokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5046 - Ventilationsrum v. faglokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5050 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6031 - Fysik - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6032 - Fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6033 - Kemikaliedepot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6041 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6042-6046 - Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6132-6138 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 3 - Niveau 5 - Rum 5061 - Cykelkælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj 3 - Niveau 6 - Rum 6061-6064, 6071, 6153, 6155 & 6156 - Klasseværelser & kantine - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 3 - Niveau 6 - Rum 6072-6074 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 3 - Niveau 6 - Rum 6075 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 3 - Niveau 6 - Rum 6139-6148 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 4 - Niveau 5 - Rum 5051 & 5052 - Depot v. billedkunst - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj 4 - Niveau 5 - Rum 5053-5058 - Billedkunst og værksted - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 4 - Niveau 5 - Rum 5086 & 5087 - Kontor & læringscenter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 4 - Niveau 6 - Rum 6051- Lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 5 - Rum 5071 - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 5 - Rum 5072-5076 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 6 - Rum 6084 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 6 - Rum 6086, 6087, 6091 & 6097 - IT, kopi osv - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 6 - Rum 6122, 6123 & 6126 - Lærerforberedelse & møderum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 6 - Niveau 5 - Rum 5409 & 5410 - Musik - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 6 - Niveau 5 - Rum 5415 - Lydstudie - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 6 - Niveau 6 - Klasseværelser generelt og lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 6 - Niveau 6 - Rum 6409 & 6410 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 7 - Niveau 6 - Klasseværelser generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger eller armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 7 - Niveau 6 - Kopi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 8 - Niveau 6 - Klasseværelser generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 8 - Niveau 6 - Rum 6336 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 5 - Rum 5400, 5401, 5402 & 5407 - Klasserum, gang og vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 5 - Rum 5403 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 5 - Rum 5406 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 6 - Rum 6400 & 6407 - Klasserum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 6 - Rum 6403 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 6 - Rum 6405 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. SFO - Niveau 1 - Rum 1202, 1204, 1205, 1207, 1215-1217 & 1223-1225 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. SFO - Niveau 1 - Rum 1208-1210 & 1219-1221 - Toilet - Armaturer med sparepærer, med bevægelsesmelder. SFO - Niveau 1 - Rum 1218 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. SFO - Niveau 1 - Rum 1214 - Forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. SFO - Niveau 1 - Rum 1217, 1227 & 1228 - Teknik-/depotrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, LED-rør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. SFO - Niveau 4 - Rum 4204, 4205, 4215-4217 & 4223-4225 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. SFO - Niveau 4 - Rum 4218 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. SFO - Niveau 5 - Klasseværelser (nord) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. SFO - Niveau 4 - Rum 4208-4210 & 4219-1221 - Toilet - Armaturer med sparepærer, med bevægelsesmelder. SFO - Niveau 5 - Rum 5202 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. SFO - Niveau 5 - Kopi v. klasseværelser (nord) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Hal - Niveau 5 - Omklædningsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Hal - Niveau 6 - Scene - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Hal - Niveau 6 - Rum 6202 - Multihal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Nr. 116 - Kælder - Armaturer med almindelige gløde- og sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Nr. 116 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5002 - Teknikrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.12304 | 0.002699 | 7 | 30.76 | 3750 | 15 | 121.9116 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  |  | Undervisning
(1370) Vestervangsskolen ¦ BBR 1 - Skole | Nålemagervej 114, 8920 Randers NV | 730-019501-001 | 13286 | Varmefordelingspumpe | Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5002 - Teknikrum v. skolekøkken (VA11) - VE04 - Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg | Fløj 1 - Niveau 1 - Hovedteknikrum (VA01) - VA01 - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max effekt på 37 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 25-40. Fløj 1 - Niveau 1 - Hovedteknikrum (VA02) - VA02 - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max effekt på 85 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 25-60. Fløj 1 - Niveau 1 - Hovedteknikrum (VA03) - VA03 - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max effekt på 85 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 25-60. Fløj 1 - Niveau 1 - Hovedteknikrum (VA04) - VA04 - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max effekt på 37 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 25-40. Fløj 1 - Niveau 1 - Hovedteknikrum (VA05) - VA05 - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max effekt på 85 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 25-60. Fløj 1 - Niveau 1 - Hovedteknikrum (VA06) - VA06 - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max effekt på 85 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 25-60. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5002 - Teknikrum v. skolekøkken (VA11) - VE04 - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre pumpe med trinregulering med en max effekt på 70 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UMS 25-40. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5060 - Ingeniørgang (VA12) - VE03 - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5060 - Ingeniørgang (VA13) - VE02 - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Fløj 3 - Niveau 5 - Rum 5060 - Ingeniørgang (VA14) - VE01 - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Fløj 4 - Niveau 1 - Ingeniørgang (VA19) - VE05 - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Fløj 5 - Niveau 1 - Ingeniørgang (VA20) - VE08 - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Fløj 6 - Niveau 5 - Ventilationsrum (VA15) - VE21 - Vent. Musik - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Fløj 6 - Niveau 5 - Ventilationsrum (VA16) - VE14 - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Fløj 8 - Niveau 5 - Ingeniørgang (VA17) - VE10 - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Fløj 7 - Niveau 5 - Ventilationsrum (VA18) - VE11 - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. SFO - Niveau 1 - Rum 1224 - Teknikrum i væg (VA21) - VE09 - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. SFO - Niveau 1 - Rum 1227 - Teknikrum (VA07) - VA07 - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max effekt på 140 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 25-80. SFO - Niveau 1 - Rum 1227 - Teknikrum (VA08) - VA08 - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max effekt på 185 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 25-100. SFO - Niveau 1 - Rum 1227 - Teknikrum (VA09) - VA09 - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max effekt på 140 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 25-80. SFO - Niveau 1 - Rum 1227 - Teknikrum (VA10) - VA10 - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max effekt på 37 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 25-40. SFO - Niveau 1 - Rum 1227 - Teknikrum (VA22) - VE06 - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. SFO - Niveau 1 - Rum 1227 - Teknikrum (VA23) - VE07 - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Hal - Loftsrum (VA24) - VE15 - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max effekt på 37 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 25-40. BBR 2 - Nr. 116 - Teknikrum i kælder (VA25) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre pumpe med trinregulering med en max effekt på 90 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS 25-60. | Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5002 - Teknikrum v. skolekøkken (VA11) - VE04 - Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha2 25-40 med en max effekt på 18 W. | 1.6253 | 0.038809 | 197 | 433.4 | 4000 | 15 | 9.2293 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  |  | Undervisning
(1370) Vestervangsskolen ¦ BBR 1 - Skole | Nålemagervej 114, 8920 Randers NV | 730-019501-001 | 13286 | Belysning | Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5003 - Depot - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Gange generelt - Belysningsanlæggene består generelt af armaturer kompaktrør/LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Toiletter generelt - Belysningsanlæggene består generelt af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og/eller LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Ingeniørgange generelt inkl. birum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5001 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5002 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5003 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5004 - Skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5006 - Rum v. skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5011 - Sundhedsplejeske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5013 - Forrum v. sundhedsplejeske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5017 - Biologi - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5018 - Depot v. biologi - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5019, 5021, 5022, 5023 & 5030 - Omklædning, gang osv. - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5020 - Gang v. skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Trapperum v. skolekøkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5026 - Gymnastik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 6 - Rum 6001 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 6 - Rum 6002, 6003, 6012-6016 - Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 6 - Rum 6004 & 6011 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 6 - Rum 6021 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5031 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5033 - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5041-5044 - Faglokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5046 - Ventilationsrum v. faglokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5050 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6031 - Fysik - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6032 - Fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6033 - Kemikaliedepot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6041 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6042-6046 - Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6132-6138 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 3 - Niveau 5 - Rum 5061 - Cykelkælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj 3 - Niveau 6 - Rum 6061-6064, 6071, 6153, 6155 & 6156 - Klasseværelser & kantine - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 3 - Niveau 6 - Rum 6072-6074 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 3 - Niveau 6 - Rum 6075 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 3 - Niveau 6 - Rum 6139-6148 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 4 - Niveau 5 - Rum 5051 & 5052 - Depot v. billedkunst - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj 4 - Niveau 5 - Rum 5053-5058 - Billedkunst og værksted - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 4 - Niveau 5 - Rum 5086 & 5087 - Kontor & læringscenter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 4 - Niveau 6 - Rum 6051- Lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 5 - Rum 5071 - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 5 - Rum 5072-5076 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 6 - Rum 6084 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 6 - Rum 6086, 6087, 6091 & 6097 - IT, kopi osv - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 6 - Rum 6122, 6123 & 6126 - Lærerforberedelse & møderum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 6 - Niveau 5 - Rum 5409 & 5410 - Musik - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 6 - Niveau 5 - Rum 5415 - Lydstudie - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 6 - Niveau 6 - Klasseværelser generelt og lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 6 - Niveau 6 - Rum 6409 & 6410 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 7 - Niveau 6 - Klasseværelser generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger eller armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 7 - Niveau 6 - Kopi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 8 - Niveau 6 - Klasseværelser generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 8 - Niveau 6 - Rum 6336 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 5 - Rum 5400, 5401, 5402 & 5407 - Klasserum, gang og vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 5 - Rum 5403 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 5 - Rum 5406 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 6 - Rum 6400 & 6407 - Klasserum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 6 - Rum 6403 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 6 - Rum 6405 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. SFO - Niveau 1 - Rum 1202, 1204, 1205, 1207, 1215-1217 & 1223-1225 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. SFO - Niveau 1 - Rum 1208-1210 & 1219-1221 - Toilet - Armaturer med sparepærer, med bevægelsesmelder. SFO - Niveau 1 - Rum 1218 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. SFO - Niveau 1 - Rum 1214 - Forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. SFO - Niveau 1 - Rum 1217, 1227 & 1228 - Teknik-/depotrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, LED-rør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. SFO - Niveau 4 - Rum 4204, 4205, 4215-4217 & 4223-4225 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. SFO - Niveau 4 - Rum 4218 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. SFO - Niveau 5 - Klasseværelser (nord) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. SFO - Niveau 4 - Rum 4208-4210 & 4219-1221 - Toilet - Armaturer med sparepærer, med bevægelsesmelder. SFO - Niveau 5 - Rum 5202 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. SFO - Niveau 5 - Kopi v. klasseværelser (nord) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Hal - Niveau 5 - Omklædningsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Hal - Niveau 6 - Scene - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Hal - Niveau 6 - Rum 6202 - Multihal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Nr. 116 - Kælder - Armaturer med almindelige gløde- og sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Nr. 116 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5003 - Depot - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.17796 | 0.005201 | 13 | 59.32 | 5000 | 15 | 84.2886 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  |  | Undervisning
(1370) Vestervangsskolen ¦ BBR 1 - Skole | Nålemagervej 114, 8920 Randers NV | 730-019501-001 | 13286 | Belysning | Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5004 - Skolekøkken - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | Gange generelt - Belysningsanlæggene består generelt af armaturer kompaktrør/LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Toiletter generelt - Belysningsanlæggene består generelt af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og/eller LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Ingeniørgange generelt inkl. birum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5001 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5002 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5003 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5004 - Skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5006 - Rum v. skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5011 - Sundhedsplejeske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5013 - Forrum v. sundhedsplejeske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5017 - Biologi - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5018 - Depot v. biologi - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5019, 5021, 5022, 5023 & 5030 - Omklædning, gang osv. - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5020 - Gang v. skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Trapperum v. skolekøkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5026 - Gymnastik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 6 - Rum 6001 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 6 - Rum 6002, 6003, 6012-6016 - Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 6 - Rum 6004 & 6011 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 6 - Rum 6021 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5031 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5033 - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5041-5044 - Faglokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5046 - Ventilationsrum v. faglokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5050 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6031 - Fysik - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6032 - Fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6033 - Kemikaliedepot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6041 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6042-6046 - Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6132-6138 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 3 - Niveau 5 - Rum 5061 - Cykelkælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj 3 - Niveau 6 - Rum 6061-6064, 6071, 6153, 6155 & 6156 - Klasseværelser & kantine - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 3 - Niveau 6 - Rum 6072-6074 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 3 - Niveau 6 - Rum 6075 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 3 - Niveau 6 - Rum 6139-6148 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 4 - Niveau 5 - Rum 5051 & 5052 - Depot v. billedkunst - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj 4 - Niveau 5 - Rum 5053-5058 - Billedkunst og værksted - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 4 - Niveau 5 - Rum 5086 & 5087 - Kontor & læringscenter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 4 - Niveau 6 - Rum 6051- Lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 5 - Rum 5071 - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 5 - Rum 5072-5076 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 6 - Rum 6084 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 6 - Rum 6086, 6087, 6091 & 6097 - IT, kopi osv - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 6 - Rum 6122, 6123 & 6126 - Lærerforberedelse & møderum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 6 - Niveau 5 - Rum 5409 & 5410 - Musik - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 6 - Niveau 5 - Rum 5415 - Lydstudie - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 6 - Niveau 6 - Klasseværelser generelt og lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 6 - Niveau 6 - Rum 6409 & 6410 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 7 - Niveau 6 - Klasseværelser generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger eller armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 7 - Niveau 6 - Kopi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 8 - Niveau 6 - Klasseværelser generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 8 - Niveau 6 - Rum 6336 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 5 - Rum 5400, 5401, 5402 & 5407 - Klasserum, gang og vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 5 - Rum 5403 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 5 - Rum 5406 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 6 - Rum 6400 & 6407 - Klasserum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 6 - Rum 6403 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 6 - Rum 6405 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. SFO - Niveau 1 - Rum 1202, 1204, 1205, 1207, 1215-1217 & 1223-1225 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. SFO - Niveau 1 - Rum 1208-1210 & 1219-1221 - Toilet - Armaturer med sparepærer, med bevægelsesmelder. SFO - Niveau 1 - Rum 1218 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. SFO - Niveau 1 - Rum 1214 - Forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. SFO - Niveau 1 - Rum 1217, 1227 & 1228 - Teknik-/depotrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, LED-rør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. SFO - Niveau 4 - Rum 4204, 4205, 4215-4217 & 4223-4225 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. SFO - Niveau 4 - Rum 4218 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. SFO - Niveau 5 - Klasseværelser (nord) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. SFO - Niveau 4 - Rum 4208-4210 & 4219-1221 - Toilet - Armaturer med sparepærer, med bevægelsesmelder. SFO - Niveau 5 - Rum 5202 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. SFO - Niveau 5 - Kopi v. klasseværelser (nord) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Hal - Niveau 5 - Omklædningsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Hal - Niveau 6 - Scene - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Hal - Niveau 6 - Rum 6202 - Multihal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Nr. 116 - Kælder - Armaturer med almindelige gløde- og sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Nr. 116 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5004 - Skolekøkken - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 2.0862 | 0.40095 | 1124 | 4561.76 | 32800 | 15 | 7.1902 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  |  | Undervisning
(1370) Vestervangsskolen ¦ BBR 1 - Skole | Nålemagervej 114, 8920 Randers NV | 730-019501-001 | 13286 | Belysning | Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5006 - Rum v. skolekøkken - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Gange generelt - Belysningsanlæggene består generelt af armaturer kompaktrør/LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Toiletter generelt - Belysningsanlæggene består generelt af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og/eller LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Ingeniørgange generelt inkl. birum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5001 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5002 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5003 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5004 - Skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5006 - Rum v. skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5011 - Sundhedsplejeske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5013 - Forrum v. sundhedsplejeske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5017 - Biologi - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5018 - Depot v. biologi - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5019, 5021, 5022, 5023 & 5030 - Omklædning, gang osv. - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5020 - Gang v. skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Trapperum v. skolekøkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5026 - Gymnastik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 6 - Rum 6001 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 6 - Rum 6002, 6003, 6012-6016 - Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 6 - Rum 6004 & 6011 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 6 - Rum 6021 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5031 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5033 - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5041-5044 - Faglokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5046 - Ventilationsrum v. faglokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5050 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6031 - Fysik - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6032 - Fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6033 - Kemikaliedepot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6041 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6042-6046 - Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6132-6138 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 3 - Niveau 5 - Rum 5061 - Cykelkælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj 3 - Niveau 6 - Rum 6061-6064, 6071, 6153, 6155 & 6156 - Klasseværelser & kantine - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 3 - Niveau 6 - Rum 6072-6074 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 3 - Niveau 6 - Rum 6075 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 3 - Niveau 6 - Rum 6139-6148 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 4 - Niveau 5 - Rum 5051 & 5052 - Depot v. billedkunst - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj 4 - Niveau 5 - Rum 5053-5058 - Billedkunst og værksted - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 4 - Niveau 5 - Rum 5086 & 5087 - Kontor & læringscenter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 4 - Niveau 6 - Rum 6051- Lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 5 - Rum 5071 - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 5 - Rum 5072-5076 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 6 - Rum 6084 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 6 - Rum 6086, 6087, 6091 & 6097 - IT, kopi osv - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 6 - Rum 6122, 6123 & 6126 - Lærerforberedelse & møderum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 6 - Niveau 5 - Rum 5409 & 5410 - Musik - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 6 - Niveau 5 - Rum 5415 - Lydstudie - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 6 - Niveau 6 - Klasseværelser generelt og lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 6 - Niveau 6 - Rum 6409 & 6410 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 7 - Niveau 6 - Klasseværelser generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger eller armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 7 - Niveau 6 - Kopi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 8 - Niveau 6 - Klasseværelser generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 8 - Niveau 6 - Rum 6336 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 5 - Rum 5400, 5401, 5402 & 5407 - Klasserum, gang og vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 5 - Rum 5403 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 5 - Rum 5406 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 6 - Rum 6400 & 6407 - Klasserum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 6 - Rum 6403 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 6 - Rum 6405 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. SFO - Niveau 1 - Rum 1202, 1204, 1205, 1207, 1215-1217 & 1223-1225 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. SFO - Niveau 1 - Rum 1208-1210 & 1219-1221 - Toilet - Armaturer med sparepærer, med bevægelsesmelder. SFO - Niveau 1 - Rum 1218 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. SFO - Niveau 1 - Rum 1214 - Forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. SFO - Niveau 1 - Rum 1217, 1227 & 1228 - Teknik-/depotrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, LED-rør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. SFO - Niveau 4 - Rum 4204, 4205, 4215-4217 & 4223-4225 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. SFO - Niveau 4 - Rum 4218 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. SFO - Niveau 5 - Klasseværelser (nord) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. SFO - Niveau 4 - Rum 4208-4210 & 4219-1221 - Toilet - Armaturer med sparepærer, med bevægelsesmelder. SFO - Niveau 5 - Rum 5202 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. SFO - Niveau 5 - Kopi v. klasseværelser (nord) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Hal - Niveau 5 - Omklædningsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Hal - Niveau 6 - Scene - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Hal - Niveau 6 - Rum 6202 - Multihal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Nr. 116 - Kælder - Armaturer med almindelige gløde- og sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Nr. 116 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5006 - Rum v. skolekøkken - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.46314 | 0.01645 | 50 | 186.8 | 6050 | 15 | 32.3876 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  |  | Undervisning
(1370) Vestervangsskolen ¦ BBR 1 - Skole | Nålemagervej 114, 8920 Randers NV | 730-019501-001 | 13286 | Belysning | Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5011 - Sundhedsplejeske - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | Gange generelt - Belysningsanlæggene består generelt af armaturer kompaktrør/LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Toiletter generelt - Belysningsanlæggene består generelt af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og/eller LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Ingeniørgange generelt inkl. birum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5001 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5002 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5003 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5004 - Skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5006 - Rum v. skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5011 - Sundhedsplejeske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5013 - Forrum v. sundhedsplejeske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5017 - Biologi - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5018 - Depot v. biologi - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5019, 5021, 5022, 5023 & 5030 - Omklædning, gang osv. - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5020 - Gang v. skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Trapperum v. skolekøkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5026 - Gymnastik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 6 - Rum 6001 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 6 - Rum 6002, 6003, 6012-6016 - Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 6 - Rum 6004 & 6011 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 6 - Rum 6021 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5031 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5033 - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5041-5044 - Faglokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5046 - Ventilationsrum v. faglokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5050 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6031 - Fysik - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6032 - Fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6033 - Kemikaliedepot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6041 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6042-6046 - Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6132-6138 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 3 - Niveau 5 - Rum 5061 - Cykelkælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj 3 - Niveau 6 - Rum 6061-6064, 6071, 6153, 6155 & 6156 - Klasseværelser & kantine - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 3 - Niveau 6 - Rum 6072-6074 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 3 - Niveau 6 - Rum 6075 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 3 - Niveau 6 - Rum 6139-6148 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 4 - Niveau 5 - Rum 5051 & 5052 - Depot v. billedkunst - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj 4 - Niveau 5 - Rum 5053-5058 - Billedkunst og værksted - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 4 - Niveau 5 - Rum 5086 & 5087 - Kontor & læringscenter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 4 - Niveau 6 - Rum 6051- Lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 5 - Rum 5071 - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 5 - Rum 5072-5076 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 6 - Rum 6084 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 6 - Rum 6086, 6087, 6091 & 6097 - IT, kopi osv - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 6 - Rum 6122, 6123 & 6126 - Lærerforberedelse & møderum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 6 - Niveau 5 - Rum 5409 & 5410 - Musik - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 6 - Niveau 5 - Rum 5415 - Lydstudie - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 6 - Niveau 6 - Klasseværelser generelt og lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 6 - Niveau 6 - Rum 6409 & 6410 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 7 - Niveau 6 - Klasseværelser generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger eller armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 7 - Niveau 6 - Kopi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 8 - Niveau 6 - Klasseværelser generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 8 - Niveau 6 - Rum 6336 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 5 - Rum 5400, 5401, 5402 & 5407 - Klasserum, gang og vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 5 - Rum 5403 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 5 - Rum 5406 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 6 - Rum 6400 & 6407 - Klasserum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 6 - Rum 6403 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 6 - Rum 6405 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. SFO - Niveau 1 - Rum 1202, 1204, 1205, 1207, 1215-1217 & 1223-1225 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. SFO - Niveau 1 - Rum 1208-1210 & 1219-1221 - Toilet - Armaturer med sparepærer, med bevægelsesmelder. SFO - Niveau 1 - Rum 1218 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. SFO - Niveau 1 - Rum 1214 - Forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. SFO - Niveau 1 - Rum 1217, 1227 & 1228 - Teknik-/depotrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, LED-rør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. SFO - Niveau 4 - Rum 4204, 4205, 4215-4217 & 4223-4225 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. SFO - Niveau 4 - Rum 4218 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. SFO - Niveau 5 - Klasseværelser (nord) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. SFO - Niveau 4 - Rum 4208-4210 & 4219-1221 - Toilet - Armaturer med sparepærer, med bevægelsesmelder. SFO - Niveau 5 - Rum 5202 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. SFO - Niveau 5 - Kopi v. klasseværelser (nord) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Hal - Niveau 5 - Omklædningsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Hal - Niveau 6 - Scene - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Hal - Niveau 6 - Rum 6202 - Multihal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Nr. 116 - Kælder - Armaturer med almindelige gløde- og sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Nr. 116 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5011 - Sundhedsplejeske - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 0.2564 | 0.006777 | 21 | 76.92 | 4500 | 15 | 58.5023 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  |  | Undervisning
(1370) Vestervangsskolen ¦ BBR 1 - Skole | Nålemagervej 114, 8920 Randers NV | 730-019501-001 | 13286 | Belysning | Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5013 - Forrum v. sundhedsplejeske - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Gange generelt - Belysningsanlæggene består generelt af armaturer kompaktrør/LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Toiletter generelt - Belysningsanlæggene består generelt af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og/eller LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Ingeniørgange generelt inkl. birum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5001 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5002 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5003 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5004 - Skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5006 - Rum v. skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5011 - Sundhedsplejeske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5013 - Forrum v. sundhedsplejeske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5017 - Biologi - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5018 - Depot v. biologi - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5019, 5021, 5022, 5023 & 5030 - Omklædning, gang osv. - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5020 - Gang v. skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Trapperum v. skolekøkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5026 - Gymnastik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 6 - Rum 6001 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 6 - Rum 6002, 6003, 6012-6016 - Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 6 - Rum 6004 & 6011 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 6 - Rum 6021 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5031 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5033 - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5041-5044 - Faglokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5046 - Ventilationsrum v. faglokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5050 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6031 - Fysik - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6032 - Fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6033 - Kemikaliedepot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6041 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6042-6046 - Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6132-6138 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 3 - Niveau 5 - Rum 5061 - Cykelkælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj 3 - Niveau 6 - Rum 6061-6064, 6071, 6153, 6155 & 6156 - Klasseværelser & kantine - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 3 - Niveau 6 - Rum 6072-6074 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 3 - Niveau 6 - Rum 6075 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 3 - Niveau 6 - Rum 6139-6148 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 4 - Niveau 5 - Rum 5051 & 5052 - Depot v. billedkunst - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj 4 - Niveau 5 - Rum 5053-5058 - Billedkunst og værksted - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 4 - Niveau 5 - Rum 5086 & 5087 - Kontor & læringscenter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 4 - Niveau 6 - Rum 6051- Lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 5 - Rum 5071 - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 5 - Rum 5072-5076 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 6 - Rum 6084 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 6 - Rum 6086, 6087, 6091 & 6097 - IT, kopi osv - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 6 - Rum 6122, 6123 & 6126 - Lærerforberedelse & møderum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 6 - Niveau 5 - Rum 5409 & 5410 - Musik - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 6 - Niveau 5 - Rum 5415 - Lydstudie - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 6 - Niveau 6 - Klasseværelser generelt og lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 6 - Niveau 6 - Rum 6409 & 6410 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 7 - Niveau 6 - Klasseværelser generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger eller armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 7 - Niveau 6 - Kopi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 8 - Niveau 6 - Klasseværelser generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 8 - Niveau 6 - Rum 6336 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 5 - Rum 5400, 5401, 5402 & 5407 - Klasserum, gang og vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 5 - Rum 5403 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 5 - Rum 5406 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 6 - Rum 6400 & 6407 - Klasserum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 6 - Rum 6403 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 6 - Rum 6405 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. SFO - Niveau 1 - Rum 1202, 1204, 1205, 1207, 1215-1217 & 1223-1225 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. SFO - Niveau 1 - Rum 1208-1210 & 1219-1221 - Toilet - Armaturer med sparepærer, med bevægelsesmelder. SFO - Niveau 1 - Rum 1218 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. SFO - Niveau 1 - Rum 1214 - Forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. SFO - Niveau 1 - Rum 1217, 1227 & 1228 - Teknik-/depotrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, LED-rør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. SFO - Niveau 4 - Rum 4204, 4205, 4215-4217 & 4223-4225 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. SFO - Niveau 4 - Rum 4218 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. SFO - Niveau 5 - Klasseværelser (nord) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. SFO - Niveau 4 - Rum 4208-4210 & 4219-1221 - Toilet - Armaturer med sparepærer, med bevægelsesmelder. SFO - Niveau 5 - Rum 5202 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. SFO - Niveau 5 - Kopi v. klasseværelser (nord) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Hal - Niveau 5 - Omklædningsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Hal - Niveau 6 - Scene - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Hal - Niveau 6 - Rum 6202 - Multihal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Nr. 116 - Kælder - Armaturer med almindelige gløde- og sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Nr. 116 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5013 - Forrum v. sundhedsplejeske - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.18456 | 0.002699 | 7 | 30.76 | 2500 | 15 | 81.2744 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  |  | Undervisning
(1370) Vestervangsskolen ¦ BBR 1 - Skole | Nålemagervej 114, 8920 Randers NV | 730-019501-001 | 13286 | Belysning | Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5020 - Gang v. skolekøkken - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Gange generelt - Belysningsanlæggene består generelt af armaturer kompaktrør/LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Toiletter generelt - Belysningsanlæggene består generelt af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og/eller LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Ingeniørgange generelt inkl. birum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5001 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5002 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5003 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5004 - Skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5006 - Rum v. skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5011 - Sundhedsplejeske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5013 - Forrum v. sundhedsplejeske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5017 - Biologi - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5018 - Depot v. biologi - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5019, 5021, 5022, 5023 & 5030 - Omklædning, gang osv. - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5020 - Gang v. skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Trapperum v. skolekøkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5026 - Gymnastik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 6 - Rum 6001 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 6 - Rum 6002, 6003, 6012-6016 - Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 6 - Rum 6004 & 6011 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 6 - Rum 6021 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5031 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5033 - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5041-5044 - Faglokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5046 - Ventilationsrum v. faglokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5050 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6031 - Fysik - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6032 - Fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6033 - Kemikaliedepot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6041 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6042-6046 - Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6132-6138 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 3 - Niveau 5 - Rum 5061 - Cykelkælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj 3 - Niveau 6 - Rum 6061-6064, 6071, 6153, 6155 & 6156 - Klasseværelser & kantine - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 3 - Niveau 6 - Rum 6072-6074 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 3 - Niveau 6 - Rum 6075 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 3 - Niveau 6 - Rum 6139-6148 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 4 - Niveau 5 - Rum 5051 & 5052 - Depot v. billedkunst - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj 4 - Niveau 5 - Rum 5053-5058 - Billedkunst og værksted - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 4 - Niveau 5 - Rum 5086 & 5087 - Kontor & læringscenter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 4 - Niveau 6 - Rum 6051- Lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 5 - Rum 5071 - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 5 - Rum 5072-5076 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 6 - Rum 6084 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 6 - Rum 6086, 6087, 6091 & 6097 - IT, kopi osv - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 6 - Rum 6122, 6123 & 6126 - Lærerforberedelse & møderum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 6 - Niveau 5 - Rum 5409 & 5410 - Musik - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 6 - Niveau 5 - Rum 5415 - Lydstudie - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 6 - Niveau 6 - Klasseværelser generelt og lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 6 - Niveau 6 - Rum 6409 & 6410 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 7 - Niveau 6 - Klasseværelser generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger eller armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 7 - Niveau 6 - Kopi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 8 - Niveau 6 - Klasseværelser generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 8 - Niveau 6 - Rum 6336 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 5 - Rum 5400, 5401, 5402 & 5407 - Klasserum, gang og vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 5 - Rum 5403 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 5 - Rum 5406 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 6 - Rum 6400 & 6407 - Klasserum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 6 - Rum 6403 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 6 - Rum 6405 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. SFO - Niveau 1 - Rum 1202, 1204, 1205, 1207, 1215-1217 & 1223-1225 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. SFO - Niveau 1 - Rum 1208-1210 & 1219-1221 - Toilet - Armaturer med sparepærer, med bevægelsesmelder. SFO - Niveau 1 - Rum 1218 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. SFO - Niveau 1 - Rum 1214 - Forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. SFO - Niveau 1 - Rum 1217, 1227 & 1228 - Teknik-/depotrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, LED-rør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. SFO - Niveau 4 - Rum 4204, 4205, 4215-4217 & 4223-4225 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. SFO - Niveau 4 - Rum 4218 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. SFO - Niveau 5 - Klasseværelser (nord) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. SFO - Niveau 4 - Rum 4208-4210 & 4219-1221 - Toilet - Armaturer med sparepærer, med bevægelsesmelder. SFO - Niveau 5 - Rum 5202 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. SFO - Niveau 5 - Kopi v. klasseværelser (nord) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Hal - Niveau 5 - Omklædningsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Hal - Niveau 6 - Scene - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Hal - Niveau 6 - Rum 6202 - Multihal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Nr. 116 - Kælder - Armaturer med almindelige gløde- og sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Nr. 116 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5020 - Gang v. skolekøkken - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.72952 | 0.032053 | 89 | 364.76 | 7500 | 15 | 20.5615 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  |  | Undervisning
(1370) Vestervangsskolen ¦ BBR 1 - Skole | Nålemagervej 114, 8920 Randers NV | 730-019501-001 | 13286 | Belysning | Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5026 - Gymnastik - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | Gange generelt - Belysningsanlæggene består generelt af armaturer kompaktrør/LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Toiletter generelt - Belysningsanlæggene består generelt af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og/eller LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Ingeniørgange generelt inkl. birum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5001 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5002 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5003 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5004 - Skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5006 - Rum v. skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5011 - Sundhedsplejeske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5013 - Forrum v. sundhedsplejeske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5017 - Biologi - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5018 - Depot v. biologi - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5019, 5021, 5022, 5023 & 5030 - Omklædning, gang osv. - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5020 - Gang v. skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Trapperum v. skolekøkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5026 - Gymnastik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 6 - Rum 6001 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 6 - Rum 6002, 6003, 6012-6016 - Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 6 - Rum 6004 & 6011 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 6 - Rum 6021 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5031 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5033 - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5041-5044 - Faglokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5046 - Ventilationsrum v. faglokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5050 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6031 - Fysik - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6032 - Fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6033 - Kemikaliedepot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6041 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6042-6046 - Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6132-6138 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 3 - Niveau 5 - Rum 5061 - Cykelkælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj 3 - Niveau 6 - Rum 6061-6064, 6071, 6153, 6155 & 6156 - Klasseværelser & kantine - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 3 - Niveau 6 - Rum 6072-6074 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 3 - Niveau 6 - Rum 6075 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 3 - Niveau 6 - Rum 6139-6148 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 4 - Niveau 5 - Rum 5051 & 5052 - Depot v. billedkunst - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj 4 - Niveau 5 - Rum 5053-5058 - Billedkunst og værksted - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 4 - Niveau 5 - Rum 5086 & 5087 - Kontor & læringscenter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 4 - Niveau 6 - Rum 6051- Lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 5 - Rum 5071 - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 5 - Rum 5072-5076 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 6 - Rum 6084 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 6 - Rum 6086, 6087, 6091 & 6097 - IT, kopi osv - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 6 - Rum 6122, 6123 & 6126 - Lærerforberedelse & møderum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 6 - Niveau 5 - Rum 5409 & 5410 - Musik - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 6 - Niveau 5 - Rum 5415 - Lydstudie - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 6 - Niveau 6 - Klasseværelser generelt og lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 6 - Niveau 6 - Rum 6409 & 6410 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 7 - Niveau 6 - Klasseværelser generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger eller armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 7 - Niveau 6 - Kopi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 8 - Niveau 6 - Klasseværelser generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 8 - Niveau 6 - Rum 6336 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 5 - Rum 5400, 5401, 5402 & 5407 - Klasserum, gang og vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 5 - Rum 5403 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 5 - Rum 5406 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 6 - Rum 6400 & 6407 - Klasserum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 6 - Rum 6403 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 6 - Rum 6405 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. SFO - Niveau 1 - Rum 1202, 1204, 1205, 1207, 1215-1217 & 1223-1225 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. SFO - Niveau 1 - Rum 1208-1210 & 1219-1221 - Toilet - Armaturer med sparepærer, med bevægelsesmelder. SFO - Niveau 1 - Rum 1218 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. SFO - Niveau 1 - Rum 1214 - Forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. SFO - Niveau 1 - Rum 1217, 1227 & 1228 - Teknik-/depotrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, LED-rør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. SFO - Niveau 4 - Rum 4204, 4205, 4215-4217 & 4223-4225 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. SFO - Niveau 4 - Rum 4218 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. SFO - Niveau 5 - Klasseværelser (nord) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. SFO - Niveau 4 - Rum 4208-4210 & 4219-1221 - Toilet - Armaturer med sparepærer, med bevægelsesmelder. SFO - Niveau 5 - Rum 5202 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. SFO - Niveau 5 - Kopi v. klasseværelser (nord) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Hal - Niveau 5 - Omklædningsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Hal - Niveau 6 - Scene - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Hal - Niveau 6 - Rum 6202 - Multihal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Nr. 116 - Kælder - Armaturer med almindelige gløde- og sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Nr. 116 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5026 - Gymnastik - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 2.6739 | 0.50121 | 1385 | 5704.28 | 32000 | 15 | 5.6098 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  |  | Undervisning
(1370) Vestervangsskolen ¦ BBR 1 - Skole | Nålemagervej 114, 8920 Randers NV | 730-019501-001 | 13286 | Belysning | Fløj 1 - Niveau 6 - Rum 6002, 6003, 6012-6016 - Klasselokaler - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | Gange generelt - Belysningsanlæggene består generelt af armaturer kompaktrør/LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Toiletter generelt - Belysningsanlæggene består generelt af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og/eller LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Ingeniørgange generelt inkl. birum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5001 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5002 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5003 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5004 - Skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5006 - Rum v. skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5011 - Sundhedsplejeske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5013 - Forrum v. sundhedsplejeske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5017 - Biologi - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5018 - Depot v. biologi - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5019, 5021, 5022, 5023 & 5030 - Omklædning, gang osv. - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5020 - Gang v. skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Trapperum v. skolekøkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5026 - Gymnastik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 6 - Rum 6001 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 6 - Rum 6002, 6003, 6012-6016 - Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 6 - Rum 6004 & 6011 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 6 - Rum 6021 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5031 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5033 - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5041-5044 - Faglokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5046 - Ventilationsrum v. faglokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5050 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6031 - Fysik - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6032 - Fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6033 - Kemikaliedepot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6041 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6042-6046 - Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6132-6138 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 3 - Niveau 5 - Rum 5061 - Cykelkælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj 3 - Niveau 6 - Rum 6061-6064, 6071, 6153, 6155 & 6156 - Klasseværelser & kantine - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 3 - Niveau 6 - Rum 6072-6074 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 3 - Niveau 6 - Rum 6075 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 3 - Niveau 6 - Rum 6139-6148 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 4 - Niveau 5 - Rum 5051 & 5052 - Depot v. billedkunst - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj 4 - Niveau 5 - Rum 5053-5058 - Billedkunst og værksted - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 4 - Niveau 5 - Rum 5086 & 5087 - Kontor & læringscenter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 4 - Niveau 6 - Rum 6051- Lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 5 - Rum 5071 - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 5 - Rum 5072-5076 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 6 - Rum 6084 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 6 - Rum 6086, 6087, 6091 & 6097 - IT, kopi osv - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 6 - Rum 6122, 6123 & 6126 - Lærerforberedelse & møderum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 6 - Niveau 5 - Rum 5409 & 5410 - Musik - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 6 - Niveau 5 - Rum 5415 - Lydstudie - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 6 - Niveau 6 - Klasseværelser generelt og lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 6 - Niveau 6 - Rum 6409 & 6410 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 7 - Niveau 6 - Klasseværelser generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger eller armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 7 - Niveau 6 - Kopi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 8 - Niveau 6 - Klasseværelser generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 8 - Niveau 6 - Rum 6336 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 5 - Rum 5400, 5401, 5402 & 5407 - Klasserum, gang og vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 5 - Rum 5403 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 5 - Rum 5406 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 6 - Rum 6400 & 6407 - Klasserum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 6 - Rum 6403 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 6 - Rum 6405 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. SFO - Niveau 1 - Rum 1202, 1204, 1205, 1207, 1215-1217 & 1223-1225 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. SFO - Niveau 1 - Rum 1208-1210 & 1219-1221 - Toilet - Armaturer med sparepærer, med bevægelsesmelder. SFO - Niveau 1 - Rum 1218 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. SFO - Niveau 1 - Rum 1214 - Forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. SFO - Niveau 1 - Rum 1217, 1227 & 1228 - Teknik-/depotrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, LED-rør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. SFO - Niveau 4 - Rum 4204, 4205, 4215-4217 & 4223-4225 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. SFO - Niveau 4 - Rum 4218 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. SFO - Niveau 5 - Klasseværelser (nord) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. SFO - Niveau 4 - Rum 4208-4210 & 4219-1221 - Toilet - Armaturer med sparepærer, med bevægelsesmelder. SFO - Niveau 5 - Rum 5202 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. SFO - Niveau 5 - Kopi v. klasseværelser (nord) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Hal - Niveau 5 - Omklædningsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Hal - Niveau 6 - Scene - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Hal - Niveau 6 - Rum 6202 - Multihal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Nr. 116 - Kælder - Armaturer med almindelige gløde- og sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Nr. 116 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Fløj 1 - Niveau 6 - Rum 6002, 6003, 6012-6016 - Klasselokaler - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 1.5995 | 0.76397 | 2156 | 8690.72 | 81500 | 15 | 9.3778 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  |  | Undervisning
(1370) Vestervangsskolen ¦ BBR 1 - Skole | Nålemagervej 114, 8920 Randers NV | 730-019501-001 | 13286 | Belysning | Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5033 - Udskiftning af glødepærer til LED | Gange generelt - Belysningsanlæggene består generelt af armaturer kompaktrør/LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Toiletter generelt - Belysningsanlæggene består generelt af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og/eller LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Ingeniørgange generelt inkl. birum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5001 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5002 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5003 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5004 - Skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5006 - Rum v. skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5011 - Sundhedsplejeske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5013 - Forrum v. sundhedsplejeske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5017 - Biologi - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5018 - Depot v. biologi - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5019, 5021, 5022, 5023 & 5030 - Omklædning, gang osv. - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5020 - Gang v. skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Trapperum v. skolekøkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5026 - Gymnastik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 6 - Rum 6001 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 6 - Rum 6002, 6003, 6012-6016 - Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 6 - Rum 6004 & 6011 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 6 - Rum 6021 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5031 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5033 - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5041-5044 - Faglokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5046 - Ventilationsrum v. faglokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5050 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6031 - Fysik - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6032 - Fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6033 - Kemikaliedepot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6041 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6042-6046 - Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6132-6138 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 3 - Niveau 5 - Rum 5061 - Cykelkælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj 3 - Niveau 6 - Rum 6061-6064, 6071, 6153, 6155 & 6156 - Klasseværelser & kantine - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 3 - Niveau 6 - Rum 6072-6074 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 3 - Niveau 6 - Rum 6075 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 3 - Niveau 6 - Rum 6139-6148 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 4 - Niveau 5 - Rum 5051 & 5052 - Depot v. billedkunst - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj 4 - Niveau 5 - Rum 5053-5058 - Billedkunst og værksted - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 4 - Niveau 5 - Rum 5086 & 5087 - Kontor & læringscenter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 4 - Niveau 6 - Rum 6051- Lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 5 - Rum 5071 - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 5 - Rum 5072-5076 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 6 - Rum 6084 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 6 - Rum 6086, 6087, 6091 & 6097 - IT, kopi osv - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 6 - Rum 6122, 6123 & 6126 - Lærerforberedelse & møderum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 6 - Niveau 5 - Rum 5409 & 5410 - Musik - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 6 - Niveau 5 - Rum 5415 - Lydstudie - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 6 - Niveau 6 - Klasseværelser generelt og lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 6 - Niveau 6 - Rum 6409 & 6410 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 7 - Niveau 6 - Klasseværelser generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger eller armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 7 - Niveau 6 - Kopi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 8 - Niveau 6 - Klasseværelser generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 8 - Niveau 6 - Rum 6336 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 5 - Rum 5400, 5401, 5402 & 5407 - Klasserum, gang og vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 5 - Rum 5403 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 5 - Rum 5406 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 6 - Rum 6400 & 6407 - Klasserum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 6 - Rum 6403 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 6 - Rum 6405 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. SFO - Niveau 1 - Rum 1202, 1204, 1205, 1207, 1215-1217 & 1223-1225 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. SFO - Niveau 1 - Rum 1208-1210 & 1219-1221 - Toilet - Armaturer med sparepærer, med bevægelsesmelder. SFO - Niveau 1 - Rum 1218 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. SFO - Niveau 1 - Rum 1214 - Forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. SFO - Niveau 1 - Rum 1217, 1227 & 1228 - Teknik-/depotrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, LED-rør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. SFO - Niveau 4 - Rum 4204, 4205, 4215-4217 & 4223-4225 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. SFO - Niveau 4 - Rum 4218 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. SFO - Niveau 5 - Klasseværelser (nord) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. SFO - Niveau 4 - Rum 4208-4210 & 4219-1221 - Toilet - Armaturer med sparepærer, med bevægelsesmelder. SFO - Niveau 5 - Rum 5202 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. SFO - Niveau 5 - Kopi v. klasseværelser (nord) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Hal - Niveau 5 - Omklædningsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Hal - Niveau 6 - Scene - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Hal - Niveau 6 - Rum 6202 - Multihal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Nr. 116 - Kælder - Armaturer med almindelige gløde- og sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Nr. 116 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5033 - Udskiftning af glødepærer til 5W LED. | 10.5467 | 0.11111 | 296 | 1265.6 | 600 | 5 | 0.47408 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  |  | Undervisning
(1370) Vestervangsskolen ¦ BBR 1 - Skole | Nålemagervej 114, 8920 Randers NV | 730-019501-001 | 13286 | Belysning | Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6032 - Fysik - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | Gange generelt - Belysningsanlæggene består generelt af armaturer kompaktrør/LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Toiletter generelt - Belysningsanlæggene består generelt af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og/eller LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Ingeniørgange generelt inkl. birum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5001 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5002 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5003 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5004 - Skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5006 - Rum v. skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5011 - Sundhedsplejeske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5013 - Forrum v. sundhedsplejeske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5017 - Biologi - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5018 - Depot v. biologi - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5019, 5021, 5022, 5023 & 5030 - Omklædning, gang osv. - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5020 - Gang v. skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Trapperum v. skolekøkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5026 - Gymnastik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 6 - Rum 6001 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 6 - Rum 6002, 6003, 6012-6016 - Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 6 - Rum 6004 & 6011 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 6 - Rum 6021 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5031 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5033 - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5041-5044 - Faglokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5046 - Ventilationsrum v. faglokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5050 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6031 - Fysik - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6032 - Fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6033 - Kemikaliedepot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6041 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6042-6046 - Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6132-6138 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 3 - Niveau 5 - Rum 5061 - Cykelkælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj 3 - Niveau 6 - Rum 6061-6064, 6071, 6153, 6155 & 6156 - Klasseværelser & kantine - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 3 - Niveau 6 - Rum 6072-6074 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 3 - Niveau 6 - Rum 6075 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 3 - Niveau 6 - Rum 6139-6148 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 4 - Niveau 5 - Rum 5051 & 5052 - Depot v. billedkunst - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj 4 - Niveau 5 - Rum 5053-5058 - Billedkunst og værksted - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 4 - Niveau 5 - Rum 5086 & 5087 - Kontor & læringscenter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 4 - Niveau 6 - Rum 6051- Lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 5 - Rum 5071 - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 5 - Rum 5072-5076 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 6 - Rum 6084 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 6 - Rum 6086, 6087, 6091 & 6097 - IT, kopi osv - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 6 - Rum 6122, 6123 & 6126 - Lærerforberedelse & møderum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 6 - Niveau 5 - Rum 5409 & 5410 - Musik - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 6 - Niveau 5 - Rum 5415 - Lydstudie - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 6 - Niveau 6 - Klasseværelser generelt og lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 6 - Niveau 6 - Rum 6409 & 6410 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 7 - Niveau 6 - Klasseværelser generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger eller armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 7 - Niveau 6 - Kopi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 8 - Niveau 6 - Klasseværelser generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 8 - Niveau 6 - Rum 6336 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 5 - Rum 5400, 5401, 5402 & 5407 - Klasserum, gang og vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 5 - Rum 5403 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 5 - Rum 5406 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 6 - Rum 6400 & 6407 - Klasserum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 6 - Rum 6403 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 6 - Rum 6405 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. SFO - Niveau 1 - Rum 1202, 1204, 1205, 1207, 1215-1217 & 1223-1225 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. SFO - Niveau 1 - Rum 1208-1210 & 1219-1221 - Toilet - Armaturer med sparepærer, med bevægelsesmelder. SFO - Niveau 1 - Rum 1218 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. SFO - Niveau 1 - Rum 1214 - Forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. SFO - Niveau 1 - Rum 1217, 1227 & 1228 - Teknik-/depotrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, LED-rør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. SFO - Niveau 4 - Rum 4204, 4205, 4215-4217 & 4223-4225 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. SFO - Niveau 4 - Rum 4218 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. SFO - Niveau 5 - Klasseværelser (nord) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. SFO - Niveau 4 - Rum 4208-4210 & 4219-1221 - Toilet - Armaturer med sparepærer, med bevægelsesmelder. SFO - Niveau 5 - Rum 5202 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. SFO - Niveau 5 - Kopi v. klasseværelser (nord) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Hal - Niveau 5 - Omklædningsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Hal - Niveau 6 - Scene - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Hal - Niveau 6 - Rum 6202 - Multihal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Nr. 116 - Kælder - Armaturer med almindelige gløde- og sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Nr. 116 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6032 - Fysik - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 1.3378 | 0.13328 | 375 | 1516.2 | 17000 | 15 | 11.2122 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  |  | Undervisning
(1370) Vestervangsskolen ¦ BBR 1 - Skole | Nålemagervej 114, 8920 Randers NV | 730-019501-001 | 13286 | Belysning | Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6033 - Kemikaliedepot - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | Gange generelt - Belysningsanlæggene består generelt af armaturer kompaktrør/LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Toiletter generelt - Belysningsanlæggene består generelt af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og/eller LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Ingeniørgange generelt inkl. birum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5001 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5002 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5003 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5004 - Skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5006 - Rum v. skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5011 - Sundhedsplejeske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5013 - Forrum v. sundhedsplejeske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5017 - Biologi - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5018 - Depot v. biologi - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5019, 5021, 5022, 5023 & 5030 - Omklædning, gang osv. - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5020 - Gang v. skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Trapperum v. skolekøkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5026 - Gymnastik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 6 - Rum 6001 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 6 - Rum 6002, 6003, 6012-6016 - Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 6 - Rum 6004 & 6011 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 6 - Rum 6021 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5031 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5033 - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5041-5044 - Faglokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5046 - Ventilationsrum v. faglokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5050 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6031 - Fysik - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6032 - Fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6033 - Kemikaliedepot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6041 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6042-6046 - Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6132-6138 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 3 - Niveau 5 - Rum 5061 - Cykelkælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj 3 - Niveau 6 - Rum 6061-6064, 6071, 6153, 6155 & 6156 - Klasseværelser & kantine - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 3 - Niveau 6 - Rum 6072-6074 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 3 - Niveau 6 - Rum 6075 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 3 - Niveau 6 - Rum 6139-6148 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 4 - Niveau 5 - Rum 5051 & 5052 - Depot v. billedkunst - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj 4 - Niveau 5 - Rum 5053-5058 - Billedkunst og værksted - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 4 - Niveau 5 - Rum 5086 & 5087 - Kontor & læringscenter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 4 - Niveau 6 - Rum 6051- Lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 5 - Rum 5071 - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 5 - Rum 5072-5076 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 6 - Rum 6084 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 6 - Rum 6086, 6087, 6091 & 6097 - IT, kopi osv - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 6 - Rum 6122, 6123 & 6126 - Lærerforberedelse & møderum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 6 - Niveau 5 - Rum 5409 & 5410 - Musik - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 6 - Niveau 5 - Rum 5415 - Lydstudie - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 6 - Niveau 6 - Klasseværelser generelt og lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 6 - Niveau 6 - Rum 6409 & 6410 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 7 - Niveau 6 - Klasseværelser generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger eller armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 7 - Niveau 6 - Kopi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 8 - Niveau 6 - Klasseværelser generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 8 - Niveau 6 - Rum 6336 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 5 - Rum 5400, 5401, 5402 & 5407 - Klasserum, gang og vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 5 - Rum 5403 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 5 - Rum 5406 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 6 - Rum 6400 & 6407 - Klasserum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 6 - Rum 6403 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 6 - Rum 6405 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. SFO - Niveau 1 - Rum 1202, 1204, 1205, 1207, 1215-1217 & 1223-1225 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. SFO - Niveau 1 - Rum 1208-1210 & 1219-1221 - Toilet - Armaturer med sparepærer, med bevægelsesmelder. SFO - Niveau 1 - Rum 1218 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. SFO - Niveau 1 - Rum 1214 - Forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. SFO - Niveau 1 - Rum 1217, 1227 & 1228 - Teknik-/depotrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, LED-rør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. SFO - Niveau 4 - Rum 4204, 4205, 4215-4217 & 4223-4225 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. SFO - Niveau 4 - Rum 4218 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. SFO - Niveau 5 - Klasseværelser (nord) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. SFO - Niveau 4 - Rum 4208-4210 & 4219-1221 - Toilet - Armaturer med sparepærer, med bevægelsesmelder. SFO - Niveau 5 - Rum 5202 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. SFO - Niveau 5 - Kopi v. klasseværelser (nord) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Hal - Niveau 5 - Omklædningsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Hal - Niveau 6 - Scene - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Hal - Niveau 6 - Rum 6202 - Multihal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Nr. 116 - Kælder - Armaturer med almindelige gløde- og sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Nr. 116 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6033 - Kemikaliedepot - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 0.7223 | 0.02435 | 70 | 276.88 | 5750 | 15 | 20.7671 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  |  | Undervisning
(1370) Vestervangsskolen ¦ BBR 1 - Skole | Nålemagervej 114, 8920 Randers NV | 730-019501-001 | 13286 | Belysning | Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6042-6046 - Klasselokaler - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | Gange generelt - Belysningsanlæggene består generelt af armaturer kompaktrør/LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Toiletter generelt - Belysningsanlæggene består generelt af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og/eller LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Ingeniørgange generelt inkl. birum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5001 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5002 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5003 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5004 - Skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5006 - Rum v. skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5011 - Sundhedsplejeske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5013 - Forrum v. sundhedsplejeske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5017 - Biologi - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5018 - Depot v. biologi - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5019, 5021, 5022, 5023 & 5030 - Omklædning, gang osv. - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5020 - Gang v. skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Trapperum v. skolekøkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5026 - Gymnastik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 6 - Rum 6001 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 6 - Rum 6002, 6003, 6012-6016 - Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 6 - Rum 6004 & 6011 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 6 - Rum 6021 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5031 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5033 - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5041-5044 - Faglokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5046 - Ventilationsrum v. faglokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5050 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6031 - Fysik - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6032 - Fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6033 - Kemikaliedepot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6041 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6042-6046 - Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6132-6138 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 3 - Niveau 5 - Rum 5061 - Cykelkælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj 3 - Niveau 6 - Rum 6061-6064, 6071, 6153, 6155 & 6156 - Klasseværelser & kantine - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 3 - Niveau 6 - Rum 6072-6074 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 3 - Niveau 6 - Rum 6075 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 3 - Niveau 6 - Rum 6139-6148 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 4 - Niveau 5 - Rum 5051 & 5052 - Depot v. billedkunst - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj 4 - Niveau 5 - Rum 5053-5058 - Billedkunst og værksted - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 4 - Niveau 5 - Rum 5086 & 5087 - Kontor & læringscenter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 4 - Niveau 6 - Rum 6051- Lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 5 - Rum 5071 - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 5 - Rum 5072-5076 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 6 - Rum 6084 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 6 - Rum 6086, 6087, 6091 & 6097 - IT, kopi osv - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 6 - Rum 6122, 6123 & 6126 - Lærerforberedelse & møderum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 6 - Niveau 5 - Rum 5409 & 5410 - Musik - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 6 - Niveau 5 - Rum 5415 - Lydstudie - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 6 - Niveau 6 - Klasseværelser generelt og lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 6 - Niveau 6 - Rum 6409 & 6410 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 7 - Niveau 6 - Klasseværelser generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger eller armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 7 - Niveau 6 - Kopi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 8 - Niveau 6 - Klasseværelser generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 8 - Niveau 6 - Rum 6336 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 5 - Rum 5400, 5401, 5402 & 5407 - Klasserum, gang og vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 5 - Rum 5403 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 5 - Rum 5406 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 6 - Rum 6400 & 6407 - Klasserum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 6 - Rum 6403 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 6 - Rum 6405 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. SFO - Niveau 1 - Rum 1202, 1204, 1205, 1207, 1215-1217 & 1223-1225 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. SFO - Niveau 1 - Rum 1208-1210 & 1219-1221 - Toilet - Armaturer med sparepærer, med bevægelsesmelder. SFO - Niveau 1 - Rum 1218 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. SFO - Niveau 1 - Rum 1214 - Forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. SFO - Niveau 1 - Rum 1217, 1227 & 1228 - Teknik-/depotrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, LED-rør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. SFO - Niveau 4 - Rum 4204, 4205, 4215-4217 & 4223-4225 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. SFO - Niveau 4 - Rum 4218 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. SFO - Niveau 5 - Klasseværelser (nord) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. SFO - Niveau 4 - Rum 4208-4210 & 4219-1221 - Toilet - Armaturer med sparepærer, med bevægelsesmelder. SFO - Niveau 5 - Rum 5202 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. SFO - Niveau 5 - Kopi v. klasseværelser (nord) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Hal - Niveau 5 - Omklædningsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Hal - Niveau 6 - Scene - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Hal - Niveau 6 - Rum 6202 - Multihal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Nr. 116 - Kælder - Armaturer med almindelige gløde- og sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Nr. 116 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6042-6046 - Klasselokaler - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 1.7676 | 0.55264 | 1559 | 6286.76 | 53350 | 15 | 8.4861 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  |  | Undervisning
(1370) Vestervangsskolen ¦ BBR 1 - Skole | Nålemagervej 114, 8920 Randers NV | 730-019501-001 | 13286 | Belysning | Fløj 3 - Niveau 5 - Rum 5061 - Cykelkælder - Udskiftning af armaturer | Gange generelt - Belysningsanlæggene består generelt af armaturer kompaktrør/LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Toiletter generelt - Belysningsanlæggene består generelt af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og/eller LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Ingeniørgange generelt inkl. birum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5001 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5002 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5003 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5004 - Skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5006 - Rum v. skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5011 - Sundhedsplejeske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5013 - Forrum v. sundhedsplejeske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5017 - Biologi - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5018 - Depot v. biologi - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5019, 5021, 5022, 5023 & 5030 - Omklædning, gang osv. - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5020 - Gang v. skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Trapperum v. skolekøkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5026 - Gymnastik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 6 - Rum 6001 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 6 - Rum 6002, 6003, 6012-6016 - Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 6 - Rum 6004 & 6011 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 6 - Rum 6021 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5031 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5033 - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5041-5044 - Faglokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5046 - Ventilationsrum v. faglokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5050 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6031 - Fysik - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6032 - Fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6033 - Kemikaliedepot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6041 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6042-6046 - Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6132-6138 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 3 - Niveau 5 - Rum 5061 - Cykelkælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj 3 - Niveau 6 - Rum 6061-6064, 6071, 6153, 6155 & 6156 - Klasseværelser & kantine - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 3 - Niveau 6 - Rum 6072-6074 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 3 - Niveau 6 - Rum 6075 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 3 - Niveau 6 - Rum 6139-6148 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 4 - Niveau 5 - Rum 5051 & 5052 - Depot v. billedkunst - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj 4 - Niveau 5 - Rum 5053-5058 - Billedkunst og værksted - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 4 - Niveau 5 - Rum 5086 & 5087 - Kontor & læringscenter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 4 - Niveau 6 - Rum 6051- Lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 5 - Rum 5071 - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 5 - Rum 5072-5076 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 6 - Rum 6084 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 6 - Rum 6086, 6087, 6091 & 6097 - IT, kopi osv - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 6 - Rum 6122, 6123 & 6126 - Lærerforberedelse & møderum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 6 - Niveau 5 - Rum 5409 & 5410 - Musik - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 6 - Niveau 5 - Rum 5415 - Lydstudie - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 6 - Niveau 6 - Klasseværelser generelt og lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 6 - Niveau 6 - Rum 6409 & 6410 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 7 - Niveau 6 - Klasseværelser generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger eller armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 7 - Niveau 6 - Kopi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 8 - Niveau 6 - Klasseværelser generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 8 - Niveau 6 - Rum 6336 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 5 - Rum 5400, 5401, 5402 & 5407 - Klasserum, gang og vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 5 - Rum 5403 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 5 - Rum 5406 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 6 - Rum 6400 & 6407 - Klasserum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 6 - Rum 6403 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 6 - Rum 6405 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. SFO - Niveau 1 - Rum 1202, 1204, 1205, 1207, 1215-1217 & 1223-1225 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. SFO - Niveau 1 - Rum 1208-1210 & 1219-1221 - Toilet - Armaturer med sparepærer, med bevægelsesmelder. SFO - Niveau 1 - Rum 1218 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. SFO - Niveau 1 - Rum 1214 - Forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. SFO - Niveau 1 - Rum 1217, 1227 & 1228 - Teknik-/depotrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, LED-rør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. SFO - Niveau 4 - Rum 4204, 4205, 4215-4217 & 4223-4225 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. SFO - Niveau 4 - Rum 4218 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. SFO - Niveau 5 - Klasseværelser (nord) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. SFO - Niveau 4 - Rum 4208-4210 & 4219-1221 - Toilet - Armaturer med sparepærer, med bevægelsesmelder. SFO - Niveau 5 - Rum 5202 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. SFO - Niveau 5 - Kopi v. klasseværelser (nord) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Hal - Niveau 5 - Omklædningsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Hal - Niveau 6 - Scene - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Hal - Niveau 6 - Rum 6202 - Multihal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Nr. 116 - Kælder - Armaturer med almindelige gløde- og sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Nr. 116 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Fløj 3 - Niveau 5 - Rum 5061 - Cykelkælder - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.748 | 0.13396 | 680 | 1496 | 30000 | 15 | 20.0535 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  |  | Undervisning
(1370) Vestervangsskolen ¦ BBR 1 - Skole | Nålemagervej 114, 8920 Randers NV | 730-019501-001 | 13286 | Belysning | Fløj 3 - Niveau 6 - Rum 6075 - Klasseværelse - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | Gange generelt - Belysningsanlæggene består generelt af armaturer kompaktrør/LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Toiletter generelt - Belysningsanlæggene består generelt af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og/eller LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Ingeniørgange generelt inkl. birum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5001 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5002 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5003 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5004 - Skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5006 - Rum v. skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5011 - Sundhedsplejeske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5013 - Forrum v. sundhedsplejeske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5017 - Biologi - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5018 - Depot v. biologi - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5019, 5021, 5022, 5023 & 5030 - Omklædning, gang osv. - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5020 - Gang v. skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Trapperum v. skolekøkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5026 - Gymnastik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 6 - Rum 6001 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 6 - Rum 6002, 6003, 6012-6016 - Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 6 - Rum 6004 & 6011 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 6 - Rum 6021 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5031 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5033 - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5041-5044 - Faglokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5046 - Ventilationsrum v. faglokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5050 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6031 - Fysik - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6032 - Fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6033 - Kemikaliedepot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6041 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6042-6046 - Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6132-6138 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 3 - Niveau 5 - Rum 5061 - Cykelkælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj 3 - Niveau 6 - Rum 6061-6064, 6071, 6153, 6155 & 6156 - Klasseværelser & kantine - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 3 - Niveau 6 - Rum 6072-6074 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 3 - Niveau 6 - Rum 6075 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 3 - Niveau 6 - Rum 6139-6148 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 4 - Niveau 5 - Rum 5051 & 5052 - Depot v. billedkunst - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj 4 - Niveau 5 - Rum 5053-5058 - Billedkunst og værksted - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 4 - Niveau 5 - Rum 5086 & 5087 - Kontor & læringscenter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 4 - Niveau 6 - Rum 6051- Lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 5 - Rum 5071 - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 5 - Rum 5072-5076 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 6 - Rum 6084 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 6 - Rum 6086, 6087, 6091 & 6097 - IT, kopi osv - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 6 - Rum 6122, 6123 & 6126 - Lærerforberedelse & møderum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 6 - Niveau 5 - Rum 5409 & 5410 - Musik - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 6 - Niveau 5 - Rum 5415 - Lydstudie - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 6 - Niveau 6 - Klasseværelser generelt og lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 6 - Niveau 6 - Rum 6409 & 6410 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 7 - Niveau 6 - Klasseværelser generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger eller armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 7 - Niveau 6 - Kopi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 8 - Niveau 6 - Klasseværelser generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 8 - Niveau 6 - Rum 6336 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 5 - Rum 5400, 5401, 5402 & 5407 - Klasserum, gang og vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 5 - Rum 5403 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 5 - Rum 5406 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 6 - Rum 6400 & 6407 - Klasserum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 6 - Rum 6403 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 6 - Rum 6405 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. SFO - Niveau 1 - Rum 1202, 1204, 1205, 1207, 1215-1217 & 1223-1225 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. SFO - Niveau 1 - Rum 1208-1210 & 1219-1221 - Toilet - Armaturer med sparepærer, med bevægelsesmelder. SFO - Niveau 1 - Rum 1218 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. SFO - Niveau 1 - Rum 1214 - Forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. SFO - Niveau 1 - Rum 1217, 1227 & 1228 - Teknik-/depotrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, LED-rør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. SFO - Niveau 4 - Rum 4204, 4205, 4215-4217 & 4223-4225 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. SFO - Niveau 4 - Rum 4218 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. SFO - Niveau 5 - Klasseværelser (nord) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. SFO - Niveau 4 - Rum 4208-4210 & 4219-1221 - Toilet - Armaturer med sparepærer, med bevægelsesmelder. SFO - Niveau 5 - Rum 5202 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. SFO - Niveau 5 - Kopi v. klasseværelser (nord) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Hal - Niveau 5 - Omklædningsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Hal - Niveau 6 - Scene - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Hal - Niveau 6 - Rum 6202 - Multihal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Nr. 116 - Kælder - Armaturer med almindelige gløde- og sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Nr. 116 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Fløj 3 - Niveau 6 - Rum 6075 - Klasseværelse - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 1.5301 | 0.085225 | 245 | 969.08 | 9500 | 15 | 9.8031 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  |  | Undervisning
(1370) Vestervangsskolen ¦ BBR 1 - Skole | Nålemagervej 114, 8920 Randers NV | 730-019501-001 | 13286 | Belysning | Fløj 5 - Niveau 5 - Rum 5072-5076 - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | Gange generelt - Belysningsanlæggene består generelt af armaturer kompaktrør/LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Toiletter generelt - Belysningsanlæggene består generelt af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og/eller LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Ingeniørgange generelt inkl. birum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5001 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5002 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5003 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5004 - Skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5006 - Rum v. skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5011 - Sundhedsplejeske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5013 - Forrum v. sundhedsplejeske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5017 - Biologi - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5018 - Depot v. biologi - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5019, 5021, 5022, 5023 & 5030 - Omklædning, gang osv. - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5020 - Gang v. skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Trapperum v. skolekøkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5026 - Gymnastik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 6 - Rum 6001 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 6 - Rum 6002, 6003, 6012-6016 - Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 6 - Rum 6004 & 6011 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 6 - Rum 6021 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5031 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5033 - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5041-5044 - Faglokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5046 - Ventilationsrum v. faglokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5050 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6031 - Fysik - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6032 - Fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6033 - Kemikaliedepot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6041 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6042-6046 - Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6132-6138 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 3 - Niveau 5 - Rum 5061 - Cykelkælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj 3 - Niveau 6 - Rum 6061-6064, 6071, 6153, 6155 & 6156 - Klasseværelser & kantine - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 3 - Niveau 6 - Rum 6072-6074 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 3 - Niveau 6 - Rum 6075 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 3 - Niveau 6 - Rum 6139-6148 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 4 - Niveau 5 - Rum 5051 & 5052 - Depot v. billedkunst - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj 4 - Niveau 5 - Rum 5053-5058 - Billedkunst og værksted - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 4 - Niveau 5 - Rum 5086 & 5087 - Kontor & læringscenter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 4 - Niveau 6 - Rum 6051- Lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 5 - Rum 5071 - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 5 - Rum 5072-5076 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 6 - Rum 6084 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 6 - Rum 6086, 6087, 6091 & 6097 - IT, kopi osv - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 6 - Rum 6122, 6123 & 6126 - Lærerforberedelse & møderum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 6 - Niveau 5 - Rum 5409 & 5410 - Musik - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 6 - Niveau 5 - Rum 5415 - Lydstudie - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 6 - Niveau 6 - Klasseværelser generelt og lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 6 - Niveau 6 - Rum 6409 & 6410 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 7 - Niveau 6 - Klasseværelser generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger eller armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 7 - Niveau 6 - Kopi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 8 - Niveau 6 - Klasseværelser generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 8 - Niveau 6 - Rum 6336 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 5 - Rum 5400, 5401, 5402 & 5407 - Klasserum, gang og vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 5 - Rum 5403 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 5 - Rum 5406 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 6 - Rum 6400 & 6407 - Klasserum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 6 - Rum 6403 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 6 - Rum 6405 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. SFO - Niveau 1 - Rum 1202, 1204, 1205, 1207, 1215-1217 & 1223-1225 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. SFO - Niveau 1 - Rum 1208-1210 & 1219-1221 - Toilet - Armaturer med sparepærer, med bevægelsesmelder. SFO - Niveau 1 - Rum 1218 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. SFO - Niveau 1 - Rum 1214 - Forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. SFO - Niveau 1 - Rum 1217, 1227 & 1228 - Teknik-/depotrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, LED-rør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. SFO - Niveau 4 - Rum 4204, 4205, 4215-4217 & 4223-4225 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. SFO - Niveau 4 - Rum 4218 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. SFO - Niveau 5 - Klasseværelser (nord) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. SFO - Niveau 4 - Rum 4208-4210 & 4219-1221 - Toilet - Armaturer med sparepærer, med bevægelsesmelder. SFO - Niveau 5 - Rum 5202 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. SFO - Niveau 5 - Kopi v. klasseværelser (nord) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Hal - Niveau 5 - Omklædningsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Hal - Niveau 6 - Scene - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Hal - Niveau 6 - Rum 6202 - Multihal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Nr. 116 - Kælder - Armaturer med almindelige gløde- og sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Nr. 116 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Fløj 5 - Niveau 5 - Rum 5072-5076 - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 1.5341 | 0.43826 | 1233 | 4985.88 | 48750 | 15 | 9.7776 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  |  | Undervisning
(1370) Vestervangsskolen ¦ BBR 1 - Skole | Nålemagervej 114, 8920 Randers NV | 730-019501-001 | 13286 | Belysning | Fløj 5 - Niveau 6 - Rum 6086, 6087, 6091 & 6097 - IT, kopi osv - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Gange generelt - Belysningsanlæggene består generelt af armaturer kompaktrør/LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Toiletter generelt - Belysningsanlæggene består generelt af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og/eller LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Ingeniørgange generelt inkl. birum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5001 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5002 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5003 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5004 - Skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5006 - Rum v. skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5011 - Sundhedsplejeske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5013 - Forrum v. sundhedsplejeske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5017 - Biologi - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5018 - Depot v. biologi - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5019, 5021, 5022, 5023 & 5030 - Omklædning, gang osv. - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5020 - Gang v. skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Trapperum v. skolekøkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5026 - Gymnastik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 6 - Rum 6001 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 6 - Rum 6002, 6003, 6012-6016 - Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 6 - Rum 6004 & 6011 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 6 - Rum 6021 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5031 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5033 - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5041-5044 - Faglokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5046 - Ventilationsrum v. faglokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5050 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6031 - Fysik - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6032 - Fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6033 - Kemikaliedepot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6041 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6042-6046 - Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6132-6138 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 3 - Niveau 5 - Rum 5061 - Cykelkælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj 3 - Niveau 6 - Rum 6061-6064, 6071, 6153, 6155 & 6156 - Klasseværelser & kantine - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 3 - Niveau 6 - Rum 6072-6074 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 3 - Niveau 6 - Rum 6075 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 3 - Niveau 6 - Rum 6139-6148 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 4 - Niveau 5 - Rum 5051 & 5052 - Depot v. billedkunst - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj 4 - Niveau 5 - Rum 5053-5058 - Billedkunst og værksted - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 4 - Niveau 5 - Rum 5086 & 5087 - Kontor & læringscenter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 4 - Niveau 6 - Rum 6051- Lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 5 - Rum 5071 - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 5 - Rum 5072-5076 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 6 - Rum 6084 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 6 - Rum 6086, 6087, 6091 & 6097 - IT, kopi osv - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 6 - Rum 6122, 6123 & 6126 - Lærerforberedelse & møderum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 6 - Niveau 5 - Rum 5409 & 5410 - Musik - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 6 - Niveau 5 - Rum 5415 - Lydstudie - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 6 - Niveau 6 - Klasseværelser generelt og lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 6 - Niveau 6 - Rum 6409 & 6410 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 7 - Niveau 6 - Klasseværelser generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger eller armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 7 - Niveau 6 - Kopi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 8 - Niveau 6 - Klasseværelser generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 8 - Niveau 6 - Rum 6336 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 5 - Rum 5400, 5401, 5402 & 5407 - Klasserum, gang og vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 5 - Rum 5403 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 5 - Rum 5406 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 6 - Rum 6400 & 6407 - Klasserum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 6 - Rum 6403 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 6 - Rum 6405 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. SFO - Niveau 1 - Rum 1202, 1204, 1205, 1207, 1215-1217 & 1223-1225 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. SFO - Niveau 1 - Rum 1208-1210 & 1219-1221 - Toilet - Armaturer med sparepærer, med bevægelsesmelder. SFO - Niveau 1 - Rum 1218 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. SFO - Niveau 1 - Rum 1214 - Forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. SFO - Niveau 1 - Rum 1217, 1227 & 1228 - Teknik-/depotrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, LED-rør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. SFO - Niveau 4 - Rum 4204, 4205, 4215-4217 & 4223-4225 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. SFO - Niveau 4 - Rum 4218 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. SFO - Niveau 5 - Klasseværelser (nord) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. SFO - Niveau 4 - Rum 4208-4210 & 4219-1221 - Toilet - Armaturer med sparepærer, med bevægelsesmelder. SFO - Niveau 5 - Rum 5202 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. SFO - Niveau 5 - Kopi v. klasseværelser (nord) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Hal - Niveau 5 - Omklædningsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Hal - Niveau 6 - Scene - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Hal - Niveau 6 - Rum 6202 - Multihal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Nr. 116 - Kælder - Armaturer med almindelige gløde- og sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Nr. 116 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Fløj 5 - Niveau 6 - Rum 6086, 6087, 6091 & 6097 - IT, kopi osv - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.87814 | 0.07504 | 200 | 854.72 | 14600 | 15 | 17.0816 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  |  | Undervisning
(1200) Firkløverskolen ¦ Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | 730-009256-001 | 6767 | Belysning | Fløj A - Depot v. fysik - Installation af bevægelsesmelder | Fløj A - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj A - Undervisningslokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj A - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Gang v. fysik - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Fløj A - Toiletter v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Gang v. toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - IT - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Bibliotek & lærerarbejdsplads - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er manuel lysdæmper på belysningen. Fløj B - Tekøkken v. lærerarbejdspladser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Pæd. værksted - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gang v. toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Depot v. toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Administration - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Tekøkken administration - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj C - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Undervisningslokaler inkl. møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Mødelokale v. skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Skolebod - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kursuslokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Håndarbejde & sløjd - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Keramik & ovn v. håndarbejde - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Maskiner v. sløjd - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Spånsuger - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Undervisnings- & fælleslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj E - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Toiletter - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj E - Depot & alene rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle og elektroniske forkoblinger. Der er delvis styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Musik & klasserum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj F - Rengøringrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Forrum v. musik - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Toilet v. musik - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Forrum v. klasserum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Toilet v. musik - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Gymastiksal 1 - Forrum, omklædning, bad, toiletter & tørrerum - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Gymastiksal 1 - Redskabsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymastiksal 1 - Belysningsanlæggene består af ombyggede LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymastiksal 1 - Gang & omklædningsrum mod vest - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Rengøring- & teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Forrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Læreromklædning - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Omklædning, bad & toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Redskabsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er manuel lysdæmpning. Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger enkelte dog med elektroniske forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Tandklinik - Musiklokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Tandklinik - Musiklokale (lille) - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Tandklinik - Badeværelse v. musiklokaler - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Tandklinik - Køkken, øverum & gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Tandklinik - Badeværelse v. køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Fløj A - Depot v. fysik - Installation af bevægelsesmelder | 2.2058 | 0.009627 | 51 | 183.8182 | 1250 | 15 | 6.8002 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
(1200) Firkløverskolen ¦ Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | 730-009256-001 | 6767 | Belysning | Fløj A - Depotrum - Installation af bevægelsesmelder | Fløj A - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj A - Undervisningslokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj A - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Gang v. fysik - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Fløj A - Toiletter v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Gang v. toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - IT - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Bibliotek & lærerarbejdsplads - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er manuel lysdæmper på belysningen. Fløj B - Tekøkken v. lærerarbejdspladser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Pæd. værksted - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gang v. toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Depot v. toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Administration - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Tekøkken administration - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj C - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Undervisningslokaler inkl. møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Mødelokale v. skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Skolebod - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kursuslokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Håndarbejde & sløjd - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Keramik & ovn v. håndarbejde - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Maskiner v. sløjd - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Spånsuger - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Undervisnings- & fælleslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj E - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Toiletter - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj E - Depot & alene rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle og elektroniske forkoblinger. Der er delvis styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Musik & klasserum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj F - Rengøringrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Forrum v. musik - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Toilet v. musik - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Forrum v. klasserum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Toilet v. musik - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Gymastiksal 1 - Forrum, omklædning, bad, toiletter & tørrerum - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Gymastiksal 1 - Redskabsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymastiksal 1 - Belysningsanlæggene består af ombyggede LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymastiksal 1 - Gang & omklædningsrum mod vest - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Rengøring- & teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Forrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Læreromklædning - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Omklædning, bad & toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Redskabsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er manuel lysdæmpning. Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger enkelte dog med elektroniske forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Tandklinik - Musiklokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Tandklinik - Musiklokale (lille) - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Tandklinik - Badeværelse v. musiklokaler - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Tandklinik - Køkken, øverum & gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Tandklinik - Badeværelse v. køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Fløj A - Depotrum - Installation af bevægelsesmelder | 1.3625 | 0.011063 | 59 | 227.0909 | 2500 | 15 | 11.0088 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Østervangsskolen | Dronningborg Boulevard 33G, 8930 Randers NØ | 730-009986-001 | 10807.5 | Belysning | Fløj A - Gang - Udskiftning af armaturer | Fløj A - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj A - Lokale 30 & 32 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Lokale 31 & 33-36 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj A - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj B - Lokale 21-26 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Køkken+bod - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj C - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj C - Stuer, grupperum og fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Forrum v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Kælder - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Børnehuset - Belysningsanlæggene består generelt af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer samt enkelt rum med LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Biologi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. biologi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Vaskerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Personalerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Rengøring v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Forrum & vindfang - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - WC v. forrum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Garderobe inkl. WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Klinkker og laboratorium - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Røntgen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Personalerum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Gang & trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Håndgerning & Geografi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Depot v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Møderum v. støttecenter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Garderobe v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Kælder - Omklædning, bad & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj E - Festsal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal hyggekrog - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Kælder - Motion og depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Garderobe, køkken & wc v. lærerværelse - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Rengøringsrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Skolekontor - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - WC & arkiv v. skolekontor - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Forrum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kopirum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Viceinspektør - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Konference - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kontor, talepædagog, psykolog & mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Venterum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Garderobe v. billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Sløjd inkl. gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Lokale 81 & 82 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Birum v. lokale 81 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Lokale 71-79 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gange, kontor, rengøringsrum, gameroom & WC v. juniorklub - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Billiardrum v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Depotrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer, med bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Aktivitetsrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer og LED, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Disco v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gym 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Redskabsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Omklædningsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - WC v. gym 2 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Gang, bad & tørrerum v. gym 2 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Depotrum under serviceleder - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Depot v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Massage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Garage - Armaturer med almindelige glødepærer og sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Køkken & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Forrum & depot - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gang, bad & tørrerum v. gym 1 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gym 1 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Omklædningsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Forrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - WC v. gym 1 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Redskabsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Legerum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - Kælder - Hulen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Gameroom - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Lokale 41-49 & 51-52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Værksted v. lokale 51 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gang v. lokale 52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Vindfang v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Depot- & rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Depotrum & forrum v. musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - AV-rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kopirum v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Fløj A - Gang - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.846 | 0.059496 | 168 | 676.8 | 12000 | 15 | 17.7305 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
(1200) Firkløverskolen ¦ Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | 730-009256-001 | 6767 | Belysning | Fløj A - Gange - Udskiftning af armaturer | Fløj A - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj A - Undervisningslokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj A - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Gang v. fysik - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Fløj A - Toiletter v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Gang v. toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - IT - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Bibliotek & lærerarbejdsplads - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er manuel lysdæmper på belysningen. Fløj B - Tekøkken v. lærerarbejdspladser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Pæd. værksted - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gang v. toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Depot v. toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Administration - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Tekøkken administration - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj C - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Undervisningslokaler inkl. møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Mødelokale v. skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Skolebod - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kursuslokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Håndarbejde & sløjd - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Keramik & ovn v. håndarbejde - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Maskiner v. sløjd - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Spånsuger - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Undervisnings- & fælleslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj E - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Toiletter - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj E - Depot & alene rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle og elektroniske forkoblinger. Der er delvis styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Musik & klasserum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj F - Rengøringrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Forrum v. musik - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Toilet v. musik - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Forrum v. klasserum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Toilet v. musik - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Gymastiksal 1 - Forrum, omklædning, bad, toiletter & tørrerum - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Gymastiksal 1 - Redskabsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymastiksal 1 - Belysningsanlæggene består af ombyggede LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymastiksal 1 - Gang & omklædningsrum mod vest - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Rengøring- & teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Forrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Læreromklædning - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Omklædning, bad & toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Redskabsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er manuel lysdæmpning. Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger enkelte dog med elektroniske forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Tandklinik - Musiklokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Tandklinik - Musiklokale (lille) - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Tandklinik - Badeværelse v. musiklokaler - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Tandklinik - Køkken, øverum & gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Tandklinik - Badeværelse v. køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Fløj A - Gange - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.90473 | 0.045307 | 241 | 904.7273 | 15000 | 15 | 16.5796 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
(1200) Firkløverskolen ¦ Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | 730-009256-001 | 6767 | Belysning | Fløj A - IT - Installation af bevægelsesmelder | Fløj A - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj A - Undervisningslokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj A - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Gang v. fysik - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Fløj A - Toiletter v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Gang v. toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - IT - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Bibliotek & lærerarbejdsplads - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er manuel lysdæmper på belysningen. Fløj B - Tekøkken v. lærerarbejdspladser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Pæd. værksted - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gang v. toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Depot v. toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Administration - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Tekøkken administration - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj C - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Undervisningslokaler inkl. møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Mødelokale v. skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Skolebod - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kursuslokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Håndarbejde & sløjd - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Keramik & ovn v. håndarbejde - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Maskiner v. sløjd - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Spånsuger - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Undervisnings- & fælleslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj E - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Toiletter - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj E - Depot & alene rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle og elektroniske forkoblinger. Der er delvis styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Musik & klasserum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj F - Rengøringrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Forrum v. musik - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Toilet v. musik - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Forrum v. klasserum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Toilet v. musik - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Gymastiksal 1 - Forrum, omklædning, bad, toiletter & tørrerum - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Gymastiksal 1 - Redskabsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymastiksal 1 - Belysningsanlæggene består af ombyggede LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymastiksal 1 - Gang & omklædningsrum mod vest - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Rengøring- & teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Forrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Læreromklædning - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Omklædning, bad & toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Redskabsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er manuel lysdæmpning. Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger enkelte dog med elektroniske forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Tandklinik - Musiklokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Tandklinik - Musiklokale (lille) - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Tandklinik - Badeværelse v. musiklokaler - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Tandklinik - Køkken, øverum & gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Tandklinik - Badeværelse v. køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Fløj A - IT - Installation af bevægelsesmelder | 2.2058 | 0.009627 | 51 | 183.8182 | 1250 | 15 | 6.8002 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
(960) Borupvænget | Gl. Hobrovej 136, 8920 Randers NV | 730-030320-001 | 5248 | Ventilation | Fløj A - Loftrum (VENT07) - Anlæg 8 - Montage af nyt mekanisk udsugningsanlæg | Fløj A - Loftrum (VENT01) - Anlæg 1 - Der er monteret et ældre mekanisk ventilationsanlæg der ventilerer køkken. Aggregat er med krydsvarmeveksler og vandbåren varmeflade. Der er ved seneste eftersyn målt en luftmængde på ca. 2.000 m³/h, dette er anvendt i energimærket. Fløj A - Loftrum (VENT02) - Anlæg 2 - Der er monteret et ældre mekanisk ventilationsanlæg der ventilerer cafeteria. Aggregat er med krydsvarmeveksler og vandbåren varmeflade. Der er ved seneste eftersyn målt en luftmængde på ca. 1.500 m³/h, dette er anvendt i energimærket. Fløj A - Loftrum (VENT03) - Anlæg 3 - Der er monteret et ældre mekanisk ventilationsanlæg der ventilerer fysio/ergoterapi. Aggregat er med krydsvarmeveksler og vandbåren varmeflade. Der er ved seneste eftersyn målt en luftmængde på ca. 1.700 m³/h, dette er anvendt i energimærket. Fløj A - Loftrum (VENT05) - Anlæg 6 - Der er mekanisk udsugning fra toilet, rengøringsrum og personalerum på 1.sal via ældre boksventilatior fabrikat Exhausto type CEA-S 225 4/6. Luftmængden er angivet til 228 m³/h iht. tegning 721. Fløj A - Loftrum (VENT07) - Anlæg 8 - Der er mekanisk udsugning fra toilet, rengøringsrum og personalerum på 1.sal via ældre boksventilatior fabrikat Exhausto type CEA-S 225 4/6. Luftmængden er angivet til 720 m³/h iht. tegning 721. Fløj B & C (VENT8-11) Anlæg 9A, 9C, 10B & 10D - Der er mekanisk udsugning fra boliger via boksventilatorer fabrikat York type BCA-315 placeret på loft. | Fløj A - Loftrum (VENT07) - Anlæg 8 - Der foreslåes montage af nyt udsugningsanlæg. Dette vil blandt andet kunne medvirke til et bedre indeklima og en bedre mulighed for central styring. | 0.7504 | 0.092393 | 469 | 938 | 25000 | 20 | 26.6525 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
Østervangsskolen | Dronningborg Boulevard 33G, 8930 Randers NØ | 730-009986-001 | 10807.5 | Belysning | Fløj A - Lokale 30 & 32 - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | Fløj A - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj A - Lokale 30 & 32 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Lokale 31 & 33-36 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj A - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj B - Lokale 21-26 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Køkken+bod - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj C - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj C - Stuer, grupperum og fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Forrum v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Kælder - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Børnehuset - Belysningsanlæggene består generelt af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer samt enkelt rum med LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Biologi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. biologi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Vaskerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Personalerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Rengøring v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Forrum & vindfang - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - WC v. forrum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Garderobe inkl. WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Klinkker og laboratorium - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Røntgen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Personalerum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Gang & trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Håndgerning & Geografi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Depot v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Møderum v. støttecenter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Garderobe v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Kælder - Omklædning, bad & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj E - Festsal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal hyggekrog - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Kælder - Motion og depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Garderobe, køkken & wc v. lærerværelse - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Rengøringsrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Skolekontor - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - WC & arkiv v. skolekontor - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Forrum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kopirum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Viceinspektør - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Konference - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kontor, talepædagog, psykolog & mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Venterum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Garderobe v. billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Sløjd inkl. gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Lokale 81 & 82 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Birum v. lokale 81 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Lokale 71-79 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gange, kontor, rengøringsrum, gameroom & WC v. juniorklub - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Billiardrum v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Depotrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer, med bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Aktivitetsrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer og LED, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Disco v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gym 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Redskabsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Omklædningsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - WC v. gym 2 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Gang, bad & tørrerum v. gym 2 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Depotrum under serviceleder - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Depot v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Massage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Garage - Armaturer med almindelige glødepærer og sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Køkken & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Forrum & depot - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gang, bad & tørrerum v. gym 1 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gym 1 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Omklædningsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Forrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - WC v. gym 1 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Redskabsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Legerum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - Kælder - Hulen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Gameroom - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Lokale 41-49 & 51-52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Værksted v. lokale 51 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gang v. lokale 52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Vindfang v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Depot- & rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Depotrum & forrum v. musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - AV-rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kopirum v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Fløj A - Lokale 30 & 32 - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 2.3759 | 0.31484 | 908 | 3579.68 | 22600 | 15 | 6.3134 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Østervangsskolen | Dronningborg Boulevard 33G, 8930 Randers NØ | 730-009986-001 | 10807.5 | Belysning | Fløj A - Lokale 31 & 33-36 - Installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | Fløj A - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj A - Lokale 30 & 32 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Lokale 31 & 33-36 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj A - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj B - Lokale 21-26 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Køkken+bod - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj C - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj C - Stuer, grupperum og fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Forrum v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Kælder - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Børnehuset - Belysningsanlæggene består generelt af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer samt enkelt rum med LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Biologi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. biologi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Vaskerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Personalerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Rengøring v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Forrum & vindfang - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - WC v. forrum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Garderobe inkl. WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Klinkker og laboratorium - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Røntgen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Personalerum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Gang & trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Håndgerning & Geografi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Depot v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Møderum v. støttecenter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Garderobe v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Kælder - Omklædning, bad & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj E - Festsal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal hyggekrog - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Kælder - Motion og depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Garderobe, køkken & wc v. lærerværelse - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Rengøringsrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Skolekontor - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - WC & arkiv v. skolekontor - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Forrum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kopirum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Viceinspektør - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Konference - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kontor, talepædagog, psykolog & mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Venterum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Garderobe v. billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Sløjd inkl. gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Lokale 81 & 82 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Birum v. lokale 81 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Lokale 71-79 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gange, kontor, rengøringsrum, gameroom & WC v. juniorklub - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Billiardrum v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Depotrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer, med bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Aktivitetsrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer og LED, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Disco v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gym 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Redskabsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Omklædningsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - WC v. gym 2 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Gang, bad & tørrerum v. gym 2 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Depotrum under serviceleder - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Depot v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Massage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Garage - Armaturer med almindelige glødepærer og sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Køkken & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Forrum & depot - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gang, bad & tørrerum v. gym 1 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gym 1 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Omklædningsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Forrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - WC v. gym 1 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Redskabsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Legerum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - Kælder - Hulen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Gameroom - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Lokale 41-49 & 51-52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Værksted v. lokale 51 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gang v. lokale 52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Vindfang v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Depot- & rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Depotrum & forrum v. musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - AV-rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kopirum v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Fløj A - Lokale 31 & 33-36 - Installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring. Det skal undersøges om eksist. armaturer kan justeres efter dagslysstyring. | 3.7532 | 0.44096 | 1374 | 5004.24 | 20000 | 15 | 3.9966 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Munkholm skolen ¦ Bymarksvej 18, 8870 Langå - A | Bymarksvej 18, 8870 Langå | 730-033426-001 | 1092 | Belysning | Fløj A - Opholdsrum i kælder - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Fløj A - Opholdsrum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Læge - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Garderober - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Trappe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Trappe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Gymnastik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Omklædning - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4 - Fyrrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring via dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Stueetage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - 1. Sal - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Toiletter & Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Opholdsrum SFO - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Toiletter & Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Opholdsrum SFO - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Stueetage - Undervisning - Armaturer med LED pærer, der er styring via dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Øvelokale - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - 1. Sal. - Servicecenter - Armaturer med LED pærer, der er stryring via. dagslysstyring bevægelsesmelder. Fløj G - 1. Sal. - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Fløj A - Opholdsrum i kælder - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 1.0403 | 0.10988 | 578 | 1938.5 | 27950 | 15 | 14.4184 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
(1200) Firkløverskolen ¦ Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | 730-009256-001 | 6767 | Vinduer & døre | Fløj A - Sydfacade - Udskiftning af vindue med 1 lags glas | Vinduer & døre er generelt monteret med 3 lags energirude med varm kant. Fløj A - Østfacade - Vinduer & døre er monteret med 2 lags energirude med kold kant. Fløj A - Sydfacade - Vindue er monteret med 1 lag glas. Fløj A - Vestfacade - Vinduer (mellem Fløj B & F) er monteret med 2 lags energirude med varm kant. Fløj B - Vinduer & døre er monteret med 2 & 3 lags energirude med kold & varm kant. Fløj B - Tilbygn. 2006 - Vestfacade - Vinduer & døre er monteret med 2 lags energirude med kold kant. Fløj C - Sydfacade - Vinduer & døre er monteret med 2 lags energirude med kold kant. Fløj C - Vinduespartier i mellemgang er monteret med 2 lags energirude med varm kant. Fløj C - Tilbygn. 2001 - Sydfacade - Vinduer er monteret med 2 lags energirude med kold kant. Fløj D - Vestfacade - Vindue (sideparti) er monteret med 2 lags energirude med varm kant. Fløj D - Sydfacade - Vinduer & døre er monteret med 2 lags energirude med kold kant. Fløj E - Vinduer er generelt monteret med 2 lags energirude med varm kant. Fløj E - Østfacade - Vindfang ved fløj D - Vinduer & døre er monteret med 1 lag glas. Fløj E - Tilbygn. 1994 - Vinduer er monteret med 2 lags energirude med varmt kant. Fløj E - Tilbygn. 1994 - Vinduer (tagvinduer) vurderes at være monteret med 2 lags energirude med kold kant. Fløj E - Tilbygn. 2001 - Vinduer og døre er monteret med 2 lags energirude med kold kant enkelte vinduer dog med varm kant. Fløj F - Nordfacade (undervisning) - Vinduer er monteret med 2 lags energirude med varmt kant. BBR 2 - Tandklinik - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energirude med varmt kant. BBR 2 - Tandklinik - Vinduer (sideparti ved dør og 1.stk vindue i toilet nordfacade) er monteret med 1 lag glas. BBR 2 - Tandklinik - Vindue (1 stk. i toilet nordfacade) er monteret med 2 lags termorude. | Fløj A - Sydfacade - Udskiftning af vindue med 1 lags glas til nyt vindue monteret med 3 lags energirude (Eref>0). | 1.3263 | 0.06528 | 320 | 203.6364 | 4606 | 30 | 22.6187 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
(1200) Firkløverskolen ¦ Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | 730-009256-001 | 6767 | Belysning | Fløj A - Toiletter - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Fløj A - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj A - Undervisningslokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj A - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Gang v. fysik - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Fløj A - Toiletter v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Gang v. toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - IT - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Bibliotek & lærerarbejdsplads - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er manuel lysdæmper på belysningen. Fløj B - Tekøkken v. lærerarbejdspladser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Pæd. værksted - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gang v. toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Depot v. toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Administration - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Tekøkken administration - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj C - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Undervisningslokaler inkl. møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Mødelokale v. skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Skolebod - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kursuslokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Håndarbejde & sløjd - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Keramik & ovn v. håndarbejde - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Maskiner v. sløjd - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Spånsuger - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Undervisnings- & fælleslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj E - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Toiletter - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj E - Depot & alene rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle og elektroniske forkoblinger. Der er delvis styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Musik & klasserum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj F - Rengøringrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Forrum v. musik - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Toilet v. musik - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Forrum v. klasserum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Toilet v. musik - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Gymastiksal 1 - Forrum, omklædning, bad, toiletter & tørrerum - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Gymastiksal 1 - Redskabsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymastiksal 1 - Belysningsanlæggene består af ombyggede LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymastiksal 1 - Gang & omklædningsrum mod vest - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Rengøring- & teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Forrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Læreromklædning - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Omklædning, bad & toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Redskabsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er manuel lysdæmpning. Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger enkelte dog med elektroniske forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Tandklinik - Musiklokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Tandklinik - Musiklokale (lille) - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Tandklinik - Badeværelse v. musiklokaler - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Tandklinik - Køkken, øverum & gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Tandklinik - Badeværelse v. køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Fløj A - Toiletter - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.26327 | 0.009557 | 51 | 197.4545 | 11250 | 15 | 56.9751 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
(1200) Firkløverskolen ¦ Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | 730-009256-001 | 6767 | Belysning | Fløj A - Toiletter v. fysik - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Fløj A - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj A - Undervisningslokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj A - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Gang v. fysik - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Fløj A - Toiletter v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Gang v. toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - IT - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Bibliotek & lærerarbejdsplads - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er manuel lysdæmper på belysningen. Fløj B - Tekøkken v. lærerarbejdspladser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Pæd. værksted - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gang v. toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Depot v. toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Administration - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Tekøkken administration - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj C - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Undervisningslokaler inkl. møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Mødelokale v. skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Skolebod - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kursuslokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Håndarbejde & sløjd - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Keramik & ovn v. håndarbejde - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Maskiner v. sløjd - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Spånsuger - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Undervisnings- & fælleslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj E - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Toiletter - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj E - Depot & alene rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle og elektroniske forkoblinger. Der er delvis styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Musik & klasserum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj F - Rengøringrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Forrum v. musik - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Toilet v. musik - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Forrum v. klasserum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Toilet v. musik - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Gymastiksal 1 - Forrum, omklædning, bad, toiletter & tørrerum - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Gymastiksal 1 - Redskabsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymastiksal 1 - Belysningsanlæggene består af ombyggede LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymastiksal 1 - Gang & omklædningsrum mod vest - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Rengøring- & teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Forrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Læreromklædning - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Omklædning, bad & toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Redskabsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er manuel lysdæmpning. Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger enkelte dog med elektroniske forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Tandklinik - Musiklokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Tandklinik - Musiklokale (lille) - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Tandklinik - Badeværelse v. musiklokaler - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Tandklinik - Køkken, øverum & gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Tandklinik - Badeværelse v. køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Fløj A - Toiletter v. fysik - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.19473 | 0.002154 | 12 | 64.9091 | 5000 | 15 | 77.0308 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
(960) Borupvænget | Gl. Hobrovej 136, 8920 Randers NV | 730-030320-001 | 5248 | Bygningsdele | Fløj A - Udvendig efterisolering af skråvægge med 200 mm isolering | Fløj A - Skråvægge er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 020. | Fløj A - Udvendig efterisolering af skråvægge med 200 mm isolering, så den samlede isoleringstykkelse opnår 400 mm. Det foreslås at isolere skråvægge udefra, i forbindelse med tagrenovering. Eksisterende tag nedtages, og der udføres den nødvendige justering af spær, så der gøres plads til den nye isoleringstykkelse. Isolering og tæthed skal sikres iht. gældende regler. | 0.17518 | 0.11005 | 1691 | 838.55 | 191475 | 40 | 228.3406 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
Østervangsskolen | Dronningborg Boulevard 33G, 8930 Randers NØ | 730-009986-001 | 10807.5 | Belysning | Fløj A - Værksted - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Fløj A - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj A - Lokale 30 & 32 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Lokale 31 & 33-36 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj A - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj B - Lokale 21-26 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Køkken+bod - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj C - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj C - Stuer, grupperum og fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Forrum v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Kælder - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Børnehuset - Belysningsanlæggene består generelt af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer samt enkelt rum med LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Biologi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. biologi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Vaskerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Personalerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Rengøring v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Forrum & vindfang - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - WC v. forrum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Garderobe inkl. WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Klinkker og laboratorium - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Røntgen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Personalerum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Gang & trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Håndgerning & Geografi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Depot v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Møderum v. støttecenter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Garderobe v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Kælder - Omklædning, bad & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj E - Festsal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal hyggekrog - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Kælder - Motion og depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Garderobe, køkken & wc v. lærerværelse - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Rengøringsrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Skolekontor - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - WC & arkiv v. skolekontor - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Forrum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kopirum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Viceinspektør - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Konference - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kontor, talepædagog, psykolog & mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Venterum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Garderobe v. billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Sløjd inkl. gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Lokale 81 & 82 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Birum v. lokale 81 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Lokale 71-79 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gange, kontor, rengøringsrum, gameroom & WC v. juniorklub - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Billiardrum v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Depotrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer, med bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Aktivitetsrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer og LED, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Disco v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gym 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Redskabsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Omklædningsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - WC v. gym 2 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Gang, bad & tørrerum v. gym 2 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Depotrum under serviceleder - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Depot v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Massage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Garage - Armaturer med almindelige glødepærer og sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Køkken & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Forrum & depot - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gang, bad & tørrerum v. gym 1 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gym 1 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Omklædningsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Forrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - WC v. gym 1 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Redskabsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Legerum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - Kælder - Hulen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Gameroom - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Lokale 41-49 & 51-52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Værksted v. lokale 51 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gang v. lokale 52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Vindfang v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Depot- & rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Depotrum & forrum v. musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - AV-rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kopirum v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Fløj A - Værksted - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.96283 | 0.025079 | 67 | 285.64 | 4450 | 15 | 15.5791 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
(1200) Firkløverskolen ¦ Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | 730-009256-001 | 6767 | Bygningsdele | Fløj A & C - Efterisolering af lysskakte af træ med 150 mm isolering | Fløj A & C - Lysskakte er udført som let konstruktion med beklædning indvendig. Væggen er isoleret med 150 mm mineraluld. Enkelte steder er isolering nedfaldet. Fløj A - Ydervægge (tidl. vindueshul vestfacade) er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger vurderes isoleret med 150 mm mineraluld. Fløj B - Tilbygn. 2006 - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger vurderes isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. Fløj D - Lysskakte er udført som let konstruktion med beklædning indvendig. Væggen er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale nr. 12. Fløj E - Lysskakte er udført som let konstruktion med beklædning indvendig. Væggen er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale nr. 12. Fløj E - Tilbygn. 1994 - Ydervægge (taglys) er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 150 mm mineraluld. Fløj E - Tilbygn. 2001 - Brystninger i gavle er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale nr. 4. BBR 2 - Tandklinik - Sydfacade - Ydervægge er delvist udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktionstykkelse er målt ved dør. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette. | Fløj A & C - Efterisolering med 150 mm isolering af lysskakte. | 0.88584 | 0.57238 | 2806 | 1793.8182 | 81000 | 40 | 45.1551 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
(1200) Firkløverskolen ¦ Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | 730-009256-001 | 6767 | Bygningsdele | Fløj A & C - Isolering af uisoleret gulv mod krybekælder med 100 mm isolering | Fløj A & C - Gulv mod krybekælder udført af letklinkerbeton. Konstruktion er beset ved lem i kælder. BBR 2 - Tandklinik - Gulv mod krybekælder af træ/bjælker, er isoleret med 50 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale nr. 1. | Fløj A & C - Isolering af uisoleret gulv mod krybekælder med 100 mm isolering. Udførelsen foreslås enten med opklæbet mineraluld på underside af letklinkerbetondæk, eller alternativt med isoleringsplader fastgjort mekanisk med specialplugs. Opmærksomheden henledes generelt på risici for kraftige fugtproblemer og skimmelsvamp ved for store isoleringsmængder uden den nødvendige mængde ventilation heraf. Selv med en beskeden isolering skal der sikres optimal ventilation i krybekælderen. | 1.998 | 11.7113 | 57412 | 36687.6364 | 734500 | 40 | 20.0204 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
(1200) Firkløverskolen ¦ Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | 730-009256-001 | 6767 | Vinduer & døre | Fløj A & C - Udskiftning af ovenlys med 2 lags glas/acryl | Fløj A & C - Ovenlys vurderes at være monteret med 2 lags acryl. Fløj B - Tilbygn. 2006 - Rytterlys er monteret med 2 lags energirude. Fløj D - Ovenlys vurderes at være monteret med 2 lags acryl. Fløj E - Tilbygn. 1994 - Ovenlys vurderes at være monteret med 2 lags energirude/acryl. Fløj E - Tilbygn. 2001 - Ovenlysvinduer er monteret med 2 lags energirude med kold kant. | Fløj A & C - Udskiftning af ovenlys med 2 lags glas/acryl til nye ovenlys monteret med 3 lags energirude/acryl. | 0.28849 | 0.204 | 1000 | 636.3636 | 66176 | 30 | 103.9909 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
(1200) Firkløverskolen ¦ Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | 730-009256-001 | 6767 | Vinduer & døre | Fløj A & C - Udskiftning af ovenlys med 2 lags glas/acryl | Fløj A & C - Ovenlys vurderes at være monteret med 2 lags acryl. Fløj B - Tilbygn. 2006 - Rytterlys er monteret med 2 lags energirude. Fløj D - Ovenlys vurderes at være monteret med 2 lags acryl. Fløj E - Tilbygn. 1994 - Ovenlys vurderes at være monteret med 2 lags energirude/acryl. Fløj E - Tilbygn. 2001 - Ovenlysvinduer er monteret med 2 lags energirude med kold kant. | Fløj A & C - Udskiftning af ovenlys med 2 lags glas/acryl til nye ovenlys monteret med 3 lags energirude/acryl. | 0.21171 | 0.054883 | 269 | 169.8182 | 24064 | 30 | 141.7045 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
(960) Borupvænget | Gl. Hobrovej 136, 8920 Randers NV | 730-030320-001 | 5248 | Bygningsdele | Fløj A (Ventilationsrum) - Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering | Loftsrum er isoleret med 300 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Fløj A (Ventilationsrum) - Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. | Fløj A (Ventilationsrum) - Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 0.64578 | 0.10335 | 1590 | 787.05 | 48750 | 40 | 61.9402 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
Blicherskolen Skolen ¦ Bygning 1 - Fløj A | Haldvej 6, 8981 Spentrup | 730-005322-001 | 6514 | Belysning | Fløj A Bibliotek. Installation af LED panel, med dagslysstyring og bevægelsesmelder, iht. 2016 krav | Fløj A Svømmehal Belysning består af ældre 2-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A Bibliotek Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A Depot og rengøring Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A Klasser, faglokaler og gange Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A Tandklinik Belysning består af 1-rørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Faglokaler, lærerforberedelse og gange Belysning består af 1-rørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A Toiletter Belysning består af armaturer med kompaktlysrør og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Fløj B Undervisning Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Storfritter Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Fløj A Bibliotek Der installeres nye armaturer med LED belysning. Der installeres ligeledes nye bevægelsesmeldere og dagslysstyring af anlægget. | 0.63366 | 0.31525 | 1666 | 5829.7 | 138000 | 15 | 23.6719 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
Blicherskolen Skolen ¦ Bygning 1 - Fløj A | Haldvej 6, 8981 Spentrup | 730-005322-001 | 6514 | Belysning | Fløj A Depot og Rengøring. Installation af LED panel, med bevægelsesmelder, iht. 2016 krav | Fløj A Svømmehal Belysning består af ældre 2-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A Bibliotek Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A Depot og rengøring Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A Klasser, faglokaler og gange Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A Tandklinik Belysning består af 1-rørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Faglokaler, lærerforberedelse og gange Belysning består af 1-rørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A Toiletter Belysning består af armaturer med kompaktlysrør og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Fløj B Undervisning Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Storfritter Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Fløj A Depot og Rengøring Der installeres nye armaturer med LED belysning. Der installeres ligeledes nye bevægelsesmeldere og dagslysstyring af anlægget. | 0.60511 | 0.53053 | 2800 | 9681.7 | 240000 | 15 | 24.789 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
Blicherskolen Skolen ¦ Bygning 1 - Fløj A | Haldvej 6, 8981 Spentrup | 730-005322-001 | 6514 | Belysning | Fløj A Faglokaler, lærerforberedelse og gange - Installation af LED panel, med bevægelsesmelder, iht. 2016 krav | Fløj A Svømmehal Belysning består af ældre 2-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A Bibliotek Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A Depot og rengøring Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A Klasser, faglokaler og gange Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A Tandklinik Belysning består af 1-rørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Faglokaler, lærerforberedelse og gange Belysning består af 1-rørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A Toiletter Belysning består af armaturer med kompaktlysrør og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Fløj B Undervisning Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Storfritter Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Fløj A Faglokaler, lærerforberedelse og gange Der installeres nye armaturer med LED belysning. Der installeres ligeledes nye bevægelsesmeldere for styring af anlægget. | 1.6534 | 2.8268 | 14894 | 50702.9 | 460000 | 15 | 9.0725 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
Blicherskolen Skolen ¦ Bygning 1 - Fløj A | Haldvej 6, 8981 Spentrup | 730-005322-001 | 6514 | Varmefordelingsrør | Fløj A Isolering af varmefordelingsrør op til 60 mm | Fløj A Varmefordelingsrør er udført som 1 1/2" stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. Rørene er placeret i uopvarmet kælder/teknikgange. | Fløj A Efterisolering af varmefordelingsrør op til 60 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter, hvor pladsen tillader det. | 6.109 | 2.5651 | 12573 | 12918.6 | 63440 | 30 | 4.9107 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
Blicherskolen Skolen ¦ Bygning 1 - Fløj A | Haldvej 6, 8981 Spentrup | 730-005322-001 | 6514 | Belysning | Fløj A Klasser, faglokaler og gange. Installation af LED panel, med dagslysstyring og bevægelsesmelder, iht. 2016 krav | Fløj A Svømmehal Belysning består af ældre 2-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A Bibliotek Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A Depot og rengøring Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A Klasser, faglokaler og gange Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A Tandklinik Belysning består af 1-rørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Faglokaler, lærerforberedelse og gange Belysning består af 1-rørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A Toiletter Belysning består af armaturer med kompaktlysrør og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Fløj B Undervisning Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Storfritter Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Fløj A Klasser, faglokaler og gange Der installeres nye armaturer med LED belysning. Der installeres ligeledes nye bevægelsesmeldere og dagslysstyring af anlægget. | 0.39672 | 2.0951 | 11037 | 37514.1 | 1418400 | 15 | 37.8098 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
Blicherskolen Skolen ¦ Bygning 1 - Fløj A | Haldvej 6, 8981 Spentrup | 730-005322-001 | 6514 | Belysning | Fløj A Svømmehal Installation af LED panel, med dagslysstyring og bevægelsesmelder, iht. 2016 krav | Fløj A Svømmehal Belysning består af ældre 2-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A Bibliotek Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A Depot og rengøring Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A Klasser, faglokaler og gange Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A Tandklinik Belysning består af 1-rørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Faglokaler, lærerforberedelse og gange Belysning består af 1-rørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A Toiletter Belysning består af armaturer med kompaktlysrør og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Fløj B Undervisning Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Storfritter Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Fløj A Svømmehal Der installeres nye armaturer med LED belysning. Der installeres ligeledes nye bevægelsesmeldere og dagslysstyring af anlægget. | 1.0288 | 0.61769 | 3273 | 11728.5 | 171000 | 15 | 14.5799 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
Blicherskolen Skolen ¦ Bygning 1 - Fløj A | Haldvej 6, 8981 Spentrup | 730-005322-001 | 6514 | Belysning | Fløj A Tandklinik - Installation af LED panel, med dagslysstyring og bevægelsesmelder, iht. 2016 krav | Fløj A Svømmehal Belysning består af ældre 2-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A Bibliotek Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A Depot og rengøring Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A Klasser, faglokaler og gange Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A Tandklinik Belysning består af 1-rørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Faglokaler, lærerforberedelse og gange Belysning består af 1-rørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A Toiletter Belysning består af armaturer med kompaktlysrør og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Fløj B Undervisning Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Storfritter Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Fløj A -Tandklinik Der installeres nye armaturer med LED belysning. Der installeres ligeledes nye bevægelsesmeldere og dagslysstyring af anlægget. | 0.70616 | 0.1464 | 773 | 2683.4 | 57000 | 15 | 21.2417 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
Blicherskolen Skolen ¦ Bygning 1 - Fløj A | Haldvej 6, 8981 Spentrup | 730-005322-001 | 6514 | Belysning | Fløj A Toiletter. Installation af LED panel, bevægelsesmelder, iht. 2016 krav | Fløj A Svømmehal Belysning består af ældre 2-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A Bibliotek Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A Depot og rengøring Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A Klasser, faglokaler og gange Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A Tandklinik Belysning består af 1-rørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Faglokaler, lærerforberedelse og gange Belysning består af 1-rørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A Toiletter Belysning består af armaturer med kompaktlysrør og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Fløj B Undervisning Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Storfritter Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Fløj A Toiletter Der installeres nye armaturer med LED belysning. Der installeres ligeledes nye bevægelsesmeldere for styring af anlægget. | 0.19938 | 0.20128 | 1069 | 3907.9 | 294000 | 15 | 75.2322 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
Blicherskolen Skolen ¦ Bygning 1 - Fløj A | Haldvej 6, 8981 Spentrup | 730-005322-001 | 6514 | Vinduer & døre | Fløj A Udskiftning af eksisterende yderdøre | Fløj A Yderdør med flere fag, monteret med tolags termorude med kold kant. Fløj A Massiv yderdør med isolerede fyldninger og beklædning på begge sider. Fløj A Yderdøre med enkeltfag, monteret med tolags energiruder. Fløj B Yderdør med enkeltfag, monteret med tolags termoruder med kold kant. Storfritter Facadeparti med glasdør, monteret med tolags termoruder. | Fløj A Eksisterende yderdøre foreslås udskiftet til nye, monteret med trelags energiruder, energiklasse A. | 1.1277 | 0.4286 | 2101 | 2165.2 | 57600 | 30 | 26.6026 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
Blicherskolen Skolen ¦ Bygning 1 - Fløj A | Haldvej 6, 8981 Spentrup | 730-005322-001 | 6514 | Vinduer & døre | Fløj A Udskiftning af vinduer med termoruder til nye med energiruder | Fløj A Vinduerne er monteret med tolags termoruder med kold kant. Fløj A Oplukkelige vinduer med flere fag. Vinduerne er monteret med tolags energiruder. Fløj B Oplukkelige vinduer med flere fag. Vinduerne er monteret med tolags termorude med kold kant. Fløj B Faste vinduer med et fag. Vinduerne er monteret med et lag glas. Storfritter Faste vinduer med et fag. Vinduerne er monteret med tolags termorude med kold kant. Storfritter Oplukkelige vinduer med flere fag. Vinduerne er monteret med tolags termorude med kold kant. | Fløj A Eksisterende vinduer med termoruder udskiftet til nye vinduer med trelags energiruder, energiklasse A. | 0.9846 | 14.0608 | 68927 | 71038.1 | 2164480 | 30 | 30.4693 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
(1200) Firkløverskolen ¦ Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | 730-009256-001 | 6767 | Bygningsdele | Fløj A, B, C & F - Efterisolering af loftsrum med 250-300 mm isolering | Fløj A, B, C & F - Loftsrum er isoleret med 100-150 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Fløj C - Skolekøkken - Loftsrum er isoleret med 450 mm granulat. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Fløj C - Tilbygn. 2001 (lærerforberedelse) - Loftsrum er isoleret med 250 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale nr. 7. Fløj D - Loftsrum er isoleret med 150 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Fløj E - Loftsrum er isoleret med 150 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Fløj F - Tilbygn. 1993 - Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale nr. 6. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Tilbygn. 2010 - Loftsrum er isoleret med 300 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale nr. 1.302. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Loftsrum er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale nr. 16. BBR 2 - Tandklinik - Loftsrum er isoleret med 100-150 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. | Fløj A, B, C & F - Efterisolering af loftsrum med 250-300 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 1.3625 | 9.7308 | 47703 | 30483.2727 | 894897.5 | 40 | 29.357 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Nørrevangsskolen ¦ Fløj A, Nørrevangsskolen ¦ Fløj B , Nørrevangsskolen ¦ Fløj C, Nørrevangsskolen ¦ Fløj D, Nørrevangsskolen ¦ Fløj E, Nørrevangsskolen ¦ Fløj F, Nørrevangsskolen ¦ Fløj G. Idrætsbygning | Glentevej 15, 8930 Randers NØ | 730-011301-001, 730-011301-002, 730-011301-003, 730-011301-004, 730-011301-005, 730-011301-006, 730-011301-007 | 13527 | Bygningsdele | Fløj A, B, C, D, E og F. Indvendig montage af forsatsvæg med 100 mm isolering afsluttet med pladebeklædning | Fløj A, B, C, D, E, F og omklædningsbygning Ydervægge er udført som 300 mm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af tegl. Hulrummet er isoleret med 75 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Svømmehal, Gymnastiksal og Idrætshal Ydervægge er udført som 420 mm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af tegl. Hulrummet er isoleret med 125 mm mineraluldsbatts fastgjort mod indvendig side af hulmur. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. | Fløj A, B, C, D, E, F og omklædningsbygning Indvendig efterisolering af hulrumsisolerede ydervægge af tegl med 100 mm isolering i ny forsatsvæg. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. Det bør i øvrigt undersøges om isoleringsarbejdet kan medføre dannelse af skimmelsvampe bag isoleringen. | 0.68244 | 4.4683 | 70215 | 47992.06 | 2812950 | 40 | 58.6128 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller | [7 empty] | Idræt
Østervangsskolen | Dronningborg Boulevard 33G, 8930 Randers NØ | 730-009986-001 | 10807.5 | Bygningsdele | Fløj A, B, C, D, F & G - Vinduesbånd - Efterisolering af lette ydervægge af træ med 250 mm isolering | Fløj A, B, C, D, F & G - Vinduespartier - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 250 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 9911-05. Fløj A, B, C, D, F & G - Vinduesbånd - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 20. Fløj F - Vinduespartier mod nord - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. A201. | Fløj A, B, C, D, F & G - Vinduesbånd - Indvendig efterisolering med 250 mm isolering i lette ydervægge. Eksisterende pladebeklædning og isolering nedtages og bortskaffes. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i den nye væg. | 0.12658 | 0.1573 | 2420 | 1606.88 | 507780 | 40 | 316.0037 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Østervangsskolen | Dronningborg Boulevard 33G, 8930 Randers NØ | 730-009986-001 | 10807.5 | Bygningsdele | Fløj A, B, C, E, F, G & H - Efterisolering af fladt tag med 300 mm isolering, så den samlede isolering udgør 400 mm | Fløj A, B, C, E, F, G & H - Det flade tag er isoleret med 50 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 21. Fløj D - Det flade tag vurderes isoleret med 150 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen ved tagfod. Fløj F tilbygning - Det flade tag er isoleret med 250 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. A201. Fløj J - Det flade tag er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. T-14. | Fløj A, B, C, E, F, G & H - Eksisterende tag efterisoleres udvendigt med 300 mm trædefast isolering, så den samlede mængde udgør 400 mm isolering. Den nye tagflade skal have en taghældning på mindst 1:40. Eksisterende tagbeklædning rengøres og efterses for evt. skader, der i så fald skal udbedres. Herved sikres et tæt underlag, der kan fungere som dampspærre i den nye konstruktion. Forudsætningen herfor er, at den eksisterende dampspærre er perforeret. Inden pap- og efterisoleringsarbejdet udføres, skal det eksisterende tag være helt tør og uden lunker eller buler. Hvis det eksisterende tag er udført med ventilationsspalte mellem isoleringslag og tagbeklædning, skal spalten lukkes effektivt for ikke at miste effekten af efterisoleringslaget. Hvis det eksisterende tag er vådt, dvs. træfugten er over 15-17 %, skal ventilationsspalten forblive åben, indtil konstruktionen er tør, anslået efter et år. Tagkonstruktionen skal udføres med effektivt afvandingssystem til regnvand. Det anbefales, at det udføres med synlige nedløbsrør og tagrender af hensyn til senere inspektion. | 1.1544 | 15.771 | 242617 | 161108.44 | 5582325 | 40 | 34.6495 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Østervangsskolen | Dronningborg Boulevard 33G, 8930 Randers NØ | 730-009986-001 | 10807.5 | Bygningsdele | Fløj A, B, C, E, G & H - Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kælder med 100 mm isolering | Fløj A, B, C, E, G & H - Gulv mod uopvarmet kælder og ingeniørgange er udført af, beton med slidlagsgulv er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 20. Fløj J - Gulv mod kælder udført af beton med trægulv, er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. T-14. | Fløj A, B, C, E, G & H - Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kælder med 100 mm isolering. Montering af nedhængt loft i kælder på underside af etageadskillelse af beton og træ. Der udføres effektiv dampspærre og afsluttes med godkendt beklædning. Det er vigtigt at have fokus på at rumhøjden ikke gøres lavere end bygningsreglementets krav herfor. Efter isoleringen af etageadskillelsen vil temperaturen i kælderen blive lavere. Herved øges risikoen for fugtproblemer, hvis der ikke ventileres. Det anbefales at etablere udeluftventiler i alle rum, og husejeren bør instrueres i korrekt udluftning af kælderen så fugt mv. undgåes. | 3.4247 | 10.6912 | 164480 | 109214.72 | 1275600 | 40 | 11.6797 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Nørrevangsskolen ¦ Fløj A | Glentevej 15, 8930 Randers NØ | 730-011301-001 | 4262 | Belysning | Fløj A. Depoter og kælderrum. Installation af LED belysning og bevægelsesmelder | Fløj A. Gange Belysning består hovedsagelig af nyere armature med HF forkoblinger og lysstyring i form af PIR. Fløj A. Toiletter Belysning består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Belysningen er med bevægelsesmeldere. Fløj A. Depoter og kælderrum Belysning består af en blanding af ældre armaturer med konventionelle forkoblinger, ældre PEL rør og sparepærer. Der er ingen lysstyring. Fløj A. Tandklinik og lægerum Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og LED belysning og bevægelsesmelder. Fløj A. Lærerværelser Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj A. Kontorer Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger. Der er manuel tænd/sluk. Fløj A. Bibliotek Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj A. Kantine Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj A. Fysik og Kemi Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj A. Håndgerning Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj A. Skolekøkken Belysning består af ældre armaturer med lysrør med konventionelle forkoblinger. Lyset tændes manuelt. Fløj A. Sløjd Belysning består af ældre armaturer med lysrør med konventionelle forkoblinger. Lyset tændes manuelt. Fløj B. Fællesrum Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj B. Undervisning. Lokale 12 & 13 Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj B. Undervisning. Lokale 11, 14, 15, 16 Belysning består af armaturer med ældre lysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj B. Toiletter Belysning består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Belysningen er med bevægelsesmeldere. Fløj B. Mellemgang Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj C. Undervisning. Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj C. Fællesrum Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj C. Toiletter Belysning består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Belysningen er med bevægelsesmeldere. Fløj C. Mellemgang Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj D. Undervisning. Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj D. Fællesrum Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj D. Toiletter Belysning består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Belysningen er med bevægelsesmeldere. Fløj D. Mellemgang Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj E. Undervisning. Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj E. Fællesrum Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj E. Toiletter Belysning består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Belysningen er med bevægelsesmeldere. Fløj E. Mellemgang Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj F. Undervisning. Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj F. Fællesrum Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj F. Toiletter Belysning består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Belysningen er med bevægelsesmeldere. Fløj F. Mellemgang Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Svømmehal Belysning består af ældre 2-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. Der er ingen dagslysstyring. Gymnastiksal Belysning består af ældre lysrørsarmaturer med konventionelle forkoblinger. Idrætshal Belysning består af ældre lysrørsarmaturer, sportsarmaturer, med konventionelle forkoblinger og bevægelsesmeldere. Omklædning Svømmehal Belysning består af ældre armaturer med konventionelle forkoblinger og bevægelsesmeldere. Omklædning. Idrætshal og gymnastiksal Belysning består af ældre armaturer med konventionelle forkoblinger og bevægelsesmeldere. Øvrige lokaler div anvendelse. Belysning består af ældre armaturer med konventionelle forkoblinger og bevægelsesmeldere. Omklædningsbygning Toiletter Belysningen i gangarealer består af armaturer med kompaktlysrør. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. Omklædningsbygning Glasgang Belysning består af 1-rørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. Omklædningsbygning Mellemgang Belysning består af 1-rørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. Omklædningsbygning Gange bag omklædning Belysningen i gangarealer består af armaturer med kompaktlysrør. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. Omklædningsbygning Forhal Idrætshal Belysningen i gangarealer består af armaturer med kompaktlysrør. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. | Fløj A Depoter og kælderrum Udskiftning af belysning til nye armaturer med LED belysning og bevægelsesmeldere.. | 0.23782 | 0.35272 | 1174 | 3963.72 | 250000 | 15 | 63.0721 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  |  | Undervisning | Solceller
Nørrevangsskolen ¦ Fløj A | Glentevej 15, 8930 Randers NØ | 730-011301-001 | 4262 | Bygningsdele | Fløj A. Efterisolering af gulv mod krybekælder med 100 mm isolering | Fløj A Gulv mod krybekælder udført med 160 mm letklinkerbeton afrettet med mørtel og afsluttet med linoleum. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. | Fløj A Efterisolering af gulv mod krybekælder på undersiden med 100 mm isolering, så den samlede isolering svarer til r 200 mm mineraluld Arbejdet udføres med isoleringsplader fastgjort mekanisk med specialplugs eller fastholdt isolering. Opmærksomheden henledes generelt på risiko for kraftige fugtproblemer og skimmelsvamp ved for store isoleringsmængder uden den nødvendige ventilation til krybekælderen. Selv med en beskeden isolering skal der sikres optimal ventilation i krybekælderen. | 0.67461 | 1.2354 | 19699 | 13257.76 | 786100 | 40 | 59.2936 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  |  | Undervisning | Solceller
Nørrevangsskolen ¦ Fløj A | Glentevej 15, 8930 Randers NØ | 730-011301-001 | 4262 | Ventilation | Fløj A. Faglokaler. Udskiftning af ventilationsaggregat til nyt aggregat med roterende varmeveksler | Fløj A. Lærerværelse Ældre ventilationsanlæg med krydsvarmeveksler. Der er eftermonteret nye omdrejningsregulerede direkte trukne ventilatorer Anlægstype: VAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: Frekvensreguleret, urstyret og tilsluttet CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Fløj A. Faglokaler Ældre ventilationsanlæg med krydsvarmeveksler. Der er eftermonteret nye omdrejningsregulerede direkte trukne ventilatorer Anlægstype: VAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: Frekvensreguleret, urstyret og tilsluttet CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Fløj A. Kontorer Ældre ventilationsanlæg med krydsvarmeveksler. Der er eftermonteret nye omdrejningsregulerede direkte trukne ventilatorer Anlægstype: VAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: Frekvensreguleret, urstyret og tilsluttet CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Fløj A. Tandklinik og Lægerum Ældre ventilationsanlæg med krydsvarmeveksler. Anlægget er med remtrukne ventilatorer. Anlægstype: VAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: Frekvensreguleret, urstyret og tilsluttet CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Anlægget er placeret i separat rum i stueplan nær Tandklinikken Fløj A Der er naturlig ventilation i resten af. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre fremstår i god stand. Der er desuden lokale udsugninger fra toiletter og køkken. Fløj B Ældre ventilationsanlæg med recirkulation Ventilatorer er ældre med remtræk. Anlægstype: CAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: Urstyret og tilsluttet CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Anlægget er placeret i indskudt tagetage med vanskelig adgang via en loftslem i midtergangen. Fløj C Ældre ventilationsanlæg med recirkulation Ventilatorer er ældre med remtræk. Anlægstype: CAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: Urstyret og tilsluttet CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Anlægget er placeret i indskudt tagetage med vanskelig adgang via en loftslem i midtergangen. Fløj D Ældre ventilationsanlæg med recirkulation Ventilatorer er ældre med remtræk. Anlægstype: CAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: Urstyret og tilsluttet CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Anlægget er placeret i indskudt tagetage med vanskelig adgang via en loftslem i midtergangen. Fløj E Ældre ventilationsanlæg med recirkulation Ventilatorer er ældre med remtræk. Anlægstype: CAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: Urstyret og tilsluttet CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Anlægget er placeret i indskudt tagetage med vanskelig adgang via en loftslem i midtergangen. Fløj F Ældre ventilationsanlæg med recirkulation Ventilatorer er ældre med remtræk. Anlægstype: CAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: Urstyret og tilsluttet CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Anlægget er placeret i indskudt tagetage med vanskelig adgang via en loftslem i midtergangen. Svømmehal Mekanisk balanceret ventilationsanlæg med krydsvarmeveksler og direkte trukne ventilatorer. Anlægget fungerer som opvarmning i svømmehallen. Anlægstype: CAV Driftstid: 168 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m2 El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Gymnastiksal Mekanisk balanceret ældre ventilationsanlæg med krydsvarmeveksler og remtrukne ventilatorer. Anlægget fungerer som opvarmning i hallen Anlægstype: CAV Driftstid: 168 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m2 El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Svømmehal Nyere mekanisk balanceret ventilationsanlæg med roterende varmeveksler og direkte trukne ventilatorer. Anlægget fungerer som opvarmning i hallen Anlægstype: CAV Driftstid: 168 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m2 El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,1 kJ/m³ Automatik: CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Omklædningsbygning Omklædningsrum Mekanisk balanceret ventilationsanlæg med krydsvarmeveksler og remtrukne ventilatorer. Anlægstype: VAV Driftstid: 60 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: Fugtstyring og CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Omklædningsbygning Der er naturlig ventilation i resten af bygningen. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre fremstår i god stand. | Fløj A Faglokaler Udskiftning af ventilationsaggregat til et nyt ventilationsaggregat med direkte trukne ventilatorer og med roterende varmeveksler. Anlægget tilsluttes CTS. | 4.7811 | 1.2093 | 15037 | 13148.12 | 55000 | 20 | 4.1831 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  |  | Undervisning | Solceller
Nørrevangsskolen ¦ Fløj A | Glentevej 15, 8930 Randers NØ | 730-011301-001 | 4262 | Belysning | Fløj A. Kontorer. Installation af bevægelsesmeldere på belysning | Fløj A. Gange Belysning består hovedsagelig af nyere armature med HF forkoblinger og lysstyring i form af PIR. Fløj A. Toiletter Belysning består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Belysningen er med bevægelsesmeldere. Fløj A. Depoter og kælderrum Belysning består af en blanding af ældre armaturer med konventionelle forkoblinger, ældre PEL rør og sparepærer. Der er ingen lysstyring. Fløj A. Tandklinik og lægerum Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og LED belysning og bevægelsesmelder. Fløj A. Lærerværelser Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj A. Kontorer Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger. Der er manuel tænd/sluk. Fløj A. Bibliotek Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj A. Kantine Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj A. Fysik og Kemi Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj A. Håndgerning Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj A. Skolekøkken Belysning består af ældre armaturer med lysrør med konventionelle forkoblinger. Lyset tændes manuelt. Fløj A. Sløjd Belysning består af ældre armaturer med lysrør med konventionelle forkoblinger. Lyset tændes manuelt. Fløj B. Fællesrum Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj B. Undervisning. Lokale 12 & 13 Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj B. Undervisning. Lokale 11, 14, 15, 16 Belysning består af armaturer med ældre lysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj B. Toiletter Belysning består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Belysningen er med bevægelsesmeldere. Fløj B. Mellemgang Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj C. Undervisning. Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj C. Fællesrum Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj C. Toiletter Belysning består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Belysningen er med bevægelsesmeldere. Fløj C. Mellemgang Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj D. Undervisning. Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj D. Fællesrum Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj D. Toiletter Belysning består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Belysningen er med bevægelsesmeldere. Fløj D. Mellemgang Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj E. Undervisning. Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj E. Fællesrum Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj E. Toiletter Belysning består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Belysningen er med bevægelsesmeldere. Fløj E. Mellemgang Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj F. Undervisning. Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj F. Fællesrum Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj F. Toiletter Belysning består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Belysningen er med bevægelsesmeldere. Fløj F. Mellemgang Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Svømmehal Belysning består af ældre 2-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. Der er ingen dagslysstyring. Gymnastiksal Belysning består af ældre lysrørsarmaturer med konventionelle forkoblinger. Idrætshal Belysning består af ældre lysrørsarmaturer, sportsarmaturer, med konventionelle forkoblinger og bevægelsesmeldere. Omklædning Svømmehal Belysning består af ældre armaturer med konventionelle forkoblinger og bevægelsesmeldere. Omklædning. Idrætshal og gymnastiksal Belysning består af ældre armaturer med konventionelle forkoblinger og bevægelsesmeldere. Øvrige lokaler div anvendelse. Belysning består af ældre armaturer med konventionelle forkoblinger og bevægelsesmeldere. Omklædningsbygning Toiletter Belysningen i gangarealer består af armaturer med kompaktlysrør. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. Omklædningsbygning Glasgang Belysning består af 1-rørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. Omklædningsbygning Mellemgang Belysning består af 1-rørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. Omklædningsbygning Gange bag omklædning Belysningen i gangarealer består af armaturer med kompaktlysrør. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. Omklædningsbygning Forhal Idrætshal Belysningen i gangarealer består af armaturer med kompaktlysrør. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. | Fløj A. Kontorer Installation af bevægelsesmeldere for styring af belysningen. | 5.2923 | 0.39296 | 1452 | 4410.21 | 12500 | 15 | 2.8343 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  |  | Undervisning | Solceller
Nørrevangsskolen ¦ Fløj A | Glentevej 15, 8930 Randers NØ | 730-011301-001 | 4262 | Ventilation | Fløj A. Kontorer. Udskiftning af ventilationsaggregat til nyt aggregat med roterende varmeveksler | Fløj A. Lærerværelse Ældre ventilationsanlæg med krydsvarmeveksler. Der er eftermonteret nye omdrejningsregulerede direkte trukne ventilatorer Anlægstype: VAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: Frekvensreguleret, urstyret og tilsluttet CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Fløj A. Faglokaler Ældre ventilationsanlæg med krydsvarmeveksler. Der er eftermonteret nye omdrejningsregulerede direkte trukne ventilatorer Anlægstype: VAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: Frekvensreguleret, urstyret og tilsluttet CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Fløj A. Kontorer Ældre ventilationsanlæg med krydsvarmeveksler. Der er eftermonteret nye omdrejningsregulerede direkte trukne ventilatorer Anlægstype: VAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: Frekvensreguleret, urstyret og tilsluttet CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Fløj A. Tandklinik og Lægerum Ældre ventilationsanlæg med krydsvarmeveksler. Anlægget er med remtrukne ventilatorer. Anlægstype: VAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: Frekvensreguleret, urstyret og tilsluttet CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Anlægget er placeret i separat rum i stueplan nær Tandklinikken Fløj A Der er naturlig ventilation i resten af. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre fremstår i god stand. Der er desuden lokale udsugninger fra toiletter og køkken. Fløj B Ældre ventilationsanlæg med recirkulation Ventilatorer er ældre med remtræk. Anlægstype: CAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: Urstyret og tilsluttet CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Anlægget er placeret i indskudt tagetage med vanskelig adgang via en loftslem i midtergangen. Fløj C Ældre ventilationsanlæg med recirkulation Ventilatorer er ældre med remtræk. Anlægstype: CAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: Urstyret og tilsluttet CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Anlægget er placeret i indskudt tagetage med vanskelig adgang via en loftslem i midtergangen. Fløj D Ældre ventilationsanlæg med recirkulation Ventilatorer er ældre med remtræk. Anlægstype: CAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: Urstyret og tilsluttet CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Anlægget er placeret i indskudt tagetage med vanskelig adgang via en loftslem i midtergangen. Fløj E Ældre ventilationsanlæg med recirkulation Ventilatorer er ældre med remtræk. Anlægstype: CAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: Urstyret og tilsluttet CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Anlægget er placeret i indskudt tagetage med vanskelig adgang via en loftslem i midtergangen. Fløj F Ældre ventilationsanlæg med recirkulation Ventilatorer er ældre med remtræk. Anlægstype: CAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: Urstyret og tilsluttet CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Anlægget er placeret i indskudt tagetage med vanskelig adgang via en loftslem i midtergangen. Svømmehal Mekanisk balanceret ventilationsanlæg med krydsvarmeveksler og direkte trukne ventilatorer. Anlægget fungerer som opvarmning i svømmehallen. Anlægstype: CAV Driftstid: 168 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m2 El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Gymnastiksal Mekanisk balanceret ældre ventilationsanlæg med krydsvarmeveksler og remtrukne ventilatorer. Anlægget fungerer som opvarmning i hallen Anlægstype: CAV Driftstid: 168 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m2 El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Svømmehal Nyere mekanisk balanceret ventilationsanlæg med roterende varmeveksler og direkte trukne ventilatorer. Anlægget fungerer som opvarmning i hallen Anlægstype: CAV Driftstid: 168 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m2 El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,1 kJ/m³ Automatik: CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Omklædningsbygning Omklædningsrum Mekanisk balanceret ventilationsanlæg med krydsvarmeveksler og remtrukne ventilatorer. Anlægstype: VAV Driftstid: 60 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: Fugtstyring og CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Omklædningsbygning Der er naturlig ventilation i resten af bygningen. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre fremstår i god stand. | Fløj A Kontorer Udskiftning af ventilationsaggregat til et nyt ventilationsaggregat med direkte trukne ventilatorer og med roterende varmeveksler. Anlægget tilsluttes CTS. | 2.1245 | 0.53736 | 6681 | 5842.3 | 55000 | 20 | 9.4141 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  |  | Undervisning | Solceller
Nørrevangsskolen ¦ Fløj A | Glentevej 15, 8930 Randers NØ | 730-011301-001 | 4262 | Ventilation | Fløj A. Kontorer. Udskiftning af ventilationsaggregat til nyt aggregat med roterende varmeveksler | Fløj A. Lærerværelse Ældre ventilationsanlæg med krydsvarmeveksler. Der er eftermonteret nye omdrejningsregulerede direkte trukne ventilatorer Anlægstype: VAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: Frekvensreguleret, urstyret og tilsluttet CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Fløj A. Faglokaler Ældre ventilationsanlæg med krydsvarmeveksler. Der er eftermonteret nye omdrejningsregulerede direkte trukne ventilatorer Anlægstype: VAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: Frekvensreguleret, urstyret og tilsluttet CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Fløj A. Kontorer Ældre ventilationsanlæg med krydsvarmeveksler. Der er eftermonteret nye omdrejningsregulerede direkte trukne ventilatorer Anlægstype: VAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: Frekvensreguleret, urstyret og tilsluttet CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Fløj A. Tandklinik og Lægerum Ældre ventilationsanlæg med krydsvarmeveksler. Anlægget er med remtrukne ventilatorer. Anlægstype: VAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: Frekvensreguleret, urstyret og tilsluttet CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Anlægget er placeret i separat rum i stueplan nær Tandklinikken Fløj A Der er naturlig ventilation i resten af. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre fremstår i god stand. Der er desuden lokale udsugninger fra toiletter og køkken. Fløj B Ældre ventilationsanlæg med recirkulation Ventilatorer er ældre med remtræk. Anlægstype: CAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: Urstyret og tilsluttet CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Anlægget er placeret i indskudt tagetage med vanskelig adgang via en loftslem i midtergangen. Fløj C Ældre ventilationsanlæg med recirkulation Ventilatorer er ældre med remtræk. Anlægstype: CAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: Urstyret og tilsluttet CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Anlægget er placeret i indskudt tagetage med vanskelig adgang via en loftslem i midtergangen. Fløj D Ældre ventilationsanlæg med recirkulation Ventilatorer er ældre med remtræk. Anlægstype: CAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: Urstyret og tilsluttet CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Anlægget er placeret i indskudt tagetage med vanskelig adgang via en loftslem i midtergangen. Fløj E Ældre ventilationsanlæg med recirkulation Ventilatorer er ældre med remtræk. Anlægstype: CAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: Urstyret og tilsluttet CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Anlægget er placeret i indskudt tagetage med vanskelig adgang via en loftslem i midtergangen. Fløj F Ældre ventilationsanlæg med recirkulation Ventilatorer er ældre med remtræk. Anlægstype: CAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: Urstyret og tilsluttet CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Anlægget er placeret i indskudt tagetage med vanskelig adgang via en loftslem i midtergangen. Svømmehal Mekanisk balanceret ventilationsanlæg med krydsvarmeveksler og direkte trukne ventilatorer. Anlægget fungerer som opvarmning i svømmehallen. Anlægstype: CAV Driftstid: 168 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m2 El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Gymnastiksal Mekanisk balanceret ældre ventilationsanlæg med krydsvarmeveksler og remtrukne ventilatorer. Anlægget fungerer som opvarmning i hallen Anlægstype: CAV Driftstid: 168 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m2 El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Svømmehal Nyere mekanisk balanceret ventilationsanlæg med roterende varmeveksler og direkte trukne ventilatorer. Anlægget fungerer som opvarmning i hallen Anlægstype: CAV Driftstid: 168 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m2 El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,1 kJ/m³ Automatik: CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Omklædningsbygning Omklædningsrum Mekanisk balanceret ventilationsanlæg med krydsvarmeveksler og remtrukne ventilatorer. Anlægstype: VAV Driftstid: 60 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: Fugtstyring og CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Omklædningsbygning Der er naturlig ventilation i resten af bygningen. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre fremstår i god stand. | Fløj A Kontorer Udskiftning af ventilationsaggregat til et nyt ventilationsaggregat med direkte trukne ventilatorer og med roterende varmeveksler. Anlægget tilsluttes CTS. | 1.7688 | 0.4474 | 5561 | 4864.29 | 55000 | 20 | 11.3069 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  |  | Undervisning | Solceller
Nørrevangsskolen ¦ Fløj A | Glentevej 15, 8930 Randers NØ | 730-011301-001 | 4262 | Brugsvandsrør | Fløj A. Krybekælder. Efterisolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 60 mm | Ejendommen Varmetabet fra tilslutningsrør under 5 meter indregnes med et standard værdisæt for rørlængde og isoleringsniveau svarende til 4 meter med 30 mm isolering. Dette udføres iht. BEK 1759 - Bekendtgørelse om Håndbog for Energikonsulenter. Fløj A Krybekælder Brugsvandsrør og cirkulationsledning er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Fløj B, C, D, E, F, Svømmehal, Gymnastiksal, Idrætshal og Omklædningsbygning Brugsvandsrør og cirkulationsledning er udført som 1/2" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. | Fløj A Krybekælder Efterisolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 60 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 1.4655 | 0.53078 | 7981 | 5715.31 | 117000 | 30 | 20.4713 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  |  | Undervisning | Solceller
Nørrevangsskolen ¦ Fløj A | Glentevej 15, 8930 Randers NØ | 730-011301-001 | 4262 | Varmefordelingsrør | Fløj A. Krybekælder. Efterisolering af varmefordelingsrør op til 60 mm isolering | Fløj A Krybekælder Varmefordelingsrør er udført som 2" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Fløj A Krybekælder Varmefordelingsrør er udført som 1" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Svømmehal Varmefordelingsrør er udført som DN 60 mm stålrør med 30 mm isolering. Rørene er placeret i uopvarmet teknikrum i kælder under svømmehallen. Svømmehal På varmefordelingsrør i teknikrum i kælder under svømmehallen er der flere uisolerede ventiler. Idrætsbygninger Varmerør fra teknikrum i fløj A til forsyning af fløj G skønnes udført som DN 80 mm præisolerede jordledninger. Der foreligger ingen tegninger over rørføringen. Gymnastiksal og Idrætshal Der er ingen varmefordelingsrør i denne bygning, da der er luftvarme fra ventilationsanlæg. Omklædningsbygning Teknikrum Varmefordelingsrør er udført som 1 1/4" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Rørene er placeret i uopvarmet kælder. | Fløj A. Krybekælder EfterIsolering af varmefordelingsrør op til 60 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0.52186 | 0.37824 | 5746 | 4070.49 | 234000 | 30 | 57.4869 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  |  | Undervisning | Solceller
Nørrevangsskolen ¦ Fløj A | Glentevej 15, 8930 Randers NØ | 730-011301-001 | 4262 | Ventilation | Fløj A. Lærerværelse. Udskiftning af ventilationsaggregat til nyt aggregat med roterende varmeveksler | Fløj A. Lærerværelse Ældre ventilationsanlæg med krydsvarmeveksler. Der er eftermonteret nye omdrejningsregulerede direkte trukne ventilatorer Anlægstype: VAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: Frekvensreguleret, urstyret og tilsluttet CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Fløj A. Faglokaler Ældre ventilationsanlæg med krydsvarmeveksler. Der er eftermonteret nye omdrejningsregulerede direkte trukne ventilatorer Anlægstype: VAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: Frekvensreguleret, urstyret og tilsluttet CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Fløj A. Kontorer Ældre ventilationsanlæg med krydsvarmeveksler. Der er eftermonteret nye omdrejningsregulerede direkte trukne ventilatorer Anlægstype: VAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: Frekvensreguleret, urstyret og tilsluttet CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Fløj A. Tandklinik og Lægerum Ældre ventilationsanlæg med krydsvarmeveksler. Anlægget er med remtrukne ventilatorer. Anlægstype: VAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: Frekvensreguleret, urstyret og tilsluttet CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Anlægget er placeret i separat rum i stueplan nær Tandklinikken Fløj A Der er naturlig ventilation i resten af. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre fremstår i god stand. Der er desuden lokale udsugninger fra toiletter og køkken. Fløj B Ældre ventilationsanlæg med recirkulation Ventilatorer er ældre med remtræk. Anlægstype: CAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: Urstyret og tilsluttet CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Anlægget er placeret i indskudt tagetage med vanskelig adgang via en loftslem i midtergangen. Fløj C Ældre ventilationsanlæg med recirkulation Ventilatorer er ældre med remtræk. Anlægstype: CAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: Urstyret og tilsluttet CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Anlægget er placeret i indskudt tagetage med vanskelig adgang via en loftslem i midtergangen. Fløj D Ældre ventilationsanlæg med recirkulation Ventilatorer er ældre med remtræk. Anlægstype: CAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: Urstyret og tilsluttet CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Anlægget er placeret i indskudt tagetage med vanskelig adgang via en loftslem i midtergangen. Fløj E Ældre ventilationsanlæg med recirkulation Ventilatorer er ældre med remtræk. Anlægstype: CAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: Urstyret og tilsluttet CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Anlægget er placeret i indskudt tagetage med vanskelig adgang via en loftslem i midtergangen. Fløj F Ældre ventilationsanlæg med recirkulation Ventilatorer er ældre med remtræk. Anlægstype: CAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: Urstyret og tilsluttet CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Anlægget er placeret i indskudt tagetage med vanskelig adgang via en loftslem i midtergangen. Svømmehal Mekanisk balanceret ventilationsanlæg med krydsvarmeveksler og direkte trukne ventilatorer. Anlægget fungerer som opvarmning i svømmehallen. Anlægstype: CAV Driftstid: 168 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m2 El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Gymnastiksal Mekanisk balanceret ældre ventilationsanlæg med krydsvarmeveksler og remtrukne ventilatorer. Anlægget fungerer som opvarmning i hallen Anlægstype: CAV Driftstid: 168 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m2 El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Svømmehal Nyere mekanisk balanceret ventilationsanlæg med roterende varmeveksler og direkte trukne ventilatorer. Anlægget fungerer som opvarmning i hallen Anlægstype: CAV Driftstid: 168 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m2 El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,1 kJ/m³ Automatik: CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Omklædningsbygning Omklædningsrum Mekanisk balanceret ventilationsanlæg med krydsvarmeveksler og remtrukne ventilatorer. Anlægstype: VAV Driftstid: 60 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: Fugtstyring og CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Omklædningsbygning Der er naturlig ventilation i resten af bygningen. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre fremstår i god stand. | Fløj A Lærerværelse Udskiftning af ventilationsaggregat til et nyt ventilationsaggregat med direkte trukne ventilatorer og med roterende varmeveksler. Anlægget tilsluttes CTS. | 2.9923 | 0.75685 | 9410 | 8228.69 | 55000 | 20 | 6.6839 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  |  | Undervisning | Solceller
Nørrevangsskolen ¦ Fløj A | Glentevej 15, 8930 Randers NØ | 730-011301-001 | 4262 | Belysning | Fløj A. Skolekøkken. Installation af LED belysning og bevægelsesmeldere | Fløj A. Gange Belysning består hovedsagelig af nyere armature med HF forkoblinger og lysstyring i form af PIR. Fløj A. Toiletter Belysning består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Belysningen er med bevægelsesmeldere. Fløj A. Depoter og kælderrum Belysning består af en blanding af ældre armaturer med konventionelle forkoblinger, ældre PEL rør og sparepærer. Der er ingen lysstyring. Fløj A. Tandklinik og lægerum Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og LED belysning og bevægelsesmelder. Fløj A. Lærerværelser Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj A. Kontorer Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger. Der er manuel tænd/sluk. Fløj A. Bibliotek Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj A. Kantine Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj A. Fysik og Kemi Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj A. Håndgerning Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj A. Skolekøkken Belysning består af ældre armaturer med lysrør med konventionelle forkoblinger. Lyset tændes manuelt. Fløj A. Sløjd Belysning består af ældre armaturer med lysrør med konventionelle forkoblinger. Lyset tændes manuelt. Fløj B. Fællesrum Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj B. Undervisning. Lokale 12 & 13 Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj B. Undervisning. Lokale 11, 14, 15, 16 Belysning består af armaturer med ældre lysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj B. Toiletter Belysning består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Belysningen er med bevægelsesmeldere. Fløj B. Mellemgang Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj C. Undervisning. Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj C. Fællesrum Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj C. Toiletter Belysning består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Belysningen er med bevægelsesmeldere. Fløj C. Mellemgang Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj D. Undervisning. Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj D. Fællesrum Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj D. Toiletter Belysning består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Belysningen er med bevægelsesmeldere. Fløj D. Mellemgang Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj E. Undervisning. Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj E. Fællesrum Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj E. Toiletter Belysning består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Belysningen er med bevægelsesmeldere. Fløj E. Mellemgang Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj F. Undervisning. Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj F. Fællesrum Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj F. Toiletter Belysning består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Belysningen er med bevægelsesmeldere. Fløj F. Mellemgang Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Svømmehal Belysning består af ældre 2-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. Der er ingen dagslysstyring. Gymnastiksal Belysning består af ældre lysrørsarmaturer med konventionelle forkoblinger. Idrætshal Belysning består af ældre lysrørsarmaturer, sportsarmaturer, med konventionelle forkoblinger og bevægelsesmeldere. Omklædning Svømmehal Belysning består af ældre armaturer med konventionelle forkoblinger og bevægelsesmeldere. Omklædning. Idrætshal og gymnastiksal Belysning består af ældre armaturer med konventionelle forkoblinger og bevægelsesmeldere. Øvrige lokaler div anvendelse. Belysning består af ældre armaturer med konventionelle forkoblinger og bevægelsesmeldere. Omklædningsbygning Toiletter Belysningen i gangarealer består af armaturer med kompaktlysrør. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. Omklædningsbygning Glasgang Belysning består af 1-rørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. Omklædningsbygning Mellemgang Belysning består af 1-rørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. Omklædningsbygning Gange bag omklædning Belysningen i gangarealer består af armaturer med kompaktlysrør. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. Omklædningsbygning Forhal Idrætshal Belysningen i gangarealer består af armaturer med kompaktlysrør. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. | Fløj A Skolekøkken Udskiftning af armaturer til nye armaturer med LED belysning og bevægelsesmeldere. Belysningen dimensioneres for 300 lux. | 0.040781 | 0.01919 | -50 | 220.22 | 81000 | 15 | 367.814 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  |  | Undervisning | Solceller
Blicherskolen Skolen ¦ Bygning 1 - Fløj A, Blicherskolen Skolen ¦ Bygning 5 -Fløj B | Haldvej 4-6, 8981 Spentrup | 730-005322-001, 730-005322-005 | 8526 | Varmepumpe | Fløj A. Etablering af nyt varmefordelingsanlæg til radiatorer, Fløj A. Installation af ny omdrejningsstyret luft/vand varmepumpe, Fløj A. Installation af ny varmtvandsbeholder og Fløj B Etablering af nyt varmefordelingsanlæg til strålevarme i lofter og radiatorer i klasser | Fløj A og B Der er ingen varmepumpe i bygningerne Storfritter Der er ingen varmepumpe i bygningen. | Fløj A og B Installation af ny luft/vand varmepumpe. Anlægget består af en inde- og udedel, som veksler energi i luften om til varme, der via indedelen laver varme til både rumopvarmning og varmt brugsvand. Selve varmepumpeenheden kan placeres i Fyrrummet nær gaskedelen. Samtidig etableres ny varmtvandsbeholder og nyt lavtemperatur radiatoranlæg. Det anbefales altid at få udført en konkret beregning ud fra en leverandørs- eller producents specifikke beregningsdata, inden arbejdet igangsættes. Ligeledes er det altid en god ide at indhente et samlet tilbud fra en leverandør/montør. Begge dele vil ofte kunne medvirke til en endnu bedre rentabilitet. | 4.9105 | 50.4139 | 243781 | 183814.5132 | 1123000 | 30 | 6.1094 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
Munkholm skolen ¦ Bymarksvej 18, 8870 Langå - A | Bymarksvej 18, 8870 Langå | 730-033426-001 | 1092 | Fjernvarme uden veksler | Fløj A: Konvertering til fjernvarme uden veksler | Bygn. 4 - Varmecentral (VA07) - Ejendommen opvarmes med gas. Kedel er installeret i varmecentral. Anlægget er et centralvarmeanlæg. Kedlen er en kondenserende kedelunit med isoleret kappe. Kedlen er af mærket Viessmann, type VSB 28 med en effekt på 285 kW. Kedlen forsyner hele skolen og de 2 børnehaver med varme. Forbruget er fordelt i forhold til opvarmet areal. | Der foreslås konvertering til fjernvarme, udført som et direkte anlæg. | 11.2283 | 18.3962 | 892 | 56141.712 | 100000 | 20 | 1.7812 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
Blicherskolen Skolen ¦ Bygning 1 - Fløj A | Haldvej 6, 8981 Spentrup | 730-005322-001 | 6514 | Fjernvarme uden veksler | Fløj A: Konvertering til fjernvarme uden veksler | Fløj A og B Bygningerne opvarmes med gas. Kedel er installeret i fyrrum i kælder i fløj A. Anlægget er et centralvarmeanlæg. Kedlen er en nyere kondenserende kedelunit med ekstern varmtvandsbeholder, isoleret og med kappe. Kedlen er forsynet med nyere gasbrænder af typen Weishaupt G3/1-E. Der er ekstern modulerende pumpe til cirkulation. Storfritter Bygningen opvarmes med gas. Kedel er installeret i teknikrum i kælder under SFO. Anlægget er et centralvarmeanlæg. Kedlen er en ældre kondenserende solokedel, isoleret og med kappe. Der er integreret pumpe til cirkulation. Der er ikke integreret varmtvandsbeholder i kedlen. | Der foreslås konvertering til fjernvarme, udført som et direkte anlæg. | 10.3861 | 78.499 | -28822 | 207721.59 | 400000 | 20 | 1.9257 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
Østervangsskolen | Dronningborg Boulevard 33G, 8930 Randers NØ | 730-009986-001 | 10807.5 | Bygningsdele | Fløj A-C - Karnapper - Ophugning af eksisterende terrændæk og støbning af nyt med 250 mm mineraluld eller polystyrenplader | Fløj A, B, C, D, E & F - Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 50 mm letklinkebeton. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 20. Fløj A-C - Karnapper - Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 9509.06. Fløj F - Tilbygning - Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 100 mm isolering under betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. A201. | Fløj A-C - Karnapper - Fjernelse af eksisterende terrændæk og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 250 mm trædefast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. | 0.42159 | 0.0546 | 840 | 557.76 | 52920 | 40 | 94.8795 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
(1200) Firkløverskolen ¦ Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | 730-009256-001 | 6767 | Belysning | Fløj B - Administration - Installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | Fløj A - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj A - Undervisningslokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj A - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Gang v. fysik - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Fløj A - Toiletter v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Gang v. toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - IT - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Bibliotek & lærerarbejdsplads - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er manuel lysdæmper på belysningen. Fløj B - Tekøkken v. lærerarbejdspladser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Pæd. værksted - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gang v. toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Depot v. toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Administration - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Tekøkken administration - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj C - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Undervisningslokaler inkl. møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Mødelokale v. skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Skolebod - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kursuslokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Håndarbejde & sløjd - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Keramik & ovn v. håndarbejde - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Maskiner v. sløjd - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Spånsuger - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Undervisnings- & fælleslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj E - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Toiletter - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj E - Depot & alene rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle og elektroniske forkoblinger. Der er delvis styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Musik & klasserum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj F - Rengøringrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Forrum v. musik - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Toilet v. musik - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Forrum v. klasserum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Toilet v. musik - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Gymastiksal 1 - Forrum, omklædning, bad, toiletter & tørrerum - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Gymastiksal 1 - Redskabsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymastiksal 1 - Belysningsanlæggene består af ombyggede LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymastiksal 1 - Gang & omklædningsrum mod vest - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Rengøring- & teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Forrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Læreromklædning - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Omklædning, bad & toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Redskabsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er manuel lysdæmpning. Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger enkelte dog med elektroniske forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Tandklinik - Musiklokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Tandklinik - Musiklokale (lille) - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Tandklinik - Badeværelse v. musiklokaler - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Tandklinik - Køkken, øverum & gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Tandklinik - Badeværelse v. køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Fløj B - Administration - Installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 5.5718 | 0.25817 | 1356 | 4457.4545 | 12000 | 15 | 2.6921 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
(1200) Firkløverskolen ¦ Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | 730-009256-001 | 6767 | Belysning | Fløj B - Depot v. toiletter - Installation af bevægelsesmelder | Fløj A - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj A - Undervisningslokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj A - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Gang v. fysik - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Fløj A - Toiletter v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Gang v. toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - IT - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Bibliotek & lærerarbejdsplads - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er manuel lysdæmper på belysningen. Fløj B - Tekøkken v. lærerarbejdspladser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Pæd. værksted - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gang v. toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Depot v. toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Administration - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Tekøkken administration - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj C - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Undervisningslokaler inkl. møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Mødelokale v. skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Skolebod - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kursuslokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Håndarbejde & sløjd - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Keramik & ovn v. håndarbejde - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Maskiner v. sløjd - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Spånsuger - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Undervisnings- & fælleslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj E - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Toiletter - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj E - Depot & alene rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle og elektroniske forkoblinger. Der er delvis styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Musik & klasserum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj F - Rengøringrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Forrum v. musik - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Toilet v. musik - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Forrum v. klasserum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Toilet v. musik - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Gymastiksal 1 - Forrum, omklædning, bad, toiletter & tørrerum - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Gymastiksal 1 - Redskabsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymastiksal 1 - Belysningsanlæggene består af ombyggede LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymastiksal 1 - Gang & omklædningsrum mod vest - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Rengøring- & teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Forrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Læreromklædning - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Omklædning, bad & toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Redskabsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er manuel lysdæmpning. Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger enkelte dog med elektroniske forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Tandklinik - Musiklokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Tandklinik - Musiklokale (lille) - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Tandklinik - Badeværelse v. musiklokaler - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Tandklinik - Køkken, øverum & gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Tandklinik - Badeværelse v. køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Fløj B - Depot v. toiletter - Installation af bevægelsesmelder | 0.13964 | -0.000267 | -1 | 11.6364 | 1250 | 15 | 107.4219 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Blicherskolen Skolen ¦ Bygning 5 -Fløj B | Haldvej 4, 8981 Spentrup | 730-005322-005 | 2012 | Ventilationskanal | Fløj B - Efterisolering af ventilationskanaler med 50 mm lamelmåtte m alu. | Fløj B Fleksible kanaler på loft. Kanalerne yder et stort tryktab da flere en klappet sammen under ydre påvirkning og medvirker til nedsat funktion af ventilationsanlæg. | Fløj B Der foreslåes udskiftning af ødelagte kanaler og efterisolering af de sparsomt isolerede ventilationskanaler med Rockwool lamelmåtter med alufolie, lambda 41. Efterisoleringen udføres uden på den eksisterende isolering. Ved efterisoleringen mindskes det unødvendige varmetab fra kanalerne. Den samlede isoleringsmændge kommer op på i alt 70 mm. | 2.5237 | 1.9981 | 9795 | 10094.7 | 120000 | 30 | 11.8874 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
Østervangsskolen | Dronningborg Boulevard 33G, 8930 Randers NØ | 730-009986-001 | 10807.5 | Belysning | Fløj B - Gang - Udskiftning af armaturer | Fløj A - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj A - Lokale 30 & 32 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Lokale 31 & 33-36 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj A - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj B - Lokale 21-26 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Køkken+bod - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj C - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj C - Stuer, grupperum og fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Forrum v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Kælder - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Børnehuset - Belysningsanlæggene består generelt af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer samt enkelt rum med LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Biologi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. biologi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Vaskerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Personalerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Rengøring v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Forrum & vindfang - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - WC v. forrum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Garderobe inkl. WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Klinkker og laboratorium - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Røntgen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Personalerum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Gang & trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Håndgerning & Geografi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Depot v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Møderum v. støttecenter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Garderobe v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Kælder - Omklædning, bad & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj E - Festsal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal hyggekrog - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Kælder - Motion og depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Garderobe, køkken & wc v. lærerværelse - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Rengøringsrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Skolekontor - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - WC & arkiv v. skolekontor - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Forrum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kopirum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Viceinspektør - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Konference - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kontor, talepædagog, psykolog & mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Venterum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Garderobe v. billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Sløjd inkl. gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Lokale 81 & 82 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Birum v. lokale 81 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Lokale 71-79 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gange, kontor, rengøringsrum, gameroom & WC v. juniorklub - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Billiardrum v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Depotrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer, med bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Aktivitetsrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer og LED, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Disco v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gym 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Redskabsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Omklædningsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - WC v. gym 2 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Gang, bad & tørrerum v. gym 2 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Depotrum under serviceleder - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Depot v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Massage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Garage - Armaturer med almindelige glødepærer og sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Køkken & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Forrum & depot - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gang, bad & tørrerum v. gym 1 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gym 1 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Omklædningsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Forrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - WC v. gym 1 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Redskabsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Legerum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - Kælder - Hulen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Gameroom - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Lokale 41-49 & 51-52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Værksted v. lokale 51 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gang v. lokale 52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Vindfang v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Depot- & rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Depotrum & forrum v. musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - AV-rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kopirum v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Fløj B - Gang - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.846 | 0.059496 | 168 | 676.8 | 12000 | 15 | 17.7305 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
(1200) Firkløverskolen ¦ Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | 730-009256-001 | 6767 | Belysning | Fløj B - Gang v. toiletter - Installation af bevægelsesmelder | Fløj A - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj A - Undervisningslokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj A - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Gang v. fysik - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Fløj A - Toiletter v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Gang v. toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - IT - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Bibliotek & lærerarbejdsplads - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er manuel lysdæmper på belysningen. Fløj B - Tekøkken v. lærerarbejdspladser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Pæd. værksted - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gang v. toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Depot v. toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Administration - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Tekøkken administration - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj C - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Undervisningslokaler inkl. møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Mødelokale v. skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Skolebod - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kursuslokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Håndarbejde & sløjd - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Keramik & ovn v. håndarbejde - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Maskiner v. sløjd - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Spånsuger - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Undervisnings- & fælleslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj E - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Toiletter - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj E - Depot & alene rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle og elektroniske forkoblinger. Der er delvis styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Musik & klasserum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj F - Rengøringrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Forrum v. musik - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Toilet v. musik - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Forrum v. klasserum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Toilet v. musik - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Gymastiksal 1 - Forrum, omklædning, bad, toiletter & tørrerum - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Gymastiksal 1 - Redskabsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymastiksal 1 - Belysningsanlæggene består af ombyggede LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymastiksal 1 - Gang & omklædningsrum mod vest - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Rengøring- & teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Forrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Læreromklædning - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Omklædning, bad & toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Redskabsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er manuel lysdæmpning. Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger enkelte dog med elektroniske forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Tandklinik - Musiklokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Tandklinik - Musiklokale (lille) - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Tandklinik - Badeværelse v. musiklokaler - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Tandklinik - Køkken, øverum & gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Tandklinik - Badeværelse v. køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Fløj B - Gang v. toiletter - Installation af bevægelsesmelder | 0.45955 | 0.003209 | 17 | 61.2727 | 2000 | 15 | 32.6409 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
(1200) Firkløverskolen ¦ Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | 730-009256-001 | 6767 | Belysning | Fløj B - Gange - Installation af bevægelsesmelder | Fløj A - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj A - Undervisningslokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj A - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Gang v. fysik - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Fløj A - Toiletter v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Gang v. toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - IT - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Bibliotek & lærerarbejdsplads - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er manuel lysdæmper på belysningen. Fløj B - Tekøkken v. lærerarbejdspladser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Pæd. værksted - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gang v. toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Depot v. toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Administration - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Tekøkken administration - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj C - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Undervisningslokaler inkl. møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Mødelokale v. skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Skolebod - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kursuslokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Håndarbejde & sløjd - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Keramik & ovn v. håndarbejde - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Maskiner v. sløjd - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Spånsuger - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Undervisnings- & fælleslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj E - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Toiletter - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj E - Depot & alene rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle og elektroniske forkoblinger. Der er delvis styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Musik & klasserum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj F - Rengøringrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Forrum v. musik - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Toilet v. musik - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Forrum v. klasserum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Toilet v. musik - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Gymastiksal 1 - Forrum, omklædning, bad, toiletter & tørrerum - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Gymastiksal 1 - Redskabsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymastiksal 1 - Belysningsanlæggene består af ombyggede LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymastiksal 1 - Gang & omklædningsrum mod vest - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Rengøring- & teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Forrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Læreromklædning - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Omklædning, bad & toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Redskabsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er manuel lysdæmpning. Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger enkelte dog med elektroniske forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Tandklinik - Musiklokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Tandklinik - Musiklokale (lille) - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Tandklinik - Badeværelse v. musiklokaler - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Tandklinik - Køkken, øverum & gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Tandklinik - Badeværelse v. køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Fløj B - Gange - Installation af bevægelsesmelder | 0.53345 | 0.009036 | 48 | 177.8182 | 5000 | 15 | 28.1186 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
(1200) Firkløverskolen ¦ Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | 730-009256-001 | 6767 | Varmefordelingspumpe | Fløj B - Kælder - Motionsrum (VA10) - Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg | Fløj B - Kælder - Teknikrum (VA01) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. Fløj B - Kælder - Teknikrum (VA02) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Fløj B - Kælder - Teknikrum (VA03) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 85 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 32-60. Fløj B - Kælder - Teknikrum (VA04) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 450 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 40-120. Fløj B - Kælder - Teknikrum (VA05) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Teknikrum (VA06) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Der er en back-up pumpe fabrikat Grundfos type UM 20-20 (denne er ikke indregnet i energimærket, da den ikke vurderes at være i drift) Fløj F - Gymnastiksal 2 - Teknikrum (VA07) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Der er en back-up pumpe fabrikat Grundfos type UM 20-20 (denne er ikke indregnet i energimærket, da den ikke vurderes at være i drift) Fløj B - Kælder - Teknikrum (VA08) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 440 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna3 40-120 F. Fløj B - Kælder - Kedelrum (VA09) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 153 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna3 25-100. Fløj B - Kælder - Motionsrum (VA10) - På varmefordelingsanlægget er monteret en pumpe med trinregulering med en max-effekt på 190 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS 25-80. Fløj C - Loftrum over skolekøkken (VA11) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Teknikrum (VA12) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. BBR 2 - Tandklinik (VA01) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. | Fløj B - Kælder - Motionsrum (VA10) - Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Magna3 25-80 med en max-effekt på 124 W. | 3.4965 | 0.14637 | 743 | 1486 | 8500 | 20 | 5.7201 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
(1200) Firkløverskolen ¦ Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | 730-009256-001 | 6767 | Varmefordelingspumpe | Fløj B - Kælder - Teknikrum (VA04) - Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg | Fløj B - Kælder - Teknikrum (VA01) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. Fløj B - Kælder - Teknikrum (VA02) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Fløj B - Kælder - Teknikrum (VA03) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 85 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 32-60. Fløj B - Kælder - Teknikrum (VA04) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 450 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 40-120. Fløj B - Kælder - Teknikrum (VA05) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Teknikrum (VA06) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Der er en back-up pumpe fabrikat Grundfos type UM 20-20 (denne er ikke indregnet i energimærket, da den ikke vurderes at være i drift) Fløj F - Gymnastiksal 2 - Teknikrum (VA07) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Der er en back-up pumpe fabrikat Grundfos type UM 20-20 (denne er ikke indregnet i energimærket, da den ikke vurderes at være i drift) Fløj B - Kælder - Teknikrum (VA08) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 440 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna3 40-120 F. Fløj B - Kælder - Kedelrum (VA09) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 153 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna3 25-100. Fløj B - Kælder - Motionsrum (VA10) - På varmefordelingsanlægget er monteret en pumpe med trinregulering med en max-effekt på 190 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS 25-80. Fløj C - Loftrum over skolekøkken (VA11) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Teknikrum (VA12) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. BBR 2 - Tandklinik (VA01) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. | Fløj B - Kælder - Teknikrum (VA04) - Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Magna3 40-120 med en max-effekt på 440 W. | 0.73176 | 0.061267 | 311 | 622 | 17000 | 20 | 27.3312 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Østervangsskolen | Dronningborg Boulevard 33G, 8930 Randers NØ | 730-009986-001 | 10807.5 | Belysning | Fløj B - Køkken+bod - Udskiftning af armaturer | Fløj A - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj A - Lokale 30 & 32 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Lokale 31 & 33-36 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj A - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj B - Lokale 21-26 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Køkken+bod - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj C - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj C - Stuer, grupperum og fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Forrum v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Kælder - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Børnehuset - Belysningsanlæggene består generelt af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer samt enkelt rum med LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Biologi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. biologi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Vaskerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Personalerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Rengøring v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Forrum & vindfang - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - WC v. forrum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Garderobe inkl. WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Klinkker og laboratorium - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Røntgen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Personalerum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Gang & trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Håndgerning & Geografi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Depot v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Møderum v. støttecenter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Garderobe v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Kælder - Omklædning, bad & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj E - Festsal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal hyggekrog - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Kælder - Motion og depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Garderobe, køkken & wc v. lærerværelse - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Rengøringsrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Skolekontor - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - WC & arkiv v. skolekontor - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Forrum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kopirum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Viceinspektør - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Konference - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kontor, talepædagog, psykolog & mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Venterum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Garderobe v. billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Sløjd inkl. gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Lokale 81 & 82 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Birum v. lokale 81 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Lokale 71-79 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gange, kontor, rengøringsrum, gameroom & WC v. juniorklub - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Billiardrum v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Depotrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer, med bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Aktivitetsrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer og LED, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Disco v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gym 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Redskabsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Omklædningsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - WC v. gym 2 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Gang, bad & tørrerum v. gym 2 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Depotrum under serviceleder - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Depot v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Massage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Garage - Armaturer med almindelige glødepærer og sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Køkken & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Forrum & depot - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gang, bad & tørrerum v. gym 1 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gym 1 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Omklædningsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Forrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - WC v. gym 1 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Redskabsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Legerum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - Kælder - Hulen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Gameroom - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Lokale 41-49 & 51-52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Værksted v. lokale 51 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gang v. lokale 52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Vindfang v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Depot- & rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Depotrum & forrum v. musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - AV-rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kopirum v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Fløj B - Køkken+bod - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 1.0064 | 0.066017 | 181 | 751.48 | 11200 | 15 | 14.9039 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Østervangsskolen | Dronningborg Boulevard 33G, 8930 Randers NØ | 730-009986-001 | 10807.5 | Belysning | Fløj B - Lokale 21-26 - Installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | Fløj A - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj A - Lokale 30 & 32 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Lokale 31 & 33-36 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj A - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj B - Lokale 21-26 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Køkken+bod - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj C - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj C - Stuer, grupperum og fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Forrum v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Kælder - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Børnehuset - Belysningsanlæggene består generelt af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer samt enkelt rum med LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Biologi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. biologi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Vaskerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Personalerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Rengøring v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Forrum & vindfang - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - WC v. forrum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Garderobe inkl. WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Klinkker og laboratorium - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Røntgen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Personalerum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Gang & trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Håndgerning & Geografi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Depot v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Møderum v. støttecenter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Garderobe v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Kælder - Omklædning, bad & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj E - Festsal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal hyggekrog - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Kælder - Motion og depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Garderobe, køkken & wc v. lærerværelse - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Rengøringsrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Skolekontor - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - WC & arkiv v. skolekontor - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Forrum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kopirum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Viceinspektør - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Konference - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kontor, talepædagog, psykolog & mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Venterum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Garderobe v. billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Sløjd inkl. gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Lokale 81 & 82 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Birum v. lokale 81 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Lokale 71-79 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gange, kontor, rengøringsrum, gameroom & WC v. juniorklub - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Billiardrum v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Depotrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer, med bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Aktivitetsrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer og LED, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Disco v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gym 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Redskabsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Omklædningsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - WC v. gym 2 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Gang, bad & tørrerum v. gym 2 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Depotrum under serviceleder - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Depot v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Massage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Garage - Armaturer med almindelige glødepærer og sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Køkken & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Forrum & depot - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gang, bad & tørrerum v. gym 1 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gym 1 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Omklædningsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Forrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - WC v. gym 1 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Redskabsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Legerum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - Kælder - Hulen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Gameroom - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Lokale 41-49 & 51-52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Værksted v. lokale 51 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gang v. lokale 52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Vindfang v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Depot- & rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Depotrum & forrum v. musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - AV-rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kopirum v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Fløj B - Lokale 21-26 - Installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring. Det skal undersøges om eksist. armaturer kan justeres efter dagslysstyring. | 3.8405 | 0.54149 | 1690 | 6144.88 | 24000 | 15 | 3.9057 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
(1200) Firkløverskolen ¦ Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | 730-009256-001 | 6767 | Belysning | Fløj B - Møderum - Installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | Fløj A - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj A - Undervisningslokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj A - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Gang v. fysik - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Fløj A - Toiletter v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Gang v. toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - IT - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Bibliotek & lærerarbejdsplads - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er manuel lysdæmper på belysningen. Fløj B - Tekøkken v. lærerarbejdspladser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Pæd. værksted - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gang v. toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Depot v. toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Administration - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Tekøkken administration - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj C - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Undervisningslokaler inkl. møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Mødelokale v. skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Skolebod - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kursuslokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Håndarbejde & sløjd - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Keramik & ovn v. håndarbejde - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Maskiner v. sløjd - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Spånsuger - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Undervisnings- & fælleslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj E - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Toiletter - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj E - Depot & alene rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle og elektroniske forkoblinger. Der er delvis styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Musik & klasserum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj F - Rengøringrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Forrum v. musik - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Toilet v. musik - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Forrum v. klasserum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Toilet v. musik - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Gymastiksal 1 - Forrum, omklædning, bad, toiletter & tørrerum - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Gymastiksal 1 - Redskabsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymastiksal 1 - Belysningsanlæggene består af ombyggede LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymastiksal 1 - Gang & omklædningsrum mod vest - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Rengøring- & teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Forrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Læreromklædning - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Omklædning, bad & toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Redskabsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er manuel lysdæmpning. Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger enkelte dog med elektroniske forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Tandklinik - Musiklokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Tandklinik - Musiklokale (lille) - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Tandklinik - Badeværelse v. musiklokaler - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Tandklinik - Køkken, øverum & gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Tandklinik - Badeværelse v. køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Fløj B - Møderum - Installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 1.6486 | 0.013173 | 69 | 219.8182 | 2000 | 15 | 9.0984 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Munkholm skolen ¦ Bymarksvej 18, 8870 Langå - B | Bymarksvej 18, 8870 Langå | 730-033426-002 | 1092 | Belysning | Fløj B - Opholdsrum i kælder - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Fløj A - Opholdsrum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Læge - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Garderober - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Trappe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Trappe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Gymnastik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Omklædning - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4 - Fyrrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring via dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Stueetage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - 1. Sal - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Toiletter & Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Opholdsrum SFO - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Toiletter & Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Opholdsrum SFO - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Stueetage - Undervisning - Armaturer med LED pærer, der er styring via dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Øvelokale - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - 1. Sal. - Servicecenter - Armaturer med LED pærer, der er stryring via. dagslysstyring bevægelsesmelder. Fløj G - 1. Sal. - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Fløj B - Opholdsrum i kælder - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 1.0348 | 0.10784 | 568 | 1928.2 | 27950 | 15 | 14.4954 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
(1200) Firkløverskolen ¦ Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | 730-009256-001 | 6767 | Belysning | Fløj B - Pæd. værksted - Installation af bevægelsesmelder | Fløj A - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj A - Undervisningslokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj A - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Gang v. fysik - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Fløj A - Toiletter v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Gang v. toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - IT - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Bibliotek & lærerarbejdsplads - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er manuel lysdæmper på belysningen. Fløj B - Tekøkken v. lærerarbejdspladser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Pæd. værksted - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gang v. toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Depot v. toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Administration - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Tekøkken administration - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj C - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Undervisningslokaler inkl. møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Mødelokale v. skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Skolebod - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kursuslokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Håndarbejde & sløjd - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Keramik & ovn v. håndarbejde - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Maskiner v. sløjd - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Spånsuger - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Undervisnings- & fælleslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj E - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Toiletter - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj E - Depot & alene rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle og elektroniske forkoblinger. Der er delvis styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Musik & klasserum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj F - Rengøringrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Forrum v. musik - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Toilet v. musik - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Forrum v. klasserum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Toilet v. musik - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Gymastiksal 1 - Forrum, omklædning, bad, toiletter & tørrerum - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Gymastiksal 1 - Redskabsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymastiksal 1 - Belysningsanlæggene består af ombyggede LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymastiksal 1 - Gang & omklædningsrum mod vest - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Rengøring- & teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Forrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Læreromklædning - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Omklædning, bad & toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Redskabsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er manuel lysdæmpning. Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger enkelte dog med elektroniske forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Tandklinik - Musiklokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Tandklinik - Musiklokale (lille) - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Tandklinik - Badeværelse v. musiklokaler - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Tandklinik - Køkken, øverum & gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Tandklinik - Badeværelse v. køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Fløj B - Pæd. værksted - Installation af bevægelsesmelder | 0.88909 | 0.006024 | 32 | 118.5455 | 2000 | 15 | 16.8712 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
(1200) Firkløverskolen ¦ Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | 730-009256-001 | 6767 | Belysning | Fløj B - Tekøkken administration - Udskiftning af sparepærer til LED | Fløj A - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj A - Undervisningslokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj A - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Gang v. fysik - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Fløj A - Toiletter v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Gang v. toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - IT - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Bibliotek & lærerarbejdsplads - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er manuel lysdæmper på belysningen. Fløj B - Tekøkken v. lærerarbejdspladser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Pæd. værksted - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gang v. toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Depot v. toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Administration - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Tekøkken administration - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj C - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Undervisningslokaler inkl. møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Mødelokale v. skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Skolebod - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kursuslokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Håndarbejde & sløjd - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Keramik & ovn v. håndarbejde - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Maskiner v. sløjd - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Spånsuger - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Undervisnings- & fælleslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj E - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Toiletter - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj E - Depot & alene rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle og elektroniske forkoblinger. Der er delvis styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Musik & klasserum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj F - Rengøringrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Forrum v. musik - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Toilet v. musik - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Forrum v. klasserum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Toilet v. musik - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Gymastiksal 1 - Forrum, omklædning, bad, toiletter & tørrerum - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Gymastiksal 1 - Redskabsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymastiksal 1 - Belysningsanlæggene består af ombyggede LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymastiksal 1 - Gang & omklædningsrum mod vest - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Rengøring- & teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Forrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Læreromklædning - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Omklædning, bad & toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Redskabsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er manuel lysdæmpning. Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger enkelte dog med elektroniske forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Tandklinik - Musiklokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Tandklinik - Musiklokale (lille) - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Tandklinik - Badeværelse v. musiklokaler - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Tandklinik - Køkken, øverum & gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Tandklinik - Badeværelse v. køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Fløj B - Tekøkken administration - Udskiftning af sparepærer til 5W LED. | 0.4 | 0.000788 | 4 | 8 | 100 | 5 | 12.5 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
(1200) Firkløverskolen ¦ Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | 730-009256-001 | 6767 | Belysning | Fløj B - Tekøkken v. lærerarbejdspladser - Installation af bevægelsesmelder | Fløj A - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj A - Undervisningslokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj A - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Gang v. fysik - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Fløj A - Toiletter v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Gang v. toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - IT - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Bibliotek & lærerarbejdsplads - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er manuel lysdæmper på belysningen. Fløj B - Tekøkken v. lærerarbejdspladser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Pæd. værksted - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gang v. toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Depot v. toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Administration - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Tekøkken administration - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj C - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Undervisningslokaler inkl. møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Mødelokale v. skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Skolebod - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kursuslokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Håndarbejde & sløjd - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Keramik & ovn v. håndarbejde - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Maskiner v. sløjd - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Spånsuger - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Undervisnings- & fælleslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj E - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Toiletter - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj E - Depot & alene rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle og elektroniske forkoblinger. Der er delvis styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Musik & klasserum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj F - Rengøringrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Forrum v. musik - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Toilet v. musik - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Forrum v. klasserum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Toilet v. musik - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Gymastiksal 1 - Forrum, omklædning, bad, toiletter & tørrerum - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Gymastiksal 1 - Redskabsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymastiksal 1 - Belysningsanlæggene består af ombyggede LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymastiksal 1 - Gang & omklædningsrum mod vest - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Rengøring- & teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Forrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Læreromklædning - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Omklædning, bad & toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Redskabsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er manuel lysdæmpning. Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger enkelte dog med elektroniske forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Tandklinik - Musiklokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Tandklinik - Musiklokale (lille) - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Tandklinik - Badeværelse v. musiklokaler - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Tandklinik - Køkken, øverum & gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Tandklinik - Badeværelse v. køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Fløj B - Tekøkken v. lærerarbejdspladser - Installation af bevægelsesmelder | 1.3786 | 0.009627 | 51 | 183.8182 | 2000 | 15 | 10.8803 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
(1200) Firkløverskolen ¦ Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | 730-009256-001 | 6767 | Belysning | Fløj B - Toiletter - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Fløj A - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj A - Undervisningslokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj A - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Gang v. fysik - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Fløj A - Toiletter v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Gang v. toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - IT - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Bibliotek & lærerarbejdsplads - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er manuel lysdæmper på belysningen. Fløj B - Tekøkken v. lærerarbejdspladser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Pæd. værksted - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gang v. toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Depot v. toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Administration - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Tekøkken administration - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj C - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Undervisningslokaler inkl. møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Mødelokale v. skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Skolebod - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kursuslokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Håndarbejde & sløjd - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Keramik & ovn v. håndarbejde - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Maskiner v. sløjd - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Spånsuger - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Undervisnings- & fælleslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj E - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Toiletter - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj E - Depot & alene rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle og elektroniske forkoblinger. Der er delvis styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Musik & klasserum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj F - Rengøringrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Forrum v. musik - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Toilet v. musik - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Forrum v. klasserum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Toilet v. musik - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Gymastiksal 1 - Forrum, omklædning, bad, toiletter & tørrerum - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Gymastiksal 1 - Redskabsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymastiksal 1 - Belysningsanlæggene består af ombyggede LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymastiksal 1 - Gang & omklædningsrum mod vest - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Rengøring- & teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Forrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Læreromklædning - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Omklædning, bad & toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Redskabsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er manuel lysdæmpning. Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger enkelte dog med elektroniske forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Tandklinik - Musiklokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Tandklinik - Musiklokale (lille) - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Tandklinik - Badeværelse v. musiklokaler - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Tandklinik - Køkken, øverum & gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Tandklinik - Badeværelse v. køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Fløj B - Toiletter - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.26918 | 0.007784 | 42 | 179.4545 | 10000 | 15 | 55.7244 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
(1200) Firkløverskolen ¦ Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | 730-009256-001 | 6767 | Bygningsdele | Fløj B - Udvendig efterisolering af brystninger med 200 mm | Fløj A, B, C & F - Radiatornicher vurderes at bestå af 12 cm massiv teglvæg med indvendig puds på 50 mm isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er vurderet ud fra tegningsmateriale E9.10. Fløj B - Brystninger vurderes at bestå af 24 cm massiv og uisoleret letbetonvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er vurderet ud fra tegningsmateriale nr. 4. Fløj D - Radiatornicher består af 12 cm massiv teglvæg med indvendig puds på 50 mm isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale E9.10. | Fløj B - Udvendig efterisolering med 200 mm isolering på brystninger. Den udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning eller en hertil godkendt pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. En udvendig isoleringsløsning sikrer optimal kuldebroafbrydelse. Facadernes udseende ændres dog markant, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende. | 0.89277 | 0.18807 | 922 | 589.4545 | 26410 | 40 | 44.8041 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Blicherskolen Skolen ¦ Bygning 5 -Fløj B | Haldvej 4, 8981 Spentrup | 730-005322-005 | 2012 | Belysning | Fløj B - Undervisning. Installation af LED panel, med dagslysstyring og bevægelsesmelder, iht. 2016 krav | Fløj A Svømmehal Belysning består af ældre 2-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A Bibliotek Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A Depot og rengøring Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A Klasser, faglokaler og gange Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A Tandklinik Belysning består af 1-rørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Faglokaler, lærerforberedelse og gange Belysning består af 1-rørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A Toiletter Belysning består af armaturer med kompaktlysrør og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Fløj B Undervisning Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Storfritter Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Fløj B. Undervisning Der installeres nye armaturer med LED belysning. Der installeres ligeledes nye bevægelsesmeldere og dagslysstyring af anlægget. | 0.45537 | 2.164 | 11340 | 36648 | 1207200 | 15 | 32.9404 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
Blicherskolen Skolen ¦ Bygning 5 -Fløj B | Haldvej 4, 8981 Spentrup | 730-005322-005 | 2012 | Bygningsdele | Fløj B Efterisolering af loftsrum med 50 mm isolering | Fløj B Loftsrum er isoleret med 250 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. | Fløj B Efterisolering af loftsrum med 50 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 300 mm Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 0.94987 | 0.93899 | 4603 | 4744.6 | 199800 | 40 | 42.111 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
Blicherskolen Skolen ¦ Bygning 5 -Fløj B | Haldvej 4, 8981 Spentrup | 730-005322-005 | 2012 | VVB | Fløj B Installation af ny varmtvandsbeholder | Fløj A og B Varmt brugsvand produceres i en 3000 liter varmtvandsbeholder, isoleret med 75 mm isolering. Storfritter Varmt brugsvand produceres i en 110 liter præisoleret varmtvandsbeholder, fabrikat Metro Therm. Beholderen er placeret i teknikrummet i kælderen under SFO. | Fløj B Der foreslås installation af buffertank i kombination med varmepumpen. Det varme brugsvand produceres fortsat i den eksisterende 3000 liters beholder. | 1.4508 | 0.071597 | 351 | 362.7 | 5000 | 20 | 13.7855 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
Blicherskolen Skolen ¦ Bygning 5 -Fløj B | Haldvej 4, 8981 Spentrup | 730-005322-005 | 2012 | Vinduer & døre | Fløj B Udskiftning af vinduer med termoruder til nye med energiruder | Fløj A Vinduerne er monteret med tolags termoruder med kold kant. Fløj A Oplukkelige vinduer med flere fag. Vinduerne er monteret med tolags energiruder. Fløj B Oplukkelige vinduer med flere fag. Vinduerne er monteret med tolags termorude med kold kant. Fløj B Faste vinduer med et fag. Vinduerne er monteret med et lag glas. Storfritter Faste vinduer med et fag. Vinduerne er monteret med tolags termorude med kold kant. Storfritter Oplukkelige vinduer med flere fag. Vinduerne er monteret med tolags termorude med kold kant. | Fløj B Eksisterende vinduer med termoruder og et lag glas udskiftet til nye vinduer med trelags energiruder, energiklasse A. | 1.0137 | 10.733 | 52614 | 54232.2 | 1605040 | 30 | 29.5957 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
Blicherskolen Skolen ¦ Bygning 5 -Fløj B | Haldvej 4, 8981 Spentrup | 730-005322-005 | 2012 | Vinduer & døre | Fløj B Udskiftning af yderdøre med termoruder til nye med energiruder. | Fløj A Yderdør med flere fag, monteret med tolags termorude med kold kant. Fløj A Massiv yderdør med isolerede fyldninger og beklædning på begge sider. Fløj A Yderdøre med enkeltfag, monteret med tolags energiruder. Fløj B Yderdør med enkeltfag, monteret med tolags termoruder med kold kant. Storfritter Facadeparti med glasdør, monteret med tolags termoruder. | Fløj B Eksisterende yderdøre foreslås udskiftet til nye, monteret med trelags energiruder, energiklasse A. | 1.0808 | 0.73479 | 3602 | 3712.4 | 103050 | 30 | 27.7583 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
Blicherskolen Skolen ¦ Bygning 5 -Fløj B | Haldvej 4, 8981 Spentrup | 730-005322-005 | 2012 | Ventilation | Fløj B Udskiftning til roterende veksler i ventilationsanlæg | Fløj A Svømmehal Anlæg: VE08 – fabrikat og type: Menerga 350601 Placering: Anlægget er placeret i teknikrum i kælder. Mekanisk balanceret ventilationsanlæg Varmegenvinding: roterende veksler Anlægstype: CAV Driftstid: 168 timer/uge Luftskifte: 1,8 l/s/m2 El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,1 kJ/m3 Automatik: Stand alone styring Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB20 Fløj A Klasser, gange og faglokaler Anlæg: U01 – fabrikat og type: Exhausto DVT Placering: På taget. Mekanisk Udsugning Varmegenvinding: Ingen varmegenvinding Anlægstype: CAV Driftstid: 4 timer/uge Luftskifte: 1,8 l/s/m2 El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 0,4 kJ/m3 Automatik: Urstyring Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Fløj A Tandpleje Anlæg: Exhausto V330 HEC2PCF Placering: Anlægget er placeret udendørs på væg ved tandplejen. Mekanisk balanceret ventilationsanlæg Varmegenvinding: krydsvarmeveksler Anlægstype: CAV Driftstid: 25 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m2 El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m3 Automatik: Urstyring Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Fløj A Der er naturlig ventilation i resten af bygningen. Fløj B Anlæg: Exhausto VEX 2, to ens anlæg Placering: På loft over klasser Mekanisk balanceret ventilationsanlæg Varmegenvinding: krydsvarmeveksler Anlægstype: CAV Driftstid: 10 timer/uge Luftskifte: 0,3 l/s/m2 El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 4,3 kJ/m3 Automatik: Urstyring Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Storfritter Anlæg: Exhausto VEX 140 HL EC Placering: I teknikrum Mekanisk balanceret ventilationsanlæg Varmegenvinding: krydsvarmeveksler Anlægstype: CAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m2 El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m3 Automatik: Urstyring Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 | Fløj B Der foreslåes udskiftning af det eksisterende ventilationsaggregat med et nyt og mere effektivt aggregat. Dette vil kunne medvirke til et lavere elforbrug, et bedre indeklima og en bedre mulighed for central styring. | -11.8081 | -5.2756 | -26279 | -41328.5 | 70000 | 20 | -1.6937 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
Nørrevangsskolen ¦ Fløj B | Glentevej 15, 8930 Randers NØ | 730-011301-002 | 1290 | Ventilation | Fløj B. Udskiftning af ventilationsaggregat til nyt aggregat med roterende varmeveksler | Fløj A. Lærerværelse Ældre ventilationsanlæg med krydsvarmeveksler. Der er eftermonteret nye omdrejningsregulerede direkte trukne ventilatorer Anlægstype: VAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: Frekvensreguleret, urstyret og tilsluttet CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Fløj A. Faglokaler Ældre ventilationsanlæg med krydsvarmeveksler. Der er eftermonteret nye omdrejningsregulerede direkte trukne ventilatorer Anlægstype: VAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: Frekvensreguleret, urstyret og tilsluttet CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Fløj A. Kontorer Ældre ventilationsanlæg med krydsvarmeveksler. Der er eftermonteret nye omdrejningsregulerede direkte trukne ventilatorer Anlægstype: VAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: Frekvensreguleret, urstyret og tilsluttet CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Fløj A. Tandklinik og Lægerum Ældre ventilationsanlæg med krydsvarmeveksler. Anlægget er med remtrukne ventilatorer. Anlægstype: VAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: Frekvensreguleret, urstyret og tilsluttet CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Anlægget er placeret i separat rum i stueplan nær Tandklinikken Fløj A Der er naturlig ventilation i resten af. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre fremstår i god stand. Der er desuden lokale udsugninger fra toiletter og køkken. Fløj B Ældre ventilationsanlæg med recirkulation Ventilatorer er ældre med remtræk. Anlægstype: CAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: Urstyret og tilsluttet CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Anlægget er placeret i indskudt tagetage med vanskelig adgang via en loftslem i midtergangen. Fløj C Ældre ventilationsanlæg med recirkulation Ventilatorer er ældre med remtræk. Anlægstype: CAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: Urstyret og tilsluttet CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Anlægget er placeret i indskudt tagetage med vanskelig adgang via en loftslem i midtergangen. Fløj D Ældre ventilationsanlæg med recirkulation Ventilatorer er ældre med remtræk. Anlægstype: CAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: Urstyret og tilsluttet CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Anlægget er placeret i indskudt tagetage med vanskelig adgang via en loftslem i midtergangen. Fløj E Ældre ventilationsanlæg med recirkulation Ventilatorer er ældre med remtræk. Anlægstype: CAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: Urstyret og tilsluttet CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Anlægget er placeret i indskudt tagetage med vanskelig adgang via en loftslem i midtergangen. Fløj F Ældre ventilationsanlæg med recirkulation Ventilatorer er ældre med remtræk. Anlægstype: CAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: Urstyret og tilsluttet CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Anlægget er placeret i indskudt tagetage med vanskelig adgang via en loftslem i midtergangen. Svømmehal Mekanisk balanceret ventilationsanlæg med krydsvarmeveksler og direkte trukne ventilatorer. Anlægget fungerer som opvarmning i svømmehallen. Anlægstype: CAV Driftstid: 168 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m2 El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Gymnastiksal Mekanisk balanceret ældre ventilationsanlæg med krydsvarmeveksler og remtrukne ventilatorer. Anlægget fungerer som opvarmning i hallen Anlægstype: CAV Driftstid: 168 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m2 El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Svømmehal Nyere mekanisk balanceret ventilationsanlæg med roterende varmeveksler og direkte trukne ventilatorer. Anlægget fungerer som opvarmning i hallen Anlægstype: CAV Driftstid: 168 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m2 El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,1 kJ/m³ Automatik: CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Omklædningsbygning Omklædningsrum Mekanisk balanceret ventilationsanlæg med krydsvarmeveksler og remtrukne ventilatorer. Anlægstype: VAV Driftstid: 60 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: Fugtstyring og CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Omklædningsbygning Der er naturlig ventilation i resten af bygningen. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre fremstår i god stand. | Fløj B Udskiftning af ventilationsaggregat til et nyt ventilationsaggregat med direkte trukne ventilatorer og med roterende varmeveksler. Anlægget tilsluttes CTS. Adgangsforhold til anlægget er vanskelig. Det bør derfor overvejes at etablere en ny loftslem med en mere tilgængelig stige. | 4.369 | 1.1052 | 13785 | 12014.8 | 55000 | 20 | 4.5777 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Blicherskolen Skolen ¦ Bygning 5 -Fløj B | Haldvej 4, 8981 Spentrup | 730-005322-005 | 2012 | Fjernvarme uden veksler | Fløj B: Konvertering til fjernvarme uden veksler | Fløj A og B Bygningerne opvarmes med gas. Kedel er installeret i fyrrum i kælder i fløj A. Anlægget er et centralvarmeanlæg. Kedlen er en nyere kondenserende kedelunit med ekstern varmtvandsbeholder, isoleret og med kappe. Kedlen er forsynet med nyere gasbrænder af typen Weishaupt G3/1-E. Der er ekstern modulerende pumpe til cirkulation. Storfritter Bygningen opvarmes med gas. Kedel er installeret i teknikrum i kælder under SFO. Anlægget er et centralvarmeanlæg. Kedlen er en ældre kondenserende solokedel, isoleret og med kappe. Der er integreret pumpe til cirkulation. Der er ikke integreret varmtvandsbeholder i kedlen. | Der foreslås konvertering til fjernvarme, udført som et direkte anlæg. | 11.7638 | 21.4525 | -6952 | 58819.012 | 100000 | 20 | 1.7001 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
Munkholm skolen ¦ Bymarksvej 18, 8870 Langå - B | Bymarksvej 18, 8870 Langå | 730-033426-002 | 1092 | Fjernvarme uden veksler | Fløj B: Konvertering til fjernvarme uden veksler | Bygn. 4 - Varmecentral (VA07) - Ejendommen opvarmes med gas. Kedel er installeret i varmecentral. Anlægget er et centralvarmeanlæg. Kedlen er en kondenserende kedelunit med isoleret kappe. Kedlen er af mærket Viessmann, type VSB 28 med en effekt på 285 kW. Kedlen forsyner hele skolen og de 2 børnehaver med varme. Forbruget er fordelt i forhold til opvarmet areal. | Der foreslås konvertering til fjernvarme, udført som et direkte anlæg. | 11.211 | 18.3755 | 852 | 56054.81 | 100000 | 20 | 1.784 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
Østervangsskolen | Dronningborg Boulevard 33G, 8930 Randers NØ | 730-009986-001 | 10807.5 | Belysning | Fløj C - Forrum v. personalerum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Fløj A - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj A - Lokale 30 & 32 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Lokale 31 & 33-36 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj A - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj B - Lokale 21-26 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Køkken+bod - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj C - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj C - Stuer, grupperum og fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Forrum v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Kælder - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Børnehuset - Belysningsanlæggene består generelt af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer samt enkelt rum med LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Biologi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. biologi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Vaskerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Personalerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Rengøring v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Forrum & vindfang - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - WC v. forrum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Garderobe inkl. WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Klinkker og laboratorium - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Røntgen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Personalerum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Gang & trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Håndgerning & Geografi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Depot v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Møderum v. støttecenter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Garderobe v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Kælder - Omklædning, bad & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj E - Festsal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal hyggekrog - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Kælder - Motion og depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Garderobe, køkken & wc v. lærerværelse - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Rengøringsrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Skolekontor - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - WC & arkiv v. skolekontor - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Forrum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kopirum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Viceinspektør - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Konference - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kontor, talepædagog, psykolog & mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Venterum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Garderobe v. billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Sløjd inkl. gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Lokale 81 & 82 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Birum v. lokale 81 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Lokale 71-79 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gange, kontor, rengøringsrum, gameroom & WC v. juniorklub - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Billiardrum v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Depotrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer, med bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Aktivitetsrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer og LED, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Disco v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gym 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Redskabsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Omklædningsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - WC v. gym 2 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Gang, bad & tørrerum v. gym 2 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Depotrum under serviceleder - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Depot v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Massage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Garage - Armaturer med almindelige glødepærer og sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Køkken & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Forrum & depot - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gang, bad & tørrerum v. gym 1 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gym 1 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Omklædningsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Forrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - WC v. gym 1 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Redskabsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Legerum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - Kælder - Hulen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Gameroom - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Lokale 41-49 & 51-52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Værksted v. lokale 51 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gang v. lokale 52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Vindfang v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Depot- & rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Depotrum & forrum v. musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - AV-rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kopirum v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Fløj C - Forrum v. personalerum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 1.548 | 0.040347 | 111 | 459.24 | 4450 | 15 | 9.6899 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Østervangsskolen | Dronningborg Boulevard 33G, 8930 Randers NØ | 730-009986-001 | 10807.5 | Belysning | Fløj C - Gang - Udskiftning af armaturer | Fløj A - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj A - Lokale 30 & 32 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Lokale 31 & 33-36 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj A - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj B - Lokale 21-26 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Køkken+bod - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj C - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj C - Stuer, grupperum og fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Forrum v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Kælder - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Børnehuset - Belysningsanlæggene består generelt af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer samt enkelt rum med LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Biologi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. biologi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Vaskerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Personalerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Rengøring v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Forrum & vindfang - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - WC v. forrum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Garderobe inkl. WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Klinkker og laboratorium - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Røntgen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Personalerum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Gang & trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Håndgerning & Geografi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Depot v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Møderum v. støttecenter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Garderobe v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Kælder - Omklædning, bad & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj E - Festsal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal hyggekrog - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Kælder - Motion og depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Garderobe, køkken & wc v. lærerværelse - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Rengøringsrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Skolekontor - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - WC & arkiv v. skolekontor - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Forrum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kopirum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Viceinspektør - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Konference - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kontor, talepædagog, psykolog & mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Venterum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Garderobe v. billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Sløjd inkl. gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Lokale 81 & 82 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Birum v. lokale 81 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Lokale 71-79 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gange, kontor, rengøringsrum, gameroom & WC v. juniorklub - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Billiardrum v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Depotrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer, med bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Aktivitetsrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer og LED, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Disco v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gym 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Redskabsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Omklædningsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - WC v. gym 2 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Gang, bad & tørrerum v. gym 2 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Depotrum under serviceleder - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Depot v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Massage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Garage - Armaturer med almindelige glødepærer og sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Køkken & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Forrum & depot - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gang, bad & tørrerum v. gym 1 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gym 1 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Omklædningsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Forrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - WC v. gym 1 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Redskabsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Legerum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - Kælder - Hulen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Gameroom - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Lokale 41-49 & 51-52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Værksted v. lokale 51 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gang v. lokale 52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Vindfang v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Depot- & rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Depotrum & forrum v. musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - AV-rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kopirum v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Fløj C - Gang - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.846 | 0.059496 | 168 | 676.8 | 12000 | 15 | 17.7305 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
(1200) Firkløverskolen ¦ Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | 730-009256-001 | 6767 | Belysning | Fløj C - Gange - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Fløj A - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj A - Undervisningslokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj A - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Gang v. fysik - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Fløj A - Toiletter v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Gang v. toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - IT - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Bibliotek & lærerarbejdsplads - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er manuel lysdæmper på belysningen. Fløj B - Tekøkken v. lærerarbejdspladser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Pæd. værksted - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gang v. toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Depot v. toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Administration - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Tekøkken administration - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj C - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Undervisningslokaler inkl. møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Mødelokale v. skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Skolebod - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kursuslokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Håndarbejde & sløjd - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Keramik & ovn v. håndarbejde - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Maskiner v. sløjd - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Spånsuger - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Undervisnings- & fælleslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj E - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Toiletter - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj E - Depot & alene rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle og elektroniske forkoblinger. Der er delvis styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Musik & klasserum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj F - Rengøringrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Forrum v. musik - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Toilet v. musik - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Forrum v. klasserum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Toilet v. musik - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Gymastiksal 1 - Forrum, omklædning, bad, toiletter & tørrerum - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Gymastiksal 1 - Redskabsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymastiksal 1 - Belysningsanlæggene består af ombyggede LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymastiksal 1 - Gang & omklædningsrum mod vest - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Rengøring- & teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Forrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Læreromklædning - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Omklædning, bad & toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Redskabsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er manuel lysdæmpning. Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger enkelte dog med elektroniske forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Tandklinik - Musiklokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Tandklinik - Musiklokale (lille) - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Tandklinik - Badeværelse v. musiklokaler - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Tandklinik - Køkken, øverum & gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Tandklinik - Badeværelse v. køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Fløj C - Gange - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.87109 | 0.057876 | 308 | 1161.4545 | 20000 | 15 | 17.2198 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Munkholm skolen ¦ Bymarksvej 18, 8870 Langå - C | Bymarksvej 18, 8870 Langå | 730-033426-007 | 1092 | Belysning | Fløj C - Kælder - Kontor - Installation af bevægelsesmelder | Fløj A - Opholdsrum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Læge - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Garderober - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Trappe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Trappe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Gymnastik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Omklædning - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4 - Fyrrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring via dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Stueetage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - 1. Sal - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Toiletter & Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Opholdsrum SFO - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Toiletter & Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Opholdsrum SFO - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Stueetage - Undervisning - Armaturer med LED pærer, der er styring via dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Øvelokale - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - 1. Sal. - Servicecenter - Armaturer med LED pærer, der er stryring via. dagslysstyring bevægelsesmelder. Fløj G - 1. Sal. - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Fløj C - Kælder - Kontor - Installation af bevægelsesmelder | 1.1346 | 0.01358 | 70 | 189.1 | 2500 | 15 | 13.2205 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
(1200) Firkløverskolen ¦ Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | 730-009256-001 | 6767 | Belysning | Fløj C - Mødelokale v. skolekøkken - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | Fløj A - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj A - Undervisningslokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj A - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Gang v. fysik - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Fløj A - Toiletter v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Gang v. toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - IT - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Bibliotek & lærerarbejdsplads - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er manuel lysdæmper på belysningen. Fløj B - Tekøkken v. lærerarbejdspladser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Pæd. værksted - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gang v. toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Depot v. toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Administration - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Tekøkken administration - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj C - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Undervisningslokaler inkl. møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Mødelokale v. skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Skolebod - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kursuslokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Håndarbejde & sløjd - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Keramik & ovn v. håndarbejde - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Maskiner v. sløjd - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Spånsuger - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Undervisnings- & fælleslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj E - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Toiletter - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj E - Depot & alene rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle og elektroniske forkoblinger. Der er delvis styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Musik & klasserum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj F - Rengøringrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Forrum v. musik - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Toilet v. musik - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Forrum v. klasserum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Toilet v. musik - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Gymastiksal 1 - Forrum, omklædning, bad, toiletter & tørrerum - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Gymastiksal 1 - Redskabsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymastiksal 1 - Belysningsanlæggene består af ombyggede LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymastiksal 1 - Gang & omklædningsrum mod vest - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Rengøring- & teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Forrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Læreromklædning - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Omklædning, bad & toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Redskabsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er manuel lysdæmpning. Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger enkelte dog med elektroniske forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Tandklinik - Musiklokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Tandklinik - Musiklokale (lille) - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Tandklinik - Badeværelse v. musiklokaler - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Tandklinik - Køkken, øverum & gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Tandklinik - Badeværelse v. køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Fløj C - Mødelokale v. skolekøkken - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 1.2657 | 0.043547 | 231 | 843.8182 | 10000 | 15 | 11.8509 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Østervangsskolen | Dronningborg Boulevard 33G, 8930 Randers NØ | 730-009986-001 | 10807.5 | Belysning | Fløj C - Personalerum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | Fløj A - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj A - Lokale 30 & 32 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Lokale 31 & 33-36 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj A - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj B - Lokale 21-26 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Køkken+bod - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj C - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj C - Stuer, grupperum og fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Forrum v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Kælder - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Børnehuset - Belysningsanlæggene består generelt af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer samt enkelt rum med LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Biologi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. biologi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Vaskerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Personalerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Rengøring v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Forrum & vindfang - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - WC v. forrum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Garderobe inkl. WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Klinkker og laboratorium - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Røntgen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Personalerum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Gang & trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Håndgerning & Geografi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Depot v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Møderum v. støttecenter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Garderobe v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Kælder - Omklædning, bad & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj E - Festsal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal hyggekrog - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Kælder - Motion og depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Garderobe, køkken & wc v. lærerværelse - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Rengøringsrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Skolekontor - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - WC & arkiv v. skolekontor - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Forrum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kopirum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Viceinspektør - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Konference - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kontor, talepædagog, psykolog & mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Venterum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Garderobe v. billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Sløjd inkl. gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Lokale 81 & 82 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Birum v. lokale 81 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Lokale 71-79 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gange, kontor, rengøringsrum, gameroom & WC v. juniorklub - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Billiardrum v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Depotrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer, med bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Aktivitetsrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer og LED, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Disco v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gym 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Redskabsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Omklædningsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - WC v. gym 2 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Gang, bad & tørrerum v. gym 2 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Depotrum under serviceleder - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Depot v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Massage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Garage - Armaturer med almindelige glødepærer og sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Køkken & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Forrum & depot - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gang, bad & tørrerum v. gym 1 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gym 1 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Omklædningsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Forrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - WC v. gym 1 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Redskabsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Legerum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - Kælder - Hulen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Gameroom - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Lokale 41-49 & 51-52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Værksted v. lokale 51 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gang v. lokale 52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Vindfang v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Depot- & rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Depotrum & forrum v. musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - AV-rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kopirum v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Fløj C - Personalerum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 1.8891 | 0.057644 | 172 | 654.88 | 5200 | 15 | 7.9404 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
(1200) Firkløverskolen ¦ Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | 730-009256-001 | 6767 | Belysning | Fløj C - Skolebod - Udskiftning af armaturer | Fløj A - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj A - Undervisningslokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj A - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Gang v. fysik - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Fløj A - Toiletter v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Gang v. toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - IT - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Bibliotek & lærerarbejdsplads - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er manuel lysdæmper på belysningen. Fløj B - Tekøkken v. lærerarbejdspladser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Pæd. værksted - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gang v. toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Depot v. toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Administration - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Tekøkken administration - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj C - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Undervisningslokaler inkl. møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Mødelokale v. skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Skolebod - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kursuslokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Håndarbejde & sløjd - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Keramik & ovn v. håndarbejde - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Maskiner v. sløjd - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Spånsuger - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Undervisnings- & fælleslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj E - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Toiletter - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj E - Depot & alene rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle og elektroniske forkoblinger. Der er delvis styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Musik & klasserum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj F - Rengøringrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Forrum v. musik - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Toilet v. musik - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Forrum v. klasserum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Toilet v. musik - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Gymastiksal 1 - Forrum, omklædning, bad, toiletter & tørrerum - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Gymastiksal 1 - Redskabsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymastiksal 1 - Belysningsanlæggene består af ombyggede LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymastiksal 1 - Gang & omklædningsrum mod vest - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Rengøring- & teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Forrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Læreromklædning - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Omklædning, bad & toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Redskabsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er manuel lysdæmpning. Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger enkelte dog med elektroniske forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Tandklinik - Musiklokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Tandklinik - Musiklokale (lille) - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Tandklinik - Badeværelse v. musiklokaler - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Tandklinik - Køkken, øverum & gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Tandklinik - Badeværelse v. køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Fløj C - Skolebod - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.25964 | 0.000718 | 4 | 21.6364 | 1250 | 15 | 57.7731 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Østervangsskolen | Dronningborg Boulevard 33G, 8930 Randers NØ | 730-009986-001 | 10807.5 | Belysning | Fløj C - Stuer, grupperum og fællesrum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | Fløj A - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj A - Lokale 30 & 32 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Lokale 31 & 33-36 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj A - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj B - Lokale 21-26 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Køkken+bod - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj C - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj C - Stuer, grupperum og fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Forrum v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Kælder - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Børnehuset - Belysningsanlæggene består generelt af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer samt enkelt rum med LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Biologi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. biologi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Vaskerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Personalerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Rengøring v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Forrum & vindfang - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - WC v. forrum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Garderobe inkl. WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Klinkker og laboratorium - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Røntgen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Personalerum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Gang & trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Håndgerning & Geografi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Depot v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Møderum v. støttecenter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Garderobe v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Kælder - Omklædning, bad & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj E - Festsal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal hyggekrog - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Kælder - Motion og depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Garderobe, køkken & wc v. lærerværelse - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Rengøringsrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Skolekontor - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - WC & arkiv v. skolekontor - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Forrum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kopirum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Viceinspektør - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Konference - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kontor, talepædagog, psykolog & mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Venterum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Garderobe v. billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Sløjd inkl. gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Lokale 81 & 82 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Birum v. lokale 81 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Lokale 71-79 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gange, kontor, rengøringsrum, gameroom & WC v. juniorklub - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Billiardrum v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Depotrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer, med bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Aktivitetsrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer og LED, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Disco v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gym 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Redskabsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Omklædningsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - WC v. gym 2 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Gang, bad & tørrerum v. gym 2 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Depotrum under serviceleder - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Depot v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Massage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Garage - Armaturer med almindelige glødepærer og sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Køkken & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Forrum & depot - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gang, bad & tørrerum v. gym 1 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gym 1 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Omklædningsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Forrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - WC v. gym 1 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Redskabsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Legerum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - Kælder - Hulen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Gameroom - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Lokale 41-49 & 51-52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Værksted v. lokale 51 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gang v. lokale 52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Vindfang v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Depot- & rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Depotrum & forrum v. musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - AV-rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kopirum v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Fløj C - Stuer, grupperum og fællesrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 2.4532 | 1.2873 | 3700 | 14637.28 | 89500 | 15 | 6.1145 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
(1200) Firkløverskolen ¦ Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | 730-009256-001 | 6767 | Bygningsdele | Fløj C - Tilbygn. 2001 (lærerforberedelse) - Efterisolering af loftsrum med 150 mm isolering | Fløj A, B, C & F - Loftsrum er isoleret med 100-150 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Fløj C - Skolekøkken - Loftsrum er isoleret med 450 mm granulat. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Fløj C - Tilbygn. 2001 (lærerforberedelse) - Loftsrum er isoleret med 250 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale nr. 7. Fløj D - Loftsrum er isoleret med 150 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Fløj E - Loftsrum er isoleret med 150 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Fløj F - Tilbygn. 1993 - Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale nr. 6. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Tilbygn. 2010 - Loftsrum er isoleret med 300 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale nr. 1.302. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Loftsrum er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale nr. 16. BBR 2 - Tandklinik - Loftsrum er isoleret med 100-150 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. | Fløj C - Tilbygn. 2001 (lærerforberedelse) - Efterisolering af loftsrum med 150 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 0.52214 | 0.02856 | 140 | 89.0909 | 6825 | 40 | 76.6071 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
(1200) Firkløverskolen ¦ Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | 730-009256-001 | 6767 | Belysning | Fløj C - Undervisningslokaler inkl. møderum - Installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | Fløj A - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj A - Undervisningslokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj A - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Gang v. fysik - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Fløj A - Toiletter v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Gang v. toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - IT - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Bibliotek & lærerarbejdsplads - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er manuel lysdæmper på belysningen. Fløj B - Tekøkken v. lærerarbejdspladser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Pæd. værksted - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gang v. toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Depot v. toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Administration - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Tekøkken administration - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj C - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Undervisningslokaler inkl. møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Mødelokale v. skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Skolebod - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kursuslokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Håndarbejde & sløjd - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Keramik & ovn v. håndarbejde - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Maskiner v. sløjd - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Spånsuger - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Undervisnings- & fælleslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj E - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Toiletter - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj E - Depot & alene rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle og elektroniske forkoblinger. Der er delvis styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Musik & klasserum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj F - Rengøringrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Forrum v. musik - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Toilet v. musik - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Forrum v. klasserum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Toilet v. musik - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Gymastiksal 1 - Forrum, omklædning, bad, toiletter & tørrerum - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Gymastiksal 1 - Redskabsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymastiksal 1 - Belysningsanlæggene består af ombyggede LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymastiksal 1 - Gang & omklædningsrum mod vest - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Rengøring- & teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Forrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Læreromklædning - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Omklædning, bad & toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Redskabsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er manuel lysdæmpning. Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger enkelte dog med elektroniske forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Tandklinik - Musiklokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Tandklinik - Musiklokale (lille) - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Tandklinik - Badeværelse v. musiklokaler - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Tandklinik - Køkken, øverum & gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Tandklinik - Badeværelse v. køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Fløj C - Undervisningslokaler inkl. møderum - Installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 5.8994 | 0.2277 | 1196 | 3932.9091 | 10000 | 15 | 2.5426 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Nørrevangsskolen ¦ Fløj C | Glentevej 15, 8930 Randers NØ | 730-011301-003 | 1031 | Ventilation | Fløj C. Udskiftning af ventilationsaggregat til nyt aggregat med roterende varmeveksler | Fløj A. Lærerværelse Ældre ventilationsanlæg med krydsvarmeveksler. Der er eftermonteret nye omdrejningsregulerede direkte trukne ventilatorer Anlægstype: VAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: Frekvensreguleret, urstyret og tilsluttet CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Fløj A. Faglokaler Ældre ventilationsanlæg med krydsvarmeveksler. Der er eftermonteret nye omdrejningsregulerede direkte trukne ventilatorer Anlægstype: VAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: Frekvensreguleret, urstyret og tilsluttet CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Fløj A. Kontorer Ældre ventilationsanlæg med krydsvarmeveksler. Der er eftermonteret nye omdrejningsregulerede direkte trukne ventilatorer Anlægstype: VAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: Frekvensreguleret, urstyret og tilsluttet CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Fløj A. Tandklinik og Lægerum Ældre ventilationsanlæg med krydsvarmeveksler. Anlægget er med remtrukne ventilatorer. Anlægstype: VAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: Frekvensreguleret, urstyret og tilsluttet CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Anlægget er placeret i separat rum i stueplan nær Tandklinikken Fløj A Der er naturlig ventilation i resten af. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre fremstår i god stand. Der er desuden lokale udsugninger fra toiletter og køkken. Fløj B Ældre ventilationsanlæg med recirkulation Ventilatorer er ældre med remtræk. Anlægstype: CAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: Urstyret og tilsluttet CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Anlægget er placeret i indskudt tagetage med vanskelig adgang via en loftslem i midtergangen. Fløj C Ældre ventilationsanlæg med recirkulation Ventilatorer er ældre med remtræk. Anlægstype: CAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: Urstyret og tilsluttet CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Anlægget er placeret i indskudt tagetage med vanskelig adgang via en loftslem i midtergangen. Fløj D Ældre ventilationsanlæg med recirkulation Ventilatorer er ældre med remtræk. Anlægstype: CAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: Urstyret og tilsluttet CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Anlægget er placeret i indskudt tagetage med vanskelig adgang via en loftslem i midtergangen. Fløj E Ældre ventilationsanlæg med recirkulation Ventilatorer er ældre med remtræk. Anlægstype: CAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: Urstyret og tilsluttet CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Anlægget er placeret i indskudt tagetage med vanskelig adgang via en loftslem i midtergangen. Fløj F Ældre ventilationsanlæg med recirkulation Ventilatorer er ældre med remtræk. Anlægstype: CAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: Urstyret og tilsluttet CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Anlægget er placeret i indskudt tagetage med vanskelig adgang via en loftslem i midtergangen. Svømmehal Mekanisk balanceret ventilationsanlæg med krydsvarmeveksler og direkte trukne ventilatorer. Anlægget fungerer som opvarmning i svømmehallen. Anlægstype: CAV Driftstid: 168 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m2 El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Gymnastiksal Mekanisk balanceret ældre ventilationsanlæg med krydsvarmeveksler og remtrukne ventilatorer. Anlægget fungerer som opvarmning i hallen Anlægstype: CAV Driftstid: 168 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m2 El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Svømmehal Nyere mekanisk balanceret ventilationsanlæg med roterende varmeveksler og direkte trukne ventilatorer. Anlægget fungerer som opvarmning i hallen Anlægstype: CAV Driftstid: 168 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m2 El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,1 kJ/m³ Automatik: CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Omklædningsbygning Omklædningsrum Mekanisk balanceret ventilationsanlæg med krydsvarmeveksler og remtrukne ventilatorer. Anlægstype: VAV Driftstid: 60 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: Fugtstyring og CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Omklædningsbygning Der er naturlig ventilation i resten af bygningen. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre fremstår i god stand. | Fløj C Udskiftning af ventilationsaggregat til et nyt ventilationsaggregat med direkte trukne ventilatorer og med roterende varmeveksler. Anlægget tilsluttes CTS. Adgangsforhold til anlægget er vanskelig. Det bør derfor overvejes at etablere en ny loftslem med en mere tilgængelig stige. | 3.4805 | 0.88053 | 10996 | 9571.46 | 55000 | 20 | 5.7462 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Munkholm skolen ¦ Bymarksvej 18, 8870 Langå - C | Bymarksvej 18, 8870 Langå | 730-033426-007 | 1092 | Fjernvarme uden veksler | Fløj C: Konvertering til fjernvarme uden veksler | Bygn. 4 - Varmecentral (VA07) - Ejendommen opvarmes med gas. Kedel er installeret i varmecentral. Anlægget er et centralvarmeanlæg. Kedlen er en kondenserende kedelunit med isoleret kappe. Kedlen er af mærket Viessmann, type VSB 28 med en effekt på 285 kW. Kedlen forsyner hele skolen og de 2 børnehaver med varme. Forbruget er fordelt i forhold til opvarmet areal. | Der foreslås konvertering til fjernvarme, udført som et direkte anlæg. | 13.0092 | 22.0616 | 613 | 65046.096 | 100000 | 20 | 1.5374 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
Østervangsskolen | Dronningborg Boulevard 33G, 8930 Randers NØ | 730-009986-001 | 10807.5 | Belysning | Fløj D - Depot v. støttecenter - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Fløj A - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj A - Lokale 30 & 32 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Lokale 31 & 33-36 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj A - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj B - Lokale 21-26 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Køkken+bod - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj C - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj C - Stuer, grupperum og fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Forrum v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Kælder - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Børnehuset - Belysningsanlæggene består generelt af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer samt enkelt rum med LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Biologi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. biologi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Vaskerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Personalerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Rengøring v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Forrum & vindfang - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - WC v. forrum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Garderobe inkl. WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Klinkker og laboratorium - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Røntgen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Personalerum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Gang & trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Håndgerning & Geografi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Depot v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Møderum v. støttecenter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Garderobe v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Kælder - Omklædning, bad & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj E - Festsal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal hyggekrog - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Kælder - Motion og depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Garderobe, køkken & wc v. lærerværelse - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Rengøringsrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Skolekontor - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - WC & arkiv v. skolekontor - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Forrum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kopirum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Viceinspektør - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Konference - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kontor, talepædagog, psykolog & mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Venterum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Garderobe v. billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Sløjd inkl. gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Lokale 81 & 82 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Birum v. lokale 81 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Lokale 71-79 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gange, kontor, rengøringsrum, gameroom & WC v. juniorklub - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Billiardrum v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Depotrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer, med bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Aktivitetsrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer og LED, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Disco v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gym 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Redskabsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Omklædningsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - WC v. gym 2 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Gang, bad & tørrerum v. gym 2 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Depotrum under serviceleder - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Depot v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Massage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Garage - Armaturer med almindelige glødepærer og sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Køkken & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Forrum & depot - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gang, bad & tørrerum v. gym 1 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gym 1 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Omklædningsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Forrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - WC v. gym 1 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Redskabsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Legerum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - Kælder - Hulen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Gameroom - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Lokale 41-49 & 51-52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Værksted v. lokale 51 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gang v. lokale 52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Vindfang v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Depot- & rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Depotrum & forrum v. musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - AV-rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kopirum v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Fløj D - Depot v. støttecenter - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.68144 | 0.01777 | 50 | 202.16 | 4450 | 15 | 22.0123 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
(1200) Firkløverskolen ¦ Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | 730-009256-001 | 6767 | Bygningsdele | Fløj D - Efterisolering af loftsrum med 250 mm isolering | Fløj A, B, C & F - Loftsrum er isoleret med 100-150 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Fløj C - Skolekøkken - Loftsrum er isoleret med 450 mm granulat. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Fløj C - Tilbygn. 2001 (lærerforberedelse) - Loftsrum er isoleret med 250 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale nr. 7. Fløj D - Loftsrum er isoleret med 150 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Fløj E - Loftsrum er isoleret med 150 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Fløj F - Tilbygn. 1993 - Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale nr. 6. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Tilbygn. 2010 - Loftsrum er isoleret med 300 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale nr. 1.302. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Loftsrum er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale nr. 16. BBR 2 - Tandklinik - Loftsrum er isoleret med 100-150 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. | Fløj D - Efterisolering af loftsrum med 250 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 1.272 | 1.5268 | 7485 | 4783.6364 | 150429 | 40 | 31.4466 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
(1200) Firkløverskolen ¦ Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | 730-009256-001 | 6767 | Bygningsdele | Fløj D - Efterisolering af lysskakte af træ med 150 mm isolering | Fløj A & C - Lysskakte er udført som let konstruktion med beklædning indvendig. Væggen er isoleret med 150 mm mineraluld. Enkelte steder er isolering nedfaldet. Fløj A - Ydervægge (tidl. vindueshul vestfacade) er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger vurderes isoleret med 150 mm mineraluld. Fløj B - Tilbygn. 2006 - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger vurderes isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. Fløj D - Lysskakte er udført som let konstruktion med beklædning indvendig. Væggen er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale nr. 12. Fløj E - Lysskakte er udført som let konstruktion med beklædning indvendig. Væggen er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale nr. 12. Fløj E - Tilbygn. 1994 - Ydervægge (taglys) er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 150 mm mineraluld. Fløj E - Tilbygn. 2001 - Brystninger i gavle er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale nr. 4. BBR 2 - Tandklinik - Sydfacade - Ydervægge er delvist udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktionstykkelse er målt ved dør. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette. | Fløj D - Efterisolering med 150 mm isolering af lysskakte. | 0.88847 | 0.16359 | 802 | 513.0909 | 23100 | 40 | 45.0213 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
(1200) Firkløverskolen ¦ Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | 730-009256-001 | 6767 | Belysning | Fløj D - Gang - Installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | Fløj A - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj A - Undervisningslokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj A - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Gang v. fysik - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Fløj A - Toiletter v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Gang v. toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - IT - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Bibliotek & lærerarbejdsplads - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er manuel lysdæmper på belysningen. Fløj B - Tekøkken v. lærerarbejdspladser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Pæd. værksted - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gang v. toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Depot v. toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Administration - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Tekøkken administration - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj C - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Undervisningslokaler inkl. møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Mødelokale v. skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Skolebod - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kursuslokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Håndarbejde & sløjd - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Keramik & ovn v. håndarbejde - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Maskiner v. sløjd - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Spånsuger - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Undervisnings- & fælleslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj E - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Toiletter - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj E - Depot & alene rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle og elektroniske forkoblinger. Der er delvis styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Musik & klasserum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj F - Rengøringrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Forrum v. musik - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Toilet v. musik - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Forrum v. klasserum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Toilet v. musik - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Gymastiksal 1 - Forrum, omklædning, bad, toiletter & tørrerum - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Gymastiksal 1 - Redskabsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymastiksal 1 - Belysningsanlæggene består af ombyggede LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymastiksal 1 - Gang & omklædningsrum mod vest - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Rengøring- & teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Forrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Læreromklædning - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Omklædning, bad & toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Redskabsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er manuel lysdæmpning. Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger enkelte dog med elektroniske forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Tandklinik - Musiklokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Tandklinik - Musiklokale (lille) - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Tandklinik - Badeværelse v. musiklokaler - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Tandklinik - Køkken, øverum & gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Tandklinik - Badeværelse v. køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Fløj D - Gang - Installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 2.865 | 0.044164 | 232 | 764 | 4000 | 15 | 5.2356 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Østervangsskolen | Dronningborg Boulevard 33G, 8930 Randers NØ | 730-009986-001 | 10807.5 | Belysning | Fløj D - Gang & trapperum - Udskiftning af armaturer | Fløj A - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj A - Lokale 30 & 32 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Lokale 31 & 33-36 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj A - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj B - Lokale 21-26 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Køkken+bod - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj C - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj C - Stuer, grupperum og fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Forrum v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Kælder - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Børnehuset - Belysningsanlæggene består generelt af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer samt enkelt rum med LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Biologi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. biologi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Vaskerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Personalerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Rengøring v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Forrum & vindfang - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - WC v. forrum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Garderobe inkl. WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Klinkker og laboratorium - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Røntgen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Personalerum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Gang & trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Håndgerning & Geografi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Depot v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Møderum v. støttecenter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Garderobe v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Kælder - Omklædning, bad & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj E - Festsal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal hyggekrog - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Kælder - Motion og depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Garderobe, køkken & wc v. lærerværelse - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Rengøringsrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Skolekontor - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - WC & arkiv v. skolekontor - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Forrum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kopirum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Viceinspektør - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Konference - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kontor, talepædagog, psykolog & mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Venterum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Garderobe v. billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Sløjd inkl. gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Lokale 81 & 82 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Birum v. lokale 81 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Lokale 71-79 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gange, kontor, rengøringsrum, gameroom & WC v. juniorklub - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Billiardrum v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Depotrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer, med bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Aktivitetsrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer og LED, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Disco v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gym 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Redskabsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Omklædningsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - WC v. gym 2 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Gang, bad & tørrerum v. gym 2 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Depotrum under serviceleder - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Depot v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Massage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Garage - Armaturer med almindelige glødepærer og sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Køkken & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Forrum & depot - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gang, bad & tørrerum v. gym 1 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gym 1 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Omklædningsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Forrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - WC v. gym 1 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Redskabsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Legerum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - Kælder - Hulen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Gameroom - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Lokale 41-49 & 51-52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Værksted v. lokale 51 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gang v. lokale 52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Vindfang v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Depot- & rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Depotrum & forrum v. musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - AV-rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kopirum v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Fløj D - Gang & trapperum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.89931 | 0.07372 | 200 | 839.36 | 14000 | 15 | 16.6794 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Østervangsskolen | Dronningborg Boulevard 33G, 8930 Randers NØ | 730-009986-001 | 10807.5 | Belysning | Fløj D - Garderobe v. støttecenter - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Fløj A - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj A - Lokale 30 & 32 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Lokale 31 & 33-36 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj A - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj B - Lokale 21-26 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Køkken+bod - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj C - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj C - Stuer, grupperum og fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Forrum v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Kælder - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Børnehuset - Belysningsanlæggene består generelt af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer samt enkelt rum med LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Biologi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. biologi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Vaskerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Personalerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Rengøring v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Forrum & vindfang - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - WC v. forrum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Garderobe inkl. WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Klinkker og laboratorium - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Røntgen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Personalerum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Gang & trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Håndgerning & Geografi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Depot v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Møderum v. støttecenter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Garderobe v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Kælder - Omklædning, bad & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj E - Festsal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal hyggekrog - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Kælder - Motion og depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Garderobe, køkken & wc v. lærerværelse - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Rengøringsrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Skolekontor - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - WC & arkiv v. skolekontor - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Forrum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kopirum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Viceinspektør - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Konference - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kontor, talepædagog, psykolog & mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Venterum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Garderobe v. billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Sløjd inkl. gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Lokale 81 & 82 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Birum v. lokale 81 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Lokale 71-79 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gange, kontor, rengøringsrum, gameroom & WC v. juniorklub - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Billiardrum v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Depotrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer, med bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Aktivitetsrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer og LED, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Disco v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gym 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Redskabsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Omklædningsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - WC v. gym 2 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Gang, bad & tørrerum v. gym 2 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Depotrum under serviceleder - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Depot v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Massage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Garage - Armaturer med almindelige glødepærer og sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Køkken & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Forrum & depot - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gang, bad & tørrerum v. gym 1 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gym 1 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Omklædningsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Forrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - WC v. gym 1 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Redskabsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Legerum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - Kælder - Hulen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Gameroom - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Lokale 41-49 & 51-52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Værksted v. lokale 51 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gang v. lokale 52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Vindfang v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Depot- & rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Depotrum & forrum v. musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - AV-rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kopirum v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Fløj D - Garderobe v. støttecenter - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 1.548 | 0.040347 | 111 | 459.24 | 4450 | 15 | 9.6899 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Østervangsskolen | Dronningborg Boulevard 33G, 8930 Randers NØ | 730-009986-001 | 10807.5 | Belysning | Fløj D - Håndgerning & Geografi - Installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | Fløj A - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj A - Lokale 30 & 32 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Lokale 31 & 33-36 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj A - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj B - Lokale 21-26 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Køkken+bod - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj C - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj C - Stuer, grupperum og fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Forrum v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Kælder - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Børnehuset - Belysningsanlæggene består generelt af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer samt enkelt rum med LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Biologi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. biologi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Vaskerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Personalerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Rengøring v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Forrum & vindfang - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - WC v. forrum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Garderobe inkl. WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Klinkker og laboratorium - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Røntgen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Personalerum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Gang & trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Håndgerning & Geografi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Depot v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Møderum v. støttecenter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Garderobe v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Kælder - Omklædning, bad & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj E - Festsal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal hyggekrog - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Kælder - Motion og depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Garderobe, køkken & wc v. lærerværelse - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Rengøringsrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Skolekontor - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - WC & arkiv v. skolekontor - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Forrum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kopirum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Viceinspektør - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Konference - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kontor, talepædagog, psykolog & mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Venterum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Garderobe v. billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Sløjd inkl. gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Lokale 81 & 82 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Birum v. lokale 81 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Lokale 71-79 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gange, kontor, rengøringsrum, gameroom & WC v. juniorklub - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Billiardrum v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Depotrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer, med bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Aktivitetsrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer og LED, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Disco v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gym 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Redskabsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Omklædningsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - WC v. gym 2 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Gang, bad & tørrerum v. gym 2 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Depotrum under serviceleder - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Depot v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Massage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Garage - Armaturer med almindelige glødepærer og sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Køkken & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Forrum & depot - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gang, bad & tørrerum v. gym 1 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gym 1 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Omklædningsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Forrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - WC v. gym 1 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Redskabsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Legerum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - Kælder - Hulen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Gameroom - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Lokale 41-49 & 51-52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Værksted v. lokale 51 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gang v. lokale 52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Vindfang v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Depot- & rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Depotrum & forrum v. musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - AV-rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kopirum v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Fløj D - Håndgerning & Geografi - Installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring. Det skal undersøges om eksist. armaturer kan justeres efter dagslysstyring. | 4.0514 | 0.23792 | 732 | 2700.96 | 10000 | 15 | 3.7024 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
(1200) Firkløverskolen ¦ Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | 730-009256-001 | 6767 | Bygningsdele | Fløj D - Indvendig efterisolering af vægge mod uopvarmet rum med 200 mm | Fløj D - Vægge mod uopvarmet loftrum består af 24 cm massiv teglvæg med indvendig pladebeklædning og 100 mm isolering. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Fløj F - Vægge mod uopvarmet skarnkasse- & redskabsrum består af 12 cm massiv og uisoleret teglvæg. | Fløj D - Indvendig efterisolering med 200 mm isolering på vægge mod uopvarmet rum. | 0.29933 | 0.17583 | 862 | 551.2727 | 73667 | 40 | 133.6308 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
(1200) Firkløverskolen ¦ Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | 730-009256-001 | 6767 | Belysning | Fløj D - Keramik & ovn v. håndarbejde - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Fløj A - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj A - Undervisningslokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj A - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Gang v. fysik - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Fløj A - Toiletter v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Gang v. toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - IT - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Bibliotek & lærerarbejdsplads - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er manuel lysdæmper på belysningen. Fløj B - Tekøkken v. lærerarbejdspladser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Pæd. værksted - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gang v. toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Depot v. toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Administration - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Tekøkken administration - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj C - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Undervisningslokaler inkl. møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Mødelokale v. skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Skolebod - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kursuslokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Håndarbejde & sløjd - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Keramik & ovn v. håndarbejde - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Maskiner v. sløjd - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Spånsuger - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Undervisnings- & fælleslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj E - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Toiletter - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj E - Depot & alene rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle og elektroniske forkoblinger. Der er delvis styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Musik & klasserum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj F - Rengøringrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Forrum v. musik - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Toilet v. musik - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Forrum v. klasserum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Toilet v. musik - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Gymastiksal 1 - Forrum, omklædning, bad, toiletter & tørrerum - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Gymastiksal 1 - Redskabsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymastiksal 1 - Belysningsanlæggene består af ombyggede LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymastiksal 1 - Gang & omklædningsrum mod vest - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Rengøring- & teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Forrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Læreromklædning - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Omklædning, bad & toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Redskabsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er manuel lysdæmpning. Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger enkelte dog med elektroniske forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Tandklinik - Musiklokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Tandklinik - Musiklokale (lille) - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Tandklinik - Badeværelse v. musiklokaler - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Tandklinik - Køkken, øverum & gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Tandklinik - Badeværelse v. køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Fløj D - Keramik & ovn v. håndarbejde - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.59215 | 0.011584 | 62 | 246.7273 | 6250 | 15 | 25.3316 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
(1200) Firkløverskolen ¦ Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | 730-009256-001 | 6767 | Belysning | Fløj D - Kursuslokale - Installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | Fløj A - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj A - Undervisningslokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj A - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Gang v. fysik - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Fløj A - Toiletter v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Gang v. toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - IT - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Bibliotek & lærerarbejdsplads - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er manuel lysdæmper på belysningen. Fløj B - Tekøkken v. lærerarbejdspladser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Pæd. værksted - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gang v. toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Depot v. toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Administration - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Tekøkken administration - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj C - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Undervisningslokaler inkl. møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Mødelokale v. skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Skolebod - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kursuslokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Håndarbejde & sløjd - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Keramik & ovn v. håndarbejde - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Maskiner v. sløjd - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Spånsuger - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Undervisnings- & fælleslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj E - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Toiletter - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj E - Depot & alene rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle og elektroniske forkoblinger. Der er delvis styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Musik & klasserum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj F - Rengøringrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Forrum v. musik - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Toilet v. musik - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Forrum v. klasserum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Toilet v. musik - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Gymastiksal 1 - Forrum, omklædning, bad, toiletter & tørrerum - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Gymastiksal 1 - Redskabsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymastiksal 1 - Belysningsanlæggene består af ombyggede LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymastiksal 1 - Gang & omklædningsrum mod vest - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Rengøring- & teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Forrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Læreromklædning - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Omklædning, bad & toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Redskabsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er manuel lysdæmpning. Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger enkelte dog med elektroniske forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Tandklinik - Musiklokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Tandklinik - Musiklokale (lille) - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Tandklinik - Badeværelse v. musiklokaler - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Tandklinik - Køkken, øverum & gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Tandklinik - Badeværelse v. køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Fløj D - Kursuslokale - Installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 6.1384 | 0.094816 | 498 | 1636.9091 | 4000 | 15 | 2.4436 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Østervangsskolen | Dronningborg Boulevard 33G, 8930 Randers NØ | 730-009986-001 | 10807.5 | Belysning | Fløj D - Kælder - Børnehuset - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Fløj A - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj A - Lokale 30 & 32 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Lokale 31 & 33-36 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj A - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj B - Lokale 21-26 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Køkken+bod - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj C - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj C - Stuer, grupperum og fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Forrum v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Kælder - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Børnehuset - Belysningsanlæggene består generelt af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer samt enkelt rum med LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Biologi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. biologi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Vaskerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Personalerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Rengøring v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Forrum & vindfang - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - WC v. forrum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Garderobe inkl. WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Klinkker og laboratorium - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Røntgen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Personalerum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Gang & trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Håndgerning & Geografi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Depot v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Møderum v. støttecenter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Garderobe v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Kælder - Omklædning, bad & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj E - Festsal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal hyggekrog - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Kælder - Motion og depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Garderobe, køkken & wc v. lærerværelse - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Rengøringsrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Skolekontor - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - WC & arkiv v. skolekontor - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Forrum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kopirum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Viceinspektør - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Konference - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kontor, talepædagog, psykolog & mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Venterum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Garderobe v. billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Sløjd inkl. gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Lokale 81 & 82 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Birum v. lokale 81 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Lokale 71-79 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gange, kontor, rengøringsrum, gameroom & WC v. juniorklub - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Billiardrum v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Depotrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer, med bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Aktivitetsrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer og LED, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Disco v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gym 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Redskabsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Omklædningsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - WC v. gym 2 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Gang, bad & tørrerum v. gym 2 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Depotrum under serviceleder - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Depot v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Massage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Garage - Armaturer med almindelige glødepærer og sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Køkken & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Forrum & depot - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gang, bad & tørrerum v. gym 1 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gym 1 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Omklædningsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Forrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - WC v. gym 1 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Redskabsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Legerum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - Kælder - Hulen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Gameroom - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Lokale 41-49 & 51-52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Værksted v. lokale 51 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gang v. lokale 52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Vindfang v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Depot- & rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Depotrum & forrum v. musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - AV-rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kopirum v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Fløj D - Kælder - Børnehuset - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 2.9044 | 0.19746 | 540 | 2247.84 | 11609 | 15 | 5.1645 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Østervangsskolen | Dronningborg Boulevard 33G, 8930 Randers NØ | 730-009986-001 | 10807.5 | Belysning | Fløj D - Kælder - Depot v. biologi - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Fløj A - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj A - Lokale 30 & 32 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Lokale 31 & 33-36 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj A - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj B - Lokale 21-26 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Køkken+bod - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj C - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj C - Stuer, grupperum og fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Forrum v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Kælder - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Børnehuset - Belysningsanlæggene består generelt af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer samt enkelt rum med LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Biologi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. biologi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Vaskerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Personalerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Rengøring v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Forrum & vindfang - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - WC v. forrum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Garderobe inkl. WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Klinkker og laboratorium - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Røntgen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Personalerum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Gang & trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Håndgerning & Geografi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Depot v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Møderum v. støttecenter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Garderobe v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Kælder - Omklædning, bad & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj E - Festsal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal hyggekrog - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Kælder - Motion og depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Garderobe, køkken & wc v. lærerværelse - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Rengøringsrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Skolekontor - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - WC & arkiv v. skolekontor - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Forrum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kopirum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Viceinspektør - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Konference - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kontor, talepædagog, psykolog & mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Venterum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Garderobe v. billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Sløjd inkl. gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Lokale 81 & 82 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Birum v. lokale 81 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Lokale 71-79 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gange, kontor, rengøringsrum, gameroom & WC v. juniorklub - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Billiardrum v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Depotrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer, med bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Aktivitetsrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer og LED, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Disco v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gym 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Redskabsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Omklædningsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - WC v. gym 2 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Gang, bad & tørrerum v. gym 2 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Depotrum under serviceleder - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Depot v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Massage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Garage - Armaturer med almindelige glødepærer og sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Køkken & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Forrum & depot - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gang, bad & tørrerum v. gym 1 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gym 1 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Omklædningsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Forrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - WC v. gym 1 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Redskabsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Legerum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - Kælder - Hulen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Gameroom - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Lokale 41-49 & 51-52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Værksted v. lokale 51 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gang v. lokale 52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Vindfang v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Depot- & rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Depotrum & forrum v. musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - AV-rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kopirum v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Fløj D - Kælder - Depot v. biologi - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.57136 | 0.012569 | 37 | 142.84 | 3750 | 15 | 26.2532 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Østervangsskolen | Dronningborg Boulevard 33G, 8930 Randers NØ | 730-009986-001 | 10807.5 | Belysning | Fløj D - Kælder - Depot v. fysik - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Fløj A - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj A - Lokale 30 & 32 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Lokale 31 & 33-36 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj A - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj B - Lokale 21-26 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Køkken+bod - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj C - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj C - Stuer, grupperum og fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Forrum v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Kælder - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Børnehuset - Belysningsanlæggene består generelt af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer samt enkelt rum med LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Biologi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. biologi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Vaskerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Personalerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Rengøring v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Forrum & vindfang - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - WC v. forrum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Garderobe inkl. WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Klinkker og laboratorium - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Røntgen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Personalerum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Gang & trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Håndgerning & Geografi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Depot v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Møderum v. støttecenter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Garderobe v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Kælder - Omklædning, bad & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj E - Festsal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal hyggekrog - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Kælder - Motion og depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Garderobe, køkken & wc v. lærerværelse - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Rengøringsrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Skolekontor - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - WC & arkiv v. skolekontor - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Forrum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kopirum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Viceinspektør - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Konference - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kontor, talepædagog, psykolog & mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Venterum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Garderobe v. billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Sløjd inkl. gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Lokale 81 & 82 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Birum v. lokale 81 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Lokale 71-79 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gange, kontor, rengøringsrum, gameroom & WC v. juniorklub - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Billiardrum v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Depotrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer, med bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Aktivitetsrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer og LED, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Disco v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gym 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Redskabsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Omklædningsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - WC v. gym 2 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Gang, bad & tørrerum v. gym 2 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Depotrum under serviceleder - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Depot v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Massage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Garage - Armaturer med almindelige glødepærer og sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Køkken & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Forrum & depot - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gang, bad & tørrerum v. gym 1 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gym 1 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Omklædningsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Forrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - WC v. gym 1 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Redskabsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Legerum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - Kælder - Hulen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Gameroom - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Lokale 41-49 & 51-52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Værksted v. lokale 51 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gang v. lokale 52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Vindfang v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Depot- & rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Depotrum & forrum v. musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - AV-rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kopirum v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Fløj D - Kælder - Depot v. fysik - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.57136 | 0.012569 | 37 | 142.84 | 3750 | 15 | 26.2532 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Østervangsskolen | Dronningborg Boulevard 33G, 8930 Randers NØ | 730-009986-001 | 10807.5 | Belysning | Fløj D - Kælder - Gange - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Fløj A - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj A - Lokale 30 & 32 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Lokale 31 & 33-36 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj A - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj B - Lokale 21-26 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Køkken+bod - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj C - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj C - Stuer, grupperum og fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Forrum v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Kælder - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Børnehuset - Belysningsanlæggene består generelt af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer samt enkelt rum med LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Biologi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. biologi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Vaskerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Personalerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Rengøring v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Forrum & vindfang - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - WC v. forrum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Garderobe inkl. WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Klinkker og laboratorium - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Røntgen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Personalerum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Gang & trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Håndgerning & Geografi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Depot v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Møderum v. støttecenter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Garderobe v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Kælder - Omklædning, bad & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj E - Festsal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal hyggekrog - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Kælder - Motion og depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Garderobe, køkken & wc v. lærerværelse - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Rengøringsrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Skolekontor - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - WC & arkiv v. skolekontor - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Forrum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kopirum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Viceinspektør - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Konference - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kontor, talepædagog, psykolog & mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Venterum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Garderobe v. billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Sløjd inkl. gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Lokale 81 & 82 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Birum v. lokale 81 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Lokale 71-79 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gange, kontor, rengøringsrum, gameroom & WC v. juniorklub - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Billiardrum v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Depotrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer, med bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Aktivitetsrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer og LED, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Disco v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gym 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Redskabsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Omklædningsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - WC v. gym 2 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Gang, bad & tørrerum v. gym 2 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Depotrum under serviceleder - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Depot v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Massage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Garage - Armaturer med almindelige glødepærer og sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Køkken & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Forrum & depot - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gang, bad & tørrerum v. gym 1 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gym 1 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Omklædningsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Forrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - WC v. gym 1 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Redskabsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Legerum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - Kælder - Hulen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Gameroom - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Lokale 41-49 & 51-52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Værksted v. lokale 51 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gang v. lokale 52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Vindfang v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Depot- & rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Depotrum & forrum v. musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - AV-rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kopirum v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Fløj D - Kælder - Gange - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.81081 | 0.094977 | 261 | 1081.08 | 20000 | 15 | 18.5 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Østervangsskolen | Dronningborg Boulevard 33G, 8930 Randers NØ | 730-009986-001 | 10807.5 | Belysning | Fløj D - Kælder - Personalerum inkl. forrum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Fløj A - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj A - Lokale 30 & 32 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Lokale 31 & 33-36 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj A - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj B - Lokale 21-26 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Køkken+bod - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj C - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj C - Stuer, grupperum og fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Forrum v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Kælder - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Børnehuset - Belysningsanlæggene består generelt af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer samt enkelt rum med LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Biologi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. biologi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Vaskerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Personalerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Rengøring v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Forrum & vindfang - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - WC v. forrum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Garderobe inkl. WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Klinkker og laboratorium - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Røntgen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Personalerum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Gang & trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Håndgerning & Geografi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Depot v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Møderum v. støttecenter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Garderobe v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Kælder - Omklædning, bad & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj E - Festsal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal hyggekrog - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Kælder - Motion og depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Garderobe, køkken & wc v. lærerværelse - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Rengøringsrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Skolekontor - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - WC & arkiv v. skolekontor - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Forrum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kopirum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Viceinspektør - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Konference - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kontor, talepædagog, psykolog & mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Venterum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Garderobe v. billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Sløjd inkl. gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Lokale 81 & 82 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Birum v. lokale 81 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Lokale 71-79 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gange, kontor, rengøringsrum, gameroom & WC v. juniorklub - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Billiardrum v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Depotrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer, med bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Aktivitetsrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer og LED, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Disco v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gym 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Redskabsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Omklædningsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - WC v. gym 2 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Gang, bad & tørrerum v. gym 2 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Depotrum under serviceleder - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Depot v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Massage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Garage - Armaturer med almindelige glødepærer og sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Køkken & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Forrum & depot - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gang, bad & tørrerum v. gym 1 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gym 1 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Omklædningsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Forrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - WC v. gym 1 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Redskabsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Legerum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - Kælder - Hulen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Gameroom - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Lokale 41-49 & 51-52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Værksted v. lokale 51 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gang v. lokale 52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Vindfang v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Depot- & rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Depotrum & forrum v. musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - AV-rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kopirum v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Fløj D - Kælder - Personalerum inkl. forrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.4582 | 0.010993 | 29 | 125.24 | 4100 | 15 | 32.7371 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Østervangsskolen | Dronningborg Boulevard 33G, 8930 Randers NØ | 730-009986-001 | 10807.5 | Belysning | Fløj D - Kælder - Rengøring v. fysik - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Fløj A - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj A - Lokale 30 & 32 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Lokale 31 & 33-36 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj A - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj B - Lokale 21-26 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Køkken+bod - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj C - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj C - Stuer, grupperum og fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Forrum v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Kælder - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Børnehuset - Belysningsanlæggene består generelt af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer samt enkelt rum med LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Biologi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. biologi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Vaskerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Personalerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Rengøring v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Forrum & vindfang - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - WC v. forrum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Garderobe inkl. WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Klinkker og laboratorium - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Røntgen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Personalerum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Gang & trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Håndgerning & Geografi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Depot v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Møderum v. støttecenter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Garderobe v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Kælder - Omklædning, bad & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj E - Festsal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal hyggekrog - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Kælder - Motion og depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Garderobe, køkken & wc v. lærerværelse - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Rengøringsrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Skolekontor - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - WC & arkiv v. skolekontor - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Forrum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kopirum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Viceinspektør - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Konference - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kontor, talepædagog, psykolog & mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Venterum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Garderobe v. billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Sløjd inkl. gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Lokale 81 & 82 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Birum v. lokale 81 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Lokale 71-79 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gange, kontor, rengøringsrum, gameroom & WC v. juniorklub - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Billiardrum v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Depotrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer, med bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Aktivitetsrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer og LED, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Disco v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gym 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Redskabsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Omklædningsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - WC v. gym 2 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Gang, bad & tørrerum v. gym 2 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Depotrum under serviceleder - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Depot v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Massage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Garage - Armaturer med almindelige glødepærer og sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Køkken & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Forrum & depot - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gang, bad & tørrerum v. gym 1 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gym 1 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Omklædningsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Forrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - WC v. gym 1 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Redskabsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Legerum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - Kælder - Hulen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Gameroom - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Lokale 41-49 & 51-52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Værksted v. lokale 51 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gang v. lokale 52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Vindfang v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Depot- & rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Depotrum & forrum v. musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - AV-rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kopirum v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Fløj D - Kælder - Rengøring v. fysik - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.19996 | 0.005201 | 13 | 59.32 | 4450 | 15 | 75.0169 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Østervangsskolen | Dronningborg Boulevard 33G, 8930 Randers NØ | 730-009986-001 | 10807.5 | Belysning | Fløj D - Kælder - Vaskerum inkl. forrum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Fløj A - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj A - Lokale 30 & 32 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Lokale 31 & 33-36 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj A - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj B - Lokale 21-26 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Køkken+bod - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj C - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj C - Stuer, grupperum og fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Forrum v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Kælder - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Børnehuset - Belysningsanlæggene består generelt af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer samt enkelt rum med LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Biologi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. biologi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Vaskerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Personalerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Rengøring v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Forrum & vindfang - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - WC v. forrum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Garderobe inkl. WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Klinkker og laboratorium - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Røntgen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Personalerum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Gang & trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Håndgerning & Geografi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Depot v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Møderum v. støttecenter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Garderobe v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Kælder - Omklædning, bad & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj E - Festsal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal hyggekrog - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Kælder - Motion og depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Garderobe, køkken & wc v. lærerværelse - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Rengøringsrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Skolekontor - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - WC & arkiv v. skolekontor - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Forrum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kopirum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Viceinspektør - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Konference - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kontor, talepædagog, psykolog & mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Venterum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Garderobe v. billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Sløjd inkl. gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Lokale 81 & 82 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Birum v. lokale 81 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Lokale 71-79 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gange, kontor, rengøringsrum, gameroom & WC v. juniorklub - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Billiardrum v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Depotrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer, med bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Aktivitetsrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer og LED, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Disco v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gym 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Redskabsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Omklædningsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - WC v. gym 2 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Gang, bad & tørrerum v. gym 2 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Depotrum under serviceleder - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Depot v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Massage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Garage - Armaturer med almindelige glødepærer og sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Køkken & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Forrum & depot - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gang, bad & tørrerum v. gym 1 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gym 1 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Omklædningsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Forrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - WC v. gym 1 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Redskabsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Legerum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - Kælder - Hulen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Gameroom - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Lokale 41-49 & 51-52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Værksted v. lokale 51 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gang v. lokale 52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Vindfang v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Depot- & rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Depotrum & forrum v. musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - AV-rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kopirum v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Fløj D - Kælder - Vaskerum inkl. forrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.6231 | 0.026655 | 75 | 303.24 | 7300 | 15 | 24.0733 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Østervangsskolen | Dronningborg Boulevard 33G, 8930 Randers NØ | 730-009986-001 | 10807.5 | Belysning | Fløj D - Møderum v. støttecenter - Udskiftning af glødepærer til LED | Fløj A - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj A - Lokale 30 & 32 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Lokale 31 & 33-36 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj A - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj B - Lokale 21-26 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Køkken+bod - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj C - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj C - Stuer, grupperum og fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Forrum v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Kælder - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Børnehuset - Belysningsanlæggene består generelt af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer samt enkelt rum med LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Biologi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. biologi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Vaskerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Personalerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Rengøring v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Forrum & vindfang - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - WC v. forrum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Garderobe inkl. WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Klinkker og laboratorium - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Røntgen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Personalerum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Gang & trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Håndgerning & Geografi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Depot v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Møderum v. støttecenter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Garderobe v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Kælder - Omklædning, bad & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj E - Festsal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal hyggekrog - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Kælder - Motion og depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Garderobe, køkken & wc v. lærerværelse - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Rengøringsrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Skolekontor - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - WC & arkiv v. skolekontor - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Forrum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kopirum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Viceinspektør - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Konference - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kontor, talepædagog, psykolog & mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Venterum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Garderobe v. billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Sløjd inkl. gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Lokale 81 & 82 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Birum v. lokale 81 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Lokale 71-79 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gange, kontor, rengøringsrum, gameroom & WC v. juniorklub - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Billiardrum v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Depotrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer, med bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Aktivitetsrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer og LED, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Disco v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gym 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Redskabsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Omklædningsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - WC v. gym 2 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Gang, bad & tørrerum v. gym 2 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Depotrum under serviceleder - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Depot v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Massage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Garage - Armaturer med almindelige glødepærer og sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Køkken & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Forrum & depot - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gang, bad & tørrerum v. gym 1 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gym 1 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Omklædningsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Forrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - WC v. gym 1 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Redskabsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Legerum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - Kælder - Hulen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Gameroom - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Lokale 41-49 & 51-52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Værksted v. lokale 51 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gang v. lokale 52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Vindfang v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Depot- & rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Depotrum & forrum v. musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - AV-rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kopirum v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Fløj D - Møderum v. støttecenter - Udskiftning af glødepærer til 5W LED. | 5.933 | 0.020863 | 59 | 237.32 | 200 | 5 | 0.84274 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
(1200) Firkløverskolen ¦ Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | 730-009256-001 | 6767 | Belysning | Fløj D - Spånsuger - Installation af bevægelsesmelder | Fløj A - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj A - Undervisningslokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj A - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Gang v. fysik - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Fløj A - Toiletter v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Gang v. toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - IT - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Bibliotek & lærerarbejdsplads - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er manuel lysdæmper på belysningen. Fløj B - Tekøkken v. lærerarbejdspladser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Pæd. værksted - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gang v. toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Depot v. toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Administration - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Tekøkken administration - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj C - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Undervisningslokaler inkl. møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Mødelokale v. skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Skolebod - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kursuslokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Håndarbejde & sløjd - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Keramik & ovn v. håndarbejde - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Maskiner v. sløjd - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Spånsuger - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Undervisnings- & fælleslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj E - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Toiletter - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj E - Depot & alene rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle og elektroniske forkoblinger. Der er delvis styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Musik & klasserum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj F - Rengøringrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Forrum v. musik - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Toilet v. musik - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Forrum v. klasserum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Toilet v. musik - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Gymastiksal 1 - Forrum, omklædning, bad, toiletter & tørrerum - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Gymastiksal 1 - Redskabsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymastiksal 1 - Belysningsanlæggene består af ombyggede LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymastiksal 1 - Gang & omklædningsrum mod vest - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Rengøring- & teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Forrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Læreromklædning - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Omklædning, bad & toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Redskabsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er manuel lysdæmpning. Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger enkelte dog med elektroniske forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Tandklinik - Musiklokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Tandklinik - Musiklokale (lille) - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Tandklinik - Badeværelse v. musiklokaler - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Tandklinik - Køkken, øverum & gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Tandklinik - Badeværelse v. køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Fløj D - Spånsuger - Installation af bevægelsesmelder | 0.49527 | 0.001239 | 7 | 41.2727 | 1250 | 15 | 30.2863 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Østervangsskolen | Dronningborg Boulevard 33G, 8930 Randers NØ | 730-009986-001 | 10807.5 | Belysning | Fløj D - Støttecenter - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | Fløj A - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj A - Lokale 30 & 32 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Lokale 31 & 33-36 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj A - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj B - Lokale 21-26 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Køkken+bod - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj C - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj C - Stuer, grupperum og fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Forrum v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Kælder - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Børnehuset - Belysningsanlæggene består generelt af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer samt enkelt rum med LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Biologi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. biologi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Vaskerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Personalerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Rengøring v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Forrum & vindfang - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - WC v. forrum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Garderobe inkl. WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Klinkker og laboratorium - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Røntgen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Personalerum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Gang & trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Håndgerning & Geografi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Depot v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Møderum v. støttecenter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Garderobe v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Kælder - Omklædning, bad & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj E - Festsal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal hyggekrog - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Kælder - Motion og depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Garderobe, køkken & wc v. lærerværelse - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Rengøringsrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Skolekontor - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - WC & arkiv v. skolekontor - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Forrum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kopirum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Viceinspektør - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Konference - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kontor, talepædagog, psykolog & mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Venterum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Garderobe v. billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Sløjd inkl. gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Lokale 81 & 82 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Birum v. lokale 81 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Lokale 71-79 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gange, kontor, rengøringsrum, gameroom & WC v. juniorklub - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Billiardrum v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Depotrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer, med bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Aktivitetsrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer og LED, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Disco v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gym 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Redskabsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Omklædningsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - WC v. gym 2 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Gang, bad & tørrerum v. gym 2 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Depotrum under serviceleder - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Depot v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Massage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Garage - Armaturer med almindelige glødepærer og sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Køkken & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Forrum & depot - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gang, bad & tørrerum v. gym 1 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gym 1 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Omklædningsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Forrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - WC v. gym 1 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Redskabsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Legerum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - Kælder - Hulen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Gameroom - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Lokale 41-49 & 51-52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Værksted v. lokale 51 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gang v. lokale 52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Vindfang v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Depot- & rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Depotrum & forrum v. musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - AV-rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kopirum v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Fløj D - Støttecenter - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 2.0601 | 0.37203 | 1071 | 4230.12 | 30800 | 15 | 7.2811 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Østervangsskolen | Dronningborg Boulevard 33G, 8930 Randers NØ | 730-009986-001 | 10807.5 | Belysning | Fløj D - Tandklinik - Depot - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Fløj A - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj A - Lokale 30 & 32 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Lokale 31 & 33-36 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj A - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj B - Lokale 21-26 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Køkken+bod - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj C - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj C - Stuer, grupperum og fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Forrum v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Kælder - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Børnehuset - Belysningsanlæggene består generelt af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer samt enkelt rum med LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Biologi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. biologi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Vaskerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Personalerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Rengøring v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Forrum & vindfang - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - WC v. forrum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Garderobe inkl. WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Klinkker og laboratorium - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Røntgen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Personalerum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Gang & trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Håndgerning & Geografi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Depot v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Møderum v. støttecenter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Garderobe v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Kælder - Omklædning, bad & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj E - Festsal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal hyggekrog - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Kælder - Motion og depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Garderobe, køkken & wc v. lærerværelse - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Rengøringsrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Skolekontor - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - WC & arkiv v. skolekontor - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Forrum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kopirum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Viceinspektør - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Konference - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kontor, talepædagog, psykolog & mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Venterum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Garderobe v. billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Sløjd inkl. gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Lokale 81 & 82 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Birum v. lokale 81 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Lokale 71-79 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gange, kontor, rengøringsrum, gameroom & WC v. juniorklub - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Billiardrum v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Depotrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer, med bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Aktivitetsrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer og LED, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Disco v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gym 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Redskabsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Omklædningsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - WC v. gym 2 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Gang, bad & tørrerum v. gym 2 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Depotrum under serviceleder - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Depot v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Massage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Garage - Armaturer med almindelige glødepærer og sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Køkken & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Forrum & depot - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gang, bad & tørrerum v. gym 1 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gym 1 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Omklædningsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Forrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - WC v. gym 1 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Redskabsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Legerum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - Kælder - Hulen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Gameroom - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Lokale 41-49 & 51-52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Værksted v. lokale 51 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gang v. lokale 52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Vindfang v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Depot- & rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Depotrum & forrum v. musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - AV-rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kopirum v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Fløj D - Tandklinik - Depot - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.31656 | 0.004669 | 17 | 52.76 | 2500 | 15 | 47.3844 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Østervangsskolen | Dronningborg Boulevard 33G, 8930 Randers NØ | 730-009986-001 | 10807.5 | Belysning | Fløj D - Tandklinik - Forrum & vindfang - Installation af bevægelsesmelder | Fløj A - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj A - Lokale 30 & 32 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Lokale 31 & 33-36 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj A - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj B - Lokale 21-26 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Køkken+bod - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj C - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj C - Stuer, grupperum og fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Forrum v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Kælder - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Børnehuset - Belysningsanlæggene består generelt af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer samt enkelt rum med LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Biologi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. biologi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Vaskerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Personalerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Rengøring v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Forrum & vindfang - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - WC v. forrum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Garderobe inkl. WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Klinkker og laboratorium - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Røntgen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Personalerum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Gang & trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Håndgerning & Geografi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Depot v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Møderum v. støttecenter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Garderobe v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Kælder - Omklædning, bad & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj E - Festsal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal hyggekrog - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Kælder - Motion og depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Garderobe, køkken & wc v. lærerværelse - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Rengøringsrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Skolekontor - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - WC & arkiv v. skolekontor - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Forrum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kopirum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Viceinspektør - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Konference - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kontor, talepædagog, psykolog & mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Venterum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Garderobe v. billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Sløjd inkl. gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Lokale 81 & 82 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Birum v. lokale 81 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Lokale 71-79 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gange, kontor, rengøringsrum, gameroom & WC v. juniorklub - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Billiardrum v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Depotrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer, med bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Aktivitetsrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer og LED, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Disco v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gym 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Redskabsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Omklædningsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - WC v. gym 2 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Gang, bad & tørrerum v. gym 2 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Depotrum under serviceleder - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Depot v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Massage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Garage - Armaturer med almindelige glødepærer og sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Køkken & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Forrum & depot - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gang, bad & tørrerum v. gym 1 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gym 1 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Omklædningsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Forrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - WC v. gym 1 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Redskabsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Legerum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - Kælder - Hulen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Gameroom - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Lokale 41-49 & 51-52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Værksted v. lokale 51 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gang v. lokale 52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Vindfang v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Depot- & rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Depotrum & forrum v. musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - AV-rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kopirum v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Fløj D - Tandklinik - Forrum & vindfang - Installation af bevægelsesmelder | 0.61968 | 0.009082 | 26 | 103.28 | 2500 | 15 | 24.206 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Østervangsskolen | Dronningborg Boulevard 33G, 8930 Randers NØ | 730-009986-001 | 10807.5 | Belysning | Fløj D - Tandklinik - Gang - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Fløj A - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj A - Lokale 30 & 32 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Lokale 31 & 33-36 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj A - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj B - Lokale 21-26 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Køkken+bod - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj C - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj C - Stuer, grupperum og fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Forrum v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Kælder - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Børnehuset - Belysningsanlæggene består generelt af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer samt enkelt rum med LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Biologi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. biologi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Vaskerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Personalerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Rengøring v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Forrum & vindfang - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - WC v. forrum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Garderobe inkl. WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Klinkker og laboratorium - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Røntgen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Personalerum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Gang & trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Håndgerning & Geografi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Depot v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Møderum v. støttecenter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Garderobe v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Kælder - Omklædning, bad & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj E - Festsal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal hyggekrog - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Kælder - Motion og depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Garderobe, køkken & wc v. lærerværelse - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Rengøringsrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Skolekontor - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - WC & arkiv v. skolekontor - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Forrum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kopirum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Viceinspektør - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Konference - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kontor, talepædagog, psykolog & mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Venterum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Garderobe v. billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Sløjd inkl. gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Lokale 81 & 82 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Birum v. lokale 81 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Lokale 71-79 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gange, kontor, rengøringsrum, gameroom & WC v. juniorklub - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Billiardrum v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Depotrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer, med bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Aktivitetsrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer og LED, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Disco v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gym 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Redskabsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Omklædningsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - WC v. gym 2 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Gang, bad & tørrerum v. gym 2 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Depotrum under serviceleder - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Depot v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Massage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Garage - Armaturer med almindelige glødepærer og sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Køkken & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Forrum & depot - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gang, bad & tørrerum v. gym 1 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gym 1 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Omklædningsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Forrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - WC v. gym 1 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Redskabsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Legerum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - Kælder - Hulen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Gameroom - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Lokale 41-49 & 51-52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Værksted v. lokale 51 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gang v. lokale 52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Vindfang v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Depot- & rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Depotrum & forrum v. musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - AV-rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kopirum v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Fløj D - Tandklinik - Gang - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 1.0375 | 0.069898 | 194 | 795.44 | 11500 | 15 | 14.4574 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Østervangsskolen | Dronningborg Boulevard 33G, 8930 Randers NØ | 730-009986-001 | 10807.5 | Belysning | Fløj D - Tandklinik - Klinkker og laboratorium - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Fløj A - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj A - Lokale 30 & 32 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Lokale 31 & 33-36 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj A - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj B - Lokale 21-26 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Køkken+bod - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj C - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj C - Stuer, grupperum og fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Forrum v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Kælder - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Børnehuset - Belysningsanlæggene består generelt af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer samt enkelt rum med LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Biologi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. biologi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Vaskerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Personalerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Rengøring v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Forrum & vindfang - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - WC v. forrum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Garderobe inkl. WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Klinkker og laboratorium - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Røntgen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Personalerum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Gang & trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Håndgerning & Geografi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Depot v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Møderum v. støttecenter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Garderobe v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Kælder - Omklædning, bad & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj E - Festsal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal hyggekrog - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Kælder - Motion og depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Garderobe, køkken & wc v. lærerværelse - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Rengøringsrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Skolekontor - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - WC & arkiv v. skolekontor - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Forrum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kopirum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Viceinspektør - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Konference - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kontor, talepædagog, psykolog & mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Venterum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Garderobe v. billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Sløjd inkl. gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Lokale 81 & 82 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Birum v. lokale 81 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Lokale 71-79 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gange, kontor, rengøringsrum, gameroom & WC v. juniorklub - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Billiardrum v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Depotrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer, med bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Aktivitetsrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer og LED, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Disco v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gym 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Redskabsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Omklædningsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - WC v. gym 2 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Gang, bad & tørrerum v. gym 2 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Depotrum under serviceleder - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Depot v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Massage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Garage - Armaturer med almindelige glødepærer og sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Køkken & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Forrum & depot - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gang, bad & tørrerum v. gym 1 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gym 1 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Omklædningsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Forrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - WC v. gym 1 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Redskabsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Legerum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - Kælder - Hulen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Gameroom - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Lokale 41-49 & 51-52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Værksted v. lokale 51 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gang v. lokale 52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Vindfang v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Depot- & rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Depotrum & forrum v. musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - AV-rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kopirum v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Fløj D - Tandklinik - Klinkker og laboratorium - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med tilstedeværelsesfølere | 1.2284 | 0.25032 | 681 | 2849.88 | 34800 | 15 | 12.211 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Østervangsskolen | Dronningborg Boulevard 33G, 8930 Randers NØ | 730-009986-001 | 10807.5 | Belysning | Fløj D - Tandklinik - Kontor - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | Fløj A - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj A - Lokale 30 & 32 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Lokale 31 & 33-36 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj A - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj B - Lokale 21-26 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Køkken+bod - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj C - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj C - Stuer, grupperum og fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Forrum v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Kælder - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Børnehuset - Belysningsanlæggene består generelt af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer samt enkelt rum med LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Biologi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. biologi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Vaskerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Personalerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Rengøring v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Forrum & vindfang - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - WC v. forrum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Garderobe inkl. WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Klinkker og laboratorium - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Røntgen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Personalerum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Gang & trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Håndgerning & Geografi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Depot v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Møderum v. støttecenter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Garderobe v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Kælder - Omklædning, bad & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj E - Festsal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal hyggekrog - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Kælder - Motion og depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Garderobe, køkken & wc v. lærerværelse - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Rengøringsrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Skolekontor - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - WC & arkiv v. skolekontor - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Forrum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kopirum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Viceinspektør - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Konference - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kontor, talepædagog, psykolog & mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Venterum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Garderobe v. billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Sløjd inkl. gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Lokale 81 & 82 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Birum v. lokale 81 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Lokale 71-79 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gange, kontor, rengøringsrum, gameroom & WC v. juniorklub - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Billiardrum v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Depotrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer, med bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Aktivitetsrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer og LED, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Disco v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gym 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Redskabsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Omklædningsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - WC v. gym 2 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Gang, bad & tørrerum v. gym 2 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Depotrum under serviceleder - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Depot v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Massage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Garage - Armaturer med almindelige glødepærer og sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Køkken & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Forrum & depot - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gang, bad & tørrerum v. gym 1 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gym 1 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Omklædningsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Forrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - WC v. gym 1 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Redskabsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Legerum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - Kælder - Hulen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Gameroom - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Lokale 41-49 & 51-52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Værksted v. lokale 51 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gang v. lokale 52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Vindfang v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Depot- & rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Depotrum & forrum v. musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - AV-rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kopirum v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Fløj D - Tandklinik - Kontor - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 1.4834 | 0.045272 | 136 | 514.24 | 5200 | 15 | 10.112 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Østervangsskolen | Dronningborg Boulevard 33G, 8930 Randers NØ | 730-009986-001 | 10807.5 | Belysning | Fløj D - Tandklinik - Personalerum - Udskiftning af glødepærer til LED | Fløj A - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj A - Lokale 30 & 32 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Lokale 31 & 33-36 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj A - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj B - Lokale 21-26 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Køkken+bod - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj C - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj C - Stuer, grupperum og fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Forrum v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Kælder - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Børnehuset - Belysningsanlæggene består generelt af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer samt enkelt rum med LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Biologi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. biologi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Vaskerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Personalerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Rengøring v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Forrum & vindfang - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - WC v. forrum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Garderobe inkl. WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Klinkker og laboratorium - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Røntgen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Personalerum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Gang & trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Håndgerning & Geografi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Depot v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Møderum v. støttecenter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Garderobe v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Kælder - Omklædning, bad & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj E - Festsal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal hyggekrog - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Kælder - Motion og depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Garderobe, køkken & wc v. lærerværelse - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Rengøringsrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Skolekontor - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - WC & arkiv v. skolekontor - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Forrum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kopirum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Viceinspektør - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Konference - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kontor, talepædagog, psykolog & mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Venterum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Garderobe v. billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Sløjd inkl. gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Lokale 81 & 82 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Birum v. lokale 81 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Lokale 71-79 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gange, kontor, rengøringsrum, gameroom & WC v. juniorklub - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Billiardrum v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Depotrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer, med bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Aktivitetsrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer og LED, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Disco v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gym 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Redskabsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Omklædningsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - WC v. gym 2 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Gang, bad & tørrerum v. gym 2 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Depotrum under serviceleder - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Depot v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Massage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Garage - Armaturer med almindelige glødepærer og sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Køkken & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Forrum & depot - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gang, bad & tørrerum v. gym 1 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gym 1 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Omklædningsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Forrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - WC v. gym 1 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Redskabsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Legerum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - Kælder - Hulen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Gameroom - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Lokale 41-49 & 51-52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Værksted v. lokale 51 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gang v. lokale 52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Vindfang v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Depot- & rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Depotrum & forrum v. musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - AV-rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kopirum v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Fløj D - Tandklinik - Personalerum - Udskiftning af glødepærer til 5W LED. | 3.846 | 0.013554 | 42 | 153.84 | 200 | 5 | 1.3001 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Østervangsskolen | Dronningborg Boulevard 33G, 8930 Randers NØ | 730-009986-001 | 10807.5 | Belysning | Fløj D - Tandklinik - Røntgen - Udskiftning af armaturer | Fløj A - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj A - Lokale 30 & 32 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Lokale 31 & 33-36 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj A - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj B - Lokale 21-26 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Køkken+bod - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj C - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj C - Stuer, grupperum og fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Forrum v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Kælder - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Børnehuset - Belysningsanlæggene består generelt af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer samt enkelt rum med LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Biologi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. biologi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Vaskerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Personalerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Rengøring v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Forrum & vindfang - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - WC v. forrum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Garderobe inkl. WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Klinkker og laboratorium - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Røntgen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Personalerum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Gang & trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Håndgerning & Geografi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Depot v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Møderum v. støttecenter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Garderobe v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Kælder - Omklædning, bad & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj E - Festsal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal hyggekrog - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Kælder - Motion og depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Garderobe, køkken & wc v. lærerværelse - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Rengøringsrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Skolekontor - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - WC & arkiv v. skolekontor - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Forrum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kopirum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Viceinspektør - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Konference - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kontor, talepædagog, psykolog & mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Venterum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Garderobe v. billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Sløjd inkl. gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Lokale 81 & 82 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Birum v. lokale 81 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Lokale 71-79 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gange, kontor, rengøringsrum, gameroom & WC v. juniorklub - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Billiardrum v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Depotrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer, med bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Aktivitetsrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer og LED, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Disco v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gym 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Redskabsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Omklædningsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - WC v. gym 2 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Gang, bad & tørrerum v. gym 2 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Depotrum under serviceleder - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Depot v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Massage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Garage - Armaturer med almindelige glødepærer og sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Køkken & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Forrum & depot - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gang, bad & tørrerum v. gym 1 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gym 1 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Omklædningsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Forrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - WC v. gym 1 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Redskabsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Legerum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - Kælder - Hulen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Gameroom - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Lokale 41-49 & 51-52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Værksted v. lokale 51 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gang v. lokale 52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Vindfang v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Depot- & rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Depotrum & forrum v. musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - AV-rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kopirum v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Fløj D - Tandklinik - Røntgen - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.80363 | 0.007565 | 25 | 85.72 | 1600 | 15 | 18.6654 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Østervangsskolen | Dronningborg Boulevard 33G, 8930 Randers NØ | 730-009986-001 | 10807.5 | Belysning | Fløj D - Tandklinik - WC v. forrum - Installation af bevægelsesmelder | Fløj A - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj A - Lokale 30 & 32 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Lokale 31 & 33-36 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj A - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj B - Lokale 21-26 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Køkken+bod - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj C - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj C - Stuer, grupperum og fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Forrum v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Kælder - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Børnehuset - Belysningsanlæggene består generelt af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer samt enkelt rum med LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Biologi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. biologi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Vaskerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Personalerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Rengøring v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Forrum & vindfang - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - WC v. forrum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Garderobe inkl. WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Klinkker og laboratorium - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Røntgen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Personalerum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Gang & trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Håndgerning & Geografi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Depot v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Møderum v. støttecenter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Garderobe v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Kælder - Omklædning, bad & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj E - Festsal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal hyggekrog - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Kælder - Motion og depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Garderobe, køkken & wc v. lærerværelse - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Rengøringsrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Skolekontor - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - WC & arkiv v. skolekontor - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Forrum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kopirum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Viceinspektør - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Konference - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kontor, talepædagog, psykolog & mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Venterum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Garderobe v. billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Sløjd inkl. gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Lokale 81 & 82 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Birum v. lokale 81 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Lokale 71-79 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gange, kontor, rengøringsrum, gameroom & WC v. juniorklub - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Billiardrum v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Depotrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer, med bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Aktivitetsrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer og LED, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Disco v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gym 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Redskabsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Omklædningsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - WC v. gym 2 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Gang, bad & tørrerum v. gym 2 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Depotrum under serviceleder - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Depot v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Massage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Garage - Armaturer med almindelige glødepærer og sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Køkken & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Forrum & depot - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gang, bad & tørrerum v. gym 1 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gym 1 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Omklædningsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Forrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - WC v. gym 1 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Redskabsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Legerum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - Kælder - Hulen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Gameroom - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Lokale 41-49 & 51-52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Værksted v. lokale 51 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gang v. lokale 52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Vindfang v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Depot- & rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Depotrum & forrum v. musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - AV-rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kopirum v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Fløj D - Tandklinik - WC v. forrum - Installation af bevægelsesmelder | 0.132 | 0.000985 | 5 | 11 | 1250 | 15 | 113.6364 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Østervangsskolen | Dronningborg Boulevard 33G, 8930 Randers NØ | 730-009986-001 | 10807.5 | Ventilation | Fløj D - Tandklinik (VENT04) - Montering af nyt ventilationsaggregat med modstrømsveksler | Fløj A - Lokale 30-36 (VENT01) - Der er monteret nyere mekaniske decentrale ventilationsanlæg fabrikat Airmaster type AM1000 der ventilerer lokalerne. Aggregat med modstrømsvarmeveksler og vandbåren varmeflade er placeret i de respektive lokaler. Der er monteret følere i de enkelte lokaler til styring af aggregaterne. Fløj B - Lokale 20-26 (VENT02) - Der er monteret nyere mekaniske decentrale ventilationsanlæg fabrikat Airmaster type AM1000 der ventilerer lokalerne. Aggregat med modstrømsvarmeveksler og vandbåren varmeflade er placeret i de respektive lokaler. Der er monteret følere i de enkelte lokaler til styring af aggregaterne. Fløj C - Lokale 11, 12 & 14-16 (VENT03) - Der er monteret nyere mekaniske decentrale ventilationsanlæg fabrikat Airmaster type AM1000 der ventilerer lokalerne. Aggregat med modstrømsvarmeveksler og vandbåren varmeflade er placeret i de respektive lokaler. Der er monteret følere i de enkelte lokaler til styring af aggregaterne. Fløj D - Tandklinik (VENT04) - Der er mekanisk udsugning i tandklinikken via 4 stk. boksventilatorer. Fløj D - Tag (nordgavl) (VENT05-06) - Der er mekanisk udsugning i fysik og biologi i kælderen via 2 stk. boksventilatorer fabrikat Exhausto type BESF20041 samt ventilator fabrikat Mietzsch type VRE100. Fløj E - Kælder under festsal (VENT07-08) - Der er monteret gamle mekanisk ventilationsanlæg fabrikat Nordisk Ventilator der ventilere Festsal samt omklædning i kælder. Aggregatter anvendes til opvarmning med vandbåren varmeflade og med recirkulering via spjæld/blandekammer. Fløj F - Tag (VENT09-10) - Der er mekanisk udsugning i lærerværelse og WC via 2 stk. tagventilatorer fabrikat Exhausto type DTH20041/DTH31541. Fløj G - Kælder - Teknikrum (VENT11) - Der er monteret et mekanisk ventilationsanlæg der ventilerer Hjemkundskab. Aggregat er med krydsvarmeveksler og vandbåren varmeflade. Fløj H - Kælder - Hovedteknikrum (VENT12-15) - Der er monteret gamle mekanisk ventilationsanlæg fabrikat Nordisk Ventilator der ventilerer gymnastik 1 & 2 samt tilhørende omklædningsrum. Aggregatter anvendes til opvarmning med vandbåren varmeflade og med recirkulering via spjæld/blandekammer. Fløj H - Kælder - Juniorklub (VENT13) - Der er mekanisk udsugning i juniorklubben via 4 stk. vægventilatorer fabrikat Exhausto. Fløj J - Lokale 41-48 & 51-52 (VENT14) - er monteret nyere mekaniske decentrale ventilationsanlæg fabrikat Airmaster type AM1000 der ventilerer lokalerne. Aggregat med modstrømsvarmeveksler og vandbåren varmeflade er placeret i de respektive lokaler. Der er monteret følere i de enkelte lokaler til styring af aggregaterne. Fløj J - Rengøringsrum (VENT15) - Der er mekanisk udsugning fra WC, rengøring og depotrum via boksventilatorer fabrikat Exhausto type BE180. Der er naturlig ventilation i resterende del af bygningen. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre fremstår i god stand. | Fløj D - Tandklinik (VENT04) - Montering af nyt ventilationsaggregat med modstrømsveksler samt kanalføring. | 0.76409 | 0.50319 | 8243 | 5093.96 | 200000 | 30 | 39.2622 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
(1200) Firkløverskolen ¦ Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | 730-009256-001 | 6767 | Belysning | Fløj D - Toiletter - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Fløj A - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj A - Undervisningslokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj A - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Gang v. fysik - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Fløj A - Toiletter v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Gang v. toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - IT - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Bibliotek & lærerarbejdsplads - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er manuel lysdæmper på belysningen. Fløj B - Tekøkken v. lærerarbejdspladser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Pæd. værksted - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gang v. toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Depot v. toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Administration - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Tekøkken administration - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj C - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Undervisningslokaler inkl. møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Mødelokale v. skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Skolebod - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kursuslokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Håndarbejde & sløjd - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Keramik & ovn v. håndarbejde - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Maskiner v. sløjd - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Spånsuger - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Undervisnings- & fælleslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj E - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Toiletter - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj E - Depot & alene rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle og elektroniske forkoblinger. Der er delvis styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Musik & klasserum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj F - Rengøringrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Forrum v. musik - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Toilet v. musik - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Forrum v. klasserum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Toilet v. musik - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Gymastiksal 1 - Forrum, omklædning, bad, toiletter & tørrerum - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Gymastiksal 1 - Redskabsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymastiksal 1 - Belysningsanlæggene består af ombyggede LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymastiksal 1 - Gang & omklædningsrum mod vest - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Rengøring- & teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Forrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Læreromklædning - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Omklædning, bad & toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Redskabsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er manuel lysdæmpning. Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger enkelte dog med elektroniske forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Tandklinik - Musiklokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Tandklinik - Musiklokale (lille) - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Tandklinik - Badeværelse v. musiklokaler - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Tandklinik - Køkken, øverum & gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Tandklinik - Badeværelse v. køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Fløj D - Toiletter - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.19473 | 0.002154 | 12 | 64.9091 | 5000 | 15 | 77.0308 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
(1200) Firkløverskolen ¦ Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | 730-009256-001 | 6767 | Vinduer & døre | Fløj D - Udskiftning af ovenlys med 2 lags glas/acryl | Fløj A & C - Ovenlys vurderes at være monteret med 2 lags acryl. Fløj B - Tilbygn. 2006 - Rytterlys er monteret med 2 lags energirude. Fløj D - Ovenlys vurderes at være monteret med 2 lags acryl. Fløj E - Tilbygn. 1994 - Ovenlys vurderes at være monteret med 2 lags energirude/acryl. Fløj E - Tilbygn. 2001 - Ovenlysvinduer er monteret med 2 lags energirude med kold kant. | Fløj D - Udskiftning af ovenlys med 2 lags glas/acryl til nye ovenlys monteret med 3 lags energirude/acryl. | 0.37108 | 0.13076 | 641 | 409.2727 | 33088 | 30 | 80.8458 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Nørrevangsskolen ¦ Fløj D | Glentevej 15, 8930 Randers NØ | 730-011301-004 | 1033 | Ventilation | Fløj D. Udskiftning af ventilationsaggregat til nyt aggregat med roterende varmeveksler | Fløj A. Lærerværelse Ældre ventilationsanlæg med krydsvarmeveksler. Der er eftermonteret nye omdrejningsregulerede direkte trukne ventilatorer Anlægstype: VAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: Frekvensreguleret, urstyret og tilsluttet CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Fløj A. Faglokaler Ældre ventilationsanlæg med krydsvarmeveksler. Der er eftermonteret nye omdrejningsregulerede direkte trukne ventilatorer Anlægstype: VAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: Frekvensreguleret, urstyret og tilsluttet CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Fløj A. Kontorer Ældre ventilationsanlæg med krydsvarmeveksler. Der er eftermonteret nye omdrejningsregulerede direkte trukne ventilatorer Anlægstype: VAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: Frekvensreguleret, urstyret og tilsluttet CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Fløj A. Tandklinik og Lægerum Ældre ventilationsanlæg med krydsvarmeveksler. Anlægget er med remtrukne ventilatorer. Anlægstype: VAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: Frekvensreguleret, urstyret og tilsluttet CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Anlægget er placeret i separat rum i stueplan nær Tandklinikken Fløj A Der er naturlig ventilation i resten af. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre fremstår i god stand. Der er desuden lokale udsugninger fra toiletter og køkken. Fløj B Ældre ventilationsanlæg med recirkulation Ventilatorer er ældre med remtræk. Anlægstype: CAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: Urstyret og tilsluttet CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Anlægget er placeret i indskudt tagetage med vanskelig adgang via en loftslem i midtergangen. Fløj C Ældre ventilationsanlæg med recirkulation Ventilatorer er ældre med remtræk. Anlægstype: CAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: Urstyret og tilsluttet CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Anlægget er placeret i indskudt tagetage med vanskelig adgang via en loftslem i midtergangen. Fløj D Ældre ventilationsanlæg med recirkulation Ventilatorer er ældre med remtræk. Anlægstype: CAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: Urstyret og tilsluttet CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Anlægget er placeret i indskudt tagetage med vanskelig adgang via en loftslem i midtergangen. Fløj E Ældre ventilationsanlæg med recirkulation Ventilatorer er ældre med remtræk. Anlægstype: CAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: Urstyret og tilsluttet CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Anlægget er placeret i indskudt tagetage med vanskelig adgang via en loftslem i midtergangen. Fløj F Ældre ventilationsanlæg med recirkulation Ventilatorer er ældre med remtræk. Anlægstype: CAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: Urstyret og tilsluttet CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Anlægget er placeret i indskudt tagetage med vanskelig adgang via en loftslem i midtergangen. Svømmehal Mekanisk balanceret ventilationsanlæg med krydsvarmeveksler og direkte trukne ventilatorer. Anlægget fungerer som opvarmning i svømmehallen. Anlægstype: CAV Driftstid: 168 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m2 El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Gymnastiksal Mekanisk balanceret ældre ventilationsanlæg med krydsvarmeveksler og remtrukne ventilatorer. Anlægget fungerer som opvarmning i hallen Anlægstype: CAV Driftstid: 168 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m2 El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Svømmehal Nyere mekanisk balanceret ventilationsanlæg med roterende varmeveksler og direkte trukne ventilatorer. Anlægget fungerer som opvarmning i hallen Anlægstype: CAV Driftstid: 168 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m2 El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,1 kJ/m³ Automatik: CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Omklædningsbygning Omklædningsrum Mekanisk balanceret ventilationsanlæg med krydsvarmeveksler og remtrukne ventilatorer. Anlægstype: VAV Driftstid: 60 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: Fugtstyring og CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Omklædningsbygning Der er naturlig ventilation i resten af bygningen. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre fremstår i god stand. | Fløj D Udskiftning af ventilationsaggregat til et nyt ventilationsaggregat med direkte trukne ventilatorer og med roterende varmeveksler. Anlægget tilsluttes CTS. Adgangsforhold til anlægget er vanskelig. Det bør derfor overvejes at etablere en ny loftslem med en mere tilgængelig stige. | 3.4898 | 0.88288 | 11028 | 9596.83 | 55000 | 20 | 5.7311 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
(1200) Firkløverskolen ¦ Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | 730-009256-001 | 6767 | Belysning | Fløj E - Depot & alene rum - Udskiftning af armaturer | Fløj A - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj A - Undervisningslokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj A - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Gang v. fysik - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Fløj A - Toiletter v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Gang v. toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - IT - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Bibliotek & lærerarbejdsplads - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er manuel lysdæmper på belysningen. Fløj B - Tekøkken v. lærerarbejdspladser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Pæd. værksted - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gang v. toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Depot v. toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Administration - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Tekøkken administration - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj C - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Undervisningslokaler inkl. møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Mødelokale v. skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Skolebod - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kursuslokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Håndarbejde & sløjd - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Keramik & ovn v. håndarbejde - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Maskiner v. sløjd - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Spånsuger - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Undervisnings- & fælleslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj E - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Toiletter - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj E - Depot & alene rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle og elektroniske forkoblinger. Der er delvis styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Musik & klasserum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj F - Rengøringrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Forrum v. musik - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Toilet v. musik - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Forrum v. klasserum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Toilet v. musik - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Gymastiksal 1 - Forrum, omklædning, bad, toiletter & tørrerum - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Gymastiksal 1 - Redskabsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymastiksal 1 - Belysningsanlæggene består af ombyggede LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymastiksal 1 - Gang & omklædningsrum mod vest - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Rengøring- & teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Forrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Læreromklædning - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Omklædning, bad & toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Redskabsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er manuel lysdæmpning. Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger enkelte dog med elektroniske forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Tandklinik - Musiklokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Tandklinik - Musiklokale (lille) - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Tandklinik - Badeværelse v. musiklokaler - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Tandklinik - Køkken, øverum & gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Tandklinik - Badeværelse v. køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Fløj E - Depot & alene rum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.59265 | 0.035356 | 188 | 703.2727 | 17800 | 15 | 25.3102 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
(1200) Firkløverskolen ¦ Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | 730-009256-001 | 6767 | Bygningsdele | Fløj E - Efterisolering af loftsrum med 250 mm isolering | Fløj A, B, C & F - Loftsrum er isoleret med 100-150 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Fløj C - Skolekøkken - Loftsrum er isoleret med 450 mm granulat. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Fløj C - Tilbygn. 2001 (lærerforberedelse) - Loftsrum er isoleret med 250 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale nr. 7. Fløj D - Loftsrum er isoleret med 150 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Fløj E - Loftsrum er isoleret med 150 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Fløj F - Tilbygn. 1993 - Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale nr. 6. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Tilbygn. 2010 - Loftsrum er isoleret med 300 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale nr. 1.302. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Loftsrum er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale nr. 16. BBR 2 - Tandklinik - Loftsrum er isoleret med 100-150 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. | Fløj E - Efterisolering af loftsrum med 250 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 1.2707 | 1.6311 | 7996 | 5110.1818 | 160860 | 40 | 31.4783 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
(1200) Firkløverskolen ¦ Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | 730-009256-001 | 6767 | Bygningsdele | Fløj E - Efterisolering af lysskakte af træ med 150 mm isolering | Fløj A & C - Lysskakte er udført som let konstruktion med beklædning indvendig. Væggen er isoleret med 150 mm mineraluld. Enkelte steder er isolering nedfaldet. Fløj A - Ydervægge (tidl. vindueshul vestfacade) er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger vurderes isoleret med 150 mm mineraluld. Fløj B - Tilbygn. 2006 - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger vurderes isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. Fløj D - Lysskakte er udført som let konstruktion med beklædning indvendig. Væggen er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale nr. 12. Fløj E - Lysskakte er udført som let konstruktion med beklædning indvendig. Væggen er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale nr. 12. Fløj E - Tilbygn. 1994 - Ydervægge (taglys) er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 150 mm mineraluld. Fløj E - Tilbygn. 2001 - Brystninger i gavle er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale nr. 4. BBR 2 - Tandklinik - Sydfacade - Ydervægge er delvist udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktionstykkelse er målt ved dør. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette. | Fløj E - Efterisolering med 150 mm isolering af lysskakte. | 0.88847 | 0.11463 | 562 | 360.3636 | 16224 | 40 | 45.0212 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Østervangsskolen | Dronningborg Boulevard 33G, 8930 Randers NØ | 730-009986-001 | 10807.5 | Belysning | Fløj E - Forhal - Udskiftning af armaturer | Fløj A - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj A - Lokale 30 & 32 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Lokale 31 & 33-36 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj A - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj B - Lokale 21-26 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Køkken+bod - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj C - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj C - Stuer, grupperum og fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Forrum v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Kælder - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Børnehuset - Belysningsanlæggene består generelt af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer samt enkelt rum med LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Biologi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. biologi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Vaskerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Personalerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Rengøring v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Forrum & vindfang - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - WC v. forrum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Garderobe inkl. WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Klinkker og laboratorium - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Røntgen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Personalerum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Gang & trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Håndgerning & Geografi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Depot v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Møderum v. støttecenter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Garderobe v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Kælder - Omklædning, bad & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj E - Festsal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal hyggekrog - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Kælder - Motion og depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Garderobe, køkken & wc v. lærerværelse - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Rengøringsrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Skolekontor - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - WC & arkiv v. skolekontor - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Forrum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kopirum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Viceinspektør - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Konference - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kontor, talepædagog, psykolog & mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Venterum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Garderobe v. billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Sløjd inkl. gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Lokale 81 & 82 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Birum v. lokale 81 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Lokale 71-79 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gange, kontor, rengøringsrum, gameroom & WC v. juniorklub - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Billiardrum v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Depotrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer, med bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Aktivitetsrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer og LED, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Disco v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gym 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Redskabsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Omklædningsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - WC v. gym 2 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Gang, bad & tørrerum v. gym 2 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Depotrum under serviceleder - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Depot v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Massage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Garage - Armaturer med almindelige glødepærer og sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Køkken & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Forrum & depot - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gang, bad & tørrerum v. gym 1 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gym 1 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Omklædningsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Forrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - WC v. gym 1 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Redskabsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Legerum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - Kælder - Hulen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Gameroom - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Lokale 41-49 & 51-52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Værksted v. lokale 51 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gang v. lokale 52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Vindfang v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Depot- & rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Depotrum & forrum v. musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - AV-rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kopirum v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Fløj E - Forhal - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.84126 | 0.051734 | 142 | 588.88 | 10500 | 15 | 17.8305 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Østervangsskolen | Dronningborg Boulevard 33G, 8930 Randers NØ | 730-009986-001 | 10807.5 | Belysning | Fløj E - Forhal hyggekrog - Udskiftning af glødepærer til LED | Fløj A - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj A - Lokale 30 & 32 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Lokale 31 & 33-36 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj A - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj B - Lokale 21-26 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Køkken+bod - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj C - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj C - Stuer, grupperum og fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Forrum v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Kælder - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Børnehuset - Belysningsanlæggene består generelt af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer samt enkelt rum med LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Biologi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. biologi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Vaskerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Personalerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Rengøring v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Forrum & vindfang - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - WC v. forrum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Garderobe inkl. WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Klinkker og laboratorium - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Røntgen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Personalerum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Gang & trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Håndgerning & Geografi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Depot v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Møderum v. støttecenter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Garderobe v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Kælder - Omklædning, bad & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj E - Festsal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal hyggekrog - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Kælder - Motion og depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Garderobe, køkken & wc v. lærerværelse - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Rengøringsrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Skolekontor - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - WC & arkiv v. skolekontor - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Forrum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kopirum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Viceinspektør - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Konference - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kontor, talepædagog, psykolog & mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Venterum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Garderobe v. billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Sløjd inkl. gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Lokale 81 & 82 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Birum v. lokale 81 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Lokale 71-79 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gange, kontor, rengøringsrum, gameroom & WC v. juniorklub - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Billiardrum v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Depotrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer, med bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Aktivitetsrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer og LED, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Disco v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gym 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Redskabsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Omklædningsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - WC v. gym 2 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Gang, bad & tørrerum v. gym 2 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Depotrum under serviceleder - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Depot v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Massage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Garage - Armaturer med almindelige glødepærer og sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Køkken & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Forrum & depot - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gang, bad & tørrerum v. gym 1 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gym 1 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Omklædningsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Forrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - WC v. gym 1 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Redskabsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Legerum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - Kælder - Hulen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Gameroom - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Lokale 41-49 & 51-52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Værksted v. lokale 51 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gang v. lokale 52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Vindfang v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Depot- & rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Depotrum & forrum v. musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - AV-rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kopirum v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Fløj E - Forhal hyggekrog - Udskiftning af glødepærer til 5W LED. | 3.846 | 0.013554 | 42 | 153.84 | 200 | 5 | 1.3001 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
(1200) Firkløverskolen ¦ Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | 730-009256-001 | 6767 | Belysning | Fløj E - Gange - Udskiftning af armaturer | Fløj A - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj A - Undervisningslokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj A - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Gang v. fysik - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Fløj A - Toiletter v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Gang v. toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - IT - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Bibliotek & lærerarbejdsplads - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er manuel lysdæmper på belysningen. Fløj B - Tekøkken v. lærerarbejdspladser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Pæd. værksted - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gang v. toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Depot v. toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Administration - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Tekøkken administration - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj C - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Undervisningslokaler inkl. møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Mødelokale v. skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Skolebod - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kursuslokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Håndarbejde & sløjd - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Keramik & ovn v. håndarbejde - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Maskiner v. sløjd - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Spånsuger - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Undervisnings- & fælleslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj E - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Toiletter - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj E - Depot & alene rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle og elektroniske forkoblinger. Der er delvis styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Musik & klasserum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj F - Rengøringrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Forrum v. musik - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Toilet v. musik - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Forrum v. klasserum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Toilet v. musik - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Gymastiksal 1 - Forrum, omklædning, bad, toiletter & tørrerum - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Gymastiksal 1 - Redskabsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymastiksal 1 - Belysningsanlæggene består af ombyggede LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymastiksal 1 - Gang & omklædningsrum mod vest - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Rengøring- & teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Forrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Læreromklædning - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Omklædning, bad & toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Redskabsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er manuel lysdæmpning. Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger enkelte dog med elektroniske forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Tandklinik - Musiklokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Tandklinik - Musiklokale (lille) - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Tandklinik - Badeværelse v. musiklokaler - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Tandklinik - Køkken, øverum & gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Tandklinik - Badeværelse v. køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Fløj E - Gange - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 1.6779 | 0.17829 | 948 | 3546 | 31700 | 15 | 8.9397 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Østervangsskolen | Dronningborg Boulevard 33G, 8930 Randers NØ | 730-009986-001 | 10807.5 | Ventilation | Fløj E - Kælder under festsal (VENT07-08) - Montering af strålevarme/radiatorer i festsal og omklædning. | Fløj A - Lokale 30-36 (VENT01) - Der er monteret nyere mekaniske decentrale ventilationsanlæg fabrikat Airmaster type AM1000 der ventilerer lokalerne. Aggregat med modstrømsvarmeveksler og vandbåren varmeflade er placeret i de respektive lokaler. Der er monteret følere i de enkelte lokaler til styring af aggregaterne. Fløj B - Lokale 20-26 (VENT02) - Der er monteret nyere mekaniske decentrale ventilationsanlæg fabrikat Airmaster type AM1000 der ventilerer lokalerne. Aggregat med modstrømsvarmeveksler og vandbåren varmeflade er placeret i de respektive lokaler. Der er monteret følere i de enkelte lokaler til styring af aggregaterne. Fløj C - Lokale 11, 12 & 14-16 (VENT03) - Der er monteret nyere mekaniske decentrale ventilationsanlæg fabrikat Airmaster type AM1000 der ventilerer lokalerne. Aggregat med modstrømsvarmeveksler og vandbåren varmeflade er placeret i de respektive lokaler. Der er monteret følere i de enkelte lokaler til styring af aggregaterne. Fløj D - Tandklinik (VENT04) - Der er mekanisk udsugning i tandklinikken via 4 stk. boksventilatorer. Fløj D - Tag (nordgavl) (VENT05-06) - Der er mekanisk udsugning i fysik og biologi i kælderen via 2 stk. boksventilatorer fabrikat Exhausto type BESF20041 samt ventilator fabrikat Mietzsch type VRE100. Fløj E - Kælder under festsal (VENT07-08) - Der er monteret gamle mekanisk ventilationsanlæg fabrikat Nordisk Ventilator der ventilere Festsal samt omklædning i kælder. Aggregatter anvendes til opvarmning med vandbåren varmeflade og med recirkulering via spjæld/blandekammer. Fløj F - Tag (VENT09-10) - Der er mekanisk udsugning i lærerværelse og WC via 2 stk. tagventilatorer fabrikat Exhausto type DTH20041/DTH31541. Fløj G - Kælder - Teknikrum (VENT11) - Der er monteret et mekanisk ventilationsanlæg der ventilerer Hjemkundskab. Aggregat er med krydsvarmeveksler og vandbåren varmeflade. Fløj H - Kælder - Hovedteknikrum (VENT12-15) - Der er monteret gamle mekanisk ventilationsanlæg fabrikat Nordisk Ventilator der ventilerer gymnastik 1 & 2 samt tilhørende omklædningsrum. Aggregatter anvendes til opvarmning med vandbåren varmeflade og med recirkulering via spjæld/blandekammer. Fløj H - Kælder - Juniorklub (VENT13) - Der er mekanisk udsugning i juniorklubben via 4 stk. vægventilatorer fabrikat Exhausto. Fløj J - Lokale 41-48 & 51-52 (VENT14) - er monteret nyere mekaniske decentrale ventilationsanlæg fabrikat Airmaster type AM1000 der ventilerer lokalerne. Aggregat med modstrømsvarmeveksler og vandbåren varmeflade er placeret i de respektive lokaler. Der er monteret følere i de enkelte lokaler til styring af aggregaterne. Fløj J - Rengøringsrum (VENT15) - Der er mekanisk udsugning fra WC, rengøring og depotrum via boksventilatorer fabrikat Exhausto type BE180. Der er naturlig ventilation i resterende del af bygningen. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre fremstår i god stand. | Fløj E - Kælder under festsal (VENT07-08) - Montering af strålevarme/radiatorer i festsal og omklædning. Eksisterende anlæg skal nu kun anvendes til at skabe et luftskifte efter behov. | 5.0495 | 6.2634 | 60164 | 67326.56 | 400000 | 30 | 5.9412 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Munkholm skolen ¦ Bymarksvej 18, 8870 Langå - E | Bymarksvej 18, 8870 Langå | 730-033426-003 | 291 | Belysning | Fløj E - Mødelokaler - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Fløj A - Opholdsrum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Læge - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Garderober - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Trappe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Trappe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Gymnastik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Omklædning - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4 - Fyrrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring via dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Stueetage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - 1. Sal - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Toiletter & Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Opholdsrum SFO - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Toiletter & Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Opholdsrum SFO - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Stueetage - Undervisning - Armaturer med LED pærer, der er styring via dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Øvelokale - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - 1. Sal. - Servicecenter - Armaturer med LED pærer, der er stryring via. dagslysstyring bevægelsesmelder. Fløj G - 1. Sal. - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Fløj E - Mødelokaler - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 1.0861 | 0.059242 | 316 | 1198.3 | 16550 | 15 | 13.8112 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
(1200) Firkløverskolen ¦ Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | 730-009256-001 | 6767 | Bygningsdele | Fløj E - Tilbygn. 1994 - Udvendig efterisolering af skråvægge med 200 mm isolering | Fløj A - Tilbygn. 2006 - Skråvægge er isoleret med 250 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale nr. (99)3.10. Fløj B - Tilbygn. 2006 - Skråvægge er isoleret med 250 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale nr. (99)3.11. Fløj E - Skråvægge er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale nr. 12. Fløj E - Tilbygn. 1994 - Skråvægge er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale nr. 9412-08. Fløj E - Tilbygn. 2001 - Skråvægge er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale nr. 4. Fløj F - Tilbygn. 1993 - Skråvægge (klasselokale) er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale nr. 10. | Fløj E - Tilbygn. 1994 - Udvendig efterisolering af skråvægge med 200 mm isolering, så den samlede isoleringstykkelse opnår 400 mm. Det foreslås at isolere skråvægge udefra, i forbindelse med tagrenovering. Eksisterende tag nedtages, og der udføres den nødvendige justering af spær, så der gøres plads til den nye isoleringstykkelse. Isolering og tæthed skal sikres iht. gældende regler. | 0.22979 | 0.13707 | 672 | 430.3636 | 74915.75 | 40 | 174.0755 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
(1200) Firkløverskolen ¦ Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | 730-009256-001 | 6767 | Bygningsdele | Fløj E - Tilbygn. 2001 - Udvendig efterisolering af skråvægge med 200 mm isolering | Fløj A - Tilbygn. 2006 - Skråvægge er isoleret med 250 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale nr. (99)3.10. Fløj B - Tilbygn. 2006 - Skråvægge er isoleret med 250 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale nr. (99)3.11. Fløj E - Skråvægge er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale nr. 12. Fløj E - Tilbygn. 1994 - Skråvægge er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale nr. 9412-08. Fløj E - Tilbygn. 2001 - Skråvægge er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale nr. 4. Fløj F - Tilbygn. 1993 - Skråvægge (klasselokale) er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale nr. 10. | Fløj E - Tilbygn. 2001 - Udvendig efterisolering af skråvægge med 200 mm isolering, så den samlede isoleringstykkelse opnår 400 mm. Det foreslås at isolere skråvægge udefra, i forbindelse med tagrenovering. Eksisterende tag nedtages, og der udføres den nødvendige justering af spær, så der gøres plads til den nye isoleringstykkelse. Isolering og tæthed skal sikres iht. gældende regler. | 0.22939 | 0.55402 | 2716 | 1736.5455 | 302808 | 40 | 174.3738 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
(1200) Firkløverskolen ¦ Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | 730-009256-001 | 6767 | Bygningsdele | Fløj E - Udvendig efterisolering af skråvægge med 250 mm isolering | Fløj A - Tilbygn. 2006 - Skråvægge er isoleret med 250 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale nr. (99)3.10. Fløj B - Tilbygn. 2006 - Skråvægge er isoleret med 250 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale nr. (99)3.11. Fløj E - Skråvægge er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale nr. 12. Fløj E - Tilbygn. 1994 - Skråvægge er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale nr. 9412-08. Fløj E - Tilbygn. 2001 - Skråvægge er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale nr. 4. Fløj F - Tilbygn. 1993 - Skråvægge (klasselokale) er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale nr. 10. | Fløj E - Udvendig efterisolering af skråvægge med 250 mm isolering, så den samlede isoleringstykkelse opnår 400 mm. Det foreslås at isolere skråvægge udefra, i forbindelse med tagrenovering. Eksisterende tag nedtages, og der udføres den nødvendige justering af spær, så der gøres plads til den nye isoleringstykkelse. Isolering og tæthed skal sikres iht. gældende regler. | 0.38506 | 3.2109 | 15741 | 10059.2727 | 1044964.8 | 40 | 103.8808 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
(1200) Firkløverskolen ¦ Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | 730-009256-001 | 6767 | Belysning | Fløj E - Undervisnings- & fælleslokaler - Udskiftning af armaturer | Fløj A - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj A - Undervisningslokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj A - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Gang v. fysik - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Fløj A - Toiletter v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Gang v. toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - IT - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Bibliotek & lærerarbejdsplads - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er manuel lysdæmper på belysningen. Fløj B - Tekøkken v. lærerarbejdspladser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Pæd. værksted - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gang v. toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Depot v. toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Administration - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Tekøkken administration - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj C - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Undervisningslokaler inkl. møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Mødelokale v. skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Skolebod - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kursuslokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Håndarbejde & sløjd - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Keramik & ovn v. håndarbejde - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Maskiner v. sløjd - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Spånsuger - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Undervisnings- & fælleslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj E - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Toiletter - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj E - Depot & alene rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle og elektroniske forkoblinger. Der er delvis styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Musik & klasserum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj F - Rengøringrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Forrum v. musik - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Toilet v. musik - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Forrum v. klasserum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Toilet v. musik - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Gymastiksal 1 - Forrum, omklædning, bad, toiletter & tørrerum - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Gymastiksal 1 - Redskabsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymastiksal 1 - Belysningsanlæggene består af ombyggede LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymastiksal 1 - Gang & omklædningsrum mod vest - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Rengøring- & teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Forrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Læreromklædning - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Omklædning, bad & toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Redskabsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er manuel lysdæmpning. Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger enkelte dog med elektroniske forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Tandklinik - Musiklokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Tandklinik - Musiklokale (lille) - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Tandklinik - Badeværelse v. musiklokaler - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Tandklinik - Køkken, øverum & gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Tandklinik - Badeværelse v. køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Fløj E - Undervisnings- & fælleslokaler - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.36044 | 0.090431 | 593 | 6326.9091 | 263300 | 15 | 41.6159 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
(1200) Firkløverskolen ¦ Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | 730-009256-001 | 6767 | Vinduer & døre | Fløj E - Østfacade - Vindfang ved fløj D - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 1 lags glas | Vinduer & døre er generelt monteret med 3 lags energirude med varm kant. Fløj A - Østfacade - Vinduer & døre er monteret med 2 lags energirude med kold kant. Fløj A - Sydfacade - Vindue er monteret med 1 lag glas. Fløj A - Vestfacade - Vinduer (mellem Fløj B & F) er monteret med 2 lags energirude med varm kant. Fløj B - Vinduer & døre er monteret med 2 & 3 lags energirude med kold & varm kant. Fløj B - Tilbygn. 2006 - Vestfacade - Vinduer & døre er monteret med 2 lags energirude med kold kant. Fløj C - Sydfacade - Vinduer & døre er monteret med 2 lags energirude med kold kant. Fløj C - Vinduespartier i mellemgang er monteret med 2 lags energirude med varm kant. Fløj C - Tilbygn. 2001 - Sydfacade - Vinduer er monteret med 2 lags energirude med kold kant. Fløj D - Vestfacade - Vindue (sideparti) er monteret med 2 lags energirude med varm kant. Fløj D - Sydfacade - Vinduer & døre er monteret med 2 lags energirude med kold kant. Fløj E - Vinduer er generelt monteret med 2 lags energirude med varm kant. Fløj E - Østfacade - Vindfang ved fløj D - Vinduer & døre er monteret med 1 lag glas. Fløj E - Tilbygn. 1994 - Vinduer er monteret med 2 lags energirude med varmt kant. Fløj E - Tilbygn. 1994 - Vinduer (tagvinduer) vurderes at være monteret med 2 lags energirude med kold kant. Fløj E - Tilbygn. 2001 - Vinduer og døre er monteret med 2 lags energirude med kold kant enkelte vinduer dog med varm kant. Fløj F - Nordfacade (undervisning) - Vinduer er monteret med 2 lags energirude med varmt kant. BBR 2 - Tandklinik - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energirude med varmt kant. BBR 2 - Tandklinik - Vinduer (sideparti ved dør og 1.stk vindue i toilet nordfacade) er monteret med 1 lag glas. BBR 2 - Tandklinik - Vindue (1 stk. i toilet nordfacade) er monteret med 2 lags termorude. | Fløj E - Østfacade - Vindfang ved fløj D - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 1 lags glas til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude (Eref>0). | 1.1435 | 0.35759 | 1753 | 1119.6364 | 29375 | 30 | 26.2362 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Østervangsskolen | Dronningborg Boulevard 33G, 8930 Randers NØ | 730-009986-001 | 10807.5 | Bygningsdele | Fløj E & H - Udvendig efterisolering af massive ydervægge med 200 mm | Fløj E & H - Gymnastiksalene + Festsal - Ydervægge består af 48 cm massiv og uisoleret teglvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ved boreprøve. Fløj F - Ydervæg mod Nord - Ydervægge består af 30 cm massiv betonvæg med indvendig pladebeklædning og 200 mm isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. A201. | Fløj E & H - Udvendig efterisolering med 200 mm isolering på massive ydervægge. Den udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning eller en hertil godkendt pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. En udvendig isoleringsløsning sikrer optimal kuldebroafbrydelse. Facadernes udseende ændres dog markant, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende. | 1.223 | 4.5422 | 69880 | 46400.32 | 1517644 | 40 | 32.7076 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Nørrevangsskolen ¦ Fløj E | Glentevej 15, 8930 Randers NØ | 730-011301-005 | 959 | Ventilation | Fløj E. Udskiftning af ventilationsaggregat til nyt aggregat med roterende varmeveksler | Fløj A. Lærerværelse Ældre ventilationsanlæg med krydsvarmeveksler. Der er eftermonteret nye omdrejningsregulerede direkte trukne ventilatorer Anlægstype: VAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: Frekvensreguleret, urstyret og tilsluttet CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Fløj A. Faglokaler Ældre ventilationsanlæg med krydsvarmeveksler. Der er eftermonteret nye omdrejningsregulerede direkte trukne ventilatorer Anlægstype: VAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: Frekvensreguleret, urstyret og tilsluttet CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Fløj A. Kontorer Ældre ventilationsanlæg med krydsvarmeveksler. Der er eftermonteret nye omdrejningsregulerede direkte trukne ventilatorer Anlægstype: VAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: Frekvensreguleret, urstyret og tilsluttet CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Fløj A. Tandklinik og Lægerum Ældre ventilationsanlæg med krydsvarmeveksler. Anlægget er med remtrukne ventilatorer. Anlægstype: VAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: Frekvensreguleret, urstyret og tilsluttet CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Anlægget er placeret i separat rum i stueplan nær Tandklinikken Fløj A Der er naturlig ventilation i resten af. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre fremstår i god stand. Der er desuden lokale udsugninger fra toiletter og køkken. Fløj B Ældre ventilationsanlæg med recirkulation Ventilatorer er ældre med remtræk. Anlægstype: CAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: Urstyret og tilsluttet CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Anlægget er placeret i indskudt tagetage med vanskelig adgang via en loftslem i midtergangen. Fløj C Ældre ventilationsanlæg med recirkulation Ventilatorer er ældre med remtræk. Anlægstype: CAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: Urstyret og tilsluttet CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Anlægget er placeret i indskudt tagetage med vanskelig adgang via en loftslem i midtergangen. Fløj D Ældre ventilationsanlæg med recirkulation Ventilatorer er ældre med remtræk. Anlægstype: CAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: Urstyret og tilsluttet CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Anlægget er placeret i indskudt tagetage med vanskelig adgang via en loftslem i midtergangen. Fløj E Ældre ventilationsanlæg med recirkulation Ventilatorer er ældre med remtræk. Anlægstype: CAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: Urstyret og tilsluttet CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Anlægget er placeret i indskudt tagetage med vanskelig adgang via en loftslem i midtergangen. Fløj F Ældre ventilationsanlæg med recirkulation Ventilatorer er ældre med remtræk. Anlægstype: CAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: Urstyret og tilsluttet CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Anlægget er placeret i indskudt tagetage med vanskelig adgang via en loftslem i midtergangen. Svømmehal Mekanisk balanceret ventilationsanlæg med krydsvarmeveksler og direkte trukne ventilatorer. Anlægget fungerer som opvarmning i svømmehallen. Anlægstype: CAV Driftstid: 168 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m2 El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Gymnastiksal Mekanisk balanceret ældre ventilationsanlæg med krydsvarmeveksler og remtrukne ventilatorer. Anlægget fungerer som opvarmning i hallen Anlægstype: CAV Driftstid: 168 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m2 El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Svømmehal Nyere mekanisk balanceret ventilationsanlæg med roterende varmeveksler og direkte trukne ventilatorer. Anlægget fungerer som opvarmning i hallen Anlægstype: CAV Driftstid: 168 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m2 El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,1 kJ/m³ Automatik: CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Omklædningsbygning Omklædningsrum Mekanisk balanceret ventilationsanlæg med krydsvarmeveksler og remtrukne ventilatorer. Anlægstype: VAV Driftstid: 60 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: Fugtstyring og CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Omklædningsbygning Der er naturlig ventilation i resten af bygningen. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre fremstår i god stand. | Fløj E Udskiftning af ventilationsaggregat til et nyt ventilationsaggregat med direkte trukne ventilatorer og med roterende varmeveksler. Anlægget tilsluttes CTS. Adgangsforhold til anlægget er vanskelig. Det bør derfor overvejes at etablere en ny loftslem med en mere tilgængelig stige. | 3.2398 | 0.81965 | 10238 | 8909.53 | 55000 | 20 | 6.1732 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Munkholm skolen ¦ Bymarksvej 18, 8870 Langå - E | Bymarksvej 18, 8870 Langå | 730-033426-003 | 291 | Fjernvarme uden veksler | Fløj E: Konvertering til fjernvarme uden veksler | Bygn. 4 - Varmecentral (VA07) - Ejendommen opvarmes med gas. Kedel er installeret i varmecentral. Anlægget er et centralvarmeanlæg. Kedlen er en kondenserende kedelunit med isoleret kappe. Kedlen er af mærket Viessmann, type VSB 28 med en effekt på 285 kW. Kedlen forsyner hele skolen og de 2 børnehaver med varme. Forbruget er fordelt i forhold til opvarmet areal. | Der foreslås konvertering til fjernvarme, udført som et direkte anlæg. | 5.5976 | 5.0141 | 275 | 13994.026 | 50000 | 20 | 3.573 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
Munkholm skolen ¦ Bymarksvej 18, 8870 Langå - F | Bymarksvej 18, 8870 Langå | 730-033426-005 | 1619 | Belysning | Fløj F - 1. Sal - Gangareal - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Fløj A - Opholdsrum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Læge - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Garderober - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Trappe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Trappe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Gymnastik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Omklædning - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4 - Fyrrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring via dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Stueetage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - 1. Sal - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Toiletter & Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Opholdsrum SFO - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Toiletter & Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Opholdsrum SFO - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Stueetage - Undervisning - Armaturer med LED pærer, der er styring via dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Øvelokale - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - 1. Sal. - Servicecenter - Armaturer med LED pærer, der er stryring via. dagslysstyring bevægelsesmelder. Fløj G - 1. Sal. - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Fløj F - 1. Sal - Gangareal - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 2.341 | 0.29547 | 1545 | 4884.9 | 31300 | 15 | 6.4075 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
Østervangsskolen | Dronningborg Boulevard 33G, 8930 Randers NØ | 730-009986-001 | 10807.5 | Belysning | Fløj F - Bibliotek - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | Fløj A - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj A - Lokale 30 & 32 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Lokale 31 & 33-36 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj A - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj B - Lokale 21-26 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Køkken+bod - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj C - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj C - Stuer, grupperum og fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Forrum v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Kælder - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Børnehuset - Belysningsanlæggene består generelt af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer samt enkelt rum med LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Biologi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. biologi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Vaskerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Personalerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Rengøring v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Forrum & vindfang - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - WC v. forrum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Garderobe inkl. WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Klinkker og laboratorium - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Røntgen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Personalerum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Gang & trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Håndgerning & Geografi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Depot v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Møderum v. støttecenter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Garderobe v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Kælder - Omklædning, bad & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj E - Festsal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal hyggekrog - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Kælder - Motion og depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Garderobe, køkken & wc v. lærerværelse - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Rengøringsrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Skolekontor - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - WC & arkiv v. skolekontor - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Forrum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kopirum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Viceinspektør - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Konference - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kontor, talepædagog, psykolog & mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Venterum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Garderobe v. billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Sløjd inkl. gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Lokale 81 & 82 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Birum v. lokale 81 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Lokale 71-79 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gange, kontor, rengøringsrum, gameroom & WC v. juniorklub - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Billiardrum v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Depotrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer, med bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Aktivitetsrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer og LED, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Disco v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gym 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Redskabsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Omklædningsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - WC v. gym 2 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Gang, bad & tørrerum v. gym 2 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Depotrum under serviceleder - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Depot v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Massage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Garage - Armaturer med almindelige glødepærer og sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Køkken & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Forrum & depot - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gang, bad & tørrerum v. gym 1 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gym 1 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Omklædningsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Forrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - WC v. gym 1 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Redskabsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Legerum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - Kælder - Hulen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Gameroom - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Lokale 41-49 & 51-52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Værksted v. lokale 51 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gang v. lokale 52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Vindfang v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Depot- & rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Depotrum & forrum v. musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - AV-rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kopirum v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Fløj F - Bibliotek - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 1.9556 | 1.2812 | 3676 | 14569.12 | 111750 | 15 | 7.6703 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
(1200) Firkløverskolen ¦ Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | 730-009256-001 | 6767 | Belysning | Fløj F - Forrum v. klasserum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Fløj A - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj A - Undervisningslokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj A - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Gang v. fysik - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Fløj A - Toiletter v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Gang v. toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - IT - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Bibliotek & lærerarbejdsplads - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er manuel lysdæmper på belysningen. Fløj B - Tekøkken v. lærerarbejdspladser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Pæd. værksted - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gang v. toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Depot v. toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Administration - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Tekøkken administration - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj C - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Undervisningslokaler inkl. møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Mødelokale v. skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Skolebod - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kursuslokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Håndarbejde & sløjd - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Keramik & ovn v. håndarbejde - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Maskiner v. sløjd - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Spånsuger - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Undervisnings- & fælleslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj E - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Toiletter - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj E - Depot & alene rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle og elektroniske forkoblinger. Der er delvis styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Musik & klasserum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj F - Rengøringrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Forrum v. musik - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Toilet v. musik - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Forrum v. klasserum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Toilet v. musik - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Gymastiksal 1 - Forrum, omklædning, bad, toiletter & tørrerum - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Gymastiksal 1 - Redskabsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymastiksal 1 - Belysningsanlæggene består af ombyggede LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymastiksal 1 - Gang & omklædningsrum mod vest - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Rengøring- & teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Forrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Læreromklædning - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Omklædning, bad & toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Redskabsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er manuel lysdæmpning. Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger enkelte dog med elektroniske forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Tandklinik - Musiklokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Tandklinik - Musiklokale (lille) - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Tandklinik - Badeværelse v. musiklokaler - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Tandklinik - Køkken, øverum & gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Tandklinik - Badeværelse v. køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Fløj F - Forrum v. klasserum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 1.1127 | 0.008375 | 45 | 185.4545 | 2500 | 15 | 13.4804 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Østervangsskolen | Dronningborg Boulevard 33G, 8930 Randers NØ | 730-009986-001 | 10807.5 | Belysning | Fløj F - Forrum v. skolekontor - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Fløj A - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj A - Lokale 30 & 32 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Lokale 31 & 33-36 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj A - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj B - Lokale 21-26 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Køkken+bod - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj C - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj C - Stuer, grupperum og fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Forrum v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Kælder - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Børnehuset - Belysningsanlæggene består generelt af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer samt enkelt rum med LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Biologi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. biologi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Vaskerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Personalerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Rengøring v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Forrum & vindfang - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - WC v. forrum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Garderobe inkl. WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Klinkker og laboratorium - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Røntgen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Personalerum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Gang & trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Håndgerning & Geografi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Depot v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Møderum v. støttecenter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Garderobe v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Kælder - Omklædning, bad & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj E - Festsal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal hyggekrog - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Kælder - Motion og depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Garderobe, køkken & wc v. lærerværelse - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Rengøringsrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Skolekontor - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - WC & arkiv v. skolekontor - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Forrum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kopirum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Viceinspektør - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Konference - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kontor, talepædagog, psykolog & mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Venterum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Garderobe v. billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Sløjd inkl. gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Lokale 81 & 82 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Birum v. lokale 81 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Lokale 71-79 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gange, kontor, rengøringsrum, gameroom & WC v. juniorklub - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Billiardrum v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Depotrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer, med bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Aktivitetsrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer og LED, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Disco v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gym 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Redskabsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Omklædningsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - WC v. gym 2 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Gang, bad & tørrerum v. gym 2 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Depotrum under serviceleder - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Depot v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Massage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Garage - Armaturer med almindelige glødepærer og sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Køkken & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Forrum & depot - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gang, bad & tørrerum v. gym 1 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gym 1 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Omklædningsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Forrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - WC v. gym 1 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Redskabsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Legerum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - Kælder - Hulen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Gameroom - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Lokale 41-49 & 51-52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Værksted v. lokale 51 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gang v. lokale 52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Vindfang v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Depot- & rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Depotrum & forrum v. musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - AV-rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kopirum v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Fløj F - Forrum v. skolekontor - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 1.0375 | 0.034949 | 97 | 397.72 | 5750 | 15 | 14.4574 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Østervangsskolen | Dronningborg Boulevard 33G, 8930 Randers NØ | 730-009986-001 | 10807.5 | Belysning | Fløj F - Gang - Udskiftning af armaturer | Fløj A - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj A - Lokale 30 & 32 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Lokale 31 & 33-36 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj A - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj B - Lokale 21-26 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Køkken+bod - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj C - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj C - Stuer, grupperum og fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Forrum v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Kælder - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Børnehuset - Belysningsanlæggene består generelt af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer samt enkelt rum med LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Biologi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. biologi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Vaskerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Personalerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Rengøring v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Forrum & vindfang - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - WC v. forrum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Garderobe inkl. WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Klinkker og laboratorium - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Røntgen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Personalerum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Gang & trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Håndgerning & Geografi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Depot v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Møderum v. støttecenter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Garderobe v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Kælder - Omklædning, bad & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj E - Festsal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal hyggekrog - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Kælder - Motion og depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Garderobe, køkken & wc v. lærerværelse - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Rengøringsrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Skolekontor - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - WC & arkiv v. skolekontor - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Forrum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kopirum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Viceinspektør - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Konference - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kontor, talepædagog, psykolog & mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Venterum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Garderobe v. billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Sløjd inkl. gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Lokale 81 & 82 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Birum v. lokale 81 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Lokale 71-79 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gange, kontor, rengøringsrum, gameroom & WC v. juniorklub - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Billiardrum v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Depotrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer, med bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Aktivitetsrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer og LED, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Disco v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gym 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Redskabsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Omklædningsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - WC v. gym 2 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Gang, bad & tørrerum v. gym 2 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Depotrum under serviceleder - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Depot v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Massage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Garage - Armaturer med almindelige glødepærer og sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Køkken & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Forrum & depot - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gang, bad & tørrerum v. gym 1 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gym 1 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Omklædningsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Forrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - WC v. gym 1 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Redskabsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Legerum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - Kælder - Hulen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Gameroom - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Lokale 41-49 & 51-52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Værksted v. lokale 51 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gang v. lokale 52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Vindfang v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Depot- & rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Depotrum & forrum v. musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - AV-rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kopirum v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Fløj F - Gang - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.84126 | 0.051734 | 142 | 588.88 | 10500 | 15 | 17.8305 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Munkholm skolen ¦ Bymarksvej 18, 8870 Langå - A | Bymarksvej 18, 8870 Langå | 730-033426-001 | 1092 | Belysning | Fløj F - Garderober - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Fløj A - Opholdsrum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Læge - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Garderober - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Trappe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Trappe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Gymnastik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Omklædning - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4 - Fyrrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring via dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Stueetage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - 1. Sal - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Toiletter & Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Opholdsrum SFO - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Toiletter & Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Opholdsrum SFO - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Stueetage - Undervisning - Armaturer med LED pærer, der er styring via dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Øvelokale - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - 1. Sal. - Servicecenter - Armaturer med LED pærer, der er stryring via. dagslysstyring bevægelsesmelder. Fløj G - 1. Sal. - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Fløj A - Garderober - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 1.8393 | 0.10287 | 530 | 1423.4 | 11608 | 15 | 8.1551 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
(1200) Firkløverskolen ¦ Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | 730-009256-001 | 6767 | Belysning | Fløj F - Gymastiksal 1 - Redskabsrum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Fløj A - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj A - Undervisningslokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj A - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Gang v. fysik - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Fløj A - Toiletter v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Gang v. toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - IT - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Bibliotek & lærerarbejdsplads - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er manuel lysdæmper på belysningen. Fløj B - Tekøkken v. lærerarbejdspladser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Pæd. værksted - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gang v. toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Depot v. toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Administration - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Tekøkken administration - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj C - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Undervisningslokaler inkl. møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Mødelokale v. skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Skolebod - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kursuslokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Håndarbejde & sløjd - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Keramik & ovn v. håndarbejde - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Maskiner v. sløjd - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Spånsuger - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Undervisnings- & fælleslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj E - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Toiletter - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj E - Depot & alene rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle og elektroniske forkoblinger. Der er delvis styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Musik & klasserum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj F - Rengøringrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Forrum v. musik - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Toilet v. musik - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Forrum v. klasserum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Toilet v. musik - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Gymastiksal 1 - Forrum, omklædning, bad, toiletter & tørrerum - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Gymastiksal 1 - Redskabsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymastiksal 1 - Belysningsanlæggene består af ombyggede LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymastiksal 1 - Gang & omklædningsrum mod vest - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Rengøring- & teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Forrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Læreromklædning - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Omklædning, bad & toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Redskabsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er manuel lysdæmpning. Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger enkelte dog med elektroniske forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Tandklinik - Musiklokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Tandklinik - Musiklokale (lille) - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Tandklinik - Badeværelse v. musiklokaler - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Tandklinik - Køkken, øverum & gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Tandklinik - Badeværelse v. køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Fløj F - Gymastiksal 1 - Redskabsrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.65527 | 0.007657 | 41 | 163.8182 | 3750 | 15 | 22.8912 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
(1200) Firkløverskolen ¦ Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | 730-009256-001 | 6767 | Bygningsdele | Fløj F - Gymnastiksal 2 - Efterisolering af loftsrum med 250 mm isolering | Fløj A, B, C & F - Loftsrum er isoleret med 100-150 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Fløj C - Skolekøkken - Loftsrum er isoleret med 450 mm granulat. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Fløj C - Tilbygn. 2001 (lærerforberedelse) - Loftsrum er isoleret med 250 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale nr. 7. Fløj D - Loftsrum er isoleret med 150 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Fløj E - Loftsrum er isoleret med 150 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Fløj F - Tilbygn. 1993 - Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale nr. 6. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Tilbygn. 2010 - Loftsrum er isoleret med 300 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale nr. 1.302. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Loftsrum er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale nr. 16. BBR 2 - Tandklinik - Loftsrum er isoleret med 100-150 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. | Fløj F - Gymnastiksal 2 - Efterisolering af loftsrum med 250 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 1.2706 | 1.5942 | 7815 | 4993.6364 | 157200 | 40 | 31.4801 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
(1200) Firkløverskolen ¦ Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | 730-009256-001 | 6767 | Belysning | Fløj F - Gymnastiksal 2 - Gang - Udskiftning af armaturer | Fløj A - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj A - Undervisningslokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj A - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Gang v. fysik - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Fløj A - Toiletter v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Gang v. toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - IT - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Bibliotek & lærerarbejdsplads - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er manuel lysdæmper på belysningen. Fløj B - Tekøkken v. lærerarbejdspladser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Pæd. værksted - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gang v. toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Depot v. toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Administration - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Tekøkken administration - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj C - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Undervisningslokaler inkl. møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Mødelokale v. skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Skolebod - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kursuslokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Håndarbejde & sløjd - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Keramik & ovn v. håndarbejde - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Maskiner v. sløjd - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Spånsuger - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Undervisnings- & fælleslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj E - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Toiletter - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj E - Depot & alene rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle og elektroniske forkoblinger. Der er delvis styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Musik & klasserum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj F - Rengøringrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Forrum v. musik - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Toilet v. musik - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Forrum v. klasserum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Toilet v. musik - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Gymastiksal 1 - Forrum, omklædning, bad, toiletter & tørrerum - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Gymastiksal 1 - Redskabsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymastiksal 1 - Belysningsanlæggene består af ombyggede LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymastiksal 1 - Gang & omklædningsrum mod vest - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Rengøring- & teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Forrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Læreromklædning - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Omklædning, bad & toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Redskabsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er manuel lysdæmpning. Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger enkelte dog med elektroniske forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Tandklinik - Musiklokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Tandklinik - Musiklokale (lille) - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Tandklinik - Badeværelse v. musiklokaler - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Tandklinik - Køkken, øverum & gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Tandklinik - Badeværelse v. køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Fløj F - Gymnastiksal 2 - Gang - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.39164 | 0.003603 | 19 | 65.2727 | 2500 | 15 | 38.3008 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
(1200) Firkløverskolen ¦ Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | 730-009256-001 | 6767 | Belysning | Fløj F - Gymnastiksal 2 - Omklædning, bad & toilet - Udskiftning af armaturer | Fløj A - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj A - Undervisningslokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj A - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Gang v. fysik - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Fløj A - Toiletter v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Gang v. toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - IT - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Bibliotek & lærerarbejdsplads - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er manuel lysdæmper på belysningen. Fløj B - Tekøkken v. lærerarbejdspladser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Pæd. værksted - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gang v. toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Depot v. toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Administration - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Tekøkken administration - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj C - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Undervisningslokaler inkl. møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Mødelokale v. skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Skolebod - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kursuslokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Håndarbejde & sløjd - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Keramik & ovn v. håndarbejde - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Maskiner v. sløjd - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Spånsuger - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Undervisnings- & fælleslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj E - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Toiletter - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj E - Depot & alene rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle og elektroniske forkoblinger. Der er delvis styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Musik & klasserum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj F - Rengøringrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Forrum v. musik - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Toilet v. musik - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Forrum v. klasserum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Toilet v. musik - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Gymastiksal 1 - Forrum, omklædning, bad, toiletter & tørrerum - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Gymastiksal 1 - Redskabsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymastiksal 1 - Belysningsanlæggene består af ombyggede LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymastiksal 1 - Gang & omklædningsrum mod vest - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Rengøring- & teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Forrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Læreromklædning - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Omklædning, bad & toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Redskabsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er manuel lysdæmpning. Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger enkelte dog med elektroniske forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Tandklinik - Musiklokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Tandklinik - Musiklokale (lille) - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Tandklinik - Badeværelse v. musiklokaler - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Tandklinik - Køkken, øverum & gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Tandklinik - Badeværelse v. køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Fløj F - Gymnastiksal 2 - Omklædning, bad & toilet - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.23171 | 0.003857 | 21 | 96.5455 | 6250 | 15 | 64.7363 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
(1200) Firkløverskolen ¦ Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | 730-009256-001 | 6767 | Belysning | Fløj F - Gymnastiksal 2 - Redskabsrum - Udskiftning af armaturer | Fløj A - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj A - Undervisningslokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj A - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Gang v. fysik - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Fløj A - Toiletter v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Gang v. toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - IT - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Bibliotek & lærerarbejdsplads - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er manuel lysdæmper på belysningen. Fløj B - Tekøkken v. lærerarbejdspladser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Pæd. værksted - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gang v. toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Depot v. toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Administration - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Tekøkken administration - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj C - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Undervisningslokaler inkl. møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Mødelokale v. skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Skolebod - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kursuslokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Håndarbejde & sløjd - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Keramik & ovn v. håndarbejde - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Maskiner v. sløjd - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Spånsuger - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Undervisnings- & fælleslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj E - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Toiletter - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj E - Depot & alene rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle og elektroniske forkoblinger. Der er delvis styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Musik & klasserum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj F - Rengøringrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Forrum v. musik - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Toilet v. musik - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Forrum v. klasserum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Toilet v. musik - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Gymastiksal 1 - Forrum, omklædning, bad, toiletter & tørrerum - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Gymastiksal 1 - Redskabsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymastiksal 1 - Belysningsanlæggene består af ombyggede LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymastiksal 1 - Gang & omklædningsrum mod vest - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Rengøring- & teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Forrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Læreromklædning - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Omklædning, bad & toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Redskabsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er manuel lysdæmpning. Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger enkelte dog med elektroniske forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Tandklinik - Musiklokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Tandklinik - Musiklokale (lille) - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Tandklinik - Badeværelse v. musiklokaler - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Tandklinik - Køkken, øverum & gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Tandklinik - Badeværelse v. køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Fløj F - Gymnastiksal 2 - Redskabsrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.13455 | 0.0019 | 10 | 33.6364 | 3750 | 15 | 111.4865 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
(1200) Firkløverskolen ¦ Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | 730-009256-001 | 6767 | Belysning | Fløj F - Gymnastiksal 2 - Rengøring- & teknikrum - Udskiftning af armaturer | Fløj A - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj A - Undervisningslokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj A - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Gang v. fysik - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Fløj A - Toiletter v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Gang v. toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - IT - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Bibliotek & lærerarbejdsplads - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er manuel lysdæmper på belysningen. Fløj B - Tekøkken v. lærerarbejdspladser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Pæd. værksted - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gang v. toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Depot v. toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Administration - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Tekøkken administration - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj C - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Undervisningslokaler inkl. møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Mødelokale v. skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Skolebod - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kursuslokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Håndarbejde & sløjd - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Keramik & ovn v. håndarbejde - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Maskiner v. sløjd - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Spånsuger - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Undervisnings- & fælleslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj E - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Toiletter - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj E - Depot & alene rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle og elektroniske forkoblinger. Der er delvis styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Musik & klasserum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj F - Rengøringrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Forrum v. musik - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Toilet v. musik - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Forrum v. klasserum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Toilet v. musik - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Gymastiksal 1 - Forrum, omklædning, bad, toiletter & tørrerum - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Gymastiksal 1 - Redskabsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymastiksal 1 - Belysningsanlæggene består af ombyggede LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymastiksal 1 - Gang & omklædningsrum mod vest - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Rengøring- & teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Forrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Læreromklædning - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Omklædning, bad & toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Redskabsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er manuel lysdæmpning. Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger enkelte dog med elektroniske forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Tandklinik - Musiklokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Tandklinik - Musiklokale (lille) - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Tandklinik - Badeværelse v. musiklokaler - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Tandklinik - Køkken, øverum & gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Tandklinik - Badeværelse v. køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Fløj F - Gymnastiksal 2 - Rengøring- & teknikrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.11782 | 0.000521 | 3 | 19.6364 | 2500 | 15 | 127.3148 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
(1200) Firkløverskolen ¦ Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | 730-009256-001 | 6767 | Ventilation | Fløj F - Gymnastiksal 2 (VENT02) - Udskiftning til modstrømsveksler i ventilationsanlæg | Fløj E (VENT01) - Der er monteret decentrale ventilationsanlæg i klasse-, fælles og værkstedrum. Aggregatterne er fabrikat Airmaster type 801 med modstrømsvarmevekslere, luftmængden er angivet til 12.990 m³/h, iht. tegning V.01. Fløj F - Gymnastiksal 2 (VENT02) - Der er monteret ældre udsugning / indblæsning aggregat der ventilerer omklædningsrum og bad. Fløj C (VENT03) - Der er monteret et ventilationsanlæg på loft over skolekøkken. Aggregatterne er fabrikat Danvent type Spar 08-Q1-H med krydsvarmevekslere, luftmængden er angivet til 2.000 m³/h, iht. seneste service. Der er naturlig ventilation i resterende del af bygningen samt enkelte mindre udsugningsanlæg. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre fremstår i god stand. BBR 2 - Tandklinik - Der er naturlig ventilation i hele bygningen i form af oplukkelige vinduer. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. | Fløj F - Gymnastiksal 2 (VENT02) - Der foreslåes udskiftning af det eksisterende ventilationsaggregat med et nyt og mere effektivt aggregat. Dette vil blandt andet kunne medvirke til et bedre indeklima og en bedre mulighed for central styring. | 0.47545 | 0.51114 | 2525 | 2377.2727 | 100000 | 20 | 42.065 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Østervangsskolen | Dronningborg Boulevard 33G, 8930 Randers NØ | 730-009986-001 | 10807.5 | Belysning | Fløj F - Konference - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | Fløj A - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj A - Lokale 30 & 32 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Lokale 31 & 33-36 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj A - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj B - Lokale 21-26 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Køkken+bod - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj C - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj C - Stuer, grupperum og fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Forrum v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Kælder - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Børnehuset - Belysningsanlæggene består generelt af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer samt enkelt rum med LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Biologi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. biologi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Vaskerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Personalerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Rengøring v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Forrum & vindfang - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - WC v. forrum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Garderobe inkl. WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Klinkker og laboratorium - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Røntgen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Personalerum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Gang & trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Håndgerning & Geografi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Depot v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Møderum v. støttecenter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Garderobe v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Kælder - Omklædning, bad & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj E - Festsal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal hyggekrog - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Kælder - Motion og depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Garderobe, køkken & wc v. lærerværelse - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Rengøringsrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Skolekontor - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - WC & arkiv v. skolekontor - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Forrum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kopirum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Viceinspektør - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Konference - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kontor, talepædagog, psykolog & mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Venterum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Garderobe v. billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Sløjd inkl. gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Lokale 81 & 82 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Birum v. lokale 81 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Lokale 71-79 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gange, kontor, rengøringsrum, gameroom & WC v. juniorklub - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Billiardrum v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Depotrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer, med bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Aktivitetsrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer og LED, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Disco v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gym 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Redskabsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Omklædningsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - WC v. gym 2 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Gang, bad & tørrerum v. gym 2 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Depotrum under serviceleder - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Depot v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Massage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Garage - Armaturer med almindelige glødepærer og sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Køkken & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Forrum & depot - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gang, bad & tørrerum v. gym 1 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gym 1 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Omklædningsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Forrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - WC v. gym 1 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Redskabsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Legerum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - Kælder - Hulen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Gameroom - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Lokale 41-49 & 51-52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Værksted v. lokale 51 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gang v. lokale 52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Vindfang v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Depot- & rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Depotrum & forrum v. musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - AV-rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kopirum v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Fløj F - Konference - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 1.435 | 0.097597 | 281 | 1109.72 | 11600 | 15 | 10.4531 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Østervangsskolen | Dronningborg Boulevard 33G, 8930 Randers NØ | 730-009986-001 | 10807.5 | Belysning | Fløj F - Kontor, talepædagog, psykolog & mødelokale - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | Fløj A - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj A - Lokale 30 & 32 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Lokale 31 & 33-36 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj A - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj B - Lokale 21-26 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Køkken+bod - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj C - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj C - Stuer, grupperum og fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Forrum v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Kælder - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Børnehuset - Belysningsanlæggene består generelt af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer samt enkelt rum med LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Biologi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. biologi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Vaskerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Personalerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Rengøring v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Forrum & vindfang - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - WC v. forrum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Garderobe inkl. WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Klinkker og laboratorium - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Røntgen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Personalerum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Gang & trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Håndgerning & Geografi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Depot v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Møderum v. støttecenter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Garderobe v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Kælder - Omklædning, bad & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj E - Festsal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal hyggekrog - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Kælder - Motion og depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Garderobe, køkken & wc v. lærerværelse - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Rengøringsrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Skolekontor - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - WC & arkiv v. skolekontor - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Forrum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kopirum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Viceinspektør - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Konference - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kontor, talepædagog, psykolog & mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Venterum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Garderobe v. billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Sløjd inkl. gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Lokale 81 & 82 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Birum v. lokale 81 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Lokale 71-79 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gange, kontor, rengøringsrum, gameroom & WC v. juniorklub - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Billiardrum v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Depotrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer, med bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Aktivitetsrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer og LED, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Disco v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gym 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Redskabsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Omklædningsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - WC v. gym 2 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Gang, bad & tørrerum v. gym 2 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Depotrum under serviceleder - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Depot v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Massage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Garage - Armaturer med almindelige glødepærer og sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Køkken & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Forrum & depot - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gang, bad & tørrerum v. gym 1 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gym 1 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Omklædningsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Forrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - WC v. gym 1 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Redskabsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Legerum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - Kælder - Hulen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Gameroom - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Lokale 41-49 & 51-52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Værksted v. lokale 51 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gang v. lokale 52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Vindfang v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Depot- & rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Depotrum & forrum v. musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - AV-rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kopirum v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Fløj F - Kontor, talepædagog, psykolog & mødelokale - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 1.0665 | 0.13004 | 372 | 1478.88 | 20800 | 15 | 14.0647 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Østervangsskolen | Dronningborg Boulevard 33G, 8930 Randers NØ | 730-009986-001 | 10807.5 | Belysning | Fløj F - Kopirum v. skolekontor - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Fløj A - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj A - Lokale 30 & 32 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Lokale 31 & 33-36 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj A - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj B - Lokale 21-26 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Køkken+bod - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj C - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj C - Stuer, grupperum og fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Forrum v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Kælder - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Børnehuset - Belysningsanlæggene består generelt af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer samt enkelt rum med LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Biologi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. biologi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Vaskerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Personalerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Rengøring v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Forrum & vindfang - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - WC v. forrum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Garderobe inkl. WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Klinkker og laboratorium - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Røntgen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Personalerum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Gang & trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Håndgerning & Geografi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Depot v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Møderum v. støttecenter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Garderobe v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Kælder - Omklædning, bad & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj E - Festsal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal hyggekrog - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Kælder - Motion og depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Garderobe, køkken & wc v. lærerværelse - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Rengøringsrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Skolekontor - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - WC & arkiv v. skolekontor - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Forrum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kopirum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Viceinspektør - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Konference - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kontor, talepædagog, psykolog & mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Venterum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Garderobe v. billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Sløjd inkl. gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Lokale 81 & 82 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Birum v. lokale 81 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Lokale 71-79 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gange, kontor, rengøringsrum, gameroom & WC v. juniorklub - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Billiardrum v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Depotrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer, med bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Aktivitetsrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer og LED, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Disco v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gym 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Redskabsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Omklædningsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - WC v. gym 2 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Gang, bad & tørrerum v. gym 2 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Depotrum under serviceleder - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Depot v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Massage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Garage - Armaturer med almindelige glødepærer og sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Køkken & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Forrum & depot - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gang, bad & tørrerum v. gym 1 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gym 1 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Omklædningsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Forrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - WC v. gym 1 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Redskabsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Legerum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - Kælder - Hulen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Gameroom - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Lokale 41-49 & 51-52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Værksted v. lokale 51 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gang v. lokale 52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Vindfang v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Depot- & rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Depotrum & forrum v. musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - AV-rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kopirum v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Fløj F - Kopirum v. skolekontor - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 2.7404 | 0.071415 | 195 | 813 | 4450 | 15 | 5.4736 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Østervangsskolen | Dronningborg Boulevard 33G, 8930 Randers NØ | 730-009986-001 | 10807.5 | Belysning | Fløj F - Kælder - Motion og depotrum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Fløj A - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj A - Lokale 30 & 32 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Lokale 31 & 33-36 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj A - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj B - Lokale 21-26 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Køkken+bod - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj C - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj C - Stuer, grupperum og fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Forrum v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Kælder - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Børnehuset - Belysningsanlæggene består generelt af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer samt enkelt rum med LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Biologi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. biologi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Vaskerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Personalerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Rengøring v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Forrum & vindfang - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - WC v. forrum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Garderobe inkl. WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Klinkker og laboratorium - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Røntgen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Personalerum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Gang & trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Håndgerning & Geografi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Depot v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Møderum v. støttecenter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Garderobe v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Kælder - Omklædning, bad & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj E - Festsal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal hyggekrog - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Kælder - Motion og depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Garderobe, køkken & wc v. lærerværelse - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Rengøringsrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Skolekontor - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - WC & arkiv v. skolekontor - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Forrum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kopirum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Viceinspektør - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Konference - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kontor, talepædagog, psykolog & mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Venterum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Garderobe v. billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Sløjd inkl. gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Lokale 81 & 82 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Birum v. lokale 81 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Lokale 71-79 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gange, kontor, rengøringsrum, gameroom & WC v. juniorklub - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Billiardrum v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Depotrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer, med bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Aktivitetsrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer og LED, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Disco v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gym 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Redskabsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Omklædningsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - WC v. gym 2 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Gang, bad & tørrerum v. gym 2 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Depotrum under serviceleder - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Depot v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Massage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Garage - Armaturer med almindelige glødepærer og sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Køkken & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Forrum & depot - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gang, bad & tørrerum v. gym 1 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gym 1 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Omklædningsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Forrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - WC v. gym 1 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Redskabsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Legerum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - Kælder - Hulen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Gameroom - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Lokale 41-49 & 51-52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Værksted v. lokale 51 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gang v. lokale 52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Vindfang v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Depot- & rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Depotrum & forrum v. musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - AV-rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kopirum v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Fløj F - Kælder - Motion og depotrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.37117 | 0.070627 | 191 | 804.2 | 32500 | 15 | 40.4128 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Østervangsskolen | Dronningborg Boulevard 33G, 8930 Randers NØ | 730-009986-001 | 10807.5 | Belysning | Fløj F - Lærerværelse - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | Fløj A - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj A - Lokale 30 & 32 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Lokale 31 & 33-36 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj A - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj B - Lokale 21-26 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Køkken+bod - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj C - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj C - Stuer, grupperum og fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Forrum v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Kælder - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Børnehuset - Belysningsanlæggene består generelt af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer samt enkelt rum med LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Biologi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. biologi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Vaskerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Personalerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Rengøring v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Forrum & vindfang - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - WC v. forrum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Garderobe inkl. WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Klinkker og laboratorium - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Røntgen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Personalerum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Gang & trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Håndgerning & Geografi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Depot v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Møderum v. støttecenter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Garderobe v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Kælder - Omklædning, bad & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj E - Festsal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal hyggekrog - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Kælder - Motion og depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Garderobe, køkken & wc v. lærerværelse - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Rengøringsrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Skolekontor - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - WC & arkiv v. skolekontor - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Forrum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kopirum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Viceinspektør - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Konference - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kontor, talepædagog, psykolog & mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Venterum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Garderobe v. billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Sløjd inkl. gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Lokale 81 & 82 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Birum v. lokale 81 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Lokale 71-79 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gange, kontor, rengøringsrum, gameroom & WC v. juniorklub - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Billiardrum v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Depotrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer, med bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Aktivitetsrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer og LED, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Disco v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gym 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Redskabsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Omklædningsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - WC v. gym 2 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Gang, bad & tørrerum v. gym 2 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Depotrum under serviceleder - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Depot v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Massage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Garage - Armaturer med almindelige glødepærer og sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Køkken & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Forrum & depot - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gang, bad & tørrerum v. gym 1 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gym 1 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Omklædningsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Forrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - WC v. gym 1 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Redskabsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Legerum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - Kælder - Hulen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Gameroom - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Lokale 41-49 & 51-52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Værksted v. lokale 51 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gang v. lokale 52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Vindfang v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Depot- & rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Depotrum & forrum v. musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - AV-rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kopirum v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Fløj F - Lærerværelse - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 2.3057 | 0.27035 | 776 | 3074.24 | 20000 | 15 | 6.5057 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
(1200) Firkløverskolen ¦ Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | 730-009256-001 | 6767 | Belysning | Fløj F - Musik & klasserum - Udskiftning af armaturer | Fløj A - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj A - Undervisningslokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj A - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Gang v. fysik - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Fløj A - Toiletter v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Gang v. toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - IT - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Bibliotek & lærerarbejdsplads - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er manuel lysdæmper på belysningen. Fløj B - Tekøkken v. lærerarbejdspladser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Pæd. værksted - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gang v. toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Depot v. toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Administration - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Tekøkken administration - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj C - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Undervisningslokaler inkl. møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Mødelokale v. skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Skolebod - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kursuslokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Håndarbejde & sløjd - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Keramik & ovn v. håndarbejde - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Maskiner v. sløjd - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Spånsuger - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Undervisnings- & fælleslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj E - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Toiletter - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj E - Depot & alene rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle og elektroniske forkoblinger. Der er delvis styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Musik & klasserum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj F - Rengøringrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Forrum v. musik - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Toilet v. musik - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Forrum v. klasserum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Toilet v. musik - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Gymastiksal 1 - Forrum, omklædning, bad, toiletter & tørrerum - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Gymastiksal 1 - Redskabsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymastiksal 1 - Belysningsanlæggene består af ombyggede LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymastiksal 1 - Gang & omklædningsrum mod vest - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Rengøring- & teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Forrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Læreromklædning - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Omklædning, bad & toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Redskabsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er manuel lysdæmpning. Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger enkelte dog med elektroniske forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Tandklinik - Musiklokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Tandklinik - Musiklokale (lille) - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Tandklinik - Badeværelse v. musiklokaler - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Tandklinik - Køkken, øverum & gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Tandklinik - Badeværelse v. køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Fløj F - Musik & klasserum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.2593 | 0.010272 | 66 | 663.8182 | 38400 | 15 | 57.8472 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Østervangsskolen | Dronningborg Boulevard 33G, 8930 Randers NØ | 730-009986-001 | 10807.5 | Bygningsdele | Fløj F - Ophugning af eksisterende kældergulv og støbning af nyt med 250 mm mineraluld eller polystyrenplader | Fløj F - Kældergulv er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 35 Fløj F - Tilbygning - Kældergulv er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 100 mm mineraluld/polystyrenplader under betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. A201. Fløj G - Kældergulv er udført af beton med slidlagsgulv og 50 mm letklinkebeton, som isolerende lag. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 21. Fløj H - Gymnastiksal - Kældergulv er udført af beton med strøgulv. Gulvet er isoleret med 50 mm isolering under strøerene. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. Fløj J - Kældergulv er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 100 mm mineraluld/polystyrenplader under betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 111. | Fløj F - Fjernelse af eksisterende kældergulv og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 250 mm trædefast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. | 0.32418 | 0.18265 | 2810 | 1865.84 | 230220 | 40 | 123.3868 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
(1200) Firkløverskolen ¦ Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | 730-009256-001 | 6767 | Belysning | Fløj F - Rengøringrum - Udskiftning af armaturer | Fløj A - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj A - Undervisningslokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj A - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Gang v. fysik - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Fløj A - Toiletter v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Gang v. toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - IT - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Bibliotek & lærerarbejdsplads - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er manuel lysdæmper på belysningen. Fløj B - Tekøkken v. lærerarbejdspladser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Pæd. værksted - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gang v. toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Depot v. toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Administration - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Tekøkken administration - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj C - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Undervisningslokaler inkl. møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Mødelokale v. skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Skolebod - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kursuslokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Håndarbejde & sløjd - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Keramik & ovn v. håndarbejde - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Maskiner v. sløjd - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Spånsuger - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Undervisnings- & fælleslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj E - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Toiletter - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj E - Depot & alene rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle og elektroniske forkoblinger. Der er delvis styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Musik & klasserum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj F - Rengøringrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Forrum v. musik - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Toilet v. musik - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Forrum v. klasserum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Toilet v. musik - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Gymastiksal 1 - Forrum, omklædning, bad, toiletter & tørrerum - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Gymastiksal 1 - Redskabsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymastiksal 1 - Belysningsanlæggene består af ombyggede LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymastiksal 1 - Gang & omklædningsrum mod vest - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Rengøring- & teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Forrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Læreromklædning - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Omklædning, bad & toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Redskabsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er manuel lysdæmpning. Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger enkelte dog med elektroniske forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Tandklinik - Musiklokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Tandklinik - Musiklokale (lille) - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Tandklinik - Badeværelse v. musiklokaler - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Tandklinik - Køkken, øverum & gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Tandklinik - Badeværelse v. køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Fløj F - Rengøringrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.11782 | 0.000521 | 3 | 19.6364 | 2500 | 15 | 127.3148 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Østervangsskolen | Dronningborg Boulevard 33G, 8930 Randers NØ | 730-009986-001 | 10807.5 | Belysning | Fløj F - Rengøringsrum - Udskiftning af glødepærer til LED | Fløj A - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj A - Lokale 30 & 32 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Lokale 31 & 33-36 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj A - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj B - Lokale 21-26 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Køkken+bod - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj C - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj C - Stuer, grupperum og fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Forrum v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Kælder - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Børnehuset - Belysningsanlæggene består generelt af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer samt enkelt rum med LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Biologi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. biologi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Vaskerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Personalerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Rengøring v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Forrum & vindfang - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - WC v. forrum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Garderobe inkl. WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Klinkker og laboratorium - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Røntgen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Personalerum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Gang & trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Håndgerning & Geografi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Depot v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Møderum v. støttecenter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Garderobe v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Kælder - Omklædning, bad & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj E - Festsal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal hyggekrog - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Kælder - Motion og depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Garderobe, køkken & wc v. lærerværelse - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Rengøringsrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Skolekontor - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - WC & arkiv v. skolekontor - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Forrum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kopirum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Viceinspektør - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Konference - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kontor, talepædagog, psykolog & mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Venterum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Garderobe v. billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Sløjd inkl. gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Lokale 81 & 82 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Birum v. lokale 81 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Lokale 71-79 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gange, kontor, rengøringsrum, gameroom & WC v. juniorklub - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Billiardrum v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Depotrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer, med bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Aktivitetsrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer og LED, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Disco v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gym 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Redskabsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Omklædningsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - WC v. gym 2 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Gang, bad & tørrerum v. gym 2 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Depotrum under serviceleder - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Depot v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Massage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Garage - Armaturer med almindelige glødepærer og sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Køkken & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Forrum & depot - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gang, bad & tørrerum v. gym 1 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gym 1 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Omklædningsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Forrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - WC v. gym 1 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Redskabsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Legerum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - Kælder - Hulen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Gameroom - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Lokale 41-49 & 51-52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Værksted v. lokale 51 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gang v. lokale 52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Vindfang v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Depot- & rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Depotrum & forrum v. musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - AV-rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kopirum v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Fløj F - Rengøringsrum - Udskiftning af glødepærer til 5W LED. | 2.528 | 0.004472 | 16 | 50.56 | 100 | 5 | 1.9778 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Østervangsskolen | Dronningborg Boulevard 33G, 8930 Randers NØ | 730-009986-001 | 10807.5 | Belysning | Fløj F - Skolekontor - Installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | Fløj A - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj A - Lokale 30 & 32 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Lokale 31 & 33-36 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj A - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj B - Lokale 21-26 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Køkken+bod - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj C - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj C - Stuer, grupperum og fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Forrum v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Kælder - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Børnehuset - Belysningsanlæggene består generelt af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer samt enkelt rum med LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Biologi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. biologi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Vaskerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Personalerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Rengøring v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Forrum & vindfang - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - WC v. forrum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Garderobe inkl. WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Klinkker og laboratorium - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Røntgen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Personalerum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Gang & trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Håndgerning & Geografi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Depot v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Møderum v. støttecenter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Garderobe v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Kælder - Omklædning, bad & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj E - Festsal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal hyggekrog - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Kælder - Motion og depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Garderobe, køkken & wc v. lærerværelse - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Rengøringsrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Skolekontor - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - WC & arkiv v. skolekontor - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Forrum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kopirum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Viceinspektør - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Konference - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kontor, talepædagog, psykolog & mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Venterum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Garderobe v. billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Sløjd inkl. gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Lokale 81 & 82 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Birum v. lokale 81 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Lokale 71-79 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gange, kontor, rengøringsrum, gameroom & WC v. juniorklub - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Billiardrum v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Depotrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer, med bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Aktivitetsrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer og LED, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Disco v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gym 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Redskabsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Omklædningsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - WC v. gym 2 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Gang, bad & tørrerum v. gym 2 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Depotrum under serviceleder - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Depot v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Massage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Garage - Armaturer med almindelige glødepærer og sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Køkken & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Forrum & depot - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gang, bad & tørrerum v. gym 1 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gym 1 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Omklædningsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Forrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - WC v. gym 1 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Redskabsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Legerum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - Kælder - Hulen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Gameroom - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Lokale 41-49 & 51-52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Værksted v. lokale 51 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gang v. lokale 52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Vindfang v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Depot- & rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Depotrum & forrum v. musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - AV-rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kopirum v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Fløj F - Skolekontor - Installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 2.1511 | 0.050591 | 163 | 573.64 | 4000 | 15 | 6.973 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
(1200) Firkløverskolen ¦ Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | 730-009256-001 | 6767 | Bygningsdele | Fløj F - Tilbygn. 1993 - Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering | Fløj A, B, C & F - Loftsrum er isoleret med 100-150 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Fløj C - Skolekøkken - Loftsrum er isoleret med 450 mm granulat. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Fløj C - Tilbygn. 2001 (lærerforberedelse) - Loftsrum er isoleret med 250 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale nr. 7. Fløj D - Loftsrum er isoleret med 150 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Fløj E - Loftsrum er isoleret med 150 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Fløj F - Tilbygn. 1993 - Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale nr. 6. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Tilbygn. 2010 - Loftsrum er isoleret med 300 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale nr. 1.302. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Loftsrum er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale nr. 16. BBR 2 - Tandklinik - Loftsrum er isoleret med 100-150 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. | Fløj F - Tilbygn. 1993 - Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 0.84055 | 0.075677 | 371 | 237.4545 | 11300 | 40 | 47.5881 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
(1200) Firkløverskolen ¦ Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | 730-009256-001 | 6767 | Bygningsdele | Fløj F - Udvendig efterisolering af vægge mod uopvarmet rum med 200 mm | Fløj D - Vægge mod uopvarmet loftrum består af 24 cm massiv teglvæg med indvendig pladebeklædning og 100 mm isolering. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Fløj F - Vægge mod uopvarmet skarnkasse- & redskabsrum består af 12 cm massiv og uisoleret teglvæg. | Fløj F - Udvendig efterisolering med 200 mm isolering på vægge mod uopvarmet rum. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. | 3.4053 | 2.2443 | 11002 | 7031.2727 | 82593 | 40 | 11.7465 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Østervangsskolen | Dronningborg Boulevard 33G, 8930 Randers NØ | 730-009986-001 | 10807.5 | Belysning | Fløj F - Venterum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Fløj A - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj A - Lokale 30 & 32 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Lokale 31 & 33-36 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj A - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj B - Lokale 21-26 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Køkken+bod - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj C - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj C - Stuer, grupperum og fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Forrum v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Kælder - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Børnehuset - Belysningsanlæggene består generelt af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer samt enkelt rum med LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Biologi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. biologi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Vaskerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Personalerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Rengøring v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Forrum & vindfang - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - WC v. forrum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Garderobe inkl. WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Klinkker og laboratorium - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Røntgen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Personalerum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Gang & trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Håndgerning & Geografi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Depot v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Møderum v. støttecenter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Garderobe v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Kælder - Omklædning, bad & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj E - Festsal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal hyggekrog - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Kælder - Motion og depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Garderobe, køkken & wc v. lærerværelse - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Rengøringsrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Skolekontor - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - WC & arkiv v. skolekontor - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Forrum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kopirum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Viceinspektør - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Konference - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kontor, talepædagog, psykolog & mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Venterum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Garderobe v. billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Sløjd inkl. gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Lokale 81 & 82 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Birum v. lokale 81 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Lokale 71-79 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gange, kontor, rengøringsrum, gameroom & WC v. juniorklub - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Billiardrum v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Depotrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer, med bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Aktivitetsrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer og LED, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Disco v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gym 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Redskabsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Omklædningsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - WC v. gym 2 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Gang, bad & tørrerum v. gym 2 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Depotrum under serviceleder - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Depot v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Massage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Garage - Armaturer med almindelige glødepærer og sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Køkken & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Forrum & depot - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gang, bad & tørrerum v. gym 1 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gym 1 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Omklædningsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Forrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - WC v. gym 1 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Redskabsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Legerum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - Kælder - Hulen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Gameroom - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Lokale 41-49 & 51-52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Værksted v. lokale 51 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gang v. lokale 52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Vindfang v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Depot- & rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Depotrum & forrum v. musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - AV-rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kopirum v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Fløj F - Venterum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 1.2027 | 0.020075 | 55 | 228.52 | 2850 | 15 | 12.4716 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Nørrevangsskolen ¦ Fløj F | Glentevej 15, 8930 Randers NØ | 730-011301-006 | 1002 | Ventilation | Fløj F. Udskiftning af ventilationsaggregat til nyt aggregat med roterende varmeveksler | Fløj A. Lærerværelse Ældre ventilationsanlæg med krydsvarmeveksler. Der er eftermonteret nye omdrejningsregulerede direkte trukne ventilatorer Anlægstype: VAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: Frekvensreguleret, urstyret og tilsluttet CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Fløj A. Faglokaler Ældre ventilationsanlæg med krydsvarmeveksler. Der er eftermonteret nye omdrejningsregulerede direkte trukne ventilatorer Anlægstype: VAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: Frekvensreguleret, urstyret og tilsluttet CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Fløj A. Kontorer Ældre ventilationsanlæg med krydsvarmeveksler. Der er eftermonteret nye omdrejningsregulerede direkte trukne ventilatorer Anlægstype: VAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: Frekvensreguleret, urstyret og tilsluttet CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Fløj A. Tandklinik og Lægerum Ældre ventilationsanlæg med krydsvarmeveksler. Anlægget er med remtrukne ventilatorer. Anlægstype: VAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: Frekvensreguleret, urstyret og tilsluttet CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Anlægget er placeret i separat rum i stueplan nær Tandklinikken Fløj A Der er naturlig ventilation i resten af. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre fremstår i god stand. Der er desuden lokale udsugninger fra toiletter og køkken. Fløj B Ældre ventilationsanlæg med recirkulation Ventilatorer er ældre med remtræk. Anlægstype: CAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: Urstyret og tilsluttet CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Anlægget er placeret i indskudt tagetage med vanskelig adgang via en loftslem i midtergangen. Fløj C Ældre ventilationsanlæg med recirkulation Ventilatorer er ældre med remtræk. Anlægstype: CAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: Urstyret og tilsluttet CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Anlægget er placeret i indskudt tagetage med vanskelig adgang via en loftslem i midtergangen. Fløj D Ældre ventilationsanlæg med recirkulation Ventilatorer er ældre med remtræk. Anlægstype: CAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: Urstyret og tilsluttet CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Anlægget er placeret i indskudt tagetage med vanskelig adgang via en loftslem i midtergangen. Fløj E Ældre ventilationsanlæg med recirkulation Ventilatorer er ældre med remtræk. Anlægstype: CAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: Urstyret og tilsluttet CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Anlægget er placeret i indskudt tagetage med vanskelig adgang via en loftslem i midtergangen. Fløj F Ældre ventilationsanlæg med recirkulation Ventilatorer er ældre med remtræk. Anlægstype: CAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: Urstyret og tilsluttet CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Anlægget er placeret i indskudt tagetage med vanskelig adgang via en loftslem i midtergangen. Svømmehal Mekanisk balanceret ventilationsanlæg med krydsvarmeveksler og direkte trukne ventilatorer. Anlægget fungerer som opvarmning i svømmehallen. Anlægstype: CAV Driftstid: 168 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m2 El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Gymnastiksal Mekanisk balanceret ældre ventilationsanlæg med krydsvarmeveksler og remtrukne ventilatorer. Anlægget fungerer som opvarmning i hallen Anlægstype: CAV Driftstid: 168 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m2 El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Svømmehal Nyere mekanisk balanceret ventilationsanlæg med roterende varmeveksler og direkte trukne ventilatorer. Anlægget fungerer som opvarmning i hallen Anlægstype: CAV Driftstid: 168 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m2 El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,1 kJ/m³ Automatik: CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Omklædningsbygning Omklædningsrum Mekanisk balanceret ventilationsanlæg med krydsvarmeveksler og remtrukne ventilatorer. Anlægstype: VAV Driftstid: 60 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: Fugtstyring og CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Omklædningsbygning Der er naturlig ventilation i resten af bygningen. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre fremstår i god stand. | Fløj F Udskiftning af ventilationsaggregat til et nyt ventilationsaggregat med direkte trukne ventilatorer og med roterende varmeveksler. Anlægget tilsluttes CTS. Adgangsforhold til anlægget er vanskelig. Det bør derfor overvejes at etablere en ny loftslem med en mere tilgængelig stige. | 3.3896 | 0.85752 | 10705 | 9321.52 | 55000 | 20 | 5.9003 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Munkholm skolen ¦ Bymarksvej 18, 8870 Langå - F | Bymarksvej 18, 8870 Langå | 730-033426-005 | 1619 | Fjernvarme uden veksler | Fløj F: Konvertering til fjernvarme uden veksler | Bygn. 4 - Varmecentral (VA07) - Ejendommen opvarmes med gas. Kedel er installeret i varmecentral. Anlægget er et centralvarmeanlæg. Kedlen er en kondenserende kedelunit med isoleret kappe. Kedlen er af mærket Viessmann, type VSB 28 med en effekt på 285 kW. Kedlen forsyner hele skolen og de 2 børnehaver med varme. Forbruget er fordelt i forhold til opvarmet areal. | Der foreslås konvertering til fjernvarme, udført som et direkte anlæg. | 11.8515 | 20.7417 | 1270 | 59257.708 | 100000 | 20 | 1.6875 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
Munkholm skolen ¦ Bymarksvej 18, 8870 Langå - G | Bymarksvej 18, 8870 Langå | 730-033426-015 | 1040 | Belysning | Fløj G - 1. Sal. - Depot - Installation af bevægelsesmelder | Fløj A - Opholdsrum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Læge - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Garderober - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Trappe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Trappe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Gymnastik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 4 - Omklædning - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 4 - Fyrrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring via dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Stueetage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - 1. Sal - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Toiletter & Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - 1. Sal - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Opholdsrum SFO - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Kælder - Toiletter & Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Opholdsrum SFO - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Stueetage - Undervisning - Armaturer med LED pærer, der er styring via dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Stueetage - Øvelokale - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - 1. Sal. - Servicecenter - Armaturer med LED pærer, der er stryring via. dagslysstyring bevægelsesmelder. Fløj G - 1. Sal. - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Fløj G - 1. Sal. - Depot - Installation af bevægelsesmelder | 1.092 | 0.027331 | 143 | 455 | 6250 | 15 | 13.7363 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  |  | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
Østervangsskolen | Dronningborg Boulevard 33G, 8930 Randers NØ | 730-009986-001 | 10807.5 | Belysning | Fløj G - Gang - Udskiftning af armaturer | Fløj A - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj A - Lokale 30 & 32 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Lokale 31 & 33-36 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj A - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj B - Lokale 21-26 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Køkken+bod - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj C - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj C - Stuer, grupperum og fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Forrum v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Kælder - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Børnehuset - Belysningsanlæggene består generelt af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer samt enkelt rum med LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Biologi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. biologi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Vaskerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Personalerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Rengøring v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Forrum & vindfang - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - WC v. forrum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Garderobe inkl. WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Klinkker og laboratorium - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Røntgen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Personalerum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Gang & trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Håndgerning & Geografi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Depot v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Møderum v. støttecenter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Garderobe v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Kælder - Omklædning, bad & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj E - Festsal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal hyggekrog - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Kælder - Motion og depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Garderobe, køkken & wc v. lærerværelse - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Rengøringsrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Skolekontor - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - WC & arkiv v. skolekontor - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Forrum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kopirum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Viceinspektør - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Konference - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kontor, talepædagog, psykolog & mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Venterum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Garderobe v. billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Sløjd inkl. gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Lokale 81 & 82 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Birum v. lokale 81 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Lokale 71-79 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gange, kontor, rengøringsrum, gameroom & WC v. juniorklub - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Billiardrum v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Depotrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer, med bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Aktivitetsrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer og LED, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Disco v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gym 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Redskabsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Omklædningsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - WC v. gym 2 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Gang, bad & tørrerum v. gym 2 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Depotrum under serviceleder - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Depot v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Massage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Garage - Armaturer med almindelige glødepærer og sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Køkken & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Forrum & depot - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gang, bad & tørrerum v. gym 1 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gym 1 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Omklædningsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Forrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - WC v. gym 1 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Redskabsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Legerum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - Kælder - Hulen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Gameroom - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Lokale 41-49 & 51-52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Værksted v. lokale 51 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gang v. lokale 52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Vindfang v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Depot- & rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Depotrum & forrum v. musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - AV-rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kopirum v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Fløj G - Gang - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.84345 | 0.096356 | 268 | 1096.48 | 19500 | 15 | 17.7842 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Østervangsskolen | Dronningborg Boulevard 33G, 8930 Randers NØ | 730-009986-001 | 10807.5 | Belysning | Fløj G - Kælder - Billedkunst - Installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | Fløj A - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj A - Lokale 30 & 32 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Lokale 31 & 33-36 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj A - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj B - Lokale 21-26 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Køkken+bod - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj C - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj C - Stuer, grupperum og fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Forrum v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Kælder - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Børnehuset - Belysningsanlæggene består generelt af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer samt enkelt rum med LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Biologi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. biologi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Vaskerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Personalerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Rengøring v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Forrum & vindfang - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - WC v. forrum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Garderobe inkl. WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Klinkker og laboratorium - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Røntgen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Personalerum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Gang & trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Håndgerning & Geografi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Depot v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Møderum v. støttecenter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Garderobe v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Kælder - Omklædning, bad & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj E - Festsal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal hyggekrog - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Kælder - Motion og depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Garderobe, køkken & wc v. lærerværelse - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Rengøringsrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Skolekontor - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - WC & arkiv v. skolekontor - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Forrum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kopirum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Viceinspektør - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Konference - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kontor, talepædagog, psykolog & mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Venterum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Garderobe v. billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Sløjd inkl. gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Lokale 81 & 82 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Birum v. lokale 81 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Lokale 71-79 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gange, kontor, rengøringsrum, gameroom & WC v. juniorklub - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Billiardrum v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Depotrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer, med bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Aktivitetsrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer og LED, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Disco v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gym 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Redskabsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Omklædningsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - WC v. gym 2 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Gang, bad & tørrerum v. gym 2 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Depotrum under serviceleder - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Depot v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Massage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Garage - Armaturer med almindelige glødepærer og sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Køkken & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Forrum & depot - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gang, bad & tørrerum v. gym 1 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gym 1 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Omklædningsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Forrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - WC v. gym 1 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Redskabsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Legerum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - Kælder - Hulen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Gameroom - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Lokale 41-49 & 51-52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Værksted v. lokale 51 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gang v. lokale 52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Vindfang v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Depot- & rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Depotrum & forrum v. musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - AV-rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kopirum v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Fløj G - Kælder - Billedkunst - Installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 1.8738 | 0.20217 | 584 | 2298.56 | 18400 | 15 | 8.005 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Østervangsskolen | Dronningborg Boulevard 33G, 8930 Randers NØ | 730-009986-001 | 10807.5 | Belysning | Fløj G - Kælder - Birum v. lokale 81 - Installation af bevægelsesmelder | Fløj A - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj A - Lokale 30 & 32 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Lokale 31 & 33-36 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj A - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj B - Lokale 21-26 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Køkken+bod - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj C - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj C - Stuer, grupperum og fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Forrum v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Kælder - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Børnehuset - Belysningsanlæggene består generelt af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer samt enkelt rum med LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Biologi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. biologi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Vaskerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Personalerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Rengøring v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Forrum & vindfang - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - WC v. forrum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Garderobe inkl. WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Klinkker og laboratorium - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Røntgen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Personalerum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Gang & trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Håndgerning & Geografi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Depot v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Møderum v. støttecenter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Garderobe v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Kælder - Omklædning, bad & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj E - Festsal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal hyggekrog - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Kælder - Motion og depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Garderobe, køkken & wc v. lærerværelse - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Rengøringsrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Skolekontor - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - WC & arkiv v. skolekontor - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Forrum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kopirum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Viceinspektør - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Konference - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kontor, talepædagog, psykolog & mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Venterum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Garderobe v. billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Sløjd inkl. gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Lokale 81 & 82 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Birum v. lokale 81 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Lokale 71-79 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gange, kontor, rengøringsrum, gameroom & WC v. juniorklub - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Billiardrum v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Depotrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer, med bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Aktivitetsrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer og LED, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Disco v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gym 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Redskabsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Omklædningsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - WC v. gym 2 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Gang, bad & tørrerum v. gym 2 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Depotrum under serviceleder - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Depot v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Massage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Garage - Armaturer med almindelige glødepærer og sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Køkken & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Forrum & depot - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gang, bad & tørrerum v. gym 1 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gym 1 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Omklædningsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Forrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - WC v. gym 1 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Redskabsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Legerum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - Kælder - Hulen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Gameroom - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Lokale 41-49 & 51-52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Værksted v. lokale 51 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gang v. lokale 52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Vindfang v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Depot- & rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Depotrum & forrum v. musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - AV-rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kopirum v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Fløj G - Kælder - Birum v. lokale 81 - Installation af bevægelsesmelder | 0.43512 | 0.006383 | 19 | 72.52 | 2500 | 15 | 34.4732 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Østervangsskolen | Dronningborg Boulevard 33G, 8930 Randers NØ | 730-009986-001 | 10807.5 | Belysning | Fløj G - Kælder - Gang - Udskiftning af armaturer | Fløj A - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj A - Lokale 30 & 32 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Lokale 31 & 33-36 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj A - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj B - Lokale 21-26 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Køkken+bod - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj C - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj C - Stuer, grupperum og fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Forrum v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Kælder - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Børnehuset - Belysningsanlæggene består generelt af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer samt enkelt rum med LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Biologi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. biologi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Vaskerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Personalerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Rengøring v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Forrum & vindfang - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - WC v. forrum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Garderobe inkl. WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Klinkker og laboratorium - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Røntgen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Personalerum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Gang & trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Håndgerning & Geografi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Depot v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Møderum v. støttecenter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Garderobe v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Kælder - Omklædning, bad & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj E - Festsal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal hyggekrog - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Kælder - Motion og depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Garderobe, køkken & wc v. lærerværelse - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Rengøringsrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Skolekontor - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - WC & arkiv v. skolekontor - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Forrum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kopirum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Viceinspektør - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Konference - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kontor, talepædagog, psykolog & mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Venterum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Garderobe v. billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Sløjd inkl. gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Lokale 81 & 82 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Birum v. lokale 81 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Lokale 71-79 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gange, kontor, rengøringsrum, gameroom & WC v. juniorklub - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Billiardrum v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Depotrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer, med bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Aktivitetsrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer og LED, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Disco v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gym 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Redskabsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Omklædningsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - WC v. gym 2 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Gang, bad & tørrerum v. gym 2 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Depotrum under serviceleder - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Depot v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Massage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Garage - Armaturer med almindelige glødepærer og sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Køkken & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Forrum & depot - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gang, bad & tørrerum v. gym 1 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gym 1 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Omklædningsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Forrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - WC v. gym 1 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Redskabsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Legerum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - Kælder - Hulen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Gameroom - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Lokale 41-49 & 51-52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Værksted v. lokale 51 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gang v. lokale 52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Vindfang v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Depot- & rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Depotrum & forrum v. musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - AV-rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kopirum v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Fløj G - Kælder - Gang - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.84231 | 0.066608 | 184 | 758.08 | 13500 | 15 | 17.8081 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Østervangsskolen | Dronningborg Boulevard 33G, 8930 Randers NØ | 730-009986-001 | 10807.5 | Belysning | Fløj G - Kælder - Garderobe v. billedkunst - Udskiftning af armaturer samt glødepærer og installation af bevægelsesmelder | Fløj A - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj A - Lokale 30 & 32 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Lokale 31 & 33-36 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj A - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj B - Lokale 21-26 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Køkken+bod - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj C - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj C - Stuer, grupperum og fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Forrum v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Kælder - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Børnehuset - Belysningsanlæggene består generelt af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer samt enkelt rum med LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Biologi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. biologi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Vaskerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Personalerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Rengøring v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Forrum & vindfang - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - WC v. forrum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Garderobe inkl. WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Klinkker og laboratorium - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Røntgen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Personalerum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Gang & trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Håndgerning & Geografi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Depot v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Møderum v. støttecenter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Garderobe v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Kælder - Omklædning, bad & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj E - Festsal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal hyggekrog - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Kælder - Motion og depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Garderobe, køkken & wc v. lærerværelse - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Rengøringsrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Skolekontor - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - WC & arkiv v. skolekontor - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Forrum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kopirum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Viceinspektør - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Konference - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kontor, talepædagog, psykolog & mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Venterum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Garderobe v. billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Sløjd inkl. gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Lokale 81 & 82 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Birum v. lokale 81 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Lokale 71-79 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gange, kontor, rengøringsrum, gameroom & WC v. juniorklub - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Billiardrum v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Depotrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer, med bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Aktivitetsrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer og LED, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Disco v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gym 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Redskabsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Omklædningsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - WC v. gym 2 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Gang, bad & tørrerum v. gym 2 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Depotrum under serviceleder - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Depot v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Massage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Garage - Armaturer med almindelige glødepærer og sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Køkken & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Forrum & depot - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gang, bad & tørrerum v. gym 1 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gym 1 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Omklædningsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Forrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - WC v. gym 1 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Redskabsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Legerum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - Kælder - Hulen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Gameroom - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Lokale 41-49 & 51-52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Værksted v. lokale 51 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gang v. lokale 52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Vindfang v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Depot- & rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Depotrum & forrum v. musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - AV-rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kopirum v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Fløj G - Kælder - Garderobe v. billedkunst - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer samt udskiftning af glødepærer til LED og installation af bevægelsesmelder | 1.3619 | 0.036328 | 104 | 413.12 | 4550 | 15 | 11.0137 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Østervangsskolen | Dronningborg Boulevard 33G, 8930 Randers NØ | 730-009986-001 | 10807.5 | Belysning | Fløj G - Kælder - Sløjd inkl. gang - Udskiftning af armaturer | Fløj A - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj A - Lokale 30 & 32 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Lokale 31 & 33-36 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj A - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj B - Lokale 21-26 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Køkken+bod - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj C - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj C - Stuer, grupperum og fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Forrum v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Kælder - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Børnehuset - Belysningsanlæggene består generelt af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer samt enkelt rum med LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Biologi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. biologi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Vaskerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Personalerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Rengøring v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Forrum & vindfang - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - WC v. forrum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Garderobe inkl. WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Klinkker og laboratorium - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Røntgen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Personalerum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Gang & trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Håndgerning & Geografi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Depot v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Møderum v. støttecenter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Garderobe v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Kælder - Omklædning, bad & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj E - Festsal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal hyggekrog - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Kælder - Motion og depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Garderobe, køkken & wc v. lærerværelse - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Rengøringsrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Skolekontor - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - WC & arkiv v. skolekontor - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Forrum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kopirum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Viceinspektør - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Konference - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kontor, talepædagog, psykolog & mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Venterum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Garderobe v. billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Sløjd inkl. gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Lokale 81 & 82 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Birum v. lokale 81 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Lokale 71-79 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gange, kontor, rengøringsrum, gameroom & WC v. juniorklub - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Billiardrum v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Depotrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer, med bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Aktivitetsrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer og LED, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Disco v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gym 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Redskabsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Omklædningsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - WC v. gym 2 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Gang, bad & tørrerum v. gym 2 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Depotrum under serviceleder - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Depot v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Massage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Garage - Armaturer med almindelige glødepærer og sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Køkken & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Forrum & depot - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gang, bad & tørrerum v. gym 1 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gym 1 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Omklædningsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Forrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - WC v. gym 1 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Redskabsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Legerum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - Kælder - Hulen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Gameroom - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Lokale 41-49 & 51-52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Værksted v. lokale 51 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gang v. lokale 52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Vindfang v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Depot- & rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Depotrum & forrum v. musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - AV-rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kopirum v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Fløj G - Kælder - Sløjd inkl. gang - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.84835 | 0.19996 | 546 | 2276.4 | 40250 | 15 | 17.6814 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Østervangsskolen | Dronningborg Boulevard 33G, 8930 Randers NØ | 730-009986-001 | 10807.5 | Belysning | Fløj G - Lokale 71-79 - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | Fløj A - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj A - Lokale 30 & 32 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Lokale 31 & 33-36 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj A - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj B - Lokale 21-26 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Køkken+bod - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj C - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj C - Stuer, grupperum og fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Forrum v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Kælder - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Børnehuset - Belysningsanlæggene består generelt af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer samt enkelt rum med LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Biologi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. biologi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Vaskerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Personalerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Rengøring v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Forrum & vindfang - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - WC v. forrum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Garderobe inkl. WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Klinkker og laboratorium - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Røntgen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Personalerum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Gang & trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Håndgerning & Geografi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Depot v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Møderum v. støttecenter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Garderobe v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Kælder - Omklædning, bad & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj E - Festsal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal hyggekrog - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Kælder - Motion og depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Garderobe, køkken & wc v. lærerværelse - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Rengøringsrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Skolekontor - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - WC & arkiv v. skolekontor - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Forrum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kopirum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Viceinspektør - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Konference - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kontor, talepædagog, psykolog & mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Venterum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Garderobe v. billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Sløjd inkl. gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Lokale 81 & 82 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Birum v. lokale 81 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Lokale 71-79 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gange, kontor, rengøringsrum, gameroom & WC v. juniorklub - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Billiardrum v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Depotrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer, med bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Aktivitetsrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer og LED, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Disco v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gym 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Redskabsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Omklædningsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - WC v. gym 2 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Gang, bad & tørrerum v. gym 2 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Depotrum under serviceleder - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Depot v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Massage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Garage - Armaturer med almindelige glødepærer og sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Køkken & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Forrum & depot - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gang, bad & tørrerum v. gym 1 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gym 1 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Omklædningsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Forrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - WC v. gym 1 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Redskabsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Legerum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - Kælder - Hulen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Gameroom - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Lokale 41-49 & 51-52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Værksted v. lokale 51 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gang v. lokale 52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Vindfang v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Depot- & rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Depotrum & forrum v. musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - AV-rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kopirum v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Fløj G - Lokale 71-79 - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 2.423 | 1.6593 | 4771 | 18867.4 | 116800 | 15 | 6.1906 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Munkholm skolen ¦ Bymarksvej 18, 8870 Langå - G | Bymarksvej 18, 8870 Langå | 730-033426-015 | 1040 | Fjernvarme uden veksler | Fløj G: Konvertering til fjernvarme uden veksler | Bygn. 4 - Varmecentral (VA07) - Ejendommen opvarmes med gas. Kedel er installeret i varmecentral. Anlægget er et centralvarmeanlæg. Kedlen er en kondenserende kedelunit med isoleret kappe. Kedlen er af mærket Viessmann, type VSB 28 med en effekt på 285 kW. Kedlen forsyner hele skolen og de 2 børnehaver med varme. Forbruget er fordelt i forhold til opvarmet areal. | Der foreslås konvertering til fjernvarme, udført som et direkte anlæg. | 3.8786 | 7.5043 | 1614 | 19393.136 | 100000 | 20 | 5.1565 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  |  | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
Østervangsskolen | Dronningborg Boulevard 33G, 8930 Randers NØ | 730-009986-001 | 10807.5 | Belysning | Fløj H - Forrum v. gym 1 - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Fløj A - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj A - Lokale 30 & 32 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Lokale 31 & 33-36 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj A - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj B - Lokale 21-26 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Køkken+bod - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj C - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj C - Stuer, grupperum og fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Forrum v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Kælder - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Børnehuset - Belysningsanlæggene består generelt af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer samt enkelt rum med LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Biologi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. biologi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Vaskerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Personalerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Rengøring v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Forrum & vindfang - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - WC v. forrum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Garderobe inkl. WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Klinkker og laboratorium - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Røntgen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Personalerum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Gang & trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Håndgerning & Geografi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Depot v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Møderum v. støttecenter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Garderobe v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Kælder - Omklædning, bad & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj E - Festsal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal hyggekrog - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Kælder - Motion og depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Garderobe, køkken & wc v. lærerværelse - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Rengøringsrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Skolekontor - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - WC & arkiv v. skolekontor - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Forrum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kopirum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Viceinspektør - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Konference - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kontor, talepædagog, psykolog & mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Venterum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Garderobe v. billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Sløjd inkl. gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Lokale 81 & 82 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Birum v. lokale 81 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Lokale 71-79 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gange, kontor, rengøringsrum, gameroom & WC v. juniorklub - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Billiardrum v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Depotrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer, med bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Aktivitetsrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer og LED, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Disco v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gym 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Redskabsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Omklædningsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - WC v. gym 2 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Gang, bad & tørrerum v. gym 2 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Depotrum under serviceleder - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Depot v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Massage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Garage - Armaturer med almindelige glødepærer og sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Køkken & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Forrum & depot - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gang, bad & tørrerum v. gym 1 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gym 1 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Omklædningsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Forrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - WC v. gym 1 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Redskabsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Legerum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - Kælder - Hulen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Gameroom - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Lokale 41-49 & 51-52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Værksted v. lokale 51 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gang v. lokale 52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Vindfang v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Depot- & rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Depotrum & forrum v. musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - AV-rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kopirum v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Fløj H - Forrum v. gym 1 - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.31656 | 0.004669 | 17 | 52.76 | 2500 | 15 | 47.3844 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Østervangsskolen | Dronningborg Boulevard 33G, 8930 Randers NØ | 730-009986-001 | 10807.5 | Belysning | Fløj H - Kælder - Aktivitetsrum v. juniorklub -Udskiftning af glødepærer til LED | Fløj A - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj A - Lokale 30 & 32 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Lokale 31 & 33-36 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj A - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj B - Lokale 21-26 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Køkken+bod - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj C - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj C - Stuer, grupperum og fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Forrum v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Kælder - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Børnehuset - Belysningsanlæggene består generelt af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer samt enkelt rum med LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Biologi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. biologi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Vaskerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Personalerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Rengøring v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Forrum & vindfang - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - WC v. forrum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Garderobe inkl. WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Klinkker og laboratorium - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Røntgen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Personalerum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Gang & trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Håndgerning & Geografi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Depot v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Møderum v. støttecenter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Garderobe v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Kælder - Omklædning, bad & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj E - Festsal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal hyggekrog - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Kælder - Motion og depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Garderobe, køkken & wc v. lærerværelse - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Rengøringsrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Skolekontor - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - WC & arkiv v. skolekontor - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Forrum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kopirum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Viceinspektør - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Konference - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kontor, talepædagog, psykolog & mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Venterum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Garderobe v. billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Sløjd inkl. gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Lokale 81 & 82 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Birum v. lokale 81 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Lokale 71-79 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gange, kontor, rengøringsrum, gameroom & WC v. juniorklub - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Billiardrum v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Depotrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer, med bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Aktivitetsrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer og LED, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Disco v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gym 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Redskabsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Omklædningsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - WC v. gym 2 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Gang, bad & tørrerum v. gym 2 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Depotrum under serviceleder - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Depot v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Massage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Garage - Armaturer med almindelige glødepærer og sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Køkken & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Forrum & depot - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gang, bad & tørrerum v. gym 1 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gym 1 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Omklædningsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Forrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - WC v. gym 1 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Redskabsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Legerum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - Kælder - Hulen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Gameroom - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Lokale 41-49 & 51-52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Værksted v. lokale 51 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gang v. lokale 52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Vindfang v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Depot- & rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Depotrum & forrum v. musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - AV-rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kopirum v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Fløj H - Kælder - Aktivitetsrum v. juniorklub -Udskiftning af glødepærer til 5W LED. | 3.7353 | 0.039362 | 106 | 448.24 | 600 | 5 | 1.3386 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Østervangsskolen | Dronningborg Boulevard 33G, 8930 Randers NØ | 730-009986-001 | 10807.5 | Belysning | Fløj H - Kælder - Billiardrum v. juniorklub - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | Fløj A - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj A - Lokale 30 & 32 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Lokale 31 & 33-36 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj A - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj B - Lokale 21-26 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Køkken+bod - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj C - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj C - Stuer, grupperum og fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Forrum v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Kælder - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Børnehuset - Belysningsanlæggene består generelt af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer samt enkelt rum med LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Biologi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. biologi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Vaskerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Personalerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Rengøring v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Forrum & vindfang - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - WC v. forrum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Garderobe inkl. WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Klinkker og laboratorium - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Røntgen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Personalerum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Gang & trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Håndgerning & Geografi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Depot v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Møderum v. støttecenter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Garderobe v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Kælder - Omklædning, bad & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj E - Festsal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal hyggekrog - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Kælder - Motion og depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Garderobe, køkken & wc v. lærerværelse - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Rengøringsrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Skolekontor - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - WC & arkiv v. skolekontor - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Forrum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kopirum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Viceinspektør - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Konference - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kontor, talepædagog, psykolog & mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Venterum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Garderobe v. billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Sløjd inkl. gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Lokale 81 & 82 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Birum v. lokale 81 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Lokale 71-79 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gange, kontor, rengøringsrum, gameroom & WC v. juniorklub - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Billiardrum v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Depotrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer, med bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Aktivitetsrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer og LED, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Disco v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gym 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Redskabsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Omklædningsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - WC v. gym 2 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Gang, bad & tørrerum v. gym 2 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Depotrum under serviceleder - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Depot v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Massage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Garage - Armaturer med almindelige glødepærer og sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Køkken & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Forrum & depot - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gang, bad & tørrerum v. gym 1 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gym 1 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Omklædningsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Forrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - WC v. gym 1 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Redskabsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Legerum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - Kælder - Hulen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Gameroom - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Lokale 41-49 & 51-52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Værksted v. lokale 51 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gang v. lokale 52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Vindfang v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Depot- & rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Depotrum & forrum v. musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - AV-rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kopirum v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Fløj H - Kælder - Billiardrum v. juniorklub - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 0.70362 | 0.021454 | 62 | 243.92 | 5200 | 15 | 21.3185 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Østervangsskolen | Dronningborg Boulevard 33G, 8930 Randers NØ | 730-009986-001 | 10807.5 | Belysning | Fløj H - Kælder - Depotrum under serviceleder - Udskiftning af glødepærer til LED | Fløj A - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj A - Lokale 30 & 32 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Lokale 31 & 33-36 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj A - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj B - Lokale 21-26 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Køkken+bod - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj C - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj C - Stuer, grupperum og fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Forrum v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Kælder - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Børnehuset - Belysningsanlæggene består generelt af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer samt enkelt rum med LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Biologi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. biologi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Vaskerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Personalerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Rengøring v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Forrum & vindfang - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - WC v. forrum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Garderobe inkl. WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Klinkker og laboratorium - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Røntgen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Personalerum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Gang & trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Håndgerning & Geografi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Depot v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Møderum v. støttecenter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Garderobe v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Kælder - Omklædning, bad & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj E - Festsal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal hyggekrog - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Kælder - Motion og depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Garderobe, køkken & wc v. lærerværelse - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Rengøringsrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Skolekontor - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - WC & arkiv v. skolekontor - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Forrum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kopirum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Viceinspektør - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Konference - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kontor, talepædagog, psykolog & mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Venterum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Garderobe v. billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Sløjd inkl. gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Lokale 81 & 82 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Birum v. lokale 81 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Lokale 71-79 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gange, kontor, rengøringsrum, gameroom & WC v. juniorklub - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Billiardrum v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Depotrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer, med bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Aktivitetsrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer og LED, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Disco v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gym 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Redskabsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Omklædningsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - WC v. gym 2 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Gang, bad & tørrerum v. gym 2 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Depotrum under serviceleder - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Depot v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Massage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Garage - Armaturer med almindelige glødepærer og sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Køkken & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Forrum & depot - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gang, bad & tørrerum v. gym 1 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gym 1 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Omklædningsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Forrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - WC v. gym 1 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Redskabsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Legerum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - Kælder - Hulen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Gameroom - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Lokale 41-49 & 51-52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Værksted v. lokale 51 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gang v. lokale 52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Vindfang v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Depot- & rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Depotrum & forrum v. musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - AV-rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kopirum v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Fløj H - Kælder - Depotrum under serviceleder - Udskiftning af glødepærer til 5W LED. | 0.7692 | 0.006777 | 21 | 76.92 | 500 | 5 | 6.5003 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Østervangsskolen | Dronningborg Boulevard 33G, 8930 Randers NØ | 730-009986-001 | 10807.5 | Belysning | Fløj H - Kælder - Depotrum v. juniorklub - Udskiftning af glødepærer til LED | Fløj A - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj A - Lokale 30 & 32 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Lokale 31 & 33-36 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj A - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj B - Lokale 21-26 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Køkken+bod - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj C - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj C - Stuer, grupperum og fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Forrum v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Kælder - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Børnehuset - Belysningsanlæggene består generelt af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer samt enkelt rum med LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Biologi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. biologi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Vaskerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Personalerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Rengøring v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Forrum & vindfang - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - WC v. forrum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Garderobe inkl. WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Klinkker og laboratorium - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Røntgen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Personalerum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Gang & trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Håndgerning & Geografi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Depot v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Møderum v. støttecenter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Garderobe v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Kælder - Omklædning, bad & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj E - Festsal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal hyggekrog - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Kælder - Motion og depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Garderobe, køkken & wc v. lærerværelse - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Rengøringsrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Skolekontor - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - WC & arkiv v. skolekontor - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Forrum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kopirum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Viceinspektør - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Konference - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kontor, talepædagog, psykolog & mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Venterum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Garderobe v. billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Sløjd inkl. gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Lokale 81 & 82 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Birum v. lokale 81 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Lokale 71-79 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gange, kontor, rengøringsrum, gameroom & WC v. juniorklub - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Billiardrum v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Depotrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer, med bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Aktivitetsrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer og LED, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Disco v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gym 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Redskabsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Omklædningsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - WC v. gym 2 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Gang, bad & tørrerum v. gym 2 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Depotrum under serviceleder - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Depot v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Massage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Garage - Armaturer med almindelige glødepærer og sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Køkken & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Forrum & depot - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gang, bad & tørrerum v. gym 1 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gym 1 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Omklædningsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Forrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - WC v. gym 1 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Redskabsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Legerum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - Kælder - Hulen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Gameroom - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Lokale 41-49 & 51-52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Værksted v. lokale 51 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gang v. lokale 52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Vindfang v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Depot- & rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Depotrum & forrum v. musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - AV-rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kopirum v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Fløj H - Kælder - Depotrum v. juniorklub - Udskiftning af glødepærer til 5W LED. | 0.88 | 0.001576 | 8 | 17.6 | 100 | 5 | 5.6818 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Østervangsskolen | Dronningborg Boulevard 33G, 8930 Randers NØ | 730-009986-001 | 10807.5 | Belysning | Fløj H - Kælder - Disco v. juniorklub - Udskiftning af armaturer | Fløj A - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj A - Lokale 30 & 32 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Lokale 31 & 33-36 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj A - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj B - Lokale 21-26 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Køkken+bod - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj C - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj C - Stuer, grupperum og fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Forrum v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Kælder - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Børnehuset - Belysningsanlæggene består generelt af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer samt enkelt rum med LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Biologi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. biologi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Vaskerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Personalerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Rengøring v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Forrum & vindfang - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - WC v. forrum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Garderobe inkl. WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Klinkker og laboratorium - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Røntgen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Personalerum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Gang & trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Håndgerning & Geografi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Depot v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Møderum v. støttecenter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Garderobe v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Kælder - Omklædning, bad & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj E - Festsal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal hyggekrog - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Kælder - Motion og depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Garderobe, køkken & wc v. lærerværelse - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Rengøringsrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Skolekontor - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - WC & arkiv v. skolekontor - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Forrum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kopirum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Viceinspektør - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Konference - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kontor, talepædagog, psykolog & mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Venterum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Garderobe v. billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Sløjd inkl. gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Lokale 81 & 82 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Birum v. lokale 81 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Lokale 71-79 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gange, kontor, rengøringsrum, gameroom & WC v. juniorklub - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Billiardrum v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Depotrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer, med bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Aktivitetsrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer og LED, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Disco v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gym 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Redskabsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Omklædningsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - WC v. gym 2 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Gang, bad & tørrerum v. gym 2 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Depotrum under serviceleder - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Depot v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Massage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Garage - Armaturer med almindelige glødepærer og sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Køkken & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Forrum & depot - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gang, bad & tørrerum v. gym 1 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gym 1 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Omklædningsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Forrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - WC v. gym 1 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Redskabsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Legerum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - Kælder - Hulen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Gameroom - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Lokale 41-49 & 51-52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Værksted v. lokale 51 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gang v. lokale 52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Vindfang v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Depot- & rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Depotrum & forrum v. musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - AV-rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kopirum v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Fløj H - Kælder - Disco v. juniorklub - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.60253 | 0.022577 | 61 | 257.08 | 6400 | 15 | 24.895 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Østervangsskolen | Dronningborg Boulevard 33G, 8930 Randers NØ | 730-009986-001 | 10807.5 | Brugsvandsrør | Fløj H - Kælder - Hovedteknikrum - Isolering af tilslutningsrør til brugsvandsveksler op til 50 mm | Fløj H - Kælder - Hovedteknikrum - Tilslutningsrør til brugsvandsveksler vurderes i gns. udført som 1 1/4" stålrør. Rørene vurderes i gns. isoleret med 20 mm isolering. Fløj J - Kælder - Hovedteknikrum - Tilslutningsrør til brugsvandsveksler er udført som 1" stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. Ingeniørgange - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes i gns. udført som 3/4" stålrør. Rørene vurderes i gns. isoleret med 20 mm isolering. | Fløj H - Kælder - Hovedteknikrum - Isolering af tilslutningsrør til brugsvandsveksler op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 3.897 | 0.26245 | 3530 | 2727.92 | 21000 | 30 | 7.6982 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Østervangsskolen | Dronningborg Boulevard 33G, 8930 Randers NØ | 730-009986-001 | 10807.5 | Ventilation | Fløj H - Kælder - Hovedteknikrum (VENT12-15) - Montering af strålevarme/radiatorer i gymnastik 1 & 2 og omklædningsrum. | Fløj A - Lokale 30-36 (VENT01) - Der er monteret nyere mekaniske decentrale ventilationsanlæg fabrikat Airmaster type AM1000 der ventilerer lokalerne. Aggregat med modstrømsvarmeveksler og vandbåren varmeflade er placeret i de respektive lokaler. Der er monteret følere i de enkelte lokaler til styring af aggregaterne. Fløj B - Lokale 20-26 (VENT02) - Der er monteret nyere mekaniske decentrale ventilationsanlæg fabrikat Airmaster type AM1000 der ventilerer lokalerne. Aggregat med modstrømsvarmeveksler og vandbåren varmeflade er placeret i de respektive lokaler. Der er monteret følere i de enkelte lokaler til styring af aggregaterne. Fløj C - Lokale 11, 12 & 14-16 (VENT03) - Der er monteret nyere mekaniske decentrale ventilationsanlæg fabrikat Airmaster type AM1000 der ventilerer lokalerne. Aggregat med modstrømsvarmeveksler og vandbåren varmeflade er placeret i de respektive lokaler. Der er monteret følere i de enkelte lokaler til styring af aggregaterne. Fløj D - Tandklinik (VENT04) - Der er mekanisk udsugning i tandklinikken via 4 stk. boksventilatorer. Fløj D - Tag (nordgavl) (VENT05-06) - Der er mekanisk udsugning i fysik og biologi i kælderen via 2 stk. boksventilatorer fabrikat Exhausto type BESF20041 samt ventilator fabrikat Mietzsch type VRE100. Fløj E - Kælder under festsal (VENT07-08) - Der er monteret gamle mekanisk ventilationsanlæg fabrikat Nordisk Ventilator der ventilere Festsal samt omklædning i kælder. Aggregatter anvendes til opvarmning med vandbåren varmeflade og med recirkulering via spjæld/blandekammer. Fløj F - Tag (VENT09-10) - Der er mekanisk udsugning i lærerværelse og WC via 2 stk. tagventilatorer fabrikat Exhausto type DTH20041/DTH31541. Fløj G - Kælder - Teknikrum (VENT11) - Der er monteret et mekanisk ventilationsanlæg der ventilerer Hjemkundskab. Aggregat er med krydsvarmeveksler og vandbåren varmeflade. Fløj H - Kælder - Hovedteknikrum (VENT12-15) - Der er monteret gamle mekanisk ventilationsanlæg fabrikat Nordisk Ventilator der ventilerer gymnastik 1 & 2 samt tilhørende omklædningsrum. Aggregatter anvendes til opvarmning med vandbåren varmeflade og med recirkulering via spjæld/blandekammer. Fløj H - Kælder - Juniorklub (VENT13) - Der er mekanisk udsugning i juniorklubben via 4 stk. vægventilatorer fabrikat Exhausto. Fløj J - Lokale 41-48 & 51-52 (VENT14) - er monteret nyere mekaniske decentrale ventilationsanlæg fabrikat Airmaster type AM1000 der ventilerer lokalerne. Aggregat med modstrømsvarmeveksler og vandbåren varmeflade er placeret i de respektive lokaler. Der er monteret følere i de enkelte lokaler til styring af aggregaterne. Fløj J - Rengøringsrum (VENT15) - Der er mekanisk udsugning fra WC, rengøring og depotrum via boksventilatorer fabrikat Exhausto type BE180. Der er naturlig ventilation i resterende del af bygningen. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre fremstår i god stand. | Fløj H - Kælder - Hovedteknikrum (VENT12-15) - Montering af strålevarme/radiatorer i gymnastik 1 & 2 og omklædningsrum. Eksisterende anlæg skal nu kun anvendes til at skabe et luftskifte efter behov. | 6.3663 | 9.8709 | 94812 | 106104.48 | 500000 | 30 | 4.7123 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Østervangsskolen | Dronningborg Boulevard 33G, 8930 Randers NØ | 730-009986-001 | 10807.5 | Ventilation | Fløj H - Kælder - Juniorklub (VENT13) - Montering af nyt ventilationsaggregat med modstrømsveksler | Fløj A - Lokale 30-36 (VENT01) - Der er monteret nyere mekaniske decentrale ventilationsanlæg fabrikat Airmaster type AM1000 der ventilerer lokalerne. Aggregat med modstrømsvarmeveksler og vandbåren varmeflade er placeret i de respektive lokaler. Der er monteret følere i de enkelte lokaler til styring af aggregaterne. Fløj B - Lokale 20-26 (VENT02) - Der er monteret nyere mekaniske decentrale ventilationsanlæg fabrikat Airmaster type AM1000 der ventilerer lokalerne. Aggregat med modstrømsvarmeveksler og vandbåren varmeflade er placeret i de respektive lokaler. Der er monteret følere i de enkelte lokaler til styring af aggregaterne. Fløj C - Lokale 11, 12 & 14-16 (VENT03) - Der er monteret nyere mekaniske decentrale ventilationsanlæg fabrikat Airmaster type AM1000 der ventilerer lokalerne. Aggregat med modstrømsvarmeveksler og vandbåren varmeflade er placeret i de respektive lokaler. Der er monteret følere i de enkelte lokaler til styring af aggregaterne. Fløj D - Tandklinik (VENT04) - Der er mekanisk udsugning i tandklinikken via 4 stk. boksventilatorer. Fløj D - Tag (nordgavl) (VENT05-06) - Der er mekanisk udsugning i fysik og biologi i kælderen via 2 stk. boksventilatorer fabrikat Exhausto type BESF20041 samt ventilator fabrikat Mietzsch type VRE100. Fløj E - Kælder under festsal (VENT07-08) - Der er monteret gamle mekanisk ventilationsanlæg fabrikat Nordisk Ventilator der ventilere Festsal samt omklædning i kælder. Aggregatter anvendes til opvarmning med vandbåren varmeflade og med recirkulering via spjæld/blandekammer. Fløj F - Tag (VENT09-10) - Der er mekanisk udsugning i lærerværelse og WC via 2 stk. tagventilatorer fabrikat Exhausto type DTH20041/DTH31541. Fløj G - Kælder - Teknikrum (VENT11) - Der er monteret et mekanisk ventilationsanlæg der ventilerer Hjemkundskab. Aggregat er med krydsvarmeveksler og vandbåren varmeflade. Fløj H - Kælder - Hovedteknikrum (VENT12-15) - Der er monteret gamle mekanisk ventilationsanlæg fabrikat Nordisk Ventilator der ventilerer gymnastik 1 & 2 samt tilhørende omklædningsrum. Aggregatter anvendes til opvarmning med vandbåren varmeflade og med recirkulering via spjæld/blandekammer. Fløj H - Kælder - Juniorklub (VENT13) - Der er mekanisk udsugning i juniorklubben via 4 stk. vægventilatorer fabrikat Exhausto. Fløj J - Lokale 41-48 & 51-52 (VENT14) - er monteret nyere mekaniske decentrale ventilationsanlæg fabrikat Airmaster type AM1000 der ventilerer lokalerne. Aggregat med modstrømsvarmeveksler og vandbåren varmeflade er placeret i de respektive lokaler. Der er monteret følere i de enkelte lokaler til styring af aggregaterne. Fløj J - Rengøringsrum (VENT15) - Der er mekanisk udsugning fra WC, rengøring og depotrum via boksventilatorer fabrikat Exhausto type BE180. Der er naturlig ventilation i resterende del af bygningen. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre fremstår i god stand. | Fløj H - Kælder - Juniorklub (VENT13) - Montering af nyt ventilationsaggregat med modstrømsveksler samt kanalføring. | 0.6441 | 0.32457 | 6023 | 3220.52 | 150000 | 30 | 46.5763 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Østervangsskolen | Dronningborg Boulevard 33G, 8930 Randers NØ | 730-009986-001 | 10807.5 | Belysning | Fløj H - Kælder - Omklædningsrum v. gym 2 - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Fløj A - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj A - Lokale 30 & 32 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Lokale 31 & 33-36 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj A - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj B - Lokale 21-26 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Køkken+bod - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj C - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj C - Stuer, grupperum og fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Forrum v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Kælder - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Børnehuset - Belysningsanlæggene består generelt af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer samt enkelt rum med LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Biologi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. biologi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Vaskerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Personalerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Rengøring v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Forrum & vindfang - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - WC v. forrum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Garderobe inkl. WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Klinkker og laboratorium - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Røntgen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Personalerum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Gang & trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Håndgerning & Geografi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Depot v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Møderum v. støttecenter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Garderobe v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Kælder - Omklædning, bad & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj E - Festsal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal hyggekrog - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Kælder - Motion og depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Garderobe, køkken & wc v. lærerværelse - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Rengøringsrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Skolekontor - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - WC & arkiv v. skolekontor - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Forrum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kopirum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Viceinspektør - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Konference - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kontor, talepædagog, psykolog & mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Venterum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Garderobe v. billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Sløjd inkl. gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Lokale 81 & 82 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Birum v. lokale 81 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Lokale 71-79 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gange, kontor, rengøringsrum, gameroom & WC v. juniorklub - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Billiardrum v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Depotrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer, med bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Aktivitetsrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer og LED, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Disco v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gym 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Redskabsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Omklædningsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - WC v. gym 2 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Gang, bad & tørrerum v. gym 2 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Depotrum under serviceleder - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Depot v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Massage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Garage - Armaturer med almindelige glødepærer og sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Køkken & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Forrum & depot - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gang, bad & tørrerum v. gym 1 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gym 1 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Omklædningsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Forrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - WC v. gym 1 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Redskabsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Legerum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - Kælder - Hulen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Gameroom - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Lokale 41-49 & 51-52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Værksted v. lokale 51 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gang v. lokale 52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Vindfang v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Depot- & rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Depotrum & forrum v. musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - AV-rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kopirum v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Fløj H - Kælder - Omklædningsrum v. gym 2 - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.4799 | 0.035146 | 98 | 399.92 | 12500 | 15 | 31.2563 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Østervangsskolen | Dronningborg Boulevard 33G, 8930 Randers NØ | 730-009986-001 | 10807.5 | Belysning | Fløj H - Kælder - Redskabsrum v. gym 2 - Udskiftning af armaturer | Fløj A - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj A - Lokale 30 & 32 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Lokale 31 & 33-36 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj A - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj B - Lokale 21-26 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Køkken+bod - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj C - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj C - Stuer, grupperum og fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Forrum v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Kælder - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Børnehuset - Belysningsanlæggene består generelt af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer samt enkelt rum med LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Biologi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. biologi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Vaskerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Personalerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Rengøring v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Forrum & vindfang - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - WC v. forrum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Garderobe inkl. WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Klinkker og laboratorium - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Røntgen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Personalerum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Gang & trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Håndgerning & Geografi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Depot v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Møderum v. støttecenter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Garderobe v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Kælder - Omklædning, bad & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj E - Festsal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal hyggekrog - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Kælder - Motion og depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Garderobe, køkken & wc v. lærerværelse - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Rengøringsrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Skolekontor - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - WC & arkiv v. skolekontor - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Forrum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kopirum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Viceinspektør - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Konference - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kontor, talepædagog, psykolog & mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Venterum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Garderobe v. billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Sløjd inkl. gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Lokale 81 & 82 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Birum v. lokale 81 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Lokale 71-79 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gange, kontor, rengøringsrum, gameroom & WC v. juniorklub - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Billiardrum v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Depotrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer, med bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Aktivitetsrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer og LED, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Disco v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gym 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Redskabsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Omklædningsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - WC v. gym 2 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Gang, bad & tørrerum v. gym 2 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Depotrum under serviceleder - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Depot v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Massage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Garage - Armaturer med almindelige glødepærer og sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Køkken & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Forrum & depot - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gang, bad & tørrerum v. gym 1 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gym 1 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Omklædningsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Forrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - WC v. gym 1 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Redskabsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Legerum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - Kælder - Hulen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Gameroom - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Lokale 41-49 & 51-52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Værksted v. lokale 51 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gang v. lokale 52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Vindfang v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Depot- & rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Depotrum & forrum v. musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - AV-rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kopirum v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Fløj H - Kælder - Redskabsrum v. gym 2 - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.3736 | 0.00329 | 10 | 37.36 | 1500 | 15 | 40.1499 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Østervangsskolen | Dronningborg Boulevard 33G, 8930 Randers NØ | 730-009986-001 | 10807.5 | Belysning | Fløj H - Omklædningsrum v. gym 1 - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Fløj A - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj A - Lokale 30 & 32 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Lokale 31 & 33-36 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj A - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj B - Lokale 21-26 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Køkken+bod - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj C - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj C - Stuer, grupperum og fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Forrum v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Kælder - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Børnehuset - Belysningsanlæggene består generelt af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer samt enkelt rum med LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Biologi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. biologi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Vaskerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Personalerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Rengøring v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Forrum & vindfang - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - WC v. forrum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Garderobe inkl. WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Klinkker og laboratorium - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Røntgen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Personalerum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Gang & trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Håndgerning & Geografi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Depot v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Møderum v. støttecenter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Garderobe v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Kælder - Omklædning, bad & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj E - Festsal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal hyggekrog - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Kælder - Motion og depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Garderobe, køkken & wc v. lærerværelse - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Rengøringsrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Skolekontor - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - WC & arkiv v. skolekontor - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Forrum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kopirum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Viceinspektør - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Konference - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kontor, talepædagog, psykolog & mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Venterum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Garderobe v. billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Sløjd inkl. gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Lokale 81 & 82 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Birum v. lokale 81 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Lokale 71-79 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gange, kontor, rengøringsrum, gameroom & WC v. juniorklub - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Billiardrum v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Depotrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer, med bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Aktivitetsrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer og LED, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Disco v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gym 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Redskabsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Omklædningsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - WC v. gym 2 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Gang, bad & tørrerum v. gym 2 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Depotrum under serviceleder - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Depot v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Massage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Garage - Armaturer med almindelige glødepærer og sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Køkken & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Forrum & depot - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gang, bad & tørrerum v. gym 1 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gym 1 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Omklædningsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Forrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - WC v. gym 1 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Redskabsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Legerum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - Kælder - Hulen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Gameroom - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Lokale 41-49 & 51-52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Værksted v. lokale 51 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gang v. lokale 52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Vindfang v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Depot- & rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Depotrum & forrum v. musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - AV-rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kopirum v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Fløj H - Omklædningsrum v. gym 1 - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.4799 | 0.035146 | 98 | 399.92 | 12500 | 15 | 31.2563 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Østervangsskolen | Dronningborg Boulevard 33G, 8930 Randers NØ | 730-009986-001 | 10807.5 | Belysning | Fløj H - Redskabsrum v. gym 1 - Udskiftning af armaturer | Fløj A - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj A - Lokale 30 & 32 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Lokale 31 & 33-36 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj A - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj B - Lokale 21-26 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Køkken+bod - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj C - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj C - Stuer, grupperum og fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Forrum v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Kælder - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Børnehuset - Belysningsanlæggene består generelt af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer samt enkelt rum med LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Biologi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. biologi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Vaskerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Personalerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Rengøring v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Forrum & vindfang - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - WC v. forrum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Garderobe inkl. WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Klinkker og laboratorium - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Røntgen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Personalerum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Gang & trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Håndgerning & Geografi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Depot v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Møderum v. støttecenter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Garderobe v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Kælder - Omklædning, bad & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj E - Festsal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal hyggekrog - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Kælder - Motion og depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Garderobe, køkken & wc v. lærerværelse - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Rengøringsrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Skolekontor - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - WC & arkiv v. skolekontor - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Forrum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kopirum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Viceinspektør - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Konference - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kontor, talepædagog, psykolog & mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Venterum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Garderobe v. billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Sløjd inkl. gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Lokale 81 & 82 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Birum v. lokale 81 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Lokale 71-79 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gange, kontor, rengøringsrum, gameroom & WC v. juniorklub - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Billiardrum v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Depotrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer, med bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Aktivitetsrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer og LED, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Disco v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gym 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Redskabsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Omklædningsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - WC v. gym 2 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Gang, bad & tørrerum v. gym 2 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Depotrum under serviceleder - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Depot v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Massage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Garage - Armaturer med almindelige glødepærer og sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Køkken & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Forrum & depot - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gang, bad & tørrerum v. gym 1 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gym 1 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Omklædningsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Forrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - WC v. gym 1 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Redskabsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Legerum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - Kælder - Hulen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Gameroom - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Lokale 41-49 & 51-52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Værksted v. lokale 51 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gang v. lokale 52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Vindfang v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Depot- & rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Depotrum & forrum v. musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - AV-rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kopirum v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Fløj H - Redskabsrum v. gym 1 - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.59737 | 0.005595 | 15 | 63.72 | 1600 | 15 | 25.1099 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Østervangsskolen | Dronningborg Boulevard 33G, 8930 Randers NØ | 730-009986-001 | 10807.5 | Belysning | Fløj H - Serviceleder - Depot v. kontor - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Fløj A - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj A - Lokale 30 & 32 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Lokale 31 & 33-36 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj A - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj B - Lokale 21-26 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Køkken+bod - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj C - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj C - Stuer, grupperum og fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Forrum v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Kælder - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Børnehuset - Belysningsanlæggene består generelt af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer samt enkelt rum med LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Biologi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. biologi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Vaskerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Personalerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Rengøring v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Forrum & vindfang - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - WC v. forrum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Garderobe inkl. WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Klinkker og laboratorium - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Røntgen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Personalerum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Gang & trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Håndgerning & Geografi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Depot v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Møderum v. støttecenter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Garderobe v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Kælder - Omklædning, bad & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj E - Festsal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal hyggekrog - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Kælder - Motion og depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Garderobe, køkken & wc v. lærerværelse - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Rengøringsrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Skolekontor - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - WC & arkiv v. skolekontor - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Forrum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kopirum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Viceinspektør - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Konference - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kontor, talepædagog, psykolog & mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Venterum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Garderobe v. billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Sløjd inkl. gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Lokale 81 & 82 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Birum v. lokale 81 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Lokale 71-79 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gange, kontor, rengøringsrum, gameroom & WC v. juniorklub - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Billiardrum v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Depotrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer, med bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Aktivitetsrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer og LED, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Disco v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gym 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Redskabsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Omklædningsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - WC v. gym 2 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Gang, bad & tørrerum v. gym 2 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Depotrum under serviceleder - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Depot v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Massage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Garage - Armaturer med almindelige glødepærer og sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Køkken & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Forrum & depot - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gang, bad & tørrerum v. gym 1 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gym 1 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Omklædningsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Forrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - WC v. gym 1 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Redskabsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Legerum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - Kælder - Hulen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Gameroom - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Lokale 41-49 & 51-52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Værksted v. lokale 51 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gang v. lokale 52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Vindfang v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Depot- & rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Depotrum & forrum v. musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - AV-rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kopirum v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Fløj H - Serviceleder - Depot v. kontor - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.31221 | 0.005201 | 13 | 59.32 | 2850 | 15 | 48.0445 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Østervangsskolen | Dronningborg Boulevard 33G, 8930 Randers NØ | 730-009986-001 | 10807.5 | Belysning | Fløj H - Serviceleder - Forrum & depot - Udskiftning af glødepærer til LED | Fløj A - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj A - Lokale 30 & 32 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Lokale 31 & 33-36 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj A - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj B - Lokale 21-26 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Køkken+bod - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj C - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj C - Stuer, grupperum og fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Forrum v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Kælder - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Børnehuset - Belysningsanlæggene består generelt af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer samt enkelt rum med LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Biologi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. biologi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Vaskerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Personalerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Rengøring v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Forrum & vindfang - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - WC v. forrum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Garderobe inkl. WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Klinkker og laboratorium - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Røntgen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Personalerum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Gang & trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Håndgerning & Geografi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Depot v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Møderum v. støttecenter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Garderobe v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Kælder - Omklædning, bad & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj E - Festsal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal hyggekrog - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Kælder - Motion og depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Garderobe, køkken & wc v. lærerværelse - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Rengøringsrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Skolekontor - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - WC & arkiv v. skolekontor - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Forrum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kopirum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Viceinspektør - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Konference - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kontor, talepædagog, psykolog & mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Venterum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Garderobe v. billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Sløjd inkl. gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Lokale 81 & 82 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Birum v. lokale 81 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Lokale 71-79 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gange, kontor, rengøringsrum, gameroom & WC v. juniorklub - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Billiardrum v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Depotrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer, med bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Aktivitetsrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer og LED, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Disco v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gym 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Redskabsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Omklædningsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - WC v. gym 2 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Gang, bad & tørrerum v. gym 2 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Depotrum under serviceleder - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Depot v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Massage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Garage - Armaturer med almindelige glødepærer og sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Køkken & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Forrum & depot - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gang, bad & tørrerum v. gym 1 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gym 1 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Omklædningsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Forrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - WC v. gym 1 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Redskabsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Legerum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - Kælder - Hulen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Gameroom - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Lokale 41-49 & 51-52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Værksted v. lokale 51 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gang v. lokale 52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Vindfang v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Depot- & rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Depotrum & forrum v. musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - AV-rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kopirum v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Fløj H - Serviceleder - Forrum & depot - Udskiftning af glødepærer til 5W LED. | 2.2707 | 0.011978 | 34 | 136.24 | 300 | 5 | 2.202 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Østervangsskolen | Dronningborg Boulevard 33G, 8930 Randers NØ | 730-009986-001 | 10807.5 | Belysning | Fløj H - Serviceleder - Garage - Udskiftning af glødepærer til LED | Fløj A - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj A - Lokale 30 & 32 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Lokale 31 & 33-36 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj A - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj B - Lokale 21-26 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Køkken+bod - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj C - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj C - Stuer, grupperum og fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Forrum v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Kælder - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Børnehuset - Belysningsanlæggene består generelt af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer samt enkelt rum med LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Biologi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. biologi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Vaskerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Personalerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Rengøring v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Forrum & vindfang - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - WC v. forrum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Garderobe inkl. WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Klinkker og laboratorium - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Røntgen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Personalerum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Gang & trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Håndgerning & Geografi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Depot v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Møderum v. støttecenter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Garderobe v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Kælder - Omklædning, bad & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj E - Festsal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal hyggekrog - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Kælder - Motion og depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Garderobe, køkken & wc v. lærerværelse - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Rengøringsrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Skolekontor - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - WC & arkiv v. skolekontor - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Forrum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kopirum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Viceinspektør - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Konference - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kontor, talepædagog, psykolog & mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Venterum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Garderobe v. billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Sløjd inkl. gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Lokale 81 & 82 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Birum v. lokale 81 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Lokale 71-79 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gange, kontor, rengøringsrum, gameroom & WC v. juniorklub - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Billiardrum v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Depotrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer, med bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Aktivitetsrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer og LED, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Disco v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gym 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Redskabsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Omklædningsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - WC v. gym 2 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Gang, bad & tørrerum v. gym 2 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Depotrum under serviceleder - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Depot v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Massage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Garage - Armaturer med almindelige glødepærer og sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Køkken & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Forrum & depot - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gang, bad & tørrerum v. gym 1 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gym 1 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Omklædningsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Forrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - WC v. gym 1 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Redskabsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Legerum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - Kælder - Hulen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Gameroom - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Lokale 41-49 & 51-52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Værksted v. lokale 51 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gang v. lokale 52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Vindfang v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Depot- & rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Depotrum & forrum v. musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - AV-rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kopirum v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Fløj H - Serviceleder - Garage - Udskiftning af glødepærer til 5W LED. | 1.2087 | 0.006383 | 19 | 72.52 | 300 | 5 | 4.1368 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Østervangsskolen | Dronningborg Boulevard 33G, 8930 Randers NØ | 730-009986-001 | 10807.5 | Belysning | Fløj H - Serviceleder - Kontor - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | Fløj A - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj A - Lokale 30 & 32 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Lokale 31 & 33-36 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj A - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj B - Lokale 21-26 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Køkken+bod - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj C - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj C - Stuer, grupperum og fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Forrum v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Kælder - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Børnehuset - Belysningsanlæggene består generelt af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer samt enkelt rum med LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Biologi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. biologi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Vaskerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Personalerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Rengøring v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Forrum & vindfang - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - WC v. forrum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Garderobe inkl. WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Klinkker og laboratorium - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Røntgen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Personalerum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Gang & trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Håndgerning & Geografi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Depot v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Møderum v. støttecenter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Garderobe v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Kælder - Omklædning, bad & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj E - Festsal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal hyggekrog - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Kælder - Motion og depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Garderobe, køkken & wc v. lærerværelse - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Rengøringsrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Skolekontor - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - WC & arkiv v. skolekontor - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Forrum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kopirum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Viceinspektør - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Konference - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kontor, talepædagog, psykolog & mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Venterum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Garderobe v. billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Sløjd inkl. gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Lokale 81 & 82 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Birum v. lokale 81 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Lokale 71-79 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gange, kontor, rengøringsrum, gameroom & WC v. juniorklub - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Billiardrum v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Depotrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer, med bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Aktivitetsrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer og LED, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Disco v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gym 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Redskabsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Omklædningsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - WC v. gym 2 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Gang, bad & tørrerum v. gym 2 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Depotrum under serviceleder - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Depot v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Massage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Garage - Armaturer med almindelige glødepærer og sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Køkken & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Forrum & depot - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gang, bad & tørrerum v. gym 1 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gym 1 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Omklædningsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Forrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - WC v. gym 1 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Redskabsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Legerum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - Kælder - Hulen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Gameroom - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Lokale 41-49 & 51-52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Værksted v. lokale 51 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gang v. lokale 52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Vindfang v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Depot- & rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Depotrum & forrum v. musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - AV-rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kopirum v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Fløj H - Serviceleder - Kontor - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 2.0529 | 0.084181 | 233 | 958.04 | 7000 | 15 | 7.3066 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Østervangsskolen | Dronningborg Boulevard 33G, 8930 Randers NØ | 730-009986-001 | 10807.5 | Belysning | Fløj H - Serviceleder - Massage - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | Fløj A - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj A - Lokale 30 & 32 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Lokale 31 & 33-36 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj A - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj B - Lokale 21-26 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Køkken+bod - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj C - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj C - Stuer, grupperum og fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Forrum v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Kælder - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Børnehuset - Belysningsanlæggene består generelt af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer samt enkelt rum med LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Biologi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. biologi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Vaskerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Personalerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Rengøring v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Forrum & vindfang - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - WC v. forrum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Garderobe inkl. WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Klinkker og laboratorium - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Røntgen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Personalerum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Gang & trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Håndgerning & Geografi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Depot v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Møderum v. støttecenter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Garderobe v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Kælder - Omklædning, bad & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj E - Festsal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal hyggekrog - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Kælder - Motion og depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Garderobe, køkken & wc v. lærerværelse - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Rengøringsrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Skolekontor - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - WC & arkiv v. skolekontor - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Forrum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kopirum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Viceinspektør - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Konference - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kontor, talepædagog, psykolog & mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Venterum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Garderobe v. billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Sløjd inkl. gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Lokale 81 & 82 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Birum v. lokale 81 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Lokale 71-79 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gange, kontor, rengøringsrum, gameroom & WC v. juniorklub - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Billiardrum v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Depotrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer, med bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Aktivitetsrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer og LED, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Disco v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gym 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Redskabsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Omklædningsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - WC v. gym 2 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Gang, bad & tørrerum v. gym 2 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Depotrum under serviceleder - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Depot v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Massage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Garage - Armaturer med almindelige glødepærer og sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Køkken & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Forrum & depot - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gang, bad & tørrerum v. gym 1 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gym 1 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Omklædningsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Forrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - WC v. gym 1 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Redskabsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Legerum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - Kælder - Hulen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Gameroom - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Lokale 41-49 & 51-52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Værksted v. lokale 51 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gang v. lokale 52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Vindfang v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Depot- & rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Depotrum & forrum v. musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - AV-rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kopirum v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Fløj H - Serviceleder - Massage - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 2.0529 | 0.084181 | 233 | 958.04 | 7000 | 15 | 7.3066 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Østervangsskolen | Dronningborg Boulevard 33G, 8930 Randers NØ | 730-009986-001 | 10807.5 | Belysning | Fløj J - AV-rum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | Fløj A - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj A - Lokale 30 & 32 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Lokale 31 & 33-36 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj A - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj B - Lokale 21-26 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Køkken+bod - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj C - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj C - Stuer, grupperum og fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Forrum v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Kælder - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Børnehuset - Belysningsanlæggene består generelt af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer samt enkelt rum med LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Biologi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. biologi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Vaskerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Personalerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Rengøring v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Forrum & vindfang - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - WC v. forrum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Garderobe inkl. WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Klinkker og laboratorium - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Røntgen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Personalerum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Gang & trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Håndgerning & Geografi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Depot v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Møderum v. støttecenter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Garderobe v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Kælder - Omklædning, bad & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj E - Festsal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal hyggekrog - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Kælder - Motion og depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Garderobe, køkken & wc v. lærerværelse - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Rengøringsrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Skolekontor - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - WC & arkiv v. skolekontor - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Forrum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kopirum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Viceinspektør - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Konference - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kontor, talepædagog, psykolog & mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Venterum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Garderobe v. billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Sløjd inkl. gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Lokale 81 & 82 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Birum v. lokale 81 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Lokale 71-79 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gange, kontor, rengøringsrum, gameroom & WC v. juniorklub - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Billiardrum v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Depotrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer, med bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Aktivitetsrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer og LED, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Disco v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gym 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Redskabsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Omklædningsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - WC v. gym 2 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Gang, bad & tørrerum v. gym 2 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Depotrum under serviceleder - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Depot v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Massage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Garage - Armaturer med almindelige glødepærer og sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Køkken & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Forrum & depot - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gang, bad & tørrerum v. gym 1 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gym 1 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Omklædningsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Forrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - WC v. gym 1 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Redskabsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Legerum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - Kælder - Hulen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Gameroom - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Lokale 41-49 & 51-52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Værksted v. lokale 51 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gang v. lokale 52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Vindfang v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Depot- & rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Depotrum & forrum v. musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - AV-rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kopirum v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Fløj J - AV-rum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 2.4218 | 0.17183 | 497 | 1953.56 | 12100 | 15 | 6.1938 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Østervangsskolen | Dronningborg Boulevard 33G, 8930 Randers NØ | 730-009986-001 | 10807.5 | Belysning | Fløj J - Depot- & rengøringsrum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Fløj A - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj A - Lokale 30 & 32 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Lokale 31 & 33-36 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj A - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj B - Lokale 21-26 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Køkken+bod - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj C - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj C - Stuer, grupperum og fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Forrum v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Kælder - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Børnehuset - Belysningsanlæggene består generelt af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer samt enkelt rum med LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Biologi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. biologi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Vaskerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Personalerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Rengøring v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Forrum & vindfang - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - WC v. forrum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Garderobe inkl. WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Klinkker og laboratorium - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Røntgen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Personalerum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Gang & trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Håndgerning & Geografi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Depot v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Møderum v. støttecenter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Garderobe v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Kælder - Omklædning, bad & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj E - Festsal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal hyggekrog - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Kælder - Motion og depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Garderobe, køkken & wc v. lærerværelse - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Rengøringsrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Skolekontor - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - WC & arkiv v. skolekontor - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Forrum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kopirum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Viceinspektør - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Konference - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kontor, talepædagog, psykolog & mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Venterum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Garderobe v. billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Sløjd inkl. gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Lokale 81 & 82 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Birum v. lokale 81 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Lokale 71-79 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gange, kontor, rengøringsrum, gameroom & WC v. juniorklub - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Billiardrum v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Depotrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer, med bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Aktivitetsrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer og LED, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Disco v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gym 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Redskabsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Omklædningsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - WC v. gym 2 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Gang, bad & tørrerum v. gym 2 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Depotrum under serviceleder - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Depot v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Massage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Garage - Armaturer med almindelige glødepærer og sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Køkken & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Forrum & depot - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gang, bad & tørrerum v. gym 1 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gym 1 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Omklædningsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Forrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - WC v. gym 1 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Redskabsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Legerum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - Kælder - Hulen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Gameroom - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Lokale 41-49 & 51-52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Værksted v. lokale 51 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gang v. lokale 52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Vindfang v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Depot- & rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Depotrum & forrum v. musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - AV-rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kopirum v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Fløj J - Depot- & rengøringsrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.42298 | 0.074311 | 203 | 845.96 | 30000 | 15 | 35.4627 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Østervangsskolen | Dronningborg Boulevard 33G, 8930 Randers NØ | 730-009986-001 | 10807.5 | Belysning | Fløj J - Depotrum & forrum v. musik - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Fløj A - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj A - Lokale 30 & 32 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Lokale 31 & 33-36 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj A - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj B - Lokale 21-26 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Køkken+bod - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj C - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj C - Stuer, grupperum og fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Forrum v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Kælder - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Børnehuset - Belysningsanlæggene består generelt af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer samt enkelt rum med LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Biologi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. biologi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Vaskerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Personalerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Rengøring v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Forrum & vindfang - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - WC v. forrum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Garderobe inkl. WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Klinkker og laboratorium - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Røntgen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Personalerum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Gang & trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Håndgerning & Geografi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Depot v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Møderum v. støttecenter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Garderobe v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Kælder - Omklædning, bad & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj E - Festsal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal hyggekrog - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Kælder - Motion og depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Garderobe, køkken & wc v. lærerværelse - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Rengøringsrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Skolekontor - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - WC & arkiv v. skolekontor - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Forrum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kopirum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Viceinspektør - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Konference - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kontor, talepædagog, psykolog & mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Venterum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Garderobe v. billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Sløjd inkl. gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Lokale 81 & 82 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Birum v. lokale 81 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Lokale 71-79 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gange, kontor, rengøringsrum, gameroom & WC v. juniorklub - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Billiardrum v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Depotrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer, med bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Aktivitetsrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer og LED, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Disco v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gym 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Redskabsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Omklædningsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - WC v. gym 2 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Gang, bad & tørrerum v. gym 2 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Depotrum under serviceleder - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Depot v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Massage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Garage - Armaturer med almindelige glødepærer og sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Køkken & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Forrum & depot - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gang, bad & tørrerum v. gym 1 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gym 1 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Omklædningsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Forrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - WC v. gym 1 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Redskabsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Legerum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - Kælder - Hulen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Gameroom - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Lokale 41-49 & 51-52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Værksted v. lokale 51 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gang v. lokale 52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Vindfang v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Depot- & rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Depotrum & forrum v. musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - AV-rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kopirum v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Fløj J - Depotrum & forrum v. musik - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.84417 | 0.06253 | 170 | 711.92 | 12650 | 15 | 17.7689 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Østervangsskolen | Dronningborg Boulevard 33G, 8930 Randers NØ | 730-009986-001 | 10807.5 | Bygningsdele | Fløj J - Efterisolering af fladt tag med 200 mm isolering, så den samlede isolering udgør 400 mm | Fløj A, B, C, E, F, G & H - Det flade tag er isoleret med 50 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 21. Fløj D - Det flade tag vurderes isoleret med 150 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen ved tagfod. Fløj F tilbygning - Det flade tag er isoleret med 250 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. A201. Fløj J - Det flade tag er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. T-14. | Fløj J - Eksisterende tag efterisoleres udvendigt med 200 mm trædefast isolering, så den samlede mængde udgør 400 mm isolering. Den nye tagflade skal have en taghældning på mindst 1:40. Eksisterende tagbeklædning rengøres og efterses for evt. skader, der i så fald skal udbedres. Herved sikres et tæt underlag, der kan fungere som dampspærre i den nye konstruktion. Forudsætningen herfor er, at den eksisterende dampspærre er perforeret. Inden pap- og efterisoleringsarbejdet udføres, skal det eksisterende tag være helt tør og uden lunker eller buler. Hvis det eksisterende tag er udført med ventilationsspalte mellem isoleringslag og tagbeklædning, skal spalten lukkes effektivt for ikke at miste effekten af efterisoleringslaget. Hvis det eksisterende tag er vådt, dvs. træfugten er over 15-17 %, skal ventilationsspalten forblive åben, indtil konstruktionen er tør, anslået efter et år. Tagkonstruktionen skal udføres med effektivt afvandingssystem til regnvand. Det anbefales, at det udføres med synlige nedløbsrør og tagrender af hensyn til senere inspektion. | 0.20223 | 0.68185 | 10490 | 6965.36 | 1377687.5 | 40 | 197.7913 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Østervangsskolen | Dronningborg Boulevard 33G, 8930 Randers NØ | 730-009986-001 | 10807.5 | Belysning | Fløj J - Gang v. lokale 52 - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Fløj A - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj A - Lokale 30 & 32 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Lokale 31 & 33-36 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj A - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj B - Lokale 21-26 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Køkken+bod - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj C - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj C - Stuer, grupperum og fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Forrum v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Kælder - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Børnehuset - Belysningsanlæggene består generelt af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer samt enkelt rum med LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Biologi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. biologi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Vaskerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Personalerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Rengøring v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Forrum & vindfang - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - WC v. forrum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Garderobe inkl. WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Klinkker og laboratorium - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Røntgen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Personalerum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Gang & trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Håndgerning & Geografi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Depot v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Møderum v. støttecenter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Garderobe v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Kælder - Omklædning, bad & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj E - Festsal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal hyggekrog - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Kælder - Motion og depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Garderobe, køkken & wc v. lærerværelse - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Rengøringsrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Skolekontor - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - WC & arkiv v. skolekontor - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Forrum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kopirum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Viceinspektør - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Konference - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kontor, talepædagog, psykolog & mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Venterum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Garderobe v. billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Sløjd inkl. gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Lokale 81 & 82 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Birum v. lokale 81 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Lokale 71-79 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gange, kontor, rengøringsrum, gameroom & WC v. juniorklub - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Billiardrum v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Depotrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer, med bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Aktivitetsrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer og LED, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Disco v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gym 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Redskabsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Omklædningsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - WC v. gym 2 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Gang, bad & tørrerum v. gym 2 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Depotrum under serviceleder - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Depot v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Massage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Garage - Armaturer med almindelige glødepærer og sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Køkken & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Forrum & depot - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gang, bad & tørrerum v. gym 1 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gym 1 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Omklædningsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Forrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - WC v. gym 1 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Redskabsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Legerum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - Kælder - Hulen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Gameroom - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Lokale 41-49 & 51-52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Værksted v. lokale 51 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gang v. lokale 52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Vindfang v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Depot- & rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Depotrum & forrum v. musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - AV-rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kopirum v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Fløj J - Gang v. lokale 52 - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 1.3994 | 0.023365 | 65 | 265.88 | 2850 | 15 | 10.7191 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Østervangsskolen | Dronningborg Boulevard 33G, 8930 Randers NØ | 730-009986-001 | 10807.5 | Belysning | Fløj J - Gange - Udskiftning af armaturer | Fløj A - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj A - Lokale 30 & 32 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Lokale 31 & 33-36 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj A - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj B - Lokale 21-26 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Køkken+bod - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj C - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj C - Stuer, grupperum og fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Forrum v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Kælder - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Børnehuset - Belysningsanlæggene består generelt af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer samt enkelt rum med LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Biologi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. biologi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Vaskerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Personalerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Rengøring v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Forrum & vindfang - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - WC v. forrum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Garderobe inkl. WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Klinkker og laboratorium - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Røntgen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Personalerum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Gang & trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Håndgerning & Geografi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Depot v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Møderum v. støttecenter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Garderobe v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Kælder - Omklædning, bad & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj E - Festsal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal hyggekrog - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Kælder - Motion og depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Garderobe, køkken & wc v. lærerværelse - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Rengøringsrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Skolekontor - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - WC & arkiv v. skolekontor - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Forrum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kopirum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Viceinspektør - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Konference - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kontor, talepædagog, psykolog & mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Venterum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Garderobe v. billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Sløjd inkl. gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Lokale 81 & 82 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Birum v. lokale 81 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Lokale 71-79 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gange, kontor, rengøringsrum, gameroom & WC v. juniorklub - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Billiardrum v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Depotrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer, med bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Aktivitetsrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer og LED, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Disco v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gym 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Redskabsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Omklædningsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - WC v. gym 2 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Gang, bad & tørrerum v. gym 2 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Depotrum under serviceleder - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Depot v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Massage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Garage - Armaturer med almindelige glødepærer og sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Køkken & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Forrum & depot - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gang, bad & tørrerum v. gym 1 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gym 1 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Omklædningsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Forrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - WC v. gym 1 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Redskabsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Legerum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - Kælder - Hulen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Gameroom - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Lokale 41-49 & 51-52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Værksted v. lokale 51 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gang v. lokale 52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Vindfang v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Depot- & rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Depotrum & forrum v. musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - AV-rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kopirum v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Fløj J - Gange - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.76705 | 0.1383 | 233 | 1587.8 | 31050 | 15 | 19.5554 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Østervangsskolen | Dronningborg Boulevard 33G, 8930 Randers NØ | 730-009986-001 | 10807.5 | Bygningsdele | Fløj J - Isolering af uisoleret gulv mod krybekælder med 100 mm isolering | Fløj J - Gulv mod krybekælder udført af beton med trægulv, er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. T-14. | Fløj J - Isolering af uisoleret gulv mod krybekælder med 100 mm isolering. Udførelsen foreslås enten med opklæbet mineraluld på underside af betondæk, eller alternativt med isoleringsplader fastgjort mekanisk med specialplugs. Opmærksomheden henledes generelt på risici for kraftige fugtproblemer og skimmelsvamp ved for store isoleringsmængder uden den nødvendige mængde ventilation heraf. Selv med en beskeden isolering skal der sikres optimal ventilation i krybekælderen. | 3.4269 | 6.929 | 106600 | 70782.4 | 826200 | 40 | 11.6724 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Østervangsskolen | Dronningborg Boulevard 33G, 8930 Randers NØ | 730-009986-001 | 10807.5 | Bygningsdele | Fløj J - Isolering af uisoleret gulv mod kælder med 100 mm isolering | Fløj A, B, C, E, G & H - Gulv mod uopvarmet kælder og ingeniørgange er udført af, beton med slidlagsgulv er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 20. Fløj J - Gulv mod kælder udført af beton med trægulv, er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. T-14. | Fløj J - Isolering af uisoleret gulv mod kælder med 100 mm isolering. Udførelsen foreslås enten med opklæbet mineraluld på underside af betondæk, eller alternativt med isoleringsplader fastgjort mekanisk med specialplugs. Opmærksomheden henledes generelt på risici for kraftige fugtproblemer og skimmelsvamp ved for store isoleringsmængder uden den nødvendige mængde ventilation heraf. Selv med en beskeden isolering skal der sikres optimal ventilation i krybekælderen. | 3.4305 | 1.2876 | 19810 | 13153.84 | 153375 | 40 | 11.6601 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Østervangsskolen | Dronningborg Boulevard 33G, 8930 Randers NØ | 730-009986-001 | 10807.5 | Belysning | Fløj J - Kælder - Gameroom - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Fløj A - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj A - Lokale 30 & 32 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Lokale 31 & 33-36 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj A - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj B - Lokale 21-26 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Køkken+bod - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj C - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj C - Stuer, grupperum og fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Forrum v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Kælder - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Børnehuset - Belysningsanlæggene består generelt af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer samt enkelt rum med LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Biologi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. biologi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Vaskerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Personalerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Rengøring v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Forrum & vindfang - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - WC v. forrum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Garderobe inkl. WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Klinkker og laboratorium - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Røntgen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Personalerum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Gang & trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Håndgerning & Geografi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Depot v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Møderum v. støttecenter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Garderobe v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Kælder - Omklædning, bad & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj E - Festsal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal hyggekrog - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Kælder - Motion og depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Garderobe, køkken & wc v. lærerværelse - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Rengøringsrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Skolekontor - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - WC & arkiv v. skolekontor - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Forrum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kopirum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Viceinspektør - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Konference - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kontor, talepædagog, psykolog & mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Venterum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Garderobe v. billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Sløjd inkl. gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Lokale 81 & 82 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Birum v. lokale 81 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Lokale 71-79 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gange, kontor, rengøringsrum, gameroom & WC v. juniorklub - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Billiardrum v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Depotrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer, med bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Aktivitetsrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer og LED, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Disco v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gym 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Redskabsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Omklædningsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - WC v. gym 2 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Gang, bad & tørrerum v. gym 2 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Depotrum under serviceleder - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Depot v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Massage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Garage - Armaturer med almindelige glødepærer og sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Køkken & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Forrum & depot - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gang, bad & tørrerum v. gym 1 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gym 1 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Omklædningsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Forrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - WC v. gym 1 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Redskabsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Legerum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - Kælder - Hulen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Gameroom - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Lokale 41-49 & 51-52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Værksted v. lokale 51 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gang v. lokale 52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Vindfang v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Depot- & rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Depotrum & forrum v. musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - AV-rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kopirum v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Fløj J - Kælder - Gameroom - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.39552 | 0.008688 | 24 | 98.88 | 3750 | 15 | 37.9248 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Østervangsskolen | Dronningborg Boulevard 33G, 8930 Randers NØ | 730-009986-001 | 10807.5 | Belysning | Fløj J - Kælder - Gang - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Fløj A - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj A - Lokale 30 & 32 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Lokale 31 & 33-36 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj A - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj B - Lokale 21-26 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Køkken+bod - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj C - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj C - Stuer, grupperum og fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Forrum v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Kælder - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Børnehuset - Belysningsanlæggene består generelt af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer samt enkelt rum med LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Biologi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. biologi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Vaskerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Personalerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Rengøring v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Forrum & vindfang - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - WC v. forrum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Garderobe inkl. WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Klinkker og laboratorium - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Røntgen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Personalerum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Gang & trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Håndgerning & Geografi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Depot v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Møderum v. støttecenter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Garderobe v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Kælder - Omklædning, bad & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj E - Festsal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal hyggekrog - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Kælder - Motion og depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Garderobe, køkken & wc v. lærerværelse - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Rengøringsrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Skolekontor - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - WC & arkiv v. skolekontor - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Forrum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kopirum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Viceinspektør - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Konference - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kontor, talepædagog, psykolog & mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Venterum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Garderobe v. billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Sløjd inkl. gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Lokale 81 & 82 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Birum v. lokale 81 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Lokale 71-79 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gange, kontor, rengøringsrum, gameroom & WC v. juniorklub - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Billiardrum v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Depotrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer, med bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Aktivitetsrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer og LED, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Disco v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gym 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Redskabsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Omklædningsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - WC v. gym 2 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Gang, bad & tørrerum v. gym 2 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Depotrum under serviceleder - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Depot v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Massage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Garage - Armaturer med almindelige glødepærer og sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Køkken & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Forrum & depot - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gang, bad & tørrerum v. gym 1 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gym 1 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Omklædningsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Forrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - WC v. gym 1 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Redskabsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Legerum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - Kælder - Hulen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Gameroom - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Lokale 41-49 & 51-52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Værksted v. lokale 51 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gang v. lokale 52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Vindfang v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Depot- & rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Depotrum & forrum v. musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - AV-rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kopirum v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Fløj J - Kælder - Gang - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.79175 | 0.043834 | 122 | 498.8 | 9450 | 15 | 18.9455 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Østervangsskolen | Dronningborg Boulevard 33G, 8930 Randers NØ | 730-009986-001 | 10807.5 | Brugsvandsrør | Fløj J - Kælder - Hovedteknikrum - Isolering af tilslutningsrør til brugsvandsveksler op til 50 mm | Fløj H - Kælder - Hovedteknikrum - Tilslutningsrør til brugsvandsveksler vurderes i gns. udført som 1 1/4" stålrør. Rørene vurderes i gns. isoleret med 20 mm isolering. Fløj J - Kælder - Hovedteknikrum - Tilslutningsrør til brugsvandsveksler er udført som 1" stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. Ingeniørgange - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes i gns. udført som 3/4" stålrør. Rørene vurderes i gns. isoleret med 20 mm isolering. | Fløj J - Kælder - Hovedteknikrum - Isolering af tilslutningsrør til brugsvandsveksler op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 3.3686 | 0.013611 | 183 | 141.48 | 1260 | 30 | 8.9059 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Østervangsskolen | Dronningborg Boulevard 33G, 8930 Randers NØ | 730-009986-001 | 10807.5 | Belysning | Fløj J - Kælder - Hulen - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | Fløj A - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj A - Lokale 30 & 32 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Lokale 31 & 33-36 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj A - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj B - Lokale 21-26 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Køkken+bod - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj C - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj C - Stuer, grupperum og fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Forrum v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Kælder - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Børnehuset - Belysningsanlæggene består generelt af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer samt enkelt rum med LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Biologi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. biologi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Vaskerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Personalerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Rengøring v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Forrum & vindfang - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - WC v. forrum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Garderobe inkl. WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Klinkker og laboratorium - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Røntgen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Personalerum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Gang & trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Håndgerning & Geografi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Depot v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Møderum v. støttecenter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Garderobe v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Kælder - Omklædning, bad & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj E - Festsal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal hyggekrog - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Kælder - Motion og depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Garderobe, køkken & wc v. lærerværelse - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Rengøringsrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Skolekontor - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - WC & arkiv v. skolekontor - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Forrum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kopirum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Viceinspektør - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Konference - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kontor, talepædagog, psykolog & mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Venterum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Garderobe v. billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Sløjd inkl. gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Lokale 81 & 82 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Birum v. lokale 81 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Lokale 71-79 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gange, kontor, rengøringsrum, gameroom & WC v. juniorklub - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Billiardrum v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Depotrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer, med bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Aktivitetsrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer og LED, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Disco v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gym 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Redskabsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Omklædningsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - WC v. gym 2 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Gang, bad & tørrerum v. gym 2 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Depotrum under serviceleder - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Depot v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Massage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Garage - Armaturer med almindelige glødepærer og sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Køkken & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Forrum & depot - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gang, bad & tørrerum v. gym 1 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gym 1 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Omklædningsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Forrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - WC v. gym 1 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Redskabsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Legerum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - Kælder - Hulen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Gameroom - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Lokale 41-49 & 51-52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Værksted v. lokale 51 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gang v. lokale 52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Vindfang v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Depot- & rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Depotrum & forrum v. musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - AV-rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kopirum v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Fløj J - Kælder - Hulen - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 2.1685 | 0.12977 | 384 | 1474.56 | 10200 | 15 | 6.9173 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Østervangsskolen | Dronningborg Boulevard 33G, 8930 Randers NØ | 730-009986-001 | 10807.5 | Belysning | Fløj J - Kælder - Legerum - Installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | Fløj A - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj A - Lokale 30 & 32 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Lokale 31 & 33-36 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj A - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj B - Lokale 21-26 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Køkken+bod - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj C - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj C - Stuer, grupperum og fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Forrum v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Kælder - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Børnehuset - Belysningsanlæggene består generelt af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer samt enkelt rum med LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Biologi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. biologi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Vaskerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Personalerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Rengøring v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Forrum & vindfang - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - WC v. forrum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Garderobe inkl. WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Klinkker og laboratorium - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Røntgen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Personalerum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Gang & trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Håndgerning & Geografi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Depot v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Møderum v. støttecenter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Garderobe v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Kælder - Omklædning, bad & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj E - Festsal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal hyggekrog - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Kælder - Motion og depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Garderobe, køkken & wc v. lærerværelse - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Rengøringsrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Skolekontor - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - WC & arkiv v. skolekontor - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Forrum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kopirum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Viceinspektør - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Konference - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kontor, talepædagog, psykolog & mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Venterum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Garderobe v. billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Sløjd inkl. gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Lokale 81 & 82 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Birum v. lokale 81 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Lokale 71-79 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gange, kontor, rengøringsrum, gameroom & WC v. juniorklub - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Billiardrum v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Depotrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer, med bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Aktivitetsrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer og LED, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Disco v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gym 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Redskabsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Omklædningsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - WC v. gym 2 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Gang, bad & tørrerum v. gym 2 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Depotrum under serviceleder - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Depot v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Massage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Garage - Armaturer med almindelige glødepærer og sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Køkken & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Forrum & depot - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gang, bad & tørrerum v. gym 1 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gym 1 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Omklædningsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Forrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - WC v. gym 1 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Redskabsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Legerum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - Kælder - Hulen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Gameroom - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Lokale 41-49 & 51-52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Værksted v. lokale 51 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gang v. lokale 52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Vindfang v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Depot- & rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Depotrum & forrum v. musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - AV-rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kopirum v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Fløj J - Kælder - Legerum - Installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 2.7528 | 0.032368 | 104 | 367.04 | 2000 | 15 | 5.449 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Østervangsskolen | Dronningborg Boulevard 33G, 8930 Randers NØ | 730-009986-001 | 10807.5 | Belysning | Fløj J - Lokale 41-49 & 51-52 - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | Fløj A - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj A - Lokale 30 & 32 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Lokale 31 & 33-36 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj A - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj B - Lokale 21-26 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Køkken+bod - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj C - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj C - Stuer, grupperum og fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Forrum v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Kælder - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Børnehuset - Belysningsanlæggene består generelt af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer samt enkelt rum med LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Biologi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. biologi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Vaskerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Personalerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Rengøring v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Forrum & vindfang - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - WC v. forrum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Garderobe inkl. WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Klinkker og laboratorium - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Røntgen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Personalerum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Gang & trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Håndgerning & Geografi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Depot v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Møderum v. støttecenter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Garderobe v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Kælder - Omklædning, bad & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj E - Festsal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal hyggekrog - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Kælder - Motion og depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Garderobe, køkken & wc v. lærerværelse - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Rengøringsrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Skolekontor - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - WC & arkiv v. skolekontor - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Forrum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kopirum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Viceinspektør - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Konference - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kontor, talepædagog, psykolog & mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Venterum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Garderobe v. billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Sløjd inkl. gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Lokale 81 & 82 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Birum v. lokale 81 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Lokale 71-79 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gange, kontor, rengøringsrum, gameroom & WC v. juniorklub - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Billiardrum v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Depotrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer, med bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Aktivitetsrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer og LED, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Disco v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gym 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Redskabsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Omklædningsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - WC v. gym 2 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Gang, bad & tørrerum v. gym 2 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Depotrum under serviceleder - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Depot v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Massage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Garage - Armaturer med almindelige glødepærer og sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Køkken & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Forrum & depot - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gang, bad & tørrerum v. gym 1 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gym 1 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Omklædningsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Forrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - WC v. gym 1 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Redskabsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Legerum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - Kælder - Hulen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Gameroom - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Lokale 41-49 & 51-52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Værksted v. lokale 51 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gang v. lokale 52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Vindfang v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Depot- & rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Depotrum & forrum v. musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - AV-rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kopirum v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Fløj J - Lokale 41-49 & 51-52 - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 2.312 | 2.7517 | 7911 | 31289.64 | 203000 | 15 | 6.4878 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Østervangsskolen | Dronningborg Boulevard 33G, 8930 Randers NØ | 730-009986-001 | 10807.5 | Belysning | Fløj J - Musik - Udskiftning af armaturer | Fløj A - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj A - Lokale 30 & 32 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Lokale 31 & 33-36 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj A - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj B - Lokale 21-26 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Køkken+bod - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj C - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj C - Stuer, grupperum og fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Forrum v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Kælder - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Børnehuset - Belysningsanlæggene består generelt af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer samt enkelt rum med LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Biologi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. biologi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Vaskerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Personalerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Rengøring v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Forrum & vindfang - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - WC v. forrum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Garderobe inkl. WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Klinkker og laboratorium - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Røntgen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Personalerum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Gang & trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Håndgerning & Geografi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Depot v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Møderum v. støttecenter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Garderobe v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Kælder - Omklædning, bad & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj E - Festsal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal hyggekrog - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Kælder - Motion og depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Garderobe, køkken & wc v. lærerværelse - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Rengøringsrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Skolekontor - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - WC & arkiv v. skolekontor - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Forrum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kopirum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Viceinspektør - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Konference - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kontor, talepædagog, psykolog & mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Venterum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Garderobe v. billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Sløjd inkl. gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Lokale 81 & 82 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Birum v. lokale 81 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Lokale 71-79 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gange, kontor, rengøringsrum, gameroom & WC v. juniorklub - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Billiardrum v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Depotrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer, med bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Aktivitetsrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer og LED, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Disco v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gym 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Redskabsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Omklædningsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - WC v. gym 2 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Gang, bad & tørrerum v. gym 2 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Depotrum under serviceleder - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Depot v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Massage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Garage - Armaturer med almindelige glødepærer og sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Køkken & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Forrum & depot - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gang, bad & tørrerum v. gym 1 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gym 1 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Omklædningsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Forrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - WC v. gym 1 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Redskabsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Legerum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - Kælder - Hulen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Gameroom - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Lokale 41-49 & 51-52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Værksted v. lokale 51 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gang v. lokale 52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Vindfang v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Depot- & rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Depotrum & forrum v. musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - AV-rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kopirum v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Fløj J - Musik - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 1.0055 | 0.19785 | 542 | 2252.24 | 33600 | 15 | 14.9185 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Østervangsskolen | Dronningborg Boulevard 33G, 8930 Randers NØ | 730-009986-001 | 10807.5 | Ventilation | Fløj J - Rengøringsrum (VENT15) - Montage af nye mekaniske udsugningsanlæg | Fløj A - Lokale 30-36 (VENT01) - Der er monteret nyere mekaniske decentrale ventilationsanlæg fabrikat Airmaster type AM1000 der ventilerer lokalerne. Aggregat med modstrømsvarmeveksler og vandbåren varmeflade er placeret i de respektive lokaler. Der er monteret følere i de enkelte lokaler til styring af aggregaterne. Fløj B - Lokale 20-26 (VENT02) - Der er monteret nyere mekaniske decentrale ventilationsanlæg fabrikat Airmaster type AM1000 der ventilerer lokalerne. Aggregat med modstrømsvarmeveksler og vandbåren varmeflade er placeret i de respektive lokaler. Der er monteret følere i de enkelte lokaler til styring af aggregaterne. Fløj C - Lokale 11, 12 & 14-16 (VENT03) - Der er monteret nyere mekaniske decentrale ventilationsanlæg fabrikat Airmaster type AM1000 der ventilerer lokalerne. Aggregat med modstrømsvarmeveksler og vandbåren varmeflade er placeret i de respektive lokaler. Der er monteret følere i de enkelte lokaler til styring af aggregaterne. Fløj D - Tandklinik (VENT04) - Der er mekanisk udsugning i tandklinikken via 4 stk. boksventilatorer. Fløj D - Tag (nordgavl) (VENT05-06) - Der er mekanisk udsugning i fysik og biologi i kælderen via 2 stk. boksventilatorer fabrikat Exhausto type BESF20041 samt ventilator fabrikat Mietzsch type VRE100. Fløj E - Kælder under festsal (VENT07-08) - Der er monteret gamle mekanisk ventilationsanlæg fabrikat Nordisk Ventilator der ventilere Festsal samt omklædning i kælder. Aggregatter anvendes til opvarmning med vandbåren varmeflade og med recirkulering via spjæld/blandekammer. Fløj F - Tag (VENT09-10) - Der er mekanisk udsugning i lærerværelse og WC via 2 stk. tagventilatorer fabrikat Exhausto type DTH20041/DTH31541. Fløj G - Kælder - Teknikrum (VENT11) - Der er monteret et mekanisk ventilationsanlæg der ventilerer Hjemkundskab. Aggregat er med krydsvarmeveksler og vandbåren varmeflade. Fløj H - Kælder - Hovedteknikrum (VENT12-15) - Der er monteret gamle mekanisk ventilationsanlæg fabrikat Nordisk Ventilator der ventilerer gymnastik 1 & 2 samt tilhørende omklædningsrum. Aggregatter anvendes til opvarmning med vandbåren varmeflade og med recirkulering via spjæld/blandekammer. Fløj H - Kælder - Juniorklub (VENT13) - Der er mekanisk udsugning i juniorklubben via 4 stk. vægventilatorer fabrikat Exhausto. Fløj J - Lokale 41-48 & 51-52 (VENT14) - er monteret nyere mekaniske decentrale ventilationsanlæg fabrikat Airmaster type AM1000 der ventilerer lokalerne. Aggregat med modstrømsvarmeveksler og vandbåren varmeflade er placeret i de respektive lokaler. Der er monteret følere i de enkelte lokaler til styring af aggregaterne. Fløj J - Rengøringsrum (VENT15) - Der er mekanisk udsugning fra WC, rengøring og depotrum via boksventilatorer fabrikat Exhausto type BE180. Der er naturlig ventilation i resterende del af bygningen. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre fremstår i god stand. | Fløj J - Rengøringsrum (VENT15) - Der foreslåes montage af nye udsugningsanlæg. Dette vil kunne medvirke til et lavere elforbrug, et bedre indeklima og en bedre mulighed for central styring. | 0.55733 | 0.07486 | 380 | 836 | 30000 | 20 | 35.8852 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Østervangsskolen | Dronningborg Boulevard 33G, 8930 Randers NØ | 730-009986-001 | 10807.5 | Bygningsdele | Fløj J - Udvendig efterisolering af kælderydervægge mod jord med 200 mm | Fløj D - Kælderydervægge over jord består af 30 cm massiv betonvæg med indvendig 50 mm klinkebeton. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 21. Fløj D & G - Kælderydervægge mod jord består af 30 cm massiv betonvæg med indvendig 50 mm klinkebeton. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 21. Fløj F - Kælderydervægge over jord består af 25 cm betonvæg og 30 cm letklinkeblokke. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. A201. Fløj F - Kælderydervægge mod jord består af 25 cm betonvæg og 30 cm letklinkeblokke. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. A201. Fløj F - Kælderydervægge over jord består af 40 cm væg af letklinkerbeton. Hulrummet er isoleret med 100 mm isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. A201. Fløj F - Kælderydervægge mod jord består af 40 cm væg af letklinkerbeton. Hulrummet er isoleret med 100 mm isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. A201. Fløj F - Inde under bygningen - Kælderydervægge mod jord består af 30 cm massiv betonvæg med 50 mm udvendig isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. A201. Fløj F & H - Kælderydervægge mod jord består af 40 cm massiv betonvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 35. Fløj G - Kælderydervægge mod jord består af 30 cm massiv betonvæg med indvendig 50 mm klinkebeton. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 21. Fløj H - Kælderydervægge over jord består af 30 cm betonvæg og udvendig teglsten. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 23. Fløj H - Kælderydervægge over jord består af 40 cm betonvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 35. Fløj J - Kælderydervægge over jord består af 30 cm betonvæg og udvendigt teglsten. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 111. Fløj J - Kælderydervægge mod jord består af 30 cm massiv betonvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 111. Fløj J - Kælderydervægge mod jord består af 40 cm massiv betonvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 111. | Fløj J - Udvendig efterisolering med 200 mm isoleringsplader på kælderydervægge. Der skal anvendes et godkendt efterisoleringsprodukt til kælderydervægge. Arbejdet bør udføres i sammenhæng med isolering af samtlige kælderydervægsarealer, placeret både under og over terræn. De samlede isoleringsarbejder skal derfor udføres til så stor dybde som muligt, dog ikke dybere end kældervægsfundamentet. Normalt mindst svarende til samme niveau som underside af indvendigt kældergulv for at bryde kuldebroen. Efter opsætning af den udvendige isolering, udføres der en regntæt inddækning øverst på efterisoleringen. Den skal udformes, så vand der løber ned ad facaden, bliver bortledt fra væggene effektivt. Hvis der ikke forefindes et omfangsdræn, bør dette etableres i forbindelse med efterisoleringsarbejdet. | 1.415 | 0.20605 | 3170 | 2104.88 | 59500 | 40 | 28.2676 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Østervangsskolen | Dronningborg Boulevard 33G, 8930 Randers NØ | 730-009986-001 | 10807.5 | Bygningsdele | Fløj J - Udvendig efterisolering af kælderydervægge mod jord med 200 mm | Fløj D - Kælderydervægge over jord består af 30 cm massiv betonvæg med indvendig 50 mm klinkebeton. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 21. Fløj D & G - Kælderydervægge mod jord består af 30 cm massiv betonvæg med indvendig 50 mm klinkebeton. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 21. Fløj F - Kælderydervægge over jord består af 25 cm betonvæg og 30 cm letklinkeblokke. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. A201. Fløj F - Kælderydervægge mod jord består af 25 cm betonvæg og 30 cm letklinkeblokke. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. A201. Fløj F - Kælderydervægge over jord består af 40 cm væg af letklinkerbeton. Hulrummet er isoleret med 100 mm isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. A201. Fløj F - Kælderydervægge mod jord består af 40 cm væg af letklinkerbeton. Hulrummet er isoleret med 100 mm isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. A201. Fløj F - Inde under bygningen - Kælderydervægge mod jord består af 30 cm massiv betonvæg med 50 mm udvendig isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. A201. Fløj F & H - Kælderydervægge mod jord består af 40 cm massiv betonvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 35. Fløj G - Kælderydervægge mod jord består af 30 cm massiv betonvæg med indvendig 50 mm klinkebeton. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 21. Fløj H - Kælderydervægge over jord består af 30 cm betonvæg og udvendig teglsten. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 23. Fløj H - Kælderydervægge over jord består af 40 cm betonvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 35. Fløj J - Kælderydervægge over jord består af 30 cm betonvæg og udvendigt teglsten. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 111. Fløj J - Kælderydervægge mod jord består af 30 cm massiv betonvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 111. Fløj J - Kælderydervægge mod jord består af 40 cm massiv betonvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 111. | Fløj J - Udvendig efterisolering med 200 mm isoleringsplader på kælderydervægge. Der skal anvendes et godkendt efterisoleringsprodukt til kælderydervægge. Arbejdet bør udføres i sammenhæng med isolering af samtlige kælderydervægsarealer, placeret både under og over terræn. De samlede isoleringsarbejder skal derfor udføres til så stor dybde som muligt, dog ikke dybere end kældervægsfundamentet. Normalt mindst svarende til samme niveau som underside af indvendigt kældergulv for at bryde kuldebroen. Efter opsætning af den udvendige isolering, udføres der en regntæt inddækning øverst på efterisoleringen. Den skal udformes, så vand der løber ned ad facaden, bliver bortledt fra væggene effektivt. Hvis der ikke forefindes et omfangsdræn, bør dette etableres i forbindelse med efterisoleringsarbejdet. | 0.31247 | 0.01365 | 210 | 139.44 | 17850 | 40 | 128.012 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Østervangsskolen | Dronningborg Boulevard 33G, 8930 Randers NØ | 730-009986-001 | 10807.5 | Belysning | Fløj J - Værksted v. lokale 51 - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Fløj A - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj A - Lokale 30 & 32 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Lokale 31 & 33-36 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj A - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj B - Lokale 21-26 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Køkken+bod - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj C - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj C - Stuer, grupperum og fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Forrum v. personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - WC og rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Kælder - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Børnehuset - Belysningsanlæggene består generelt af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer samt enkelt rum med LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Biologi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. biologi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Vaskerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Personalerum inkl. forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Kælder - Depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kælder - Rengøring v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Forrum & vindfang - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - WC v. forrum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Garderobe inkl. WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Klinkker og laboratorium - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Røntgen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Tandklinik - Personalerum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Tandklinik - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Gang & trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj D - Håndgerning & Geografi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Depot v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Møderum v. støttecenter - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj D - Garderobe v. støttecenter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Kælder - Omklædning, bad & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj E - Festsal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj E - Forhal hyggekrog - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Kælder - Motion og depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Lærerværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Garderobe, køkken & wc v. lærerværelse - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Rengøringsrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Skolekontor - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - WC & arkiv v. skolekontor - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Forrum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kopirum v. skolekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Viceinspektør - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Konference - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Kontor, talepædagog, psykolog & mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Venterum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Garderobe v. billedkunst - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Sløjd inkl. gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Kælder - Hjemkundskab - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Lokale 81 & 82 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Kælder - Birum v. lokale 81 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj G - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj G - Lokale 71-79 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gange, kontor, rengøringsrum, gameroom & WC v. juniorklub - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Billiardrum v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Depotrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer, med bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Aktivitetsrum v. juniorklub - Armaturer med almindelige glødepærer og LED, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Disco v. juniorklub - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - Gym 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Redskabsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Kælder - Omklædningsrum v. gym 2 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Kælder - WC v. gym 2 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Gang, bad & tørrerum v. gym 2 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Kælder - Depotrum under serviceleder - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Depot v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Massage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Serviceleder - Garage - Armaturer med almindelige glødepærer og sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Køkken & WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Serviceleder - Forrum & depot - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gang, bad & tørrerum v. gym 1 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Gym 1 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj H - Omklædningsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - Forrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj H - WC v. gym 1 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj H - Redskabsrum v. gym 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Legerum - Armaturer med LED-armaturer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - Kælder - Hulen - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kælder - Gameroom - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Lokale 41-49 & 51-52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Værksted v. lokale 51 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Gang v. lokale 52 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Vindfang v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj J - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Depot- & rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj J - Depotrum & forrum v. musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - AV-rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj J - Kopirum v. lokale 52 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Fløj J - Værksted v. lokale 51 - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 1.3301 | 0.022242 | 66 | 252.72 | 2850 | 15 | 11.2773 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
(654) Randers Brevdueforenings klubhus | Tjærbyvej 104, 8930 Randers NØ | 730-029008-002 | 237 | Belysning | Foderrum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Festlokale - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gange - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Toiletter - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rengøringsrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Ure - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Pakkerum - Armaturer med LED pærer/rør, med lysdæmper. Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Foderrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Foderrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.1848 | 0.002758 | 14 | 30.8 | 2500 | 15 | 81.1688 |  |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt | [12 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES
(1609) - Borgerservice ¦ Odinsgade 14, 8900 Randers C | Odinsgade 14, 8900 Randers C | 730-018352-004 | 2098 | Bygningsdele | Forbindelsesgang - Efterisolering af lukket etageadskillelse med 300 mm isolering | Bygn. 3 - Skråvægge er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale, tegn. SNIT A-A, Dato: 25.03.87. Bygn. 4 - Skråvægge er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale, tegn. SNIT A-A, Dato: 25.03.87. Bygn. 4 - Forbindelsesgang - Etageadskillelse mod det fri er isoleret med 125mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale, tegn. Forslag til gangbro, forslag 2, dato: 26.05.89. | Efterisolering af lukket etageadskillelse mod uopvarmet skunk med 300 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm Det påregnes at uopvarmede skunkrum er tilgængelige, hvorved overslagsprisen alene omfatter oplægning af den nye isolering. | 1.4756 | 0.026 | 400 | 265.6 | 7200 | 40 | 27.1084 |  |  | G til C mærker | [5 empty] | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm | Kontor
(933) - Malvines Hus | Stationsvej 47, 8981 Spentrup | 730-006445-001 | 127 | Belysning | Forgang - Udskiftning af glødepærer til LED | Mindelokale - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Mødelokale - Armaturer med almindelige gløde- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Forgang - Armaturer med almindelige gløde-, spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Toilet - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Depot - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. | Forgang - Udskiftning af glødepærer til LED. | 0.95909 | 0.001887 | 11 | 76.7273 | 400 | 5 | 5.2133 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024 | [6 empty] | Museum
(2148) Mellerup Skolehjem - Ridehal | Lodsvejen 6, 8930 Randers NØ | 730-002442-011 | 402 | Belysning | Foyer - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | Ridehal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.01, 02, 07 & 07 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.03 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.04 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 1.05 - Flugtvejsgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. EDB rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Foyer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Rum 2.02 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Rum 2.01 - Opholdsareal - Belysningen består af armaturer med halogenstifte. | Foyer - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 1.1575 | 0.043499 | 127 | 443.7 | 5750 | 15 | 12.9592 | [12 empty] | Idræt
(1237) Materialegården | Platanvænget 5, 8990 Fårup | 730-007834-001 | 486 | Belysning | Frokoststue - Udskiftning af glødepærer til LED og installation af bevægelsesmelder | Garage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Garderobe og toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Frokoststue - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. | Frokoststue - Udskiftning af glødepærer til 5W LED og installation af bevægelsesmelder | 5.2069 | 0.020791 | 113 | 572.7636 | 1650 | 15 | 2.8808 |  |  | G til C mærker | [13 empty] | Fårup | Transport
(96) Børnehaven Essenbækken | Dybdalvej 3, 8960 Randers SØ | 730-036133-001 | 255 | Belysning | Funktionsrum 1 - Installation af bevægelsesmelder | Personalerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt gløde- og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Garderobe v. personalerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Personale toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børne toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Baggang - Armaturer med almindelige glødepære og LED, uden bevægelsesmelder. Fællesrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt gløde-, spare og LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Funktionsrum 1 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Funktionsrum 3 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stillerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Udebelysning består af armaturer med kompaktrør. | Funktionsrum 1 - Installation af bevægelsesmelder | 2.3208 | 0.017041 | 53 | 193.4 | 1250 | 15 | 6.4633 |  |  | G til C mærker |  | Solceller |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(96) Børnehaven Essenbækken | Dybdalvej 3, 8960 Randers SØ | 730-036133-001 | 255 | Belysning | Funktionsrum 1 - Installation af bevægelsesmelder | Personalerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt gløde- og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Garderobe v. personalerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Personale toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børne toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Baggang - Armaturer med almindelige glødepære og LED, uden bevægelsesmelder. Fællesrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt gløde-, spare og LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Funktionsrum 1 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Funktionsrum 3 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stillerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Udebelysning består af armaturer med kompaktrør. | Funktionsrum 1 - Installation af bevægelsesmelder | 1.187 | 0.008747 | 31 | 98.92 | 1250 | 15 | 12.6365 |  |  | G til C mærker |  | Solceller |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(96) Børnehaven Essenbækken | Dybdalvej 3, 8960 Randers SØ | 730-036133-001 | 255 | Belysning | Funktionsrum 3 - Udskiftning af glødepærer til LED | Personalerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt gløde- og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Garderobe v. personalerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Personale toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børne toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Baggang - Armaturer med almindelige glødepære og LED, uden bevægelsesmelder. Fællesrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt gløde-, spare og LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Funktionsrum 1 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Funktionsrum 3 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stillerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Udebelysning består af armaturer med kompaktrør. | Funktionsrum 3 - Udskiftning af glødepærer til 5W LED. | 10.9008 | 0.09606 | 300 | 1090.08 | 500 | 5 | 0.45868 |  |  | G til C mærker |  | Solceller |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(1629) - Stevnstrup Station | Stationsvej 34A, 8870 Langå | 730-032842-001 | 217 | Belysning | Fyrrum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Klublokaler - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fyrrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toiletter - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Omkædningsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Fyrrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.32564 | 0.005039 | 27 | 108.5455 | 5000 | 15 | 46.0637 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024 |  |  |  |  | Idræt
(977) - KFUMs Fritidsgård Solgården | Nordre Fælledvej 3, 8930 Randers NØ | 730-015580-001 | 274 | Varmefordelingspumpe | Fyrrym - Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg | Fyrrym - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 80 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha+ 15-60.(VA02) Fyrrum - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 34 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. (VA03) Teknikrum - På varmefordelingsanlægget til gulvvarme er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 25 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha Pro 25-40.(VA04) | Fyrrym - Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha2 15-60 med en max-effekt på 34 W. | 0.58 | 0.017139 | 87 | 174 | 4500 | 15 | 25.8621 |  |  | G til C mærker | [8 empty] | Ferie
(106) Boliger | Svalevej 5, 8960 Randers SØ | 730-036056-001 | 758 | Belysning | Fælles køkken - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fællesområde - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenspots og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fælles køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Personale toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kontor - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Foyer - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. | Fælles køkken - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 3.8544 | 0.057524 | 292 | 642.4 | 2500 | 15 | 3.8917 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(430) - Paderuphus ¦ Paderuplundvej 2, 8960 Randers SØ, (430) - Paderuphus ¦ Paderuplundvej 4, 8960 Randers SØ | Paderuplundvej 2-4, 8960 Randers SØ | 730-031048-001, 730-031048-002 | 1062 | Brugsvandsrør | Fælles teknikrum - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm | Bygning 1 & 2 - Fælles teknikrum - Tilslutningsrør til brugsvandsveksler vurderes udført som gns. 1 1/2" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Bygning 1 & 2- Fælles teknikrum - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. Bygning 1 - I terrændæk - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. type DN 20, fremført under jorden i præisoleret kappe. Bygning 2 - I terrændæk - Brugsvandsrør med cirkulation er udført som type DN 20, fremført under jorden i præisoleret kappe. | Bygning 1 & 2 - Fælles teknikrum - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0.67143 | 0.005003 | 79 | 37.6 | 1680 | 30 | 44.6809 |  |  | G til C mærker | [5 empty] | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(430) - Paderuphus ¦ Paderuplundvej 2, 8960 Randers SØ, (430) - Paderuphus ¦ Paderuplundvej 4, 8960 Randers SØ | Paderuplundvej 2-4, 8960 Randers SØ | 730-031048-001, 730-031048-002 | 1062 | Brugsvandsrør | Fælles teknikrum - Isolering af tilslutningsrør til brugsvandsveksler op til 50 mm. | Bygning 1 & 2 - Fælles teknikrum - Tilslutningsrør til brugsvandsveksler vurderes udført som gns. 1 1/2" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Bygning 1 & 2- Fælles teknikrum - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. Bygning 1 - I terrændæk - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. type DN 20, fremført under jorden i præisoleret kappe. Bygning 2 - I terrændæk - Brugsvandsrør med cirkulation er udført som type DN 20, fremført under jorden i præisoleret kappe. | Bygning 1 & 2 - Fælles teknikrum - Isolering af tilslutningsrør til brugsvandsveksler op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0.65057 | 0.010656 | 168 | 80.15 | 3696 | 30 | 46.1135 |  |  | G til C mærker | [5 empty] | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(430) - Paderuphus ¦ Paderuplundvej 2, 8960 Randers SØ, (430) - Paderuphus ¦ Paderuplundvej 4, 8960 Randers SØ | Paderuplundvej 2-4, 8960 Randers SØ | 730-031048-001, 730-031048-002 | 1062 | Cirkulationspumpe | Fælles teknikrum - Montering af ny cirkulationspumpe til varmt brugsvand, Grundfos Alpha2 25-40 N | Fælles teknikrum - På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha+ 25-40. Pumpen forsyner hhv. bygning 1 & 2. | Fælles teknikrum - Montering af ny automatisk modulerende cirkulationspumpe på varmtvandsrør og cirkulationsledning. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha2 25-40 N, med en max-effekt på 18 W. | 1.2873 | 0.046492 | 236 | 472 | 5500 | 15 | 11.6525 |  |  | G til C mærker | [5 empty] | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(1030) - Bofællesskabet Præstevænget | Præstevænget 34A, 8981 Spentrup | 730-008216-001 | 583 | Belysning | Fællesareal - Udskiftning af armaturer | Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fælles ophold - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Fælles ophold - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 4.848 | 0.039794 | 202 | 404 | 1250 | 15 | 3.0941 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(1411) - Børnehuset Birkebo | Viborgvej 98B, 8920 Randers NV | 730-029678-001 | 669 | Belysning | Fællesareal - Udskiftning af armaturer | Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fællesareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør samt led. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stillerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Fællesareal - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 1.863 | 0.04344 | 120 | 465.75 | 3750 | 15 | 8.0515 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(1940) - Bygger'n | Husarvej 44, 8930 Randers NØ | 730-010920-001 | 196 | Belysning | Fællesareal - Udskiftning af armaturer | Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Indgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fællesareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Fællesareal - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 1.7595 | 0.067789 | 257 | 709.65 | 6050 | 15 | 8.5253 |  |  | G til C mærker | Undervisning
(1052) Borupvænget | Gl. Hobrovej 140, 8920 Randers NV | 730-029265-001 | 1550 | Bygningsdele | Fælleshus - Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering | Fælleshus - Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. | Fælleshus - Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 0.87369 | 0.096338 | 1474 | 735.65 | 33680 | 40 | 45.7826 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(1052) Borupvænget | Gl. Hobrovej 140, 8920 Randers NV | 730-029265-001 | 1550 | Belysning | Fælleshus - Rum 07 - Vagtrum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Glasgange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er tidsstyring på belysningen. Fælleshus - Rum 05 & 06 - Vindfang & foyer - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fælleshus - Rum 07 - Vagtrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fælleshus - Rum 08 - Fællessal - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fælleshus - Rum 10-12 - Depot, rengøring & teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fælleshus - Rum 13 - Tørrerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fælleshus - Rum 14-16 - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Fælleshus - Rum 07 - Vagtrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 1.992 | 0.049053 | 249 | 498 | 3750 | 15 | 7.5301 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(1052) Borupvænget | Gl. Hobrovej 140, 8920 Randers NV | 730-029265-001 | 1550 | Belysning | Fælleshus - Rum 10-12 - Depot, rengøring & teknikrum - Udskiftning af armaturer | Glasgange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er tidsstyring på belysningen. Fælleshus - Rum 05 & 06 - Vindfang & foyer - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fælleshus - Rum 07 - Vagtrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fælleshus - Rum 08 - Fællessal - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fælleshus - Rum 10-12 - Depot, rengøring & teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fælleshus - Rum 13 - Tørrerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fælleshus - Rum 14-16 - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Fælleshus - Rum 10-12 - Depot, rengøring & teknikrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.512 | 0.012608 | 64 | 128 | 3750 | 15 | 29.2969 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(1052) Borupvænget | Gl. Hobrovej 140, 8920 Randers NV | 730-029265-001 | 1550 | Belysning | Fælleshus - Rum 13 - Tørrerum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Glasgange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er tidsstyring på belysningen. Fælleshus - Rum 05 & 06 - Vindfang & foyer - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fælleshus - Rum 07 - Vagtrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fælleshus - Rum 08 - Fællessal - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fælleshus - Rum 10-12 - Depot, rengøring & teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fælleshus - Rum 13 - Tørrerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fælleshus - Rum 14-16 - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Fælleshus - Rum 13 - Tørrerum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 1.992 | 0.049053 | 249 | 498 | 3750 | 15 | 7.5301 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(106) Boliger | Svalevej 5, 8960 Randers SØ | 730-036056-001 | 758 | Belysning | Fællesområde - Udskiftning af halogenspots til LED | Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fællesområde - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenspots og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fælles køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Personale toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kontor - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Foyer - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. | Fællesområde - Udskiftning af halogenspots til 5W LED. | 14.41 | 0.051614 | 262 | 576.4 | 200 | 5 | 0.34698 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(812) - Bakkegården | Lodsejervej 2, 8900 Randers C | 730-011798-001 | 1698 | Belysning | Fællesområde på 2. sal - Udskiftning af armaturer med halogen | Kontorer & fællesområder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, højfrekvente forkoblinger, halogen og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Trappeopgange - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. | Fællesområde på 2. sal - Udskiftning af armaturer med halogen til nye LED armaturer. | 16.6742 | 1.2443 | 6316 | 13895.2 | 12500 | 15 | 0.89959 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
Vuggestuen Firkløveren | Spindervej 11, 8900 Randers C | 730-029412-001 | 711 | Belysning | Fællesområde/gangareal - Udskiftning af halogenpærer til LED | Grupperum/stuer - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktrør og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fællesområde/gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør/pærer med halogen. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toiletter på gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kontorer - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Fællesområde/gangareal - Udskiftning af halogenpærer til 5W LED. | 3.7167 | 0.072222 | 246 | 817.68 | 1100 | 5 | 1.3453 |  |  | G til C mærker |  | Solceller |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(1347) Bøfælleskab Nordstjernen | Nordstjernen 17, 8920 Randers NV | 730-028863-001 | 240 | Belysning | Fællesrum - Udskiftning af armaturer | Belysningsanlæggene i fællesområderne består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Fællesrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 1.752 | 0.014381 | 73 | 146 | 1250 | 15 | 8.5616 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1407 & 1463) - Vesterbo ¦ Vester Tværvej 11, 8920 Randers NV | Vester Tværvej 11, 8920 Randers NV | 730-029235-001 | 394 | Belysning | Fællesrum - Udskiftning af armaturer | Bygning 1 - Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1 - Bryggers - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 2 - Depot & Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Kontor - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bygning 2 - Toilet & Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 2 - Fælles ophold - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør samt LED og halogenspot Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Fællesrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 1.62 | 0.026595 | 135 | 270 | 2500 | 15 | 9.2593 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
Fårup Børnehave | Kølbakken 14, 8990 Fårup | 730-005770-001 | 138 | Belysning | Fællesrum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | Fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Legerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bryggers/garderobe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. | Fællesrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 1.041 | 0.034651 | 183 | 711.3273 | 10250 | 15 | 14.4097 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(96) Børnehaven Essenbækken | Dybdalvej 3, 8960 Randers SØ | 730-036133-001 | 255 | Belysning | Fællesrum - Udskiftning af glødepærer til LED | Personalerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt gløde- og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Garderobe v. personalerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Personale toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børne toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Baggang - Armaturer med almindelige glødepære og LED, uden bevægelsesmelder. Fællesrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt gløde-, spare og LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Funktionsrum 1 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Funktionsrum 3 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stillerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Udebelysning består af armaturer med kompaktrør. | Fællesrum - Udskiftning af glødepærer til 5W LED. | 10.851 | 0.15292 | 468 | 1736.16 | 800 | 5 | 0.46079 |  |  | G til C mærker |  | Solceller |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
1453 - Børnehuset Æblehaven | Myrdalsvej 1A, 8920 Randers NV | 730-011082-001 | 672 | Belysning | Fællesrum og køkken - Udskiftning af armaturer | Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt kompaktpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toiletter ved grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fællesrum og køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Barnevogn - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Depotrum & toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Fællesrum og køkken - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 1.4165 | 0.088633 | 269 | 944.35 | 10000 | 15 | 10.5893 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
Aldersville | Kirkevej 2A, 8970 Havndal | 730-036708-001 | 1932 | Bygningsdele | Fællesrum stueplan - Efterisolering af fladt tag med 200 mm isolering, så den samlede isolering udgør 400 mm | Kviste - Det flade tag er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale AR 1.12. Taget over elevatorskakten er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale AR 1.11. Fællesrum stueplan - Det flade tag er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale AR 1.07. | Fællesrum stueplan - Eksisterende tag efterisoleres udvendigt med 200 mm trædefast isolering, så den samlede mængde udgør 400 mm isolering. Den nye tagflade skal have en taghældning på mindst 1:40. Eksisterende tagbeklædning rengøres og efterses for evt. skader, der i så fald skal udbedres. Herved sikres et tæt underlag, der kan fungere som dampspærre i den nye konstruktion. Forudsætningen herfor er, at den eksisterende dampspærre er perforeret. Inden pap- og efterisoleringsarbejdet udføres, skal det eksisterende tag være helt tør og uden lunker eller buler. Hvis det eksisterende tag er udført med ventilationsspalte mellem isoleringslag og tagbeklædning, skal spalten lukkes effektivt for ikke at miste effekten af efterisoleringslaget. Hvis det eksisterende tag er vådt, dvs. træfugten er over 15-17 %, skal ventilationsspalten forblive åben, indtil konstruktionen er tør, anslået efter et år. Tagkonstruktionen skal udføres med effektivt afvandingssystem til regnvand. Det anbefales, at det udføres med synlige nedløbsrør og tagrender af hensyn til senere inspektion. | 0.20749 | 0.0221 | 340 | 196.9892 | 37975 | 40 | 192.7771 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
Aldersville | Kirkevej 2A, 8970 Havndal | 730-036708-001 | 1932 | Bygningsdele | Fællesrum stueplan - Efterisolering af lette ydervægge af træ med 250 mm isolering | Kvistflunke er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale AR 1.12. Sammenbygning af bygning A og bygning B - Ydervægge er udført som let konstruktion med udvendig halvstens skalmur og let beklædning indvendig. Hulrum er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale AR 1.08. Fællesrum stueplan - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 50 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. | Fællesrum stueplan - Indvendig efterisolering med 250 mm isolering i lette ydervægge. Eksisterende pladebeklædning og isolering nedtages og bortskaffes. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i den nye væg. | 0.51348 | 0.048297 | 741 | 430.9412 | 33570 | 40 | 77.8993 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(243) - Åbakken ¦ Bakkevænget 1G, 8983 Gjerlev J | Bakkevænget 1G, 8983 Gjerlev J | 730-003595-015 | 533 | Varmefordelingspumpe | G - (VA29) - Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg | B - (VA27) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. B - (VA28) - Til ventilationsanlæggets varmeflade er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. C - (VA22) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. C - (VA21) - Til ventilationsanlæggets varmeflade er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. D - (VA14) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. D - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 180 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 32-100. El-stikket til pumpen var ved besigtigelsen taget ud og var dermed ikke i brug. Pumpen skønnes derved ikke at være nødvendigt for varmeanlæggets funktion. D - (VA16) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. D - (VA15) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 140 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 25-80. E - (VA18) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. E - (VA19) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 34 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. E - (VA20) - Til ventilationsanlæggets varmeflade er monteret en ældre pumpe med trinregulering med en max-effekt på 60 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS 25-40. Pumpen var ved besigtigelsen indstillet til trin 2. F - (VA26) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. F - (VA24) - Til ventilationsanlæggets varmeflade er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. G - (VA30+VA31) - På varmefordelingsanlægget er monteret to automatisk modulerende pumper med en max-effekt på 34 W. Pumperne er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. G - (VA29) - Til ventilationsanlæggets varmeflade er monteret en ældre pumpe med trinregulering med en max-effekt på 80 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS 25-40. Ved besigtigelsen konstateredes det at pumpen sandsynligvis var defekt. Ved udskiftning anbefales det et vælge en energirigtig pumpe som der foreslås her i energimærket. H - Der er ingen varmefordelingspumpe i bygningen. | G - (VA29) - Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpen, Grundfos UPS 25-40, kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha2 25-40 med en max-effekt på 18 W. | 2.7075 | 0.071117 | 361 | 722 | 4000 | 15 | 5.5402 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(243) - Åbakken ¦ Bakkevænget 1G, 8983 Gjerlev J | Bakkevænget 1G, 8983 Gjerlev J | 730-003595-015 | 533 | Ventilation | G - (VENT05) - Udskiftning af ventilationsanlæg | H - Der er naturlig ventilation i bygningerne. Bygningerne er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre fremstår i god stand. I bad er der mekanisk udsugning styret med hygrostat. G - (VENT05) - Der er monteret et ældre mekanisk ventilationsanlæg der ventilerer hele bygningen. Der er indblæsningsventiler i fællesrum samt bolig og udsugning i bad og køkken. Aggregat med krydsvarmeveksler er placeret i tagrum. Bygningen anses for at være normal tæt. Aggregatet bærer præg af at være gammelt, slidt og tæret. Det bør overvejes at udskifte ventilationsaggregatet til et nyt med bedre varmegenvinding og mere effektive ventilatorer. D - (VENT06) - Der er monteret et mekanisk ventilationsanlæg der ventilerer hele bygningen. Der er indblæsningsventiler i beboelsesrum samt fællesområder og udsugning i bad samt fællesområder. Aggregat af fabrikat Danvent Spar 20-C2-V med roterende varmeveksler er placeret i tagrum. Bygningen anses for at være normal tæt. B, C, E, F - (VENT07-10) - Der er i hver bygning monteret et mekanisk ventilationsanlæg der ventilerer hele bygningen. Der er indblæsningsventiler i fællesrum og udsugning i fællesrum samt bad og køkken i boliger. Aggregater med roterende varmeveksler er placeret i tagrum på hver bygning. Bygningerne anses for at være normal tæt. Aggregateterne synes at være i god stand. | G - (VENT05) - Der foreslåes udskiftning af det eksisterende ventilationsaggregat med et nyt og mere effektivt aggregat. Dette vil blandt andet kunne medvirke til et bedre indeklima, lavere energiforbrug og en bedre mulighed for central styring. | 1.7577 | 1.4614 | 7212 | 8788.3 | 100000 | 20 | 11.3788 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(243) - Åbakken ¦ Bakkevænget 1G, 8983 Gjerlev J | Bakkevænget 1G, 8983 Gjerlev J | 730-003595-015 | 533 | Bygningsdele | G - Efterisolering af fladt tag | B, C, D, E, F - Det flade tag ved ovenlys er isoleret med 250 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. G - Det flade tag ved ovenlys er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. | G - Eksisterende tag efterisoleres udvendigt med 100 mm trædefast isolering, så den samlede mængde udgør 300 mm isolering. Den nye tagflade skal have en taghældning på mindst 1:40. Eksisterende tagbeklædning rengøres og efterses for evt. skader, der i så fald skal udbedres. Herved sikres et tæt underlag, der kan fungere som dampspærre i den nye konstruktion. Forudsætningen herfor er, at den eksisterende dampspærre er perforeret. Inden pap- og efterisoleringsarbejdet udføres, skal det eksisterende tag være helt tør og uden lunker eller buler. Hvis det eksisterende tag er udført med ventilationsspalte mellem isoleringslag og tagbeklædning, skal spalten lukkes effektivt for ikke at miste effekten af efterisoleringslaget. Hvis det eksisterende tag er vådt, dvs. træfugten er over 15-17 %, skal ventilationsspalten forblive åben, indtil konstruktionen er tør, anslået efter et år. Tagkonstruktionen skal udføres med effektivt afvandingssystem til regnvand. Det anbefales, at det udføres med synlige nedløbsrør og tagrender af hensyn til senere inspektion. | 0.31848 | 0.030797 | 151 | 156.5 | 19656 | 40 | 125.5974 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(243) - Åbakken ¦ Bakkevænget 1G, 8983 Gjerlev J | Bakkevænget 1G, 8983 Gjerlev J | 730-003595-015 | 533 | Bygningsdele | G - Efterisolering af lodret skunk | B, C, D, E, F - - Lodrette skunkvægge ved ovenlys er isoleret med 250 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. D - Skråvægge i vindfang er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Der er ikke lavet forslag om efterisolering aht. lofter ved vinduespartier og lavere opvarmningstemperatur i vindfang. G - Vægge ved ovenlys er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. | G - Efterisolering af lodrette skunkvægge med 100 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 300 mm. Det påregnes at lodrette skunke er tilgængelige, hvorved overslagsprisen alene omfatter montering af den nye isolering. | 1.2705 | 0.067517 | 331 | 341.9 | 10764 | 40 | 31.4829 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(243) - Åbakken ¦ Bakkevænget 1G, 8983 Gjerlev J | Bakkevænget 1G, 8983 Gjerlev J | 730-003595-015 | 533 | Bygningsdele | G - Efterisolering af loftsrum | B, C, D, E, F - Loftsrum er isoleret med 250 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. H - Loftsrum er isoleret med 300 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale fra opførsel og renovering da der ikke var adgang til loftrum ved besigtigelsen. | G - Efterisolering af loftsrum med 150 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 350 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 1.9149 | 0.70946 | 3478 | 3590.1 | 74991 | 40 | 20.8883 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(243) - Åbakken ¦ Bakkevænget 1G, 8983 Gjerlev J | Bakkevænget 1G, 8983 Gjerlev J | 730-003595-015 | 533 | Vinduer & døre | G - Udskiftning af eksisterende ovenlysvinduer | G - Ovenlysvindue er monteret i det vandrette loft. Ovenlysene består af 2 lags klar akryl, monteret på massiv uisoleret karm. Typen er konstateret på tegningsmateriale. B, C, D, E, F - Ovenlysvinduer er monteret i fladt tag. Ovenlys skønnes at bestå af 3 lags klar akryl monteret på isoleret karm | G - Eksisterende kuppelovenlys foreslås udskiftet til nye med 4 lags klar akryl på isoleret karm. | 0.29918 | 0.05916 | 290 | 298.7 | 29952 | 30 | 100.2745 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(243) - Åbakken ¦ Bakkevænget 1G, 8983 Gjerlev J | Bakkevænget 1G, 8983 Gjerlev J | 730-003595-015 | 533 | Vinduer & døre | G - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude | B, C, E, F - Vinduer & døre er monteret med 2 lags energirude med varm kant. Nye mellemgange er dog monteret med 3 lags energiruder med varmt kant. D - Vinduer & døre er monteret med 2 lags energirude med kold kant. G - Vinduer & døre er monteret med 2 lags termorude. H - Vinduer & døre er monteret med 3 lags energirude med varm kant. | G - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude (BR2020). | 1.1152 | 2.3745 | 11641 | 12020.3 | 323360 | 30 | 26.9012 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(279) Korshøjcentret | Kastanievej 3A, 8930 Randers NØ | 730-003989-035 | 808 | Belysning | Gagn v. kontorer - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Kælder - Festsal, sløjd & EDB - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Birum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Samlingslokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gang - Armaturer med spare-/LED-pærer, med bevægelsesmelder. Vindfang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Kontorer & personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gagn v. kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Gagn v. kontorer - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.6168 | 0.006024 | 32 | 102.8 | 2500 | 15 | 24.3191 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
(1419) - Randers Stadion | Viborgvej 92, 8920 Randers NV | 730-037605-001 | 5022 | Belysning | Gamle omklædningsrum - Depoter - Installation af bevægelsesmelder | Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 00 - Maskinrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 00 - Udehold omklædning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 00 - Pauserum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 00 - Hjemmehold omklædning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 00 - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 00 - Foyér - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 01 - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 01 - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 01 - Tekøkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 01 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Niveau 01 - Styrketræning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 02 - Fællesareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 02 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Niveau 02 - Køkkendepot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 03 - Gangareal - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Niveau 03 - Ventilationsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 03 - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 03 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 03 - Skybokse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, kompaktrør og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Trapper - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gamle omklædningsrum - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gamle omklædningsrum - Omklædning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Gamle omklædningsrum - Depoter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gamle omklædningsrum - Tørrerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Gamle omklædningsrum - Depoter - Installation af bevægelsesmelder | 0.4446 | 0.010461 | 33 | 111.15 | 3750 | 15 | 33.7382 |  |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
(1419) - Randers Stadion | Viborgvej 92, 8920 Randers NV | 730-037605-001 | 5022 | Bygningsdele | Gamle omklædningsrum - Efterisolering af lette ydervægge af træ med 250 mm isolering | Mod Tv-platform - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 10V99321. Gavle - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 10V03110. Under Skybokse - Ydervægge under skybokse er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 10V99321 Gamle omklædningsrum - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 50 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. | Gamle omklædningsrum - Efterisolering med 250 mm isolering i lette ydervægge. Eksisterende pladebeklædning og isolering nedtages og bortskaffes. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i den nye væg. | 0.67478 | 0.11334 | 1500 | 923.1 | 54720 | 40 | 59.2785 |  |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
(1419) - Randers Stadion | Viborgvej 92, 8920 Randers NV | 730-037605-001 | 5022 | Bygningsdele | Gamle omklædningsrum - Indvendig efterisolering af skråvægge med 300 mm isolering og fjernelse af eksisterende isolering | Gamle omklædningsrum - Skråvægge er isoleret med 50 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 7. | Gamle omklædningsrum - Indvendig efterisolering af skråvægge med 300 mm isolering.. Det foreslås at isolere skråvægge indefra, i forbindelse med større indvendig renovering. Eksisterende beklædning og isolering fjernes og bortskaffes, og der udføres den nødvendige forskalling for den nye isolering og vægbeklædning. Tætheden skal sikres iht. gældende regler. | 1.8933 | 2.3656 | 31299 | 19269.05 | 407110 | 40 | 21.1277 |  |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
(1419) - Randers Stadion | Viborgvej 92, 8920 Randers NV | 730-037605-001 | 5022 | Bygningsdele | Gamle omklædningsrum - Isolering af uisolerede hule ydervægge af tegl ved indblæsning af mineraluldsgranulat | Ydervægge består af 360 mm præfabrikeret beton-facadeelement med 60 mm forplade, 125 mm indstøbt mineraluldsbatts og 175 mm bagplade. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 10V99320. Gamle omklædningsrum - Ydervægge er udført som 30 cm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af tegl. Hulrummet er ikke isoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn Nr. 7. | Gamle omklædningsrum - Isolering af uisolerede hulmure af tegl med mineraluldsgranulat. Inden isoleringsarbejdet påbegyndes bør godkendt isolatør vurdere, om ydervægge er velegnet til isolering. Visse ydervægge egner sig ikke til hulmursisolering, da der kan opstå fugtproblemer og afskalning af facaden. | 10.0781 | 1.1692 | 15470 | 9523.85 | 37800 | 40 | 3.969 |  |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
(1419) - Randers Stadion | Viborgvej 92, 8920 Randers NV | 730-037605-001 | 5022 | Bygningsdele | Gamle omklædningsrum - Nedrivning af eksisterende krybekælder og etablering af nyt terrændæk med 300 mm isolering | Gamle omklædningsrum - Gulv mod rørkanal af massiv beton, er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 7. | Gamle omklædningsrum - Eksisterende krybekælder fjernes og alle ventilationsåbninger lukkes ved tilstøbning. Der udlægges sandfyld til underside af ny isolering. Der isoleres med 300 mm fast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør, må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. | 1.3484 | 0.89396 | 11828 | 7281.6 | 216000 | 40 | 29.6638 |  |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
(1419) - Randers Stadion | Viborgvej 92, 8920 Randers NV | 730-037605-001 | 5022 | Bygningsdele | Gamle omklædningsrum - Ophugning af eksisterende terrændæk og støbning af nyt med 300 mm mineraluld eller polystyrenplader | Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 150 mm polystyrenplader under betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 10V99320. Gamle omklædningsrum - Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 7 | Gamle omklædningsrum - Fjernelse af eksisterende terrændæk og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 300 mm trædefast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. | 0.31532 | 1.082 | 14317 | 8813.15 | 1118000 | 40 | 126.8559 |  |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
(1419) - Randers Stadion | Viborgvej 92, 8920 Randers NV | 730-037605-001 | 5022 | Belysning | Gamle omklædningsrum - Tørrerum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 00 - Maskinrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 00 - Udehold omklædning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 00 - Pauserum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 00 - Hjemmehold omklædning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 00 - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 00 - Foyér - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 01 - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 01 - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 01 - Tekøkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 01 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Niveau 01 - Styrketræning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 02 - Fællesareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 02 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Niveau 02 - Køkkendepot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 03 - Gangareal - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Niveau 03 - Ventilationsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 03 - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 03 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 03 - Skybokse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, kompaktrør og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Trapper - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gamle omklædningsrum - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gamle omklædningsrum - Omklædning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Gamle omklædningsrum - Depoter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gamle omklædningsrum - Tørrerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Gamle omklædningsrum - Tørrerum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.02085 | 0.000847 | 11 | 6.95 | 5000 | 15 | 719.4245 |  |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
(977) - KFUMs Fritidsgård Solgården | Nordre Fælledvej 3, 8930 Randers NØ | 730-015580-001 | 274 | Belysning | Gammel toilet - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Opholdsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gammel toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Entre - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Bryggers - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Teknikrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Nye toiletter - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Mellemgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Pavilion - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Overetage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Gammel toilet - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.23184 | 0.004334 | 12 | 38.6392 | 2500 | 15 | 64.7012 |  |  | G til C mærker | [8 empty] | Ferie
(1460) - Børnehuset Overvænget BBR2 | Overvænget 27, 8920 Randers NV | 730-016227-002 | 88 | Belysning | Gandareal - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gandareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Gandareal - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.8092 | 0.037904 | 112 | 404.6 | 7500 | 15 | 18.5368 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(307) Korshøjcentret ¦ Kastanievej 12A-H | Kastanievej 12A, 8930 Randers NØ | 730-004099-001 | 541 | Bygningsdele | Gang - Efterisolering af lette ydervægge af træ med 250 mm isolering | Karnap (top) - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 175 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale nr. 204A. Karnap (bund) - Ydervægge er udført som let konstruktion med udvendig halvstens skalmur og let beklædning indvendig. Hulrum er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale nr. 204A. Gang - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 50 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale nr. 205. | Gang - Indvendig efterisolering med 250 mm isolering i lette ydervægge. Eksisterende pladebeklædning og isolering nedtages og bortskaffes. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i den nye væg. | 0.93832 | 0.043037 | 211 | 218.3 | 9306 | 40 | 42.6294 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm | [17 empty] | Bolig
(67) Ommersyssel Rideklub | Dalbyovervej 44, 8983 Gjerlev J | 730-003853-001 | 105 | Belysning | Gang - Udskiftning af armaturer | Udebelysning på klubhuset består af LED-projektør. Lyset styres at bevægelsessensor med skumringsrelæ. På ridehal er der udebelysning bestående af LED-projektør samt armaturer med metalhalogenlyskilder. Der er også styrings af lys via bevægelsesmelder og skumringsrelæ. Inde i ridehal er der monteret 44 armaturer med 2 stk lysstofrør. Det er muligt at nogle lysstofrør er udskiftet til LED-rør, men det var ikke muligt at konstatere ved besigtigelsen pga. monteringshøjde. Opholdsrum - Armaturer med LED pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gang - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Toiletter - Armaturer med LED- og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vaskerum - Armaturer med LED-rør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Møderum - Ej tilgængelig ved besigtigelsen. | Gang - Udskiftning af armatur med glødepærer til nyt LED-armatur. | 3.4738 | 0.013396 | 28 | 115.7938 | 500 | 15 | 4.318 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024 |  |  |  |  | Idræt
(657) - Atelier | Hadsundvej 72, 8930 Randers NØ | 730-011837-001 | 296 | Belysning | Gang - Udskiftning af armaturer | Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Trapper - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Rum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. WC - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Gang - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.9696 | 0.022577 | 61 | 242.4 | 3750 | 15 | 15.4703 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [6 empty] | Kontor | [17 empty] | Kultur
(411) / B65 og Linde Dartklub | Sognevej 59, 8983 Gjerlev J | 730-002266-001 | 209 | Belysning | Gang - Udskiftning af armaturer | Omklædningsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Der var ikke adgang til øvrig del af bygningen. Derfor er der regnet med en gennemsnitlig belysningseffekt på 10W/m². | Gang - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.66261 | 0.000885 | 15 | 55.2178 | 1250 | 15 | 22.6376 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
(68) - KFUM Spejderne | Udbyhøjvej 668, 8970 Havndal | 730-002920-002 | 167 | Belysning | Gang - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Udebelysning består af armaturer med sparepærer. Køkken/spiserum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 4 * Patruljerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Depot ved køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Gang - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.52719 | 0.006895 | 35 | 156.4 | 4450 | 15 | 28.4527 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
(1237) Materialegården | Platanvænget 5, 8990 Fårup | 730-007834-001 | 486 | Belysning | Gang - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Garage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Garderobe og toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Frokoststue - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. | Gang - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.27093 | 0.00373 | 20 | 90.3091 | 5000 | 15 | 55.3654 |  |  | G til C mærker | [13 empty] | Fårup | Transport
Tirsdalens Skole | R. Hougårds Vej 50, 8960 Randers SØ | 730-016601-001 | 12549 | Bygningsdele | Gang 10 - Ophugning af eksisterende kældergulv og støbning af nyt med 250 mm mineraluld eller polystyrenplader | Gang 10 - Kældergulv vurderes isoleret iht. BR67. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. | Gang 10 - Fjernelse af eksisterende kældergulv og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 250 mm trædefast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. | 0.28337 | 1.45 | 21981 | 14842.68 | 2095200 | 40 | 141.1605 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Tirsdalens Skole | R. Hougårds Vej 50, 8960 Randers SØ | 730-016601-001 | 12549 | Bygningsdele | Gang 10 - Udvendig efterisolering af kælderydervægge mod jord med 200 mm | Gang 10 - Kælderydervægge mod jord. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. | Gang 10 - Udvendig efterisolering med 200 mm isoleringsplader på kælderydervægge. Der skal anvendes et godkendt efterisoleringsprodukt til kælderydervægge. Arbejdet bør udføres i sammenhæng med isolering af samtlige kælderydervægsarealer, placeret både under og over terræn. De samlede isoleringsarbejder skal derfor udføres til så stor dybde som muligt, dog ikke dybere end kældervægsfundamentet. Normalt mindst svarende til samme niveau som underside af indvendigt kældergulv for at bryde kuldebroen. Efter opsætning af den udvendige isolering, udføres der en regntæt inddækning øverst på efterisoleringen. Den skal udformes, så vand der løber ned ad facaden, bliver bortledt fra væggene effektivt. Hvis der ikke forefindes et omfangsdræn, bør dette etableres i forbindelse med efterisoleringsarbejdet. | 0.22665 | 0.32884 | 4986 | 3366 | 594048 | 40 | 176.4848 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Tirsdalens Skole | R. Hougårds Vej 50, 8960 Randers SØ | 730-016601-001 | 12549 | Bygningsdele | Gang 10,20,30 & 60 - Indvendig efterisolering af tagrem med 200 mm | Gang 10,20,30 & 60 - Tagrem er synlig udvendigt og beklædt indvendig. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. Gang 40 & 50 - Tagrem er synlig udvendigt og indvendig. Hulrum mellem rem er isoleret med 20 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 2.1. Gang 40 & 50 - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 2.2. Gymnastiksal - Tagrem er synlig udvendigt og beklædt indvendig . Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. Svømmehal - Tagrem er synlig udvendigt og beklædt indvendig. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. Idrætshal - Tagrem er synlig udvendigt og beklædt indvendig. Hulrum mellem rem og beklædninger er ikke isoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 2.3. | Gang 10,20,30 & 60 - Indvendig efterisolering af tagrem med 200 mm isolering. Eksisterende pladebeklædning nedtages og bortskaffes. Arbejdet udføres i forbindelse med anden indvendig efterisolering af ydervægge. I den forbindelse opsættes der ny effektiv dampspærre og afsluttes med godkendt pladebeklædning. | 0.45769 | 0.46589 | 7062 | 4769.04 | 416790 | 40 | 87.3949 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Tirsdalens Skole | R. Hougårds Vej 50, 8960 Randers SØ | 730-016601-001 | 12549 | Bygningsdele | Gang 10,20,30,60 & Fordelergang - Nedrivning af eksisterende krybekælder og etablering af nyt terrændæk med 250 mm isolering | Gang 10,20,30,60 & Fordelergang - Gulv mod krybekælder vurderes isoleret iht. BR67. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. Gang 40 & 50 - Gulv mod installationsskakt udført af leca med slidlag. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 2.1. Gymnastiksal (Resterende rum) - Gulv mod krybekælder vurderes isoleret iht. BR67. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. Svømmehal - Gulv mod kælder & krybekælder af massiv beton, er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. (29)95.36. Svømmehal - Gulv mod ventilationskanal af massiv beton, er isoleret med 50 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. (29)95.28. Idrætshal - Gulv mod installationsskakt udført af lecadæk med slidlag. Ved bade er lecadækket isoleret med yderligere 80 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 2.3 & 2.4. | Gang 10,20,30,60 & Fordelergang - Eksisterende krybekælder fjernes og alle ventilationsåbninger lukkes ved tilstøbning. Der udlægges sandfyld til underside af ny isolering. Der isoleres med 250 mm fast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør, må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. | 0.23967 | 3.9005 | 59125 | 39927.16 | 6663600 | 40 | 166.8939 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Tirsdalens Skole | R. Hougårds Vej 50, 8960 Randers SØ | 730-016601-001 | 12549 | Bygningsdele | Gang 40 & 50 - Efterisolering af fladt tag med 150 mm isolering, så den samlede isolering udgør 300 mm | Gang 40 & 50 - Det flade tag er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 2.2. Idrætshal - Det flade tag er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 2.4. Idrætshal (Hal) - Det flade tag er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 2.5. | Gang 40 & 50 - Eksisterende tag efterisoleres udvendigt med 150 mm trædefast isolering, så den samlede mængde udgør 300 mm isolering. Den nye tagflade skal have en taghældning på mindst 1:40. Eksisterende tagbeklædning rengøres og efterses for evt. skader, der i så fald skal udbedres. Herved sikres et tæt underlag, der kan fungere som dampspærre i den nye konstruktion. Forudsætningen herfor er, at den eksisterende dampspærre er perforeret. Inden pap- og efterisoleringsarbejdet udføres, skal det eksisterende tag være helt tør og uden lunker eller buler. Hvis det eksisterende tag er udført med ventilationsspalte mellem isoleringslag og tagbeklædning, skal spalten lukkes effektivt for ikke at miste effekten af efterisoleringslaget. Hvis det eksisterende tag er vådt, dvs. træfugten er over 15-17 %, skal ventilationsspalten forblive åben, indtil konstruktionen er tør, anslået efter et år. Tagkonstruktionen skal udføres med effektivt afvandingssystem til regnvand. Det anbefales, at det udføres med synlige nedløbsrør og tagrender af hensyn til senere inspektion. | 0.32564 | 0.25642 | 3888 | 2624.64 | 322400 | 40 | 122.8359 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Tirsdalens Skole | R. Hougårds Vej 50, 8960 Randers SØ | 730-016601-001 | 12549 | Bygningsdele | Gang 40 & 50 - Efterisolering af lette ydervægge af træ med 250 mm isolering | Gang 10,20,30 & 60 - Tagrem er synlig udvendigt og beklædt indvendig. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. Gang 40 & 50 - Tagrem er synlig udvendigt og indvendig. Hulrum mellem rem er isoleret med 20 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 2.1. Gang 40 & 50 - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 2.2. Gymnastiksal - Tagrem er synlig udvendigt og beklædt indvendig . Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. Svømmehal - Tagrem er synlig udvendigt og beklædt indvendig. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. Idrætshal - Tagrem er synlig udvendigt og beklædt indvendig. Hulrum mellem rem og beklædninger er ikke isoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 2.3. | Gang 40 & 50 - Indvendig efterisolering med 250 mm isolering i lette ydervægge. Eksisterende pladebeklædning og isolering nedtages og bortskaffes. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i den nye væg. | 0.30163 | 0.009947 | 151 | 101.8 | 13500 | 40 | 132.613 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Tirsdalens Skole | R. Hougårds Vej 50, 8960 Randers SØ | 730-016601-001 | 12549 | Bygningsdele | Gang 40 & 50 - Efterisolering af tagrem af træ med 250 mm isolering | Gang 10,20,30 & 60 - Tagrem er synlig udvendigt og beklædt indvendig. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. Gang 40 & 50 - Tagrem er synlig udvendigt og indvendig. Hulrum mellem rem er isoleret med 20 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 2.1. Gang 40 & 50 - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 2.2. Gymnastiksal - Tagrem er synlig udvendigt og beklædt indvendig . Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. Svømmehal - Tagrem er synlig udvendigt og beklædt indvendig. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. Idrætshal - Tagrem er synlig udvendigt og beklædt indvendig. Hulrum mellem rem og beklædninger er ikke isoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 2.3. | Gang 40 & 50 - Indvendig efterisolering af tagrem med 250 mm isolering. Arbejdet udføres i forbindelse med anden indvendig efterisolering af ydervægge. I den forbindelse opsættes der ny effektiv dampspærre og afsluttes med godkendt pladebeklædning. | 0.66599 | 0.29425 | 4462 | 3011.92 | 180900 | 40 | 60.0614 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Tirsdalens Skole | R. Hougårds Vej 50, 8960 Randers SØ | 730-016601-001 | 12549 | Bygningsdele | Gang 40 & 50 - Nedrivning af eksisterende installationsskakt og etablering af nyt terrændæk med 250 mm isolering | Gang 10,20,30,60 & Fordelergang - Gulv mod krybekælder vurderes isoleret iht. BR67. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. Gang 40 & 50 - Gulv mod installationsskakt udført af leca med slidlag. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 2.1. Gymnastiksal (Resterende rum) - Gulv mod krybekælder vurderes isoleret iht. BR67. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. Svømmehal - Gulv mod kælder & krybekælder af massiv beton, er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. (29)95.36. Svømmehal - Gulv mod ventilationskanal af massiv beton, er isoleret med 50 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. (29)95.28. Idrætshal - Gulv mod installationsskakt udført af lecadæk med slidlag. Ved bade er lecadækket isoleret med yderligere 80 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 2.3 & 2.4. | Gang 40 & 50 - Eksisterende installationsskakt fjernes og alle ventilationsåbninger lukkes ved tilstøbning. Der udlægges sandfyld til underside af ny isolering. Der isoleres med 250 mm fast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør, må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. | 2.9192 | 4.7355 | 71779 | 48473.8 | 664200 | 40 | 13.7022 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Tirsdalens Skole | R. Hougårds Vej 50, 8960 Randers SØ | 730-016601-001 | 12549 | Bygningsdele | Gang 60 - Isolering af gulv mod uopvarmet kælder med 100 mm isolering | Idrætshal - Gulv mod uopvarmet kælder af massiv beton, er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 2.5. Gang 60 - Gulv mod uopvarmet kælder vurderes isoleret iht. BR67. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. | Gang 60 - Isolering af gulv mod uopvarmet kælder med 100 mm isolering. Montering af nedhængt loft i kælder på underside af etageadskillelse udført som massivt betondæk. Der udføres effektiv dampspærre og afsluttes med godkendt beklædning. Det er vigtigt at have fokus på at rumhøjden ikke gøres lavere end bygningsreglementets krav herfor. Efter isoleringen af etageadskillelsen vil temperaturen i kælderen blive lavere. Herved øges risikoen for fugtproblemer, hvis der ikke ventileres. Det anbefales at etablere udeluftventiler i alle rum, og husejeren bør instrueres i korrekt udluftning af kælderen så fugt mv. undgåes. | 0.88561 | 0.47844 | 7253 | 4897.4 | 221200 | 40 | 45.1668 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
(286) SMIFF Klubhus | Amtsvejen 68, 8930 Randers NØ | 730-000116-001 | 351 | Belysning | Gang v. omklædning 2 & 3 - Udskiftning af glødepærer til LED | Rum betegnelser er fra plantegning dateret d. 13/12-1999. Fælles samlingslokale - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Arkiv - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Entre - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Omklædning 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bad v. omklædning 1 - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Depot v. omklædning 1 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Entre mellem omklædning I & II - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Teknikrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Omklædning 2-4 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toilet v. omklædning 4 - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Gang v. omklædning 2 & 3 - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Dommeromklædning - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. | Gang v. omklædning 2 & 3 - Udskiftning af glødepærer til 5W LED. | 1.9977 | 0.007263 | 39 | 159.8182 | 400 | 5 | 2.5028 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
(976) - Vesterbakkeskolen | Blommevej 50, 8930 Randers NØ | 730-011888-005 | 5481 | Bygningsdele | Gangareal - Ophugning af eksisterende terrændæk og støbning af nyt med 300 mm mineraluld eller polystyrenplader | Gangareal - Terrændæk er udført af betonfliser. Gulvet er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 27A. Nyt gangareal - Terrændæk er udført med betonfliser. Gulvet er isoleret med 300 mm polystyrenplader under betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 31A. Personalefløj & kontor - Terrændæk er udført af beton med svømmende gulv. Gulvet er isoleret med 50 mm isolering. Under betonen er isoleret med 200 mm letklinker. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 27A. Klasselokaler & Undervisning - Terrændæk er udført i beton med strøgulve. Under betonen er der isoleret med 200 mm letklinker. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 34. Nye toiletter - Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 200 mm leca under betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. K.11. | Gangareal - Fjernelse af eksisterende terrændæk og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 300 mm trædefast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. | 0.28862 | 0.9854 | 15160 | 7504.2 | 1040000 | 40 | 138.5891 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller |  |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(1476) - Kollektivhuset | Viborgvej 98D, 8920 Randers NV | 730-019757-001 | 425 | Belysning | Gangareal - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Undervisning/træningslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toiletter og depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Gangareal - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder en i hvet lokale i alt 2 stk. | 1.8304 | 0.15601 | 410 | 1677.85 | 13750 | 15 | 8.195 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  | Ferie
(261) - Materialegården Gjerlev | Vestergade 29, 8983 Gjerlev J | 730-003061-002 | 110 | Belysning | Gangareal - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Depot & Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Personalestue - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Uopvarmet hal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Gangareal - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.53684 | 0.020094 | 102 | 204 | 5700 | 15 | 27.9412 |  |  | G til C mærker | [20 empty] | Lager
(1954) BBR 5 - Friids- og juniorklubben Fiskergården | Fiskergårdsvej 31, 8920 Randers NV | 730-010483-005 | 219 | Belysning | Gangareal - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Opholdsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toiletter - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Depot - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Køkken - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. | Gangareal - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.1683 | 0.010402 | 26 | 112.2 | 10000 | 15 | 89.1266 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
(812) - Bakkegården | Lodsejervej 8A, 8900 Randers C | 730-011798-006 | 514 | Belysning | Gangarealer - Installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | Tilbygning - Kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Spise- og opholdsstue - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Køkken og opvask - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gangarealer - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Kælder-, teknik, og pumperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Gangarealer - Installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 2.5719 | 0.060638 | 214 | 685.84 | 4000 | 15 | 5.8323 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  | Ferie
Fårup Børnehave | Kølbakken 14, 8990 Fårup | 730-005770-001 | 138 | Belysning | Gangarealer - Udskiftning af armaturer | Fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Legerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bryggers/garderobe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. | Gangarealer - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.88527 | 0.007403 | 39 | 147.5455 | 2500 | 15 | 16.9439 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
Kristrupcentret | Byvænget 12, 8960 Randers SØ | 730-009512-001 | 2971 | Belysning | Gangarealer - Udskiftning af glødepærer til LED | Gangarealer - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, glødepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Grov køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Vareindlev. - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stueetage - Kølerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Stueetage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - 1. sal - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - 1. sal - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - 2. sal - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - 2. sal - Toiletter - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - 3. sal - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - 3. sal - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - 1. etage - Omklædningsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, ledpærer og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 1. etage - Mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 1. etage - Depot/rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 1. etage - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 1. etage - Redskabsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 2. etage - Vagtrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 2. etage - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - 3. etage - Depot/rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - Elevator - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Gangarealer - Udskiftning af glødepærer til LED. | 17.3143 | 1.1938 | 6060 | 12120 | 3500 | 5 | 0.28878 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(243) - Åbakken (bygning 1) | Bakkevænget 1, 8983 Gjerlev J | 730-003595-001 | 2595 | Belysning | Gangarealer i stueetage - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Ved besigtigelsen var der ikke adgang til træningsbassin, dameomklædning og 2 depoter i kælder mod nord. Derfor er der i energimærket regnet med en standard-effekt per m². Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vaskerum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er som det eneste sted i bygningen styring ved bevægelsesmelder. Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gangområder og trappe i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt sparepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Motionsrum - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Omklædningsrum, brus og toilet i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kontorer og personalerum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, lysstofrørsarmaturer med højfrekvent spole samt armaturer med kompaktrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Køkken-kontor og salgsbod - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Terapi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer både med højfrekvente forkoblinger og med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gangarealer i stueetage - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Indgange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Træningsområde - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer både med højfrekvente forkoblinger og med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Spisestue og opholdsstue - Kuglependler skønnes at være monteret med sparepære/kompaktrør. | Gangarealer i stueetage - Udskiftning af lysstofsarmaturer med højfrekvent spole til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmeldere | 3.3136 | 0.45693 | 2355 | 6351 | 28750 | 15 | 4.5268 |  |  | G til C mærker |  | Solceller | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
(243) - Åbakken (bygning 1) | Bakkevænget 1, 8983 Gjerlev J | 730-003595-001 | 2595 | Belysning | Gangområder og trappe - Installation af bevægelsesmelder | Ved besigtigelsen var der ikke adgang til træningsbassin, dameomklædning og 2 depoter i kælder mod nord. Derfor er der i energimærket regnet med en standard-effekt per m². Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vaskerum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er som det eneste sted i bygningen styring ved bevægelsesmelder. Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gangområder og trappe i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt sparepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Motionsrum - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Omklædningsrum, brus og toilet i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kontorer og personalerum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, lysstofrørsarmaturer med højfrekvent spole samt armaturer med kompaktrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Køkken-kontor og salgsbod - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Terapi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer både med højfrekvente forkoblinger og med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gangarealer i stueetage - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Indgange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Træningsområde - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer både med højfrekvente forkoblinger og med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Spisestue og opholdsstue - Kuglependler skønnes at være monteret med sparepære/kompaktrør. | Gangområder og trappe - Installation af bevægelsesmeldere | 2.6137 | 0.14921 | 772 | 2178.1 | 12500 | 15 | 5.7389 |  |  | G til C mærker |  | Solceller | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
(1237) Materialegården | Platanvænget 5, 8990 Fårup | 730-007834-001 | 486 | Belysning | Garage - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | Garage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Garderobe og toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Frokoststue - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. | Garage - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 2.2455 | 0.34317 | 1742 | 3832.4 | 25600 | 15 | 6.6799 |  |  | G til C mærker | [13 empty] | Fårup | Transport
(96) Børnehaven Essenbækken | Dybdalvej 3, 8960 Randers SØ | 730-036133-001 | 255 | Belysning | Garderobe - Installation af bevægelsesmelder | Personalerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt gløde- og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Garderobe v. personalerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Personale toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børne toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Baggang - Armaturer med almindelige glødepære og LED, uden bevægelsesmelder. Fællesrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt gløde-, spare og LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Funktionsrum 1 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Funktionsrum 3 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stillerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Udebelysning består af armaturer med kompaktrør. | Garderobe - Installation af bevægelsesmelder | 1.1604 | 0.017041 | 53 | 193.4 | 2500 | 15 | 12.9266 |  |  | G til C mærker |  | Solceller |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(1515) - Skovbørnehaven Troldebo | Himmelbovej 2, 8920 Randers NV | 730-012199-001 | 112 | Belysning | Garderobe - Udskiftning af armaturer | Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. | Garderobe - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.264 | 0.008668 | 44 | 88 | 5000 | 15 | 56.8182 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(1411) - Børnehuset Birkebo | Viborgvej 98B, 8920 Randers NV | 730-029678-001 | 669 | Belysning | Garderobe - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fællesareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør samt led. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stillerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Garderobe - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.7308 | 0.028369 | 77 | 304.5 | 6250 | 15 | 20.5255 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(1354) - Børnehuset Gassum | Østervænget 15, 8981 Spentrup | 730-005955-001 | 312 | Belysning | Garderobe - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Kælder - Teknikrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og højfrekvente forkoblinger samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Garderobe - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.37071 | 0.011978 | 34 | 129.75 | 5250 | 15 | 40.4624 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(1770) - Børnehuset Gudenådalen | Stavnagervej 2D, 8870 Langå | 730-039358-001 | 1265 | Belysning | Garderobe - Udskiftning af halogenpærer til LED | Stort fællesrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved med dagslysstyring. Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Opholdsrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenpærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Motorikrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenpærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Garderobe - Udskiftning af halogenpærer til LED. | 2.0555 | 0.02758 | 140 | 246.6646 | 600 | 5 | 2.4325 |  |  |  |  | Solceller |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
741 - Tøjhushavens Børnehus | Krusesgade 2, 8900 Randers C | 730-018946-002 | 144 | Belysning | Garderobe og stuer - Udskiftning af armaturer | Rum i det fri - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælderrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt pærer med halogen. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Garderobe og stuer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Garderobe og stuer - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.99388 | 0.12303 | 256 | 1408 | 21250 | 15 | 15.0923 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(1237) Materialegården | Platanvænget 5, 8990 Fårup | 730-007834-001 | 486 | Belysning | Garderobe og toiletter - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Garage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Garderobe og toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Frokoststue - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. | Garderobe og toiletter - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 2.088 | 0.025182 | 136 | 654.2364 | 4700 | 15 | 7.1839 |  |  | G til C mærker | [13 empty] | Fårup | Transport
(96) Børnehaven Essenbækken | Dybdalvej 3, 8960 Randers SØ | 730-036133-001 | 255 | Belysning | Garderobe v. personalerum - Installation af bevægelsesmelder | Personalerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt gløde- og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Garderobe v. personalerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Personale toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børne toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Baggang - Armaturer med almindelige glødepære og LED, uden bevægelsesmelder. Fællesrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt gløde-, spare og LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Funktionsrum 1 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Funktionsrum 3 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stillerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Udebelysning består af armaturer med kompaktrør. | Garderobe v. personalerum - Installation af bevægelsesmelder | 0.60672 | 0.004472 | 16 | 50.56 | 1250 | 15 | 24.7231 |  |  | G til C mærker |  | Solceller |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(1415) - Børnehaven Viborgvej | Viborgvej 96, 8920 Randers NV | 730-020988-001 | 545 | Belysning | Garderober - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmeldere | Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED- sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fællesareal & køkken - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Garderober -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Vindfang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Opholdsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Toilet & Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Garderober - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmeldere | 0.39408 | 0.062096 | 208 | 656.8 | 25000 | 15 | 38.0633 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(1394) - Ungdomspensionen Vester Alle | Vester Alle 5, 8900 Randers C | 730-019415-001 | 333 | Bygningsdele | Gavl - Efterisolering af lette ydervægge af træ med 250 mm isolering | Gavl - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale samt er konstruktionstykkelse er målt ved vindue. Tegn. Nr. 6 | Gavl - Indvendig efterisolering med 250 mm isolering i lette ydervægge. Eksisterende pladebeklædning og isolering nedtages og bortskaffes. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i den nye væg. | 0.10288 | 0.0169 | 260 | 128.7 | 50040 | 40 | 388.8112 |  |  | G til C mærker | [10 empty] | Døgninstitution
Vorup Idræts- og Kulturhus, Idrætsbygning | Vorup Boulevard 33, 8940 Randers SV | 730-019928-002 | 1497 | Bygningsdele | Gavl mod vest - Isolering af hule ydervægge af tegl med granulat samt indvendig påforing med 150 mm isolering | Gavl mod vest Ydervægge er udført som 350 mm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af tegl. Hulrummet er ikke isoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. | Gavl mod vest Isolering af hule ydervægge af tegl ved indblæsning af granulat, samt indvendig påforing med 150 mm isolering. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. Det bør i øvrigt undersøges om isoleringsarbejdet kan medføre dannelse af skimmelsvampe bag isoleringen. | 2.7045 | 1.9926 | 30625 | 21429.39 | 316948 | 40 | 14.7903 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
(1370) Vestervangsskolen - Pavillion | Nålemagervej 114, 8920 Randers NV | 730-019501-007 | 104 | Belysning | Generelt - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, enkelt armatur er med højfrekvent forkobling. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Generelt - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 1.4459 | 0.2624 | 1332 | 2930.4 | 30400 | 15 | 10.374 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  |  | Undervisning
Randers Kulturhus | Stemannsgade 2, 8900 Randers C | 730-017894-001 | 13584 | Brugsvandsrør | Gl. bygning - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm | Ejendommen Brugsvandsrør og cirkulationsledning er udført som 1/2" stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. Ejendommen Varmetabet fra tilslutningsrør under 5 meter indregnes med et standard værdisæt for rørlængde og isoleringsniveau svarende til 4 meter med 30 mm isolering. Dette udføres iht. BEK 1759 - Bekendtgørelse om Håndbog for Energikonsulenter. | Ejendommen Efterisolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0.33755 | 0.0468 | 720 | 503.28 | 44730 | 30 | 88.877 |  |  | G til C mærker | [17 empty] | 3 - ES står for udvendig VH | [6 empty] | Kultur
Randers Kulturhus | Stemannsgade 2, 8900 Randers C | 730-017894-001 | 13584 | Bygningsdele | Gl. bygning - Loftsrum - Efterisolering af loftsrum op til ialt 300 mm isolering | Gl. bygning - Loftsrum Loftsrum er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Ny bygning - Loftsrum Loftsrum er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktionstykkelse er målt ved ovenlysvindue. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette. | Gl. bygning - Loftsrum Efterisolering af loftsrum med 150 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 300 mm Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. Ny bygning - Loftsrum Efterisolering af loftsrum med 150 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 300 mm Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 1.1502 | 1.3366 | 20809 | 14363.87 | 499515 | 40 | 34.7758 |  |  | G til C mærker | [17 empty] | 3 - ES står for udvendig VH | [6 empty] | Kultur
Randers Kulturhus | Stemannsgade 2, 8900 Randers C | 730-017894-001 | 13584 | Vinduer & døre | Gl. Bygning - Nord - Udskiftning af vinduer til nye med energiruder | Gl. bygning - vest Oplukkelige vinduer med flere fag. Vinduerne er monteret med etlags glasrude og forsatsrude. Gl. bygning - syd Oplukkelige vinduer med flere fag. Vinduerne er monteret med etlags glasrude og forsatsrude. Gl. bygning - nord Oplukkelige vinduer med flere fag. Vinduerne er monteret med etlags glasrude og forsatsrude. Ny bygning - Syd Faste vinduer med et fag. Vinduerne er monteret med tolags termorude med kold kant. Ny bygning - Øst Faste vinduer med et fag. Vinduerne er monteret med tolags termorude med kold kant. Ny bygning - Nord Faste vinduer med et fag. Vinduerne er monteret med tolags termorude med kold kant. | Gl. bygning - nord Eksisterende flerfagsvinduer med gående rammer foreslås udskiftet til nye vinduer med trelags energiruder, energiklasse A. | 0.52626 | 0.47645 | 7330 | 5123.67 | 292080 | 30 | 57.006 |  |  | G til C mærker | [17 empty] | 3 - ES står for udvendig VH | [6 empty] | Kultur
Randers Kulturhus | Stemannsgade 2, 8900 Randers C | 730-017894-001 | 13584 | Ventilationskanal | Gl. bygning - sidebygning. Efterisolering af ventilationskanaler med 30 mm lamelmåtte m alu. | Gl. bygning - sidebygning Ventilationskanal Ø160 mm er isoleret med 30 mm isolering og afsluttet med asfaltpap. Kanalerne er placeret på loft. Gl. Bygning. Ventilationskanaler Ø 250 mm er isoleret med 30 mm isolering og afsluttet med alukapper. Kanalerne er placeret udvendigt på tag. Ny Bygning Ventilationskanaler Ø 630 mm er isoleret med 50 mm isolering og afsluttet med alukapper. Kanalerne er placeret udvendigt på tag. Ny Bygning Ventilationskanaler Ø 450 mm er isoleret med 50 mm isolering og afsluttet med alukapper. Kanalerne er placeret udvendigt på tag. | Gl. bygning - sidebygning Der foreslås efterisolering af ventilationskanaler på loft med Rockwool lamelmåtter med alufolie, lambda 41. Efterisoleringen udføres uden på den eksisterende isolering. | 1.2897 | 0.07995 | 1230 | 859.77 | 20000 | 30 | 23.262 |  |  | G til C mærker | [17 empty] | 3 - ES står for udvendig VH | [6 empty] | Kultur
Randers Kulturhus | Stemannsgade 2, 8900 Randers C | 730-017894-001 | 13584 | Vinduer & døre | Gl. bygning - stort ovenlysvindue - Udskiftning af eksisterende ovenlysvinduer | Gl. bygning - stort ovenlysvindue Ovenlysvinduer er monteret med tolags termoruder med kold kant. Ny bygning Ovenlysvinduer i tag er monteret med tolags termoruder med kold kant. Gl. bygning Ovenlysvinduer er monteret med tolags termoruder med kold kant. Ny bygning - Stor pyramide Nord Ovenlysvinduer er monteret med tolags termoruder med kold kant. Ny bygning - Lille pyramide Ovenlysvinduer er monteret med tolags termoruder med kold kant. | Gl. bygning - stort ovenlysvindue Eksisterende ovenlysvinduer foreslås udskiftet til nye med trelags energiruder, energiklasse A. | 0.83207 | 0.2249 | 3460 | 2418.54 | 87200 | 30 | 36.0548 |  |  | G til C mærker | [17 empty] | 3 - ES står for udvendig VH | [6 empty] | Kultur
Randers Kulturhus | Stemannsgade 2, 8900 Randers C | 730-017894-001 | 13584 | Vinduer & døre | Gl. bygning - syd - Udskiftning af yderdøre med termoruder til nye med energiruder og isolerede fyldninger | Gl. bygning Yderdør med en rude af et lag glas. Gl. Bygning Massive yderdøre er uisolerede. Ny bygning - Indgang Facadeparti med glasdør, monteret med tolags termorude. | Gl. bygning Eksisterende yderdør med et lag glas foreslås udskiftet til ny, monteret med trelags energiruder, energiklasse A. | 1.6403 | 0.0572 | 880 | 615.12 | 11250 | 30 | 18.2891 |  |  | G til C mærker | [17 empty] | 3 - ES står for udvendig VH | [6 empty] | Kultur
Randers Kulturhus | Stemannsgade 2, 8900 Randers C | 730-017894-001 | 13584 | Vinduer & døre | Gl. bygning - syd - Udskiftning af vinduer til nye med energiruder | Gl. bygning - vest Oplukkelige vinduer med flere fag. Vinduerne er monteret med etlags glasrude og forsatsrude. Gl. bygning - syd Oplukkelige vinduer med flere fag. Vinduerne er monteret med etlags glasrude og forsatsrude. Gl. bygning - nord Oplukkelige vinduer med flere fag. Vinduerne er monteret med etlags glasrude og forsatsrude. Ny bygning - Syd Faste vinduer med et fag. Vinduerne er monteret med tolags termorude med kold kant. Ny bygning - Øst Faste vinduer med et fag. Vinduerne er monteret med tolags termorude med kold kant. Ny bygning - Nord Faste vinduer med et fag. Vinduerne er monteret med tolags termorude med kold kant. | Gl. bygning - syd Eksisterende flerfagsvinduer med gående rammer foreslås udskiftet til nye vinduer med trelags energiruder, energiklasse A. | 0.43766 | 0.364 | 5600 | 3914.4 | 268320 | 30 | 68.5469 |  |  | G til C mærker | [17 empty] | 3 - ES står for udvendig VH | [6 empty] | Kultur
Randers Kulturhus | Stemannsgade 2, 8900 Randers C | 730-017894-001 | 13584 | Vinduer & døre | Gl. bygning - vest - Udskiftning af vinduer til nye med energiruder | Gl. bygning - vest Oplukkelige vinduer med flere fag. Vinduerne er monteret med etlags glasrude og forsatsrude. Gl. bygning - syd Oplukkelige vinduer med flere fag. Vinduerne er monteret med etlags glasrude og forsatsrude. Gl. bygning - nord Oplukkelige vinduer med flere fag. Vinduerne er monteret med etlags glasrude og forsatsrude. Ny bygning - Syd Faste vinduer med et fag. Vinduerne er monteret med tolags termorude med kold kant. Ny bygning - Øst Faste vinduer med et fag. Vinduerne er monteret med tolags termorude med kold kant. Ny bygning - Nord Faste vinduer med et fag. Vinduerne er monteret med tolags termorude med kold kant. | Gl. bygning - vest Eksisterende flerfagsvinduer med gående rammer foreslås udskiftet til nye vinduer med trelags energiruder, energiklasse A. | 0.51015 | 0.5928 | 9120 | 6374.88 | 374880 | 30 | 58.8058 |  |  | G til C mærker | [17 empty] | 3 - ES står for udvendig VH | [6 empty] | Kultur
Randers Kulturhus | Stemannsgade 2, 8900 Randers C | 730-017894-001 | 13584 | Vinduer & døre | Gl. bygning Udskiftning af massive uisolerede yderdøre til nye isolerede yderdøre. | Gl. bygning Yderdør med en rude af et lag glas. Gl. Bygning Massive yderdøre er uisolerede. Ny bygning - Indgang Facadeparti med glasdør, monteret med tolags termorude. | Gl. bygning Eksisterende massive og uisolerede yderdøre foreslås udskiftet til nye massive yderdøre med isolerede fyldninger. | 1.1074 | 0.3432 | 5280 | 3690.72 | 99980 | 30 | 27.0896 |  |  | G til C mærker | [17 empty] | 3 - ES står for udvendig VH | [6 empty] | Kultur
Randers Kulturhus | Stemannsgade 2, 8900 Randers C | 730-017894-001 | 13584 | Vinduer & døre | Gl. bygning Udskiftning af ovenlysvinduer til nye med energiruder | Gl. bygning - stort ovenlysvindue Ovenlysvinduer er monteret med tolags termoruder med kold kant. Ny bygning Ovenlysvinduer i tag er monteret med tolags termoruder med kold kant. Gl. bygning Ovenlysvinduer er monteret med tolags termoruder med kold kant. Ny bygning - Stor pyramide Nord Ovenlysvinduer er monteret med tolags termoruder med kold kant. Ny bygning - Lille pyramide Ovenlysvinduer er monteret med tolags termoruder med kold kant. | Gl. bygning - Ovenlysvinduer Eksisterende ovenlysvinduer foreslås udskiftet til nye med trelags energiruder, energiklasse A. | 0.78638 | 0.0702 | 1080 | 754.92 | 28800 | 30 | 38.1497 |  |  | G til C mærker | [17 empty] | 3 - ES står for udvendig VH | [6 empty] | Kultur
Randers Kulturhus | Stemannsgade 2, 8900 Randers C | 730-017894-001 | 13584 | Ventilation | Gl. Bygning VE11 Mødelokale og undervisning - Udskiftning af ventilationsaggregat til nyt med roterende veksler | Gl. bygning. VE06 Sidebygning Mekanisk balanceret ventilationsanlæg Varmegenvinding: Krydsveksler Anlægstype: CAV Driftstid: 54 timer/uge Luftskifte: 1,8 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Gl. Bygning VE11 Mødelokale og undervisning Mekanisk balanceret ventilationsanlæg med recirkulation Anlægstype: CAV Driftstid: 54 timer/uge Luftskifte: 1,8 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Gl. bygning Naturlig ventilation Der er naturlig ventilation i resten af bygningen Luftskifte: 0,9 l/s/m² Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Ny bygning VE02 Kulturhistorisk museum Mekanisk balanceret ventilationsanlæg Varmegenvinding: Roterende veksler Anlægstype: CAV Driftstid: 78 timer/uge Luftskifte: 1,8 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Ny bygning VE03 Bibliotek Mekanisk balanceret ventilationsanlæg Varmegenvinding: Roterende veksler Anlægstype: CAV Driftstid: 78 timer/uge Luftskifte: 1,8 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Ny bygning VE04 Bibliotek Mekanisk balanceret ventilationsanlæg Varmegenvinding: Roterende veksler Anlægstype: CAV Driftstid: 78 timer/uge Luftskifte: 1,8 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Ny bygning VE12 Pyramiden Mekanisk balanceret ventilationsanlæg Varmegenvinding: Roterende veksler Anlægstype: CAV Driftstid: 78 timer/uge Luftskifte: 1,8 l/s/m2 El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Ny bygning VE10 Atrium Mekanisk balanceret ventilationsanlæg med recirkulation Anlægstype: CAV Driftstid: 78 timer/uge Luftskifte: 1,8 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Ny bygning VE01 Kunstmuseum Mekanisk balanceret ventilationsanlæg Varmegenvinding: Roterende veksler Anlægstype: CAV Driftstid: 168 timer/uge Luftskifte: 1,8 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Ny bygning Naturlig ventilation Der er naturlig ventilation i resten af bygningen Driftstid: 168 timer/uge Luftskifte: 0,9 l/s/m² Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 | Gl. bygning VE11 Mødelokale og undervisning Der foreslås udskiftning af det eksisterende ventilationsaggregat med et nyt og mere effektivt aggregat med roterende varmeveksler. Dette vil kunne medvirke til et lavere elforbrug, et bedre indeklima og en bedre mulighed for central styring. | 2.286 | 0.84261 | 10904 | 9143.91 | 80000 | 20 | 8.749 |  |  | G til C mærker | [17 empty] | 3 - ES står for udvendig VH | [6 empty] | Kultur
Randers Kulturhus | Stemannsgade 2, 8900 Randers C | 730-017894-001 | 13584 | Bygningsdele | Gl. bygning. Indvendig efterisolering af massive ydervægge og brystninger med 200 mm isolering. | Gl. bygning - brystninger Ydervægge består af 360 mm massiv teglvæg. Konstruktionstykkelse er målt ved vindue. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette. Gl. bygning Ydervægge består af 400 mm massiv teglvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Ny bygning Ydervægge består af 450 mm massiv teglvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. | Gl. bygning brystninger Indvendig efterisolering med 200 mm isolering på massive ydervægge. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. Gl. Bygning Indvendig efterisolering med 200 mm isolering på massive ydervægge. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. | 1.432 | 9.8687 | 151802 | 106127.61 | 2964440 | 40 | 27.9328 |  |  | G til C mærker | [17 empty] | 3 - ES står for udvendig VH | [6 empty] | Kultur
Randers Kulturhus | Stemannsgade 2, 8900 Randers C | 730-017894-001 | 13584 | Belysning | Gl. bygning. Udskiftning af al belysning til nye armaturer med LED belysning og med bevægelsesmeldere | Gl. bygning - foredragssal Belysning består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gl. bygning - Gange og trapper Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Gl. bygning - bogarkiv, sikringsrum og papirlager Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Gl. bygning - Kontor og administration Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gl. bygning - Cafe Belysning består af armaturer med almindelige glødelamper. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Gl. bygning - Depotrum, værksted, opbevaring og disponible rum Belysning består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Ny bygning - bibliotek Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ny bygning - kælder Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ny bygning Kunstmuseum Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ny bygning - kulturhistorisk museum - spot, Belysningen består af LED spotbelysning samt lavvoltshalogen. Manuel styring via tænd/sluk kontakt. Ny bygning - Trapper,gange, depot og toiletter Belysningen i trappeopgangen består af LED spotbelysning. Manuel styring via tænd/sluk kontakt. Ny bygning - Kontor og administration Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ny bygning - pyramide og atrium Belysning består af 4-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ny bygning - bibliotek magasin Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ny bygning - bibliotek - pendel- Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Gl. bygning - foredragssal - Der installeres nye armaturer med LED belysning og bevægelsesmeldere for styring af anlægget. Gl. bygning - Gange og trapper Der installeres nye armaturer med LED belysning og bevægelsesmeldere for styring af anlægget. Gl. bygning - bogarkiv, sikringsrum og papirlager Der installeres nye armaturer med LED belysning og bevægelsesmeldere for styring af anlægget. Gl. bygning - Kontor og administration Der installeres nye armaturer med LED belysning og bevægelsesmeldere for styring af anlægget. Gl. bygning - Cafe Der installeres ny LED spotbelysning og bevægelsesmeldere for styring af anlægget. Gl. bygning - Depotrum, værksted, opbevaring og disponible rum Der installeres ny LED spotbelysning og bevægelsesmeldere for styring af anlægget. | 0.74601 | 6.0424 | 15174 | 68100.93 | 1369300 | 15 | 20.1069 |  |  | G til C mærker | [17 empty] | 3 - ES står for udvendig VH | [6 empty] | Kultur
Randers Kulturhus | Stemannsgade 2, 8900 Randers C | 730-017894-001 | 13584 | Bygningsdele | Gl. Bygning. Udvendig efterisolering af kælderydervægge mod jord med 200 mm | Gl. bygning Kælderydervægge består af 650 mm massiv betonvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Ny bygning Kælderydervægge består af 450 mm massiv betonvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. | Gl. Bygning. Udvendig efterisolering med 200 mm isoleringsplader på kælderydervægge. Der skal anvendes et godkendt efterisoleringsprodukt til kælderydervægge. Arbejdet bør udføres i sammenhæng med isolering af samtlige kælderydervæggearealer. De samlede isoleringsarbejder skal derfor udføres til så stor dybde som muligt, dog ikke dybere end kældervægsfundamentet. Normalt mindst svarende til samme niveau som underside af indvendigt kældergulv for at bryde kuldebroen. Efter opsætning af den udvendige isolering, udføres der en regntæt inddækning øverst på efterisoleringen. Den skal udformes, så vand der løber ned ad facaden, bliver bortledt fra væggene effektivt. Hvis der ikke forefindes et omfangsdræn, bør dette etableres i forbindelse med efterisoleringsarbejdet. | 1.9163 | 3.2604 | 50160 | 35061.84 | 731850 | 40 | 20.8731 |  |  | G til C mærker | [17 empty] | 3 - ES står for udvendig VH | [6 empty] | Kultur
Randers Kulturhus | Stemannsgade 2, 8900 Randers C | 730-017894-001 | 13584 | Ventilationskanal | Gl. Bygning. Ventilationskanaler efterisoleres op til 50 mm | Gl. bygning - sidebygning Ventilationskanal Ø160 mm er isoleret med 30 mm isolering og afsluttet med asfaltpap. Kanalerne er placeret på loft. Gl. Bygning. Ventilationskanaler Ø 250 mm er isoleret med 30 mm isolering og afsluttet med alukapper. Kanalerne er placeret udvendigt på tag. Ny Bygning Ventilationskanaler Ø 630 mm er isoleret med 50 mm isolering og afsluttet med alukapper. Kanalerne er placeret udvendigt på tag. Ny Bygning Ventilationskanaler Ø 450 mm er isoleret med 50 mm isolering og afsluttet med alukapper. Kanalerne er placeret udvendigt på tag. | Gl. Bygning Ventilationskanaler Ø 250 mm efterisoleres op til 50 mm, og afsluttes med alukapper med vandtætte samlinger. | 0.67062 | 0.45565 | 7010 | 4899.99 | 109600 | 15 | 22.3674 |  |  | G til C mærker | [17 empty] | 3 - ES står for udvendig VH | [6 empty] | Kultur
(68) - KFUM Spejderne | Udbyhøjvej 668, 8970 Havndal | 730-002920-002 | 167 | Bygningsdele | Gl. del - Efterisolering af lette ydervægge af træ | Gl. del - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger skønnes at være isoleret med 75 mm mineraluld. Konstruktionstykkelse er målt til ca. 100 mm ved vindue. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette. Tilbygget del - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. | Gl. del - Indvendig efterisolering med 250 mm isolering i lette ydervægge. Eksisterende pladebeklædning og isolering nedtages og bortskaffes. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i den nye væg. | 0.56254 | 0.21631 | 1098 | 1317.6 | 93690 | 40 | 71.1066 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
Dronningborg Aktivitetscenter ¦ Gl. pedelbolig | Stenaltvej 1, 8930 Randers NØ | 730-017910-001 | 450 | Bygningsdele | Gl. pedelbolig - Efterisolering af lette skunkvægge af træ med 200 mm isolering | Gl. pedelbolig Skunkvægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktionstykkelse er målt ved skunklem. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette. Klub 85 Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 150 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. | Gl. pedelbolig Indvendig efterisolering med 200 mm isolering i lette skunkvægge. Eksisterende pladebeklædning og isolering nedtages og bortskaffes. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i den nye væg. | 0.30846 | 0.2002 | 3080 | 2152.92 | 279180 | 40 | 129.675 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  |  | Kontor
Dronningborg Aktivitetscenter ¦ Gl. pedelbolig | Stenaltvej 1, 8930 Randers NØ | 730-017910-001 | 450 | Bygningsdele | Gl. pedelbolig - Efterisolering af loftsrum med 300 mm isolering | Værksted Loftsrum er isoleret med 75 mm mineraluld. Konstruktionstykkelse er målt ved loftlem. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette. U-værdi fra HB-L6. Gl. pedelbolig Loftsrum er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktionstykkelse er målt ved loftlem. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette. Hovedbygning - østfløj, vestfløj og Klub 85 Loftsrum er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktionstykkelse er målt ved loftlem. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette. | Gl. pedelbolig Efterisolering af loftsrum med 300 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 1.6329 | 0.42705 | 6570 | 4592.43 | 112500 | 40 | 24.4968 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  |  | Kontor
Dronningborg Aktivitetscenter ¦ Gl. pedelbolig | Stenaltvej 1, 8930 Randers NØ | 730-017910-001 | 450 | Brugsvandsrør | Gl. pedelbolig - Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 50 mm | Klub 85 Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Klub 85 Brugsvandsrør med cirkulation er udført som 3/4" stålrør. Rørene er uisoleret. Gl. pedelbolig Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 1" stålrør. Rørene er isoleret med 15 mm isolering. Hovedbygning - østfløj Varmetabet fra tilslutningsrør under 5 meter indregnes med et standard værdisæt for rørlængde og isoleringsniveau svarende til 4 meter med 30 mm isolering. Hovedbygning - østfløj Brugsvandsrør med cirkulation er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. Hovedbygning vestfløj Varmetabet fra tilslutningsrør under 5 meter indregnes med et standard værdisæt for rørlængde og isoleringsniveau svarende til 4 meter med 30 mm isolering. Hovedbygning vestfløj Brugsvandsrør med cirkulation er udført som 1" stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. | Gl. pedelbolig Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 4.3424 | 0.3081 | 4740 | 3313.26 | 22890 | 30 | 6.9086 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  |  | Kontor
Dronningborg Aktivitetscenter ¦ Gl. pedelbolig | Stenaltvej 1, 8930 Randers NØ | 730-017910-001 | 450 | Bygningsdele | Gl. pedelbolig - Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kælder med 200 mm isolering | Klub 85 Gulv mod uopvarmet kælder, baumadæk med trægulv er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. Gl. pedelbolig Gulv mod uopvarmet kælder, baumadæk med trægulv er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. | Gl. pedelbolig Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kælder med 200 mm isolering. Montering af nedhængt loft i kælder på underside af etageadskillelse udført som baumadæk. Der udføres effektiv dampspærre og afsluttes med godkendt beklædning. Det er vigtigt at have fokus på at rumhøjden ikke gøres lavere end bygningsreglementets krav herfor. Efter isoleringen af etageadskillelsen vil temperaturen i kælderen blive lavere. Herved øges risikoen for fugtproblemer, hvis der ikke ventileres. Det anbefales at etablere udeluftventiler i alle rum, og husejeren bør instrueres i korrekt udluftning af kælderen så fugt mv. undgåes. | 5.3894 | 0.1729 | 2660 | 1859.34 | 13800 | 40 | 7.422 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  |  | Kontor
Dronningborg Aktivitetscenter ¦ Gl. pedelbolig | Stenaltvej 1, 8930 Randers NØ | 730-017910-001 | 450 | Automatik | Gl. pedelbolig - Montage af automatik for central styring | Klub 85 Der er ikke monteret regulering af varmeanlæg ved central styring. Gl. pedelbolig Der er ikke monteret regulering af varmeanlæg ved central styring. Hovedbygning - østfløj Til regulering af varmeanlæg er monteret automatik af typen Clorius Klimastat for central styring af fremløbstemperatur og flow. Hovedbygning vestfløj Til regulering af varmeanlæg er monteret automatik af typen Clorius Klimastat for central styring af fremløbstemperatur og flow. Hovedbygning - østfløj Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. Værksted Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur, dog mangler termostatiske ventiler på 1 stk radiatorer. Hovedbygning vestfløj Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. | Gl. pedelbolig Der monteres automatik for central styring til regulering af varmeanlægget, som Danfoss ECL 310 | 4.9384 | 0.30615 | 4710 | 3292.29 | 10000 | 15 | 3.0374 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  |  | Kontor
Dronningborg Aktivitetscenter ¦ Gl. pedelbolig | Stenaltvej 1, 8930 Randers NØ | 730-017910-001 | 450 | Solceller | Gl. pedelbolig - Montage af nye solceller | Ejendommen Der er ingen solceller på bygningerne. | Gl. pedelbolig Montering af solceller på tagflade mod syd. Det anbefales at der monteres solceller af typen Monokrystallinske silicium med et areal på ca. 45 m². For at opnå optimal virkningsgrad kan det være nødvendigt at beskære eventuelle trækroner, så der ikke opstår skyggevirkning på solcellerne. Det bør undersøges om den eksisterende tagkonstruktion er egnet til den ekstra vægt fra solcellerne. En eventuel udgift til dette er ikke medtaget i forslagets økonomi. | 1.8651 | 1.442 | 7320 | 11204.8 | 120150 | 20 | 10.7231 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  |  | Kontor
Dronningborg Aktivitetscenter ¦ Gl. pedelbolig | Stenaltvej 1, 8930 Randers NØ | 730-017910-001 | 450 | Bygningsdele | Gl. pedelbolig - Nedrivning af eksisterende krybekælder og etablering af nyt terrændæk med 250 mm isolering | Hovedbygning - østfløj - installationskanaler Gulv mod krybekælder udført af beton med trægulv, er isoleret med 30 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Klub 85 Gulv mod krybekælder udført af beton med trægulv, er isoleret med 50 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. Gl. pedelbolig Gulv mod krybekælder udført af beton med trægulv, er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. | Gl. pedelbolig Eksisterende krybekælder ændres til terrændæk og alle ventilationsåbninger lukkes ved tilstøbning. Der udlægges sandfyld til underside af ny isolering. Der isoleres med 250 mm fast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 100 mm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør, må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. | 1.3959 | 1.2851 | 19770 | 13819.23 | 396000 | 40 | 28.6557 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  |  | Kontor
Dronningborg Aktivitetscenter ¦ Gl. pedelbolig | Stenaltvej 1, 8930 Randers NØ | 730-017910-001 | 450 | Belysning | Gl. pedelbolig - Opholdsrum - Installation af LED panel, med dagslysstyring og bevægelsesmelder, iht. 2016 krav | Gl. pedelbolig - Opholdsrum Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gl. pedelbolig - Opholdsrum med 28 W Belysning består af 1-rørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gl. pedelbolig - Opholdsrum med 36 W Belysning består af ældre 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gl. pedelbolig - toiletter og opholdsrum Belysning består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Hovedbygning østfløj - Belysning består af armaturer med LED belysning. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Hovedbygning - østfløj - Undervisning og grupperum Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Hovedbygning - østfløj - Undervisning og grupperum Belysning består af kompaktrør armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Hovedbygning østfløj - Belysning består af LED spotbelysning. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Værksted Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Hovedbygning vestfløj gangareal Belysning består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Hovedbygning vestfløj - kælder Belysning består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Hovedbygning vestfløj - Kontor og personalerum Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Hovedbygning vestfløj - toiletter og depotrum Belysningen på toiletter består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Hovedbygning vestfløj - gruppe og arbejdsrum Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Klub 85 Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Klub 85 - gang, teknik og toilet Belysning består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. | Gl. pedelbolig - Opholdsrum Der installeres nye armaturer med LED belysning. Der installeres ligeledes nye bevægelsesmeldere og dagslysstyring af anlægget. | 0.82617 | 0.23493 | 690 | 2643.75 | 48000 | 15 | 18.156 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  |  | Kontor
Dronningborg Aktivitetscenter ¦ Gl. pedelbolig | Stenaltvej 1, 8930 Randers NØ | 730-017910-001 | 450 | Belysning | Gl. pedelbolig - Opholdsrum med 28 W - Installation af LED panel, med dagslysstyring og bevægelsesmelder | Gl. pedelbolig - Opholdsrum Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gl. pedelbolig - Opholdsrum med 28 W Belysning består af 1-rørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gl. pedelbolig - Opholdsrum med 36 W Belysning består af ældre 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gl. pedelbolig - toiletter og opholdsrum Belysning består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Hovedbygning østfløj - Belysning består af armaturer med LED belysning. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Hovedbygning - østfløj - Undervisning og grupperum Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Hovedbygning - østfløj - Undervisning og grupperum Belysning består af kompaktrør armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Hovedbygning østfløj - Belysning består af LED spotbelysning. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Værksted Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Hovedbygning vestfløj gangareal Belysning består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Hovedbygning vestfløj - kælder Belysning består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Hovedbygning vestfløj - Kontor og personalerum Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Hovedbygning vestfløj - toiletter og depotrum Belysningen på toiletter består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Hovedbygning vestfløj - gruppe og arbejdsrum Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Klub 85 Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Klub 85 - gang, teknik og toilet Belysning består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. | Gl. pedelbolig - Opholdsrum med 28 W Der installeres nye armaturer med LED belysning. Der installeres ligeledes nye bevægelsesmeldere og dagslysstyring af anlægget. | 0.58491 | 0.083176 | 248 | 935.86 | 24000 | 15 | 25.6449 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  |  | Kontor
Dronningborg Aktivitetscenter ¦ Gl. pedelbolig | Stenaltvej 1, 8930 Randers NØ | 730-017910-001 | 450 | Belysning | Gl. pedelbolig - Opholdsrum med 36 W - Installation af LED panel, med dagslysstyring og bevægelsesmelder, iht. 2016 krav | Gl. pedelbolig - Opholdsrum Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gl. pedelbolig - Opholdsrum med 28 W Belysning består af 1-rørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gl. pedelbolig - Opholdsrum med 36 W Belysning består af ældre 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gl. pedelbolig - toiletter og opholdsrum Belysning består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Hovedbygning østfløj - Belysning består af armaturer med LED belysning. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Hovedbygning - østfløj - Undervisning og grupperum Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Hovedbygning - østfløj - Undervisning og grupperum Belysning består af kompaktrør armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Hovedbygning østfløj - Belysning består af LED spotbelysning. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Værksted Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Hovedbygning vestfløj gangareal Belysning består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Hovedbygning vestfløj - kælder Belysning består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Hovedbygning vestfløj - Kontor og personalerum Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Hovedbygning vestfløj - toiletter og depotrum Belysningen på toiletter består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Hovedbygning vestfløj - gruppe og arbejdsrum Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Klub 85 Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Klub 85 - gang, teknik og toilet Belysning består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. | Gl. pedelbolig - Opholdsrum med 36 W Der installeres nye armaturer med LED belysning. Der installeres ligeledes nye bevægelsesmeldere og dagslysstyring af anlægget. | 1.0156 | 0.75794 | 2179 | 8531.29 | 126000 | 15 | 14.7692 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  |  | Kontor
Dronningborg Aktivitetscenter ¦ Gl. pedelbolig | Stenaltvej 1, 8930 Randers NØ | 730-017910-001 | 450 | Belysning | Gl. pedelbolig - toiletter og opholdsrum - Installation af LED belysning, med bevægelsesmelder, iht. 2016 krav | Gl. pedelbolig - Opholdsrum Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gl. pedelbolig - Opholdsrum med 28 W Belysning består af 1-rørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gl. pedelbolig - Opholdsrum med 36 W Belysning består af ældre 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gl. pedelbolig - toiletter og opholdsrum Belysning består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Hovedbygning østfløj - Belysning består af armaturer med LED belysning. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Hovedbygning - østfløj - Undervisning og grupperum Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Hovedbygning - østfløj - Undervisning og grupperum Belysning består af kompaktrør armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Hovedbygning østfløj - Belysning består af LED spotbelysning. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Værksted Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Hovedbygning vestfløj gangareal Belysning består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Hovedbygning vestfløj - kælder Belysning består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Hovedbygning vestfløj - Kontor og personalerum Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Hovedbygning vestfløj - toiletter og depotrum Belysningen på toiletter består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Hovedbygning vestfløj - gruppe og arbejdsrum Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Klub 85 Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Klub 85 - gang, teknik og toilet Belysning består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. | Gl. pedelbolig - toiletter og opholdsrum Der installeres ny LED belysning. Der installeres ligeledes nye bevægelsesmeldere for styring af anlægget. | 0.72522 | 0.15506 | 566 | 1740.53 | 36000 | 15 | 20.6834 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  |  | Kontor
Dronningborg Aktivitetscenter ¦ Gl. pedelbolig | Stenaltvej 1, 8930 Randers NØ | 730-017910-001 | 450 | Vinduer & døre | Gl. pedelbolig - Udskiftning af eksisterende ovenlysvinduer | Gl. pedelbolig Ovenlysvindue er monteret med tolags termoruder med kold kant. Klub 85 Ovenlysvindue er monteret med tolags termoruder med kold kant. | Gl. pedelbolig Eksisterende ovenlysvinduer foreslås udskiftet til nye med trelags energiruder. | 0.85191 | 0.00845 | 130 | 90.87 | 3200 | 30 | 35.2151 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  |  | Kontor
1453 - Børnehuset Æblehaven | Myrdalsvej 1A, 8920 Randers NV | 730-011082-001 | 672 | Belysning | Gruppe & Personalerum - Udskiftning af armaturer | Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt kompaktpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toiletter ved grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fællesrum og køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Barnevogn - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Depotrum & toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Gruppe & Personalerum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 1.1213 | 0.3159 | 967 | 3363.75 | 45000 | 15 | 13.3779 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(1415) - Børnehaven Viborgvej | Viborgvej 96, 8920 Randers NV | 730-020988-001 | 545 | Belysning | Grupperum - Udskiftning af armaturer | Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED- sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fællesareal & køkken - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Garderober -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Vindfang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Opholdsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Toilet & Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Grupperum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 1.035 | 0.21752 | 615 | 2328.65 | 33750 | 15 | 14.4934 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(1354) - Børnehuset Gassum | Østervænget 15, 8981 Spentrup | 730-005955-001 | 312 | Belysning | Grupperum - Udskiftning af armaturer | Kælder - Teknikrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og højfrekvente forkoblinger samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Grupperum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.98338 | 0.26592 | 720 | 2891.125 | 44100 | 15 | 15.2536 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(1515) - Skovbørnehaven Troldebo | Himmelbovej 2, 8920 Randers NV | 730-012199-001 | 112 | Belysning | Grupperum - Udskiftning af armaturer | Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. | Grupperum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.70154 | 0.07486 | 380 | 760 | 16250 | 15 | 21.3816 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(1414) - Vuggestuen Viborgvej | Viborgvej 98A, 8920 Randers NV | 730-029237-001 | 480 | Belysning | Grupperum - Udskiftning af armaturer og halogenpærer til LED | Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, halogenpærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Hvilerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toiletter - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vindfang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vaskeri & Rengøring - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Personaleophold - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fællesophold - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Grupperum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger og halogenpærer til nye LED armaturer | 2.7865 | 0.20611 | 604 | 2201.3 | 11850 | 15 | 5.3832 | [6 empty] | Daginstitution
(1752) Børnehaven Fuglereden | Vinkelvej 17, 8870 Langå | 730-033207-001 | 226 | Belysning | Grupperum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | Kælder - Sikringsrum - Armaturer med almindelige glødepære og sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Birum - Armaturer med almindelige glødepære og sparepærer, uden bevægelsesmelder. Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Garderobe, toiletter, køkken, personalerum & entre - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Grupperum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 1.6648 | 0.35686 | 994 | 3818 | 34400 | 15 | 9.01 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(585) Stenagergård (BBR 4) | Stålvej 4, 8940 Randers SV | 730-011062-004 | 73 | Belysning | Grupperum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Maskinrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Grupperum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 1.2723 | 0.05855 | 190 | 593.76 | 7000 | 15 | 11.7893
718 - Aktivitetscenter Marienborgvej | Marienborgvej 15A, 8930 Randers NØ | 730-014748-007 | 415 | Belysning | Grupperum/sanse/fysio - Installation af bevægelsesmelder | Teknik-depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Hygienerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Grupperum/sanse/fysio - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ophold - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og HF. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Grupperum/sanse/fysio - Installation af bevægelsesmelder | 24.6066 | 0.19694 | 792 | 2050.55 | 1250 | 15 | 0.60959 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
Vuggestuen Firkløveren | Spindervej 11, 8900 Randers C | 730-029412-001 | 711 | Belysning | Grupperum/stuer - Udskiftning af armaturer | Grupperum/stuer - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktrør og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fællesområde/gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør/pærer med halogen. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toiletter på gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kontorer - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Grupperum/stuer - Udskiftning af armaturer med kompaktrør og halogenpærer til nye LED armaturer. | 0.89268 | 0.50577 | 1703 | 5728.04 | 96250 | 15 | 16.8033 |  |  | G til C mærker |  | Solceller |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
Assentoftskolen ¦ Gule bygninger | Skolevej 18, 8960 Randers SØ | 730-035132-002 | 5942 | Ventilation | Gul Hjemkundskab: Udskiftning af udsugningsanlæg | Gul Køkken: Mekanisk balanceret ventilation fabrikat Dyrholm med krydsvarmeveksler. Anlægstype: VAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m2 El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,1 kJ/m3 Automatik: CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Anlægget er placeret i teknikrum ved køkken Gul Hjemkundskab Mekanisk udsugning med 3 stk ventilatorer fabrikat Exhausto Varmegenvinding: Ingen varmegenvinding Anlægstype: CAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m2 El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 1,5 kJ/m3 Automatik: manuel on/off Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Anlæggene er placeret i vægge i sydfacaden Ventilatorerne støjer en del og anbefales udskiftet Gul VE01: Søndergade: Mekanisk balanceret ventilation med roterende varmeveksler. Anlægstype: VAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m2 El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m3 Automatik: CO2, CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Anlægget er placeret i separat ventilatorhus ved facaden Gul VE02: Vestergade: Mekanisk balanceret ventilation med roterende varmeveksler. Anlægstype: VAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m2 El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m3 Automatik: CO2, CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Anlægget er placeret i separat ventilatorhus ved facaden Gul VE03. Østergade Mekanisk balanceret ventilation med roterende varmeveksler. Anlægstype: VAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m2 El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,1 kJ/m3 Automatik: CO2, CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Anlægget er placeret i separat ventilatorhus ved gavl. Gul VE04 Nørregade Mekanisk balanceret ventilation med roterende varmeveksler. Anlægstype: VAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m2 El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,1 kJ/m3 Automatik: CO2, CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Anlægget er placeret i separat ventilatorhus ved gavl. Gul Undervisningslokaler i ny tilbygning ventileres med 3 stk mekaniske ventilationsanlæg med krydsvarmeveksler, fabrikat Airmaster. Anlægstype: VAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m2 El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m3 Automatik: CO2 og CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Anlæggene er placeret ved ydervæggene Gul To lokaler i Lillegade ventileres med mekaniske ventilationsanlæg med krydsvarmeveksler, fabrikat Airmaster. Anlægstype: VAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m2 El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m3 Automatik: CO2 og CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Anlæggene er placeret ved ydervæggene Rød. 1980 fløj Ældre mekanisk balanceret ventilationsanlæg med roterende varmeveksler og vandvarmeflade. Anlægstype: CAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m² SEL-værdi: 3,5 kJ/m³ Automatik: CTS, on off Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Anlægget er placeret i uopvarmet teknikrum i kælder under 1980 fløj og betjener den største del af 1980 fløjen Anlægget vurderes at være med en dårlig virkningsgrad. Rød. 1980 fløj SFO Nyere decentrale mekaniske ventilationsanlæg, 4 stk Airmaster, med krydsvarmeveksler og elvarmeflade.. Anlægstype: VAV Driftstid: 60 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m2 SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: CTS, temperatur og CO2 Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Anlæggene er monteret på ydervægge Rød. 2005 fløj: Mekanisk balanceret ventilationsanlæg med roterende varmeveksler fabrikat Gold med direkte trukne ventilatorer. Anlægget er uden varmeflade. Anlægstype: CAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m2 El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: CTS og tidsstyring Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Anlægget er placeret i teknikrum i bygningen Rød. 1980 / 2009 fløj Mekanisk balanceret ventilationsanlæg med roterende varmeveksler fabrikat Gold med vandvarmeflade. Anlægstype: VAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m² SEL-værdi: 2,1 kJ/m³ Automatik: CTS, trykstyret, CO2 Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Anlægget er placeret på loft og betjener lokaler omkring Højvangen Rød. 2009 fløj Mekanisk balanceret ventilationsanlæg med roterende varmeveksler fabrikat Gold med vandvarmeflade. Anlægstype: VAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m² SEL-værdi: 2,1 kJ/m³ Automatik: CTS, trykstyret, CO2 Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Anlægget er placeret på taget og betjener nordfløj. Rød. Klasser Annemonestræde Nyere decentrale mekaniske ventilationsanlæg, 6 stk Airmaster, med krydsvarmeveksler og elvarmeflade. Anlægstype: VAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m2 SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: CTS, temperatur og CO2 Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Anlæggene er monteret ved ydervægge | Gul. Hjemkundskab Det anbefales at udskifte de nuværende ventilatorer til nye udsugninger med mindre elforbrug og mindre støj. Der etableres behovstyring i form af bevægelsesfølere, så anlæggene kun er i drift når der er personer i lokalet. Automatikken skal desuden udføres med efterløb så der ikke opstår lugtgener. Anlæggene tilsluttes CTS. | 4.6328 | 2.2576 | 11072 | 11582 | 50000 | 20 | 4.317 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
Assentoftskolen ¦ Gule bygninger | Skolevej 18, 8960 Randers SØ | 730-035132-002 | 5942 | Bygningsdele | Gul Sekstanten: Indvendig montage af forsatsvæg med 100 mm isolering | Gul Ydervægge er udført som 300 mm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af tegl med 75 mm hulrum. Hulrummet er efterisoleret med lecanødder. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ved boreprøve. Gul Sekstanten Ydervægge er udført som 300 mm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af tegl. Hulrummet er isoleret med 75 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra renoveringstidspunkt. Gul Tilbygning Vestergade Ydervægge er udført som 350 mm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af tegl. Hulrummet er isoleret med 125 mm mineraluldsbatts. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. Rød. 1980 fløj Ydervægge er udført som 350 mm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af tegl. Hulrummet er isoleret med 125 mm mineraluldsbatts. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Rød. 2009 fløj: Ydervægge er udført som 420 mm hulmur. Vægge består udvendigt af tegl og indvendigt af betonelementer. Hulrummet er isoleret med 190 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. | Gul Sekstanten Indvendig efterisolering af hulrumsisolerede ydervægge af tegl med 100 mm isolering i ny forsatsvæg. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. Det bør i øvrigt undersøges om isoleringsarbejdet kan medføre dannelse af skimmelsvampe bag isoleringen. | 0.96124 | 0.46335 | 2271 | 2328.6 | 96900 | 40 | 41.613 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
Assentoftskolen ¦ Gule bygninger | Skolevej 18, 8960 Randers SØ | 730-035132-002 | 5942 | Belysning | Gul. Gangarealer. Installation af LED panel, med bevægelsesmeldere. | Gul Undervisning Belysning i undervisningslokaler består af ældre 3-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. Der er ingen dagslysstyring. Gul. Undervisning Østergade, Vestergade & Nørregade Belysning består af 1-rørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Belysningen styres med bevægelsesmeldere og efter dagslyset i arealerne. Gul. Gangarealer Belysning i gangarealer består af armaturer med kompaktlysrør og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Gul. Toiletter Belysning i toiletter består af armaturer med kompaktlysrør med bevægelsesmelder Rød 2005 & 2009 fløje: Undervisning Belysning består af 1-rørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Belysningen styres med bevægelsesmeldere og efter dagslyset i arealerne. Rød. 1980 fløj Undervisning Belysning består af ældre 2-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rød. Gangarealer Belysning i gangarealer består af armaturer med kompaktlysrør og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Rød. Toiletter Belysning i toiletter består af armaturer med kompaktlysrør med bevægelsesmelder | Gul. Gangarealer Udskiftning af belysning til nye armaturer med LED belysning med bevægelsesmeldere. | 1.3547 | 1.9676 | 10289 | 32557.4 | 360500 | 15 | 11.0728 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
Assentoftskolen ¦ Gule bygninger | Skolevej 18, 8960 Randers SØ | 730-035132-002 | 5942 | VVB | Gul. Installation af ny varmtvandsbeholder 400 liter | Gul Varmt brugsvand produceres i brugsvandsveksler, fabrikat Alfa-Lavl.. Varmeveksleren er placeret i kedelrum. Rød.1980 fløj Varmt brugsvand produceres i en 200 liter varmtvandsbeholder, isoleret med 100 mm isolering. beholder er placeret i teknikrum i uopvarmet kælder i 1980 fløj. Rød. 2005 fløj Varmt brugsvand produceres i en 60 liter præisoleret varmtvandsbeholder fabrikat Metro type Cabinet. Beholder er placeret i teknikskab i bygningen. Rød. 1980 / 2009 fløj Varmt brugsvand produceres i en 60 liter præisoleret varmtvandsbeholder fabrikat Metro type Cabinet. Beholder er placeret i teknikrum i bygningen. | Gul Installation af ny 400 liter varmtvandsbeholder i forbindelse med etablering af varmepumpe. | 0 | 0.17879 | 877 | 923.2 | 0 | 20 | 0 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
Assentoftskolen ¦ Gule bygninger | Skolevej 18, 8960 Randers SØ | 730-035132-002 | 5942 | Belysning | Gul. Toiletter. Installation af LED panel, med bevægelsesmelder | Gul Undervisning Belysning i undervisningslokaler består af ældre 3-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. Der er ingen dagslysstyring. Gul. Undervisning Østergade, Vestergade & Nørregade Belysning består af 1-rørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Belysningen styres med bevægelsesmeldere og efter dagslyset i arealerne. Gul. Gangarealer Belysning i gangarealer består af armaturer med kompaktlysrør og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Gul. Toiletter Belysning i toiletter består af armaturer med kompaktlysrør med bevægelsesmelder Rød 2005 & 2009 fløje: Undervisning Belysning består af 1-rørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Belysningen styres med bevægelsesmeldere og efter dagslyset i arealerne. Rød. 1980 fløj Undervisning Belysning består af ældre 2-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rød. Gangarealer Belysning i gangarealer består af armaturer med kompaktlysrør og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Rød. Toiletter Belysning i toiletter består af armaturer med kompaktlysrør med bevægelsesmelder | Gul. Toiletter Udskiftning af belysning til nye armaturer med LED belysning og bevægelsesmeldere. Der installeres ligeledes nye bevægelsesmeldere for styring af anlægget. | 0.5022 | 0.056409 | 297 | 1004.4 | 30000 | 15 | 29.8686 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
Assentoftskolen ¦ Gule bygninger | Skolevej 18, 8960 Randers SØ | 730-035132-002 | 5942 | Bygningsdele | Gul: Efterisolering af fladt tag i mellembygninger med 200 mm isolering, så den samlede isolering udgør 300 mm | Gul: Tag i mellembygninger er udført som fladt tag med 100 mm mineraluld og tagpap. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra renoveringstidspunkt. Rød. 1980 fløj Det flade tag (built-up tag) er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Rød. 1980 fløj Renoveret fladt tag og buet tag samt tag med ensidigt fald er isoleret 300 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra renoveringstidspunkt. Rød. 2005 fløj Fladt tag er isoleret 300 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. Rød. 2009 fløj Fladt tag er isoleret med 300 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. | Gul Udvendig efterisolering af fladt tag i mellembygninger med 200 mm, så den samlede isoleringstykkelse udgør 300 mm isolering. Den nye tagflade skal have en taghældning på mindst 1:40. Eksisterende tagbeklædning rengøres og efterses for evt. skader, der i så fald skal udbedres. Herved sikres et tæt underlag, der kan fungere som dampspærre i den nye konstruktion. Forudsætningen herfor er, at den eksisterende dampspærre er perforeret. Inden pap- og efterisoleringsarbejdet udføres, skal det eksisterende tag være helt tør og uden lunker eller buler. Hvis det eksisterende tag er udført med ventilationsspalte mellem isoleringslag og tagbeklædning, skal spalten lukkes effektivt for ikke at miste effekten af efterisoleringslaget. Hvis det eksisterende tag er vådt, dvs. træfugten er over 15-17 %, skal ventilationsspalten forblive åben, indtil konstruktionen er tør, anslået efter et år. Tagkonstruktionen skal udføres med effektivt afvandingssystem til regnvand. Det anbefales, at det udføres med synlige nedløbsrør og tagrender af hensyn til senere inspektion. | 1.162 | 2.0682 | 10137 | 10390.8 | 357696 | 40 | 34.4243 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
Assentoftskolen ¦ Gule bygninger | Skolevej 18, 8960 Randers SØ | 730-035132-002 | 5942 | Bygningsdele | Gul: Efterisolering af gulv mod krybekælder med 200 mm isolering og fjernelse af eksisterende isolering | Gul: Gulv mod krybekælder af massiv beton, er isoleret med 30 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. | Gul Efterisolering af gulv mod krybekælder med 200 mm isolering samt fjernelse af eksisterende 30 mm gammel isolering. Udførelsen foreslåes enten med opklæbet mineraluld på underside af dæk af massiv beton, eller alternativt med isoleringsplader fastgjort mekanisk med specialplugs. Opmærksomheden henledes generelt på risici for kraftige fugtproblemer og skimmelsvamp ved for store isoleringsmængder uden den nødvendige mængde ventilation heraf. Selv med en beskeden isolering skal der sikres optimal ventilation i krybekælderen. | 2.8891 | 6.3075 | 30915 | 31696.2 | 438840 | 40 | 13.8452 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
Assentoftskolen ¦ Gule bygninger | Skolevej 18, 8960 Randers SØ | 730-035132-002 | 5942 | Bygningsdele | Gul: Efterisolering af loftsrum med 50 mm isolering | Gul Loftsrum er oprindelig isoleret med 100 mm mineraluld, men er senere efterisoleret til i alt 300 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra renoveringstidspunkt. Gul Loftsrum er oprindelig isoleret med 100 mm mineraluld, og er senere efterisoleret til i alt 250 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra renoveringstidspunkt. | Gul Efterisolering af loftsrum med 50 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 300 mm Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 0.95017 | 2.1676 | 10624 | 10888.9 | 458400 | 40 | 42.0979 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
Assentoftskolen ¦ Gule bygninger | Skolevej 18, 8960 Randers SØ | 730-035132-002 | 5942 | Varmefordelingsrør | Gul: Efterisolering af varmefordelingsrør i krybekældre op til 60 mm | Rød Varmefordelingsrør i uopvarmet teknikrum i kælder er udført som 2" stålrør og med 30 mm isolering. Gul Varmefordelingsrør i krybekældre under mellemfløje er udført som 1 1/2" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Rød. Varmefordelingsrør i uopvarmet teknikrum og uopvarmet kælder er udført som 1 1/4" stålrør og med 30 mm isolering. Rød Varmefordelingsrør i jord er udført som 32 mm præisolerede stålrør. Rørene går fra kælder i 1984 fløj til 2009 fløj | Gul Efterisolering af varmefordelingsrør i krybekældre i mellemrfløje op til 60 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0.80588 | 0.41451 | 2032 | 2095.3 | 78000 | 30 | 37.2262 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
Assentoftskolen ¦ Gule bygninger | Skolevej 18, 8960 Randers SØ | 730-035132-002 | 5942 | Varmepumpe | Gul: Etablering af ny luft/vand varmepumpe, ny buffertank, ny varmtvandsbeholder og nyt lavtemperatur radiatoranlæg. Det hele tilsluttes CTS. | Gul Der er ingen varmepumpe i bygningen. Rød Der er ingen varmepumpe i bygningen. | Gul Der foreslås installation af ny luft/vand varmepumpe som supplement til gaskedlen Anlægget består af en inde- og udedel, som veksler energi i luften om til varme, der via indedelen laver varme til både rumopvarmning og varmt brugsvand. Indedelen kan placeres i teknikrum i kælder. Udedelen kan placere i græsareal ud for kælder. Der installeres en ny varmtvandsbeholder Der installeres samtidig en bufferbeholder som sikrer ensartet temperaturforhold i anlægget. Der udføres nyt to-strengs lavtemperatur radiatoranlæg. Anlæggene tilsluttes CTS Det anbefales altid at få udført en konkret beregning ud fra en leverandørs- eller producents specifikke beregningsdata, inden arbejdet igangsættes. Ligeledes er det altid en god ide at indhente et samlet tilbud fra en leverandør/montør. Begge dele vil ofte kunne medvirke til en endnu bedre rentabilitet. | 3.1413 | 34.2752 | 165474 | 83769.3 | 800000 | 30 | 9.55 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
Assentoftskolen ¦ Gule bygninger | Skolevej 18, 8960 Randers SØ | 730-035132-002 | 5942 | Bygningsdele | Gul: Indvendig montage af forsatsvæg med 100 mm isolering | Gul Ydervægge er udført som 300 mm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af tegl med 75 mm hulrum. Hulrummet er efterisoleret med lecanødder. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ved boreprøve. Gul Sekstanten Ydervægge er udført som 300 mm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af tegl. Hulrummet er isoleret med 75 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra renoveringstidspunkt. Gul Tilbygning Vestergade Ydervægge er udført som 350 mm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af tegl. Hulrummet er isoleret med 125 mm mineraluldsbatts. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. Rød. 1980 fløj Ydervægge er udført som 350 mm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af tegl. Hulrummet er isoleret med 125 mm mineraluldsbatts. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Rød. 2009 fløj: Ydervægge er udført som 420 mm hulmur. Vægge består udvendigt af tegl og indvendigt af betonelementer. Hulrummet er isoleret med 190 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. | Gul Indvendig efterisolering af hulrumsisolerede ydervægge af tegl med 100 mm isolering i ny forsatsvæg. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. Det bør i øvrigt undersøges om isoleringsarbejdet kan medføre dannelse af skimmelsvampe bag isoleringen. | 1.789 | 11.663 | 57164 | 58626.2 | 1310810 | 40 | 22.3588 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
Assentoftskolen ¦ Gule bygninger | Skolevej 18, 8960 Randers SØ | 730-035132-002 | 5942 | Brugsvandsrør | Gul: Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning i krybekælder op til 60 mm | Gul Varmetabet fra tilslutningsrør under 5 meter indregnes med et standard værdisæt for rørlængde og isoleringsniveau svarende til 4 meter med 30 mm isolering. Dette udføres iht. BEK 1759 - Bekendtgørelse om Håndbog for Energikonsulenter. Gul Brugsvandsrør og cirkulationsledning i krybekælder er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Gul Brugsvandsrør og cirkulationsledning i opvarmet zone er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Rød. Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 1" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Rød Brugsvandsrør og cirkulationsledning i uopvarmet kælder er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. | Gul Efterisolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning i krybekælder op til 60 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 1.7616 | 0.89185 | 4374 | 4580.1 | 78000 | 30 | 17.0302 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
Assentoftskolen ¦ Gule bygninger | Skolevej 18, 8960 Randers SØ | 730-035132-002 | 5942 | Brugsvandsrør | Gul: Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 60 mm | Gul Varmetabet fra tilslutningsrør under 5 meter indregnes med et standard værdisæt for rørlængde og isoleringsniveau svarende til 4 meter med 30 mm isolering. Dette udføres iht. BEK 1759 - Bekendtgørelse om Håndbog for Energikonsulenter. Gul Brugsvandsrør og cirkulationsledning i krybekælder er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Gul Brugsvandsrør og cirkulationsledning i opvarmet zone er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Rød. Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 1" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Rød Brugsvandsrør og cirkulationsledning i uopvarmet kælder er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. | Gul Efterisolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning i opvarmet zone, hvor pladsen tillader det, op til 60 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 1.0737 | 0.53497 | 2625 | 2791.5 | 78000 | 30 | 27.942 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
Assentoftskolen ¦ Gule bygninger, Assentoftskolen ¦ Røde bygninger | Skolevej 18-20, 8960 Randers SØ | 730-035132-002, 730-035132-007 | 10762 | Vinduer & døre | Gul: Udskiftning af ovenlys, og tagvinduer til nye med energiruder | Gul Ovenlys er monteret med tolags termoruder med kold kant. Gul Ovenlys, skråtstillede i lysbånd er monteret med tolags termoruder med kold kant. Rød. 1980 fløj Tagvinduer er monteret med tolags termoruder med kold kant. Rød. 1980 fløj Ovenlys er monteret med tolags termoruder med kold kant. | Gul Udskiftning af skråtstillede tagvinduer med termoruder til nye tagvinduer med trelags energiruder, energiklasse A. Rød. 1980 fløj Udskiftning af tagvinduer med termoruder til nye tagvinduer med trelags energiruder, energiklasse A. Rød. 1980 fløj Udskiftning af ovenlys med termoruder til nye karmovenlys med trelags energiruder, energiklasse A. | 1.0981 | 3.5934 | 17614 | 18112 | 494800 | 30 | 27.3189 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
Assentoftskolen ¦ Gule bygninger | Skolevej 18, 8960 Randers SØ | 730-035132-002 | 5942 | Vinduer & døre | Gul: Udskiftning af ovenlysvinduer i Mediateksbygning | Gul Ovenlys er monteret med tolags termoruder med kold kant. Gul Ovenlys, skråtstillede i lysbånd er monteret med tolags termoruder med kold kant. Rød. 1980 fløj Tagvinduer er monteret med tolags termoruder med kold kant. Rød. 1980 fløj Ovenlys er monteret med tolags termoruder med kold kant. | Gul Udskiftning af ovenlys med tolags termoruder til nye ovenlys med trelags energiruder, energiklasse A. | 1.1346 | 0.09588 | 470 | 484.1 | 12800 | 30 | 26.4408 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
Assentoftskolen ¦ Gule bygninger | Skolevej 18, 8960 Randers SØ | 730-035132-002 | 5942 | Vinduer & døre | Gul: Udskiftning af vinduer med termoruder til nye med energiruder | Gul: Vinduer med flere fag er monteret med tolags termoruder med kold kant. Gul Vinduer med flere fag er monteret med tolags energiruder med kold og varm kant. Gul Vinduer med flere fag er monteret med trelags termoruder med varm og kold kant. Rød. 1980 fløj Vinduer med flere fag er monteret med tolags termoruder med kold kant. Rød. 2005 Fløj Vinduer med flere fag er monteret med tolags energiruder med kold kant. Rød. 2009 Fløj Vinduer med flere fag er monteret med tolags energiruder med kold kant. | Gul Udskiftning af vinduer med tolags termoruder til nye vinduer med trelags energiruder, energiklasse A. | 0.97251 | 6.7422 | 33049 | 34004.2 | 1048960 | 30 | 30.848 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
Assentoftskolen ¦ Gule bygninger | Skolevej 18, 8960 Randers SØ | 730-035132-002 | 5942 | Vinduer & døre | Gul: Udskiftning af vinduer med trelags termoruder til nye med energiruder | Gul: Vinduer med flere fag er monteret med tolags termoruder med kold kant. Gul Vinduer med flere fag er monteret med tolags energiruder med kold og varm kant. Gul Vinduer med flere fag er monteret med trelags termoruder med varm og kold kant. Rød. 1980 fløj Vinduer med flere fag er monteret med tolags termoruder med kold kant. Rød. 2005 Fløj Vinduer med flere fag er monteret med tolags energiruder med kold kant. Rød. 2009 Fløj Vinduer med flere fag er monteret med tolags energiruder med kold kant. | Gul Udskiftning af vinduer med trelags termoruder til nye vinduer med trelags energiruder, energiklasse A. | 0.67615 | 0.89583 | 4391 | 4512.2 | 200200 | 30 | 44.3686 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
Assentoftskolen ¦ Gule bygninger | Skolevej 18, 8960 Randers SØ | 730-035132-002 | 5942 | Vinduer & døre | Gul: Udskiftning af yderdørspartier med termoruder til nye partier med energiruder | Rød. 1980 fløj Yderdøre er monteret med tolags termoruder med kold kant. Gul: Yderdørsparti med flere fag er monteret med tolags termoruder med kold kant. Gul Yderdørsparti med døre og vinduer er monteret med tolags energiruder med kold kant. Gul Yderdøre ved gymnastiksal er udført som massive døre og skønnes uisoleret.. Rød. 2005 fløj Yderdøre er monteret med tolags energiruder med kold kant. Rød. 2009 fløj Yderdøre er monteret med tolags energiruder med kold kant. | Gul Udskiftning af yderdørspartier med termoruder til nye partier med trelags energiruder, energiklasse A. | 0.99437 | 0.6528 | 3200 | 3296 | 99440 | 30 | 30.1699 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
Assentoftskolen ¦ Gule bygninger | Skolevej 18, 8960 Randers SØ | 730-035132-002 | 5942 | Vinduer & døre | Gul: Udskiftning massive uisolerede yderdøre ved gymnastiksal til nye isolerede yderdøre | Rød. 1980 fløj Yderdøre er monteret med tolags termoruder med kold kant. Gul: Yderdørsparti med flere fag er monteret med tolags termoruder med kold kant. Gul Yderdørsparti med døre og vinduer er monteret med tolags energiruder med kold kant. Gul Yderdøre ved gymnastiksal er udført som massive døre og skønnes uisoleret.. Rød. 2005 fløj Yderdøre er monteret med tolags energiruder med kold kant. Rød. 2009 fløj Yderdøre er monteret med tolags energiruder med kold kant. | Gul Udskiftning af massive yderdøre ved gymnastiksal til nye isolerede yderdøre. | 1.783 | 0.30278 | 1484 | 1521.5 | 25600 | 30 | 16.8255 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
Assentoftskolen ¦ Gule bygninger | Skolevej 18, 8960 Randers SØ | 730-035132-002 | 5942 | Belysning | Gul: Undervisning. Installation af LED panel, med dagslysstyring og bevægelsesmelder, iht. 2016 krav | Gul Undervisning Belysning i undervisningslokaler består af ældre 3-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. Der er ingen dagslysstyring. Gul. Undervisning Østergade, Vestergade & Nørregade Belysning består af 1-rørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Belysningen styres med bevægelsesmeldere og efter dagslyset i arealerne. Gul. Gangarealer Belysning i gangarealer består af armaturer med kompaktlysrør og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Gul. Toiletter Belysning i toiletter består af armaturer med kompaktlysrør med bevægelsesmelder Rød 2005 & 2009 fløje: Undervisning Belysning består af 1-rørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Belysningen styres med bevægelsesmeldere og efter dagslyset i arealerne. Rød. 1980 fløj Undervisning Belysning består af ældre 2-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rød. Gangarealer Belysning i gangarealer består af armaturer med kompaktlysrør og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Rød. Toiletter Belysning i toiletter består af armaturer med kompaktlysrør med bevægelsesmelder | Gul Undervisning Der installeres nye armaturer med LED belysning. Der installeres ligeledes nye bevægelsesmeldere og dagslysstyring af anlægget. Ny belysning dimensioneres for 300 lux. | 0.16462 | 0.10494 | 893 | 13828.4 | 1260000 | 15 | 91.1168 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
Assentoftskolen ¦ Gule bygninger | Skolevej 18, 8960 Randers SØ | 730-035132-002 | 5942 | Bygningsdele | Gule: Udvendig efterisolering af kælderydervægge mod jord med 200 mm | Gul Kælderydervægge mod jord er udført af 300 mm massiv betonvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. | Gul Udvendig efterisolering med 200 mm isoleringsplader på kælderydervægge. Der skal anvendes et godkendt efterisoleringsprodukt til kælderydervægge. Arbejdet bør udføres i sammenhæng med isolering af samtlige kælderydervæggearealer, placeret både under og over terræn. De samlede isoleringsarbejder skal derfor udføres til så stor dybde som muligt, dog ikke dybere end kældervægsfundamentet. Normalt mindst svarende til samme niveau som underside af indvendigt kældergulv for at bryde kuldebroen. Efter opsætning af den udvendige isolering, udføres der en regntæt inddækning øverst på efterisoleringen. Den skal udformes, så vand der løber ned ad facaden, bliver bortledt fra væggene effektivt. Hvis der ikke forefindes et omfangsdræn, bør dette etableres i forbindelse med efterisoleringsarbejdet. | 2.6131 | 6.0778 | 29789 | 30541.1 | 467500 | 40 | 15.3072 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
Assentoftskolen ¦ Gule bygninger | Skolevej 18, 8960 Randers SØ | 730-035132-002 | 5942 | Fjernvarme uden veksler | Gule: Konvertering til fjernvarme uden veksler | Gul Skolen opvarmes med en nyere kondenserende gulvstående gaskedel fabrikat Buderus type GB312 med en nominel ydelse på 271 kW. Anlægget er et centralvarmeanlæg. Kedlen forsyner hele den gule skole med varme og er placeret i kælder under Lille torv. Kedlen har indbygget automatik der regulerer den fælles fremløbstemperatur, men blandesløjfer reguleres af CTS. Kedel er placeret i kælder i gul fløj. Rød Bygningerne opvarmes med naturgas med en nyere kondenserende gulvstående isoleret gaskedel fabrikat Buderus type GB312 med en nominel ydelse på 155 kW. Anlægget er et centralvarmeanlæg. Kedlen er placeret i teknikrum i uopvarmet kælder under 1980 fløj, og leverer varme til røde bygningerne frem til og med nyt indgangsparti. Teknikrummet bærer præg af at det anvendes til værksted og lager og der er meget støvet på alle tekniske installationer. Det er desuden meget vanskeligt at få adgang til de tekniske installationer. Der bør etableres en skillevæg, så værksted og lager holdes adskilt fra kedelanlæg og tekniske installationer. | Der foreslås konvertering til fjernvarme, udført som et direkte anlæg. | 12.5136 | 69.1953 | -26308 | 187703.354 | 300000 | 20 | 1.5983 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
Tirsdalens Skole | R. Hougårds Vej 50, 8960 Randers SØ | 730-016601-001 | 12549 | Bygningsdele | Gymnastiksal - Indvendig efterisolering af tagrem med 200 mm | Gang 10,20,30 & 60 - Tagrem er synlig udvendigt og beklædt indvendig. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. Gang 40 & 50 - Tagrem er synlig udvendigt og indvendig. Hulrum mellem rem er isoleret med 20 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 2.1. Gang 40 & 50 - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 2.2. Gymnastiksal - Tagrem er synlig udvendigt og beklædt indvendig . Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. Svømmehal - Tagrem er synlig udvendigt og beklædt indvendig. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. Idrætshal - Tagrem er synlig udvendigt og beklædt indvendig. Hulrum mellem rem og beklædninger er ikke isoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 2.3. | Gymnastiksal - Indvendig efterisolering af tagrem med 200 mm isolering. Eksisterende pladebeklædning nedtages og bortskaffes. Arbejdet udføres i forbindelse med anden indvendig efterisolering af ydervægge. I den forbindelse opsættes der ny effektiv dampspærre og afsluttes med godkendt pladebeklædning. | 0.45696 | 0.068329 | 1037 | 699.32 | 61215 | 40 | 87.535 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Tirsdalens Skole | R. Hougårds Vej 50, 8960 Randers SØ | 730-016601-001 | 12549 | Brugsvandsrør | Gymnastiksal - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 60 mm | Gymnastiksal - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som 1/2" stålrør. Rørene vurderes isoleret med 20 mm isolering. Svømmehal (teknikrum/krybekælder) - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Hal (teknikrum/krybekælder) - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med 30 mm isolering. Skole - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som 1/2" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. | Gymnastiksal - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 60 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0.80275 | 0.009553 | 149 | 97.4 | 3640 | 30 | 37.3717 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Vorup Idræts- og Kulturhus, Idrætsbygning | Vorup Boulevard 33, 8940 Randers SV | 730-019928-002 | 1497 | Belysning | Gymnastiksal - toiletter - kælder, depoter og redskabsrum. Installation af LED belysning og bevægelsesmeldere. | Belysning i undervisningslokaler på 1. sal består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Belysning i omklædning og bad består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Belysning på toiletter består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Belysning i gangarealer består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Belysning i gangarealer i kælder består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Belysning på 1. sal består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. Der er ingen dagslysstyring. Belysning i depot og redskabsrum består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. | Der installeres ny LED belysning på toiletter. Der installeres ligeledes nye bevægelsesmeldere for styring af anlægget. Der installeres ny LED belysning i indgang og tilhørende forgang. Der installeres ligeledes nye bevægelsesmeldere for styring af anlægget. Der installeres ny LED belysning i gymnastiksal, kælder. Der installeres ligeledes nye bevægelsesmeldere for styring af anlægget. Der installeres ny LED belysning i depot og redskabsrum. Der installeres ligeledes nye bevægelsesmeldere for styring af anlægget. | 0.23094 | 0.26915 | 991 | 3020.76 | 196200 | 15 | 64.9505 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
Tirsdalens Skole | R. Hougårds Vej 50, 8960 Randers SØ | 730-016601-001 | 12549 | Belysning | Gymnastiksal (Baderum, vindfang & WC) - Installation af bevægelsesmelder | Gymnastiksal (Sal, omklædningsrum og redskabsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gymnastiksal (Baderum, vindfang & WC) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gymnastiksal (Depot) - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Svømmehal (Svømmehal, omklædningsrum, forrum og redskabsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Svømmehal (læreromklædning) - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Svømmehal (Trappenedgang, vindfang & redskabsrum) - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Svømmehal (Teknikrum i kælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 10 (Tandlæge) - Belysningen består af armaturer med LED belysning. Belysningen i gangarealer består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Skolen, gang 10 (Opholdsrum) -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 10 (Depotrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 10 (Forberedelse) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Skolen, gang 10 (Ophold) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Skolen, gang 10 (Gang) - Belysningen i gangarealer består af armaturer med LED belysning. Skolen (gang 05.06) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang (Opholdsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang (Opholdsrum) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Skolen, gang (wc- og depotrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang (Gang) - Belysningen i gangarealer består af armaturer med LED belysning. Skolen, gang (Bibliotek) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang (Klasselokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang (Opholdsrum og EDB) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Skolen, gang 40 (WC) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 40 (Klasselokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 40 (Depoter) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 40 (Depoter) - Belysningen i gangarealer består af armaturer med LED belysning. Skolen, gang 08 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 50 (Lokaler) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 50 (Gang) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Skolen, gang 20 (Lokaler) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 20 (Lokaler) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Skolen, gang 20 (Gang) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Skolen, gang 20 (WC) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 30 (WC) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 30 (Lokaler) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 30 (WC og depotrum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Skolen, gang 30 (Gang og køkken) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 60 (Lokaler) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 60 (Depoter) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 60 (Billedkunst) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Skolen, gang 60 (Gang) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Hal, (Omklædning) - Armaturer med LED, med bevægelsesmelder. Hal, (Teknikrum & toiletter) - Armaturer med LED, med bevægelsesmelder. Hal, (Køkken og Cafeteria) - Armaturer med LED. Hal, (Juniorklub) - Armaturer med LED. Hal, (Entre) - Armaturer med LED, med bevægelsesmelder. Hal, (Depotrum) - Armaturer med LED, med bevægelsesmelder. Hal, (Hal) - Armaturer med LED, med bevægelsesmelder. | Gymnastiksal (Baderum, vindfang & WC) - Installation af bevægelsesmelder | 0.34272 | 0.007506 | 18 | 85.68 | 3750 | 15 | 43.7675 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Tirsdalens Skole | R. Hougårds Vej 50, 8960 Randers SØ | 730-016601-001 | 12549 | Belysning | Gymnastiksal (Baderum, vindfang & WC) - Installation af bevægelsesmelder | Gymnastiksal (Sal, omklædningsrum og redskabsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gymnastiksal (Baderum, vindfang & WC) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gymnastiksal (Depot) - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Svømmehal (Svømmehal, omklædningsrum, forrum og redskabsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Svømmehal (læreromklædning) - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Svømmehal (Trappenedgang, vindfang & redskabsrum) - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Svømmehal (Teknikrum i kælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 10 (Tandlæge) - Belysningen består af armaturer med LED belysning. Belysningen i gangarealer består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Skolen, gang 10 (Opholdsrum) -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 10 (Depotrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 10 (Forberedelse) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Skolen, gang 10 (Ophold) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Skolen, gang 10 (Gang) - Belysningen i gangarealer består af armaturer med LED belysning. Skolen (gang 05.06) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang (Opholdsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang (Opholdsrum) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Skolen, gang (wc- og depotrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang (Gang) - Belysningen i gangarealer består af armaturer med LED belysning. Skolen, gang (Bibliotek) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang (Klasselokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang (Opholdsrum og EDB) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Skolen, gang 40 (WC) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 40 (Klasselokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 40 (Depoter) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 40 (Depoter) - Belysningen i gangarealer består af armaturer med LED belysning. Skolen, gang 08 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 50 (Lokaler) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 50 (Gang) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Skolen, gang 20 (Lokaler) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 20 (Lokaler) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Skolen, gang 20 (Gang) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Skolen, gang 20 (WC) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 30 (WC) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 30 (Lokaler) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 30 (WC og depotrum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Skolen, gang 30 (Gang og køkken) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 60 (Lokaler) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 60 (Depoter) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 60 (Billedkunst) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Skolen, gang 60 (Gang) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Hal, (Omklædning) - Armaturer med LED, med bevægelsesmelder. Hal, (Teknikrum & toiletter) - Armaturer med LED, med bevægelsesmelder. Hal, (Køkken og Cafeteria) - Armaturer med LED. Hal, (Juniorklub) - Armaturer med LED. Hal, (Entre) - Armaturer med LED, med bevægelsesmelder. Hal, (Depotrum) - Armaturer med LED, med bevægelsesmelder. Hal, (Hal) - Armaturer med LED, med bevægelsesmelder. | Gymnastiksal (Baderum, vindfang & WC) - Installation af bevægelsesmelder | 0.19776 | 0.008688 | 24 | 98.88 | 7500 | 15 | 75.8495 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Tirsdalens Skole | R. Hougårds Vej 50, 8960 Randers SØ | 730-016601-001 | 12549 | Belysning | Gymnastiksal (Depot) - Udskiftning af glødepærer til LED | Gymnastiksal (Sal, omklædningsrum og redskabsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gymnastiksal (Baderum, vindfang & WC) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gymnastiksal (Depot) - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Svømmehal (Svømmehal, omklædningsrum, forrum og redskabsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Svømmehal (læreromklædning) - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Svømmehal (Trappenedgang, vindfang & redskabsrum) - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Svømmehal (Teknikrum i kælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 10 (Tandlæge) - Belysningen består af armaturer med LED belysning. Belysningen i gangarealer består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Skolen, gang 10 (Opholdsrum) -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 10 (Depotrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 10 (Forberedelse) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Skolen, gang 10 (Ophold) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Skolen, gang 10 (Gang) - Belysningen i gangarealer består af armaturer med LED belysning. Skolen (gang 05.06) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang (Opholdsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang (Opholdsrum) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Skolen, gang (wc- og depotrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang (Gang) - Belysningen i gangarealer består af armaturer med LED belysning. Skolen, gang (Bibliotek) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang (Klasselokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang (Opholdsrum og EDB) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Skolen, gang 40 (WC) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 40 (Klasselokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 40 (Depoter) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 40 (Depoter) - Belysningen i gangarealer består af armaturer med LED belysning. Skolen, gang 08 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 50 (Lokaler) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 50 (Gang) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Skolen, gang 20 (Lokaler) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 20 (Lokaler) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Skolen, gang 20 (Gang) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Skolen, gang 20 (WC) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 30 (WC) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 30 (Lokaler) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 30 (WC og depotrum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Skolen, gang 30 (Gang og køkken) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 60 (Lokaler) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 60 (Depoter) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 60 (Billedkunst) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Skolen, gang 60 (Gang) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Hal, (Omklædning) - Armaturer med LED, med bevægelsesmelder. Hal, (Teknikrum & toiletter) - Armaturer med LED, med bevægelsesmelder. Hal, (Køkken og Cafeteria) - Armaturer med LED. Hal, (Juniorklub) - Armaturer med LED. Hal, (Entre) - Armaturer med LED, med bevægelsesmelder. Hal, (Depotrum) - Armaturer med LED, med bevægelsesmelder. Hal, (Hal) - Armaturer med LED, med bevægelsesmelder. | Gymnastiksal (Depot) - Udskiftning af glødepærer til 5W LED. | 2.4167 | 0.012707 | 31 | 145 | 300 | 5 | 2.069 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Tirsdalens Skole | R. Hougårds Vej 50, 8960 Randers SØ | 730-016601-001 | 12549 | Varmefordelingsrør | Gymnastiksal (loftsrum) - Isolering af varmerør op til 100 mm | Gymnastiksal (loftsrum) - Varmerør er udført som 1/2" stålrør. Varmerørene er uisoleret, samt isoleret med 20mm isolering. Svømmehal (Kælder/krybekæder) - Varmerør vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Varmerørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. Hal (Kælder/krybekæder) - Varmerør er udført som 3/4" stålrør. Varmerørene er isoleret med 20 mm isolering. Skolen - Varmerør er udført som 3/4" stålrør. Varmerørene er isoleret med 20 mm isolering. Varmerør på loft til varmeflade for ventilationsanlæg - Varmerør er udført som 1/2" stålrør. Varmerørene er isoleret med 30 mm isolering. | Gymnastiksal (loftsrum) - Isolering af varmerør op til 100 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 8.3874 | 0.0416 | 640 | 424.96 | 1520 | 30 | 3.5768 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Tirsdalens Skole | R. Hougårds Vej 50, 8960 Randers SØ | 730-016601-001 | 12549 | Varmefordelingsrør | Gymnastiksal (loftsrum) - Isolering af varmerør op til 100 mm | Gymnastiksal (loftsrum) - Varmerør er udført som 1/2" stålrør. Varmerørene er uisoleret, samt isoleret med 20mm isolering. Svømmehal (Kælder/krybekæder) - Varmerør vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Varmerørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. Hal (Kælder/krybekæder) - Varmerør er udført som 3/4" stålrør. Varmerørene er isoleret med 20 mm isolering. Skolen - Varmerør er udført som 3/4" stålrør. Varmerørene er isoleret med 20 mm isolering. Varmerør på loft til varmeflade for ventilationsanlæg - Varmerør er udført som 1/2" stålrør. Varmerørene er isoleret med 30 mm isolering. | Gymnastiksal (loftsrum) - Isolering af varmerør op til 100 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 1.3105 | 0.00325 | 50 | 33.2 | 760 | 30 | 22.8916 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Tirsdalens Skole | R. Hougårds Vej 50, 8960 Randers SØ | 730-016601-001 | 12549 | Belysning | Gymnastiksal (Sal, omklædningsrum og redskabsrum) - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Gymnastiksal (Sal, omklædningsrum og redskabsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gymnastiksal (Baderum, vindfang & WC) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gymnastiksal (Depot) - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Svømmehal (Svømmehal, omklædningsrum, forrum og redskabsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Svømmehal (læreromklædning) - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Svømmehal (Trappenedgang, vindfang & redskabsrum) - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Svømmehal (Teknikrum i kælder) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 10 (Tandlæge) - Belysningen består af armaturer med LED belysning. Belysningen i gangarealer består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Skolen, gang 10 (Opholdsrum) -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 10 (Depotrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 10 (Forberedelse) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Skolen, gang 10 (Ophold) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Skolen, gang 10 (Gang) - Belysningen i gangarealer består af armaturer med LED belysning. Skolen (gang 05.06) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang (Opholdsrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang (Opholdsrum) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Skolen, gang (wc- og depotrum) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang (Gang) - Belysningen i gangarealer består af armaturer med LED belysning. Skolen, gang (Bibliotek) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang (Klasselokale) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang (Opholdsrum og EDB) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Skolen, gang 40 (WC) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 40 (Klasselokaler) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 40 (Depoter) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 40 (Depoter) - Belysningen i gangarealer består af armaturer med LED belysning. Skolen, gang 08 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 50 (Lokaler) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 50 (Gang) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Skolen, gang 20 (Lokaler) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 20 (Lokaler) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Skolen, gang 20 (Gang) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Skolen, gang 20 (WC) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 30 (WC) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 30 (Lokaler) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 30 (WC og depotrum) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Skolen, gang 30 (Gang og køkken) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 60 (Lokaler) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 60 (Depoter) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen, gang 60 (Billedkunst) - Belysningen i lokalet består af armaturer med LED belysning. Skolen, gang 60 (Gang) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Hal, (Omklædning) - Armaturer med LED, med bevægelsesmelder. Hal, (Teknikrum & toiletter) - Armaturer med LED, med bevægelsesmelder. Hal, (Køkken og Cafeteria) - Armaturer med LED. Hal, (Juniorklub) - Armaturer med LED. Hal, (Entre) - Armaturer med LED, med bevægelsesmelder. Hal, (Depotrum) - Armaturer med LED, med bevægelsesmelder. Hal, (Hal) - Armaturer med LED, med bevægelsesmelder. | Gymnastiksal (Sal, omklædningsrum og redskabsrum) - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 1.4614 | 0.41681 | 1037 | 4754.36 | 48800 | 15 | 10.2643 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Tirsdalens Skole | R. Hougårds Vej 50, 8960 Randers SØ | 730-016601-001 | 12549 | Varmefordelingspumpe | Gymnastiksal (Teknikrum) - Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg | Gymnastiksal (Teknikrum-GVA01+02) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. Gymnastiksal (Teknikrum-GVA03) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre pumpe med trinregulering med en max-effekt på 75 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS 25-40. Svømmehal (Teknikrim-SHVA01) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 345 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 32-120. Svømmehal (Teknikrim-SHVA02) - På varmefordelingsanlægget er monteret en Magna pumpe med en max-effekt på 180 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Hal (Teknikrum, Øst&Vest-HVA01) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. Hal (Teknikrum, Øst&Vest-HVA02) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Hal (Teknikrum i kælder - HVA03) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret to automatisk modulerende pumper med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Pumperne sidder på hver deres blandekreds til ventilationsanlæg. Hal (Teknikrum i kælder - HVA04) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. Skolen (Teknikrum, Gang 10-SVA01) - På varmefordelingsanlægget er monteret to automatisk modulerende pumper med en max-effekt på 430 W. Pumperne er af fabrikat Grundfos Magna 32-120. Skolen (Teknikrum, Gang 40-SVA02) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. Skolen (Teknikrum, Gang 50 -SVA03) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. Skolen (Teknikrum, Gang 20 -SVA04a) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 435 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 32-120. Skolen (Teknikrum, Gang 20 -SVA04b) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 435 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 32-120. Skolen (Teknikrum, Gang 30 - SVA05) - På varmefordelingsanlægget er monteret en Magna 3 pumpe, pumpe med en max-effekt på 336 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Skolen (Teknikrum, Gang - SVA06) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 430W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 32-120. Skolen (Teknikrum, Gang - SVA07) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 345W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 32-120. Skolen (Teknikrum, Gang 60 - SVA08) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 430W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 32-120. Kælder (Teknikrum, Gang - SVA09) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Skolen (Teknikrum på loft gang, SVA10) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en OEG pumpe med en max-effekt på 80 W. Pumpen er af typen CPA 60/25. Skolen (Teknikrum på loft Gang 10, SVA11) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Skolen (Teknikrum på loft Gang 20, SVA12) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Skolen (Teknikrum på loft Gang 30, SVA13) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Skolen (Teknikrum på loft Gang 30, SVA14) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Skolen (Teknikrum på loft Gang 40, SVA15) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Skolen (Teknikrum på loft Gang 40, SVA16) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Skolen (Teknikrum på loft Gang 50, SVA17) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. | Gymnastiksal (Teknikrum) - Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha2 25-40 med en max-effekt på 18 W. | 1.7655 | 0.042158 | 214 | 470.8 | 4000 | 15 | 8.4962 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Nørrevangsskolen ¦ Fløj G. Idrætsbygning | Glentevej 15, 8930 Randers NØ | 730-011301-007 | 3950 | Belysning | Gymnastiksal. Installation af LED belysning og bevægelsesmeldere | Fløj A. Gange Belysning består hovedsagelig af nyere armature med HF forkoblinger og lysstyring i form af PIR. Fløj A. Toiletter Belysning består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Belysningen er med bevægelsesmeldere. Fløj A. Depoter og kælderrum Belysning består af en blanding af ældre armaturer med konventionelle forkoblinger, ældre PEL rør og sparepærer. Der er ingen lysstyring. Fløj A. Tandklinik og lægerum Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og LED belysning og bevægelsesmelder. Fløj A. Lærerværelser Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj A. Kontorer Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger. Der er manuel tænd/sluk. Fløj A. Bibliotek Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj A. Kantine Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj A. Fysik og Kemi Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj A. Håndgerning Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj A. Skolekøkken Belysning består af ældre armaturer med lysrør med konventionelle forkoblinger. Lyset tændes manuelt. Fløj A. Sløjd Belysning består af ældre armaturer med lysrør med konventionelle forkoblinger. Lyset tændes manuelt. Fløj B. Fællesrum Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj B. Undervisning. Lokale 12 & 13 Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj B. Undervisning. Lokale 11, 14, 15, 16 Belysning består af armaturer med ældre lysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj B. Toiletter Belysning består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Belysningen er med bevægelsesmeldere. Fløj B. Mellemgang Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj C. Undervisning. Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj C. Fællesrum Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj C. Toiletter Belysning består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Belysningen er med bevægelsesmeldere. Fløj C. Mellemgang Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj D. Undervisning. Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj D. Fællesrum Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj D. Toiletter Belysning består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Belysningen er med bevægelsesmeldere. Fløj D. Mellemgang Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj E. Undervisning. Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj E. Fællesrum Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj E. Toiletter Belysning består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Belysningen er med bevægelsesmeldere. Fløj E. Mellemgang Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj F. Undervisning. Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj F. Fællesrum Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj F. Toiletter Belysning består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Belysningen er med bevægelsesmeldere. Fløj F. Mellemgang Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Svømmehal Belysning består af ældre 2-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. Der er ingen dagslysstyring. Gymnastiksal Belysning består af ældre lysrørsarmaturer med konventionelle forkoblinger. Idrætshal Belysning består af ældre lysrørsarmaturer, sportsarmaturer, med konventionelle forkoblinger og bevægelsesmeldere. Omklædning Svømmehal Belysning består af ældre armaturer med konventionelle forkoblinger og bevægelsesmeldere. Omklædning. Idrætshal og gymnastiksal Belysning består af ældre armaturer med konventionelle forkoblinger og bevægelsesmeldere. Øvrige lokaler div anvendelse. Belysning består af ældre armaturer med konventionelle forkoblinger og bevægelsesmeldere. Omklædningsbygning Toiletter Belysningen i gangarealer består af armaturer med kompaktlysrør. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. Omklædningsbygning Glasgang Belysning består af 1-rørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. Omklædningsbygning Mellemgang Belysning består af 1-rørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. Omklædningsbygning Gange bag omklædning Belysningen i gangarealer består af armaturer med kompaktlysrør. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. Omklædningsbygning Forhal Idrætshal Belysningen i gangarealer består af armaturer med kompaktlysrør. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. | Gymnastiksal Udskiftning af belysning til nye sportsarmaturer med LED belysning og bevægelsesmeldere. | 1.8095 | 2.4212 | 7895 | 27215.56 | 225600 | 15 | 8.2894 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  | Solceller | [7 empty] | Idræt
Nørrevangsskolen ¦ Fløj G. Idrætsbygning | Glentevej 15, 8930 Randers NØ | 730-011301-007 | 3950 | Ventilation | Gymnastiksal. Udskiftning af ventilationsaggregat til nyt aggregat med roterende varmeveksler | Fløj A. Lærerværelse Ældre ventilationsanlæg med krydsvarmeveksler. Der er eftermonteret nye omdrejningsregulerede direkte trukne ventilatorer Anlægstype: VAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: Frekvensreguleret, urstyret og tilsluttet CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Fløj A. Faglokaler Ældre ventilationsanlæg med krydsvarmeveksler. Der er eftermonteret nye omdrejningsregulerede direkte trukne ventilatorer Anlægstype: VAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: Frekvensreguleret, urstyret og tilsluttet CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Fløj A. Kontorer Ældre ventilationsanlæg med krydsvarmeveksler. Der er eftermonteret nye omdrejningsregulerede direkte trukne ventilatorer Anlægstype: VAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: Frekvensreguleret, urstyret og tilsluttet CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Fløj A. Tandklinik og Lægerum Ældre ventilationsanlæg med krydsvarmeveksler. Anlægget er med remtrukne ventilatorer. Anlægstype: VAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: Frekvensreguleret, urstyret og tilsluttet CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Anlægget er placeret i separat rum i stueplan nær Tandklinikken Fløj A Der er naturlig ventilation i resten af. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre fremstår i god stand. Der er desuden lokale udsugninger fra toiletter og køkken. Fløj B Ældre ventilationsanlæg med recirkulation Ventilatorer er ældre med remtræk. Anlægstype: CAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: Urstyret og tilsluttet CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Anlægget er placeret i indskudt tagetage med vanskelig adgang via en loftslem i midtergangen. Fløj C Ældre ventilationsanlæg med recirkulation Ventilatorer er ældre med remtræk. Anlægstype: CAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: Urstyret og tilsluttet CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Anlægget er placeret i indskudt tagetage med vanskelig adgang via en loftslem i midtergangen. Fløj D Ældre ventilationsanlæg med recirkulation Ventilatorer er ældre med remtræk. Anlægstype: CAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: Urstyret og tilsluttet CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Anlægget er placeret i indskudt tagetage med vanskelig adgang via en loftslem i midtergangen. Fløj E Ældre ventilationsanlæg med recirkulation Ventilatorer er ældre med remtræk. Anlægstype: CAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: Urstyret og tilsluttet CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Anlægget er placeret i indskudt tagetage med vanskelig adgang via en loftslem i midtergangen. Fløj F Ældre ventilationsanlæg med recirkulation Ventilatorer er ældre med remtræk. Anlægstype: CAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: Urstyret og tilsluttet CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Anlægget er placeret i indskudt tagetage med vanskelig adgang via en loftslem i midtergangen. Svømmehal Mekanisk balanceret ventilationsanlæg med krydsvarmeveksler og direkte trukne ventilatorer. Anlægget fungerer som opvarmning i svømmehallen. Anlægstype: CAV Driftstid: 168 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m2 El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Gymnastiksal Mekanisk balanceret ældre ventilationsanlæg med krydsvarmeveksler og remtrukne ventilatorer. Anlægget fungerer som opvarmning i hallen Anlægstype: CAV Driftstid: 168 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m2 El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Svømmehal Nyere mekanisk balanceret ventilationsanlæg med roterende varmeveksler og direkte trukne ventilatorer. Anlægget fungerer som opvarmning i hallen Anlægstype: CAV Driftstid: 168 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m2 El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,1 kJ/m³ Automatik: CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Omklædningsbygning Omklædningsrum Mekanisk balanceret ventilationsanlæg med krydsvarmeveksler og remtrukne ventilatorer. Anlægstype: VAV Driftstid: 60 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m³ Automatik: Fugtstyring og CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Omklædningsbygning Der er naturlig ventilation i resten af bygningen. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre fremstår i god stand. | Gymnastiksal Udskiftning af ventilationsaggregat til et nyt aggregat med roterende varmeveksler og direkte trukne ventilatorer. Der etableres ny central styring med CO2 og temperaturstyring. Anlægget tilsluttet CTS. | 3.2419 | 2.9691 | 33471 | 32418.74 | 200000 | 20 | 6.1693 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  | Solceller | [7 empty] | Idræt
(243) - Åbakken ¦ Bakkevænget 1H 1-2, 8983 Gjerlev J, (243) - Åbakken ¦ Bakkevænget 1H 3-4, 8983 Gjerlev J, (243) - Åbakken ¦ Bakkevænget 1H 5-6, 8983 Gjerlev J, (243) - Åbakken ¦ Bakkevænget 1H 7-8, 8983 Gjerlev J | Bakkevænget 1H, 8983 Gjerlev J | 730-003595-002, 730-003595-003, 730-003595-004, 730-003595-005 | 520 | Varmefordelingsrør | H (1977) - Isolering af varmerør i skure | H (1977) - Varmerør er udført i stål og ALU-PEX-rør. En stor del af varmerørene er uisoleret. B, C, D, E, F, G - Varmerør til ventilationsanlæggets varmeflade skønnes udført som 3/4" stålrør. Varmerørene er isoleret med 30 mm isolering. | H (1977) - Isolering af varmerør op til 30 mm isolering udført med rørskåle. | 16.1857 | 0.4488 | 2200 | 2266 | 4200 | 30 | 1.8535 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | [5 empty] | Døgninstitution
(1370) Vestervangsskolen ¦ BBR 1 - Skole | Nålemagervej 114, 8920 Randers NV | 730-019501-001 | 13286 | Belysning | Hal - Niveau 6 - Rum 6202 - Multihal - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Gange generelt - Belysningsanlæggene består generelt af armaturer kompaktrør/LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Toiletter generelt - Belysningsanlæggene består generelt af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og/eller LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Ingeniørgange generelt inkl. birum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5001 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5002 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5003 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5004 - Skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5006 - Rum v. skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5011 - Sundhedsplejeske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5013 - Forrum v. sundhedsplejeske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5017 - Biologi - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5018 - Depot v. biologi - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5019, 5021, 5022, 5023 & 5030 - Omklædning, gang osv. - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5020 - Gang v. skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Trapperum v. skolekøkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5026 - Gymnastik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 6 - Rum 6001 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 6 - Rum 6002, 6003, 6012-6016 - Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 6 - Rum 6004 & 6011 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 6 - Rum 6021 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5031 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5033 - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5041-5044 - Faglokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5046 - Ventilationsrum v. faglokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5050 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6031 - Fysik - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6032 - Fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6033 - Kemikaliedepot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6041 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6042-6046 - Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6132-6138 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 3 - Niveau 5 - Rum 5061 - Cykelkælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj 3 - Niveau 6 - Rum 6061-6064, 6071, 6153, 6155 & 6156 - Klasseværelser & kantine - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 3 - Niveau 6 - Rum 6072-6074 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 3 - Niveau 6 - Rum 6075 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 3 - Niveau 6 - Rum 6139-6148 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 4 - Niveau 5 - Rum 5051 & 5052 - Depot v. billedkunst - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj 4 - Niveau 5 - Rum 5053-5058 - Billedkunst og værksted - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 4 - Niveau 5 - Rum 5086 & 5087 - Kontor & læringscenter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 4 - Niveau 6 - Rum 6051- Lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 5 - Rum 5071 - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 5 - Rum 5072-5076 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 6 - Rum 6084 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 6 - Rum 6086, 6087, 6091 & 6097 - IT, kopi osv - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 6 - Rum 6122, 6123 & 6126 - Lærerforberedelse & møderum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 6 - Niveau 5 - Rum 5409 & 5410 - Musik - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 6 - Niveau 5 - Rum 5415 - Lydstudie - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 6 - Niveau 6 - Klasseværelser generelt og lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 6 - Niveau 6 - Rum 6409 & 6410 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 7 - Niveau 6 - Klasseværelser generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger eller armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 7 - Niveau 6 - Kopi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 8 - Niveau 6 - Klasseværelser generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 8 - Niveau 6 - Rum 6336 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 5 - Rum 5400, 5401, 5402 & 5407 - Klasserum, gang og vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 5 - Rum 5403 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 5 - Rum 5406 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 6 - Rum 6400 & 6407 - Klasserum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 6 - Rum 6403 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 6 - Rum 6405 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. SFO - Niveau 1 - Rum 1202, 1204, 1205, 1207, 1215-1217 & 1223-1225 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. SFO - Niveau 1 - Rum 1208-1210 & 1219-1221 - Toilet - Armaturer med sparepærer, med bevægelsesmelder. SFO - Niveau 1 - Rum 1218 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. SFO - Niveau 1 - Rum 1214 - Forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. SFO - Niveau 1 - Rum 1217, 1227 & 1228 - Teknik-/depotrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, LED-rør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. SFO - Niveau 4 - Rum 4204, 4205, 4215-4217 & 4223-4225 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. SFO - Niveau 4 - Rum 4218 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. SFO - Niveau 5 - Klasseværelser (nord) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. SFO - Niveau 4 - Rum 4208-4210 & 4219-1221 - Toilet - Armaturer med sparepærer, med bevægelsesmelder. SFO - Niveau 5 - Rum 5202 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. SFO - Niveau 5 - Kopi v. klasseværelser (nord) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Hal - Niveau 5 - Omklædningsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Hal - Niveau 6 - Scene - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Hal - Niveau 6 - Rum 6202 - Multihal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Nr. 116 - Kælder - Armaturer med almindelige gløde- og sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Nr. 116 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Hal - Niveau 6 - Rum 6202 - Multihal - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 2.6311 | 1.1855 | 3123 | 13506.12 | 77000 | 15 | 5.7011 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  |  | Undervisning
(1370) Vestervangsskolen ¦ BBR 1 - Skole | Nålemagervej 114, 8920 Randers NV | 730-019501-001 | 13286 | Belysning | Hal - Niveau 6 - Scene - Udskiftning af armaturer | Gange generelt - Belysningsanlæggene består generelt af armaturer kompaktrør/LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Toiletter generelt - Belysningsanlæggene består generelt af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og/eller LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Ingeniørgange generelt inkl. birum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5001 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5002 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5003 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5004 - Skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5006 - Rum v. skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5011 - Sundhedsplejeske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5013 - Forrum v. sundhedsplejeske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5017 - Biologi - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5018 - Depot v. biologi - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5019, 5021, 5022, 5023 & 5030 - Omklædning, gang osv. - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5020 - Gang v. skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Trapperum v. skolekøkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5026 - Gymnastik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 6 - Rum 6001 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 6 - Rum 6002, 6003, 6012-6016 - Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 6 - Rum 6004 & 6011 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 6 - Rum 6021 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5031 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5033 - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5041-5044 - Faglokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5046 - Ventilationsrum v. faglokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5050 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6031 - Fysik - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6032 - Fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6033 - Kemikaliedepot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6041 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6042-6046 - Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6132-6138 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 3 - Niveau 5 - Rum 5061 - Cykelkælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj 3 - Niveau 6 - Rum 6061-6064, 6071, 6153, 6155 & 6156 - Klasseværelser & kantine - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 3 - Niveau 6 - Rum 6072-6074 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 3 - Niveau 6 - Rum 6075 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 3 - Niveau 6 - Rum 6139-6148 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 4 - Niveau 5 - Rum 5051 & 5052 - Depot v. billedkunst - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj 4 - Niveau 5 - Rum 5053-5058 - Billedkunst og værksted - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 4 - Niveau 5 - Rum 5086 & 5087 - Kontor & læringscenter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 4 - Niveau 6 - Rum 6051- Lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 5 - Rum 5071 - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 5 - Rum 5072-5076 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 6 - Rum 6084 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 6 - Rum 6086, 6087, 6091 & 6097 - IT, kopi osv - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 6 - Rum 6122, 6123 & 6126 - Lærerforberedelse & møderum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 6 - Niveau 5 - Rum 5409 & 5410 - Musik - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 6 - Niveau 5 - Rum 5415 - Lydstudie - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 6 - Niveau 6 - Klasseværelser generelt og lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 6 - Niveau 6 - Rum 6409 & 6410 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 7 - Niveau 6 - Klasseværelser generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger eller armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 7 - Niveau 6 - Kopi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 8 - Niveau 6 - Klasseværelser generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 8 - Niveau 6 - Rum 6336 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 5 - Rum 5400, 5401, 5402 & 5407 - Klasserum, gang og vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 5 - Rum 5403 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 5 - Rum 5406 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 6 - Rum 6400 & 6407 - Klasserum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 6 - Rum 6403 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 6 - Rum 6405 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. SFO - Niveau 1 - Rum 1202, 1204, 1205, 1207, 1215-1217 & 1223-1225 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. SFO - Niveau 1 - Rum 1208-1210 & 1219-1221 - Toilet - Armaturer med sparepærer, med bevægelsesmelder. SFO - Niveau 1 - Rum 1218 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. SFO - Niveau 1 - Rum 1214 - Forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. SFO - Niveau 1 - Rum 1217, 1227 & 1228 - Teknik-/depotrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, LED-rør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. SFO - Niveau 4 - Rum 4204, 4205, 4215-4217 & 4223-4225 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. SFO - Niveau 4 - Rum 4218 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. SFO - Niveau 5 - Klasseværelser (nord) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. SFO - Niveau 4 - Rum 4208-4210 & 4219-1221 - Toilet - Armaturer med sparepærer, med bevægelsesmelder. SFO - Niveau 5 - Rum 5202 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. SFO - Niveau 5 - Kopi v. klasseværelser (nord) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Hal - Niveau 5 - Omklædningsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Hal - Niveau 6 - Scene - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Hal - Niveau 6 - Rum 6202 - Multihal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Nr. 116 - Kælder - Armaturer med almindelige gløde- og sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Nr. 116 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Hal - Niveau 6 - Scene - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.71184 | 0.005201 | 13 | 59.32 | 1250 | 15 | 21.0722 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  |  | Undervisning
Hornbæk hallen | H.C. Andersens Vej 9, 8920 Randers NV | 730-011734-004 | 2020 | Bygningsdele | Hal - Ophugning af eksisterende terrændæk og støbning af nyt med 300 mm mineraluld eller polystyrenplader | Hal - Terrændæk er udført af beton med trægulv. Gulvet er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale, tegn. Tværsnit - kælder - omklædning - hal, nr. 3, dato 01.10.85 Resterende rum - Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 200 mm leca under betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale, tegn. Tværsnit - kælder - omklædning - hal, nr. 3, dato 01.10.85 | Hal - Fjernelse af eksisterende terrændæk og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 300 mm trædefast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. | 0.32597 | 5.1902 | 25444 | 17684.0636 | 2170000 | 40 | 122.7094 |  |  | G til C mærker |  | Solceller |  |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  | Idræt
Hornbæk hallen | H.C. Andersens Vej 9, 8920 Randers NV | 730-011734-004 | 2020 | Belysning | Hal - Udskiftning af armaturer | Møde/klublokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Køkken/kiosk - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Cafeteria & mødelokale - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Entre & gangbelysning - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. WC - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Dommeromklædning - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Omklædning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Birum/magasin - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Hal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Hal - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.64849 | 0.40004 | 2117 | 8322.2818 | 192500 | 15 | 23.1307 |  |  | G til C mærker |  | Solceller |  |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  | Idræt
Tirsdalens Skole | R. Hougårds Vej 50, 8960 Randers SØ | 730-016601-001 | 12549 | Varmefordelingsrør | Hal (Kælder/krybekæder) - Isolering af varmerør op til 50 mm | Gymnastiksal (loftsrum) - Varmerør er udført som 1/2" stålrør. Varmerørene er uisoleret, samt isoleret med 20mm isolering. Svømmehal (Kælder/krybekæder) - Varmerør vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Varmerørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. Hal (Kælder/krybekæder) - Varmerør er udført som 3/4" stålrør. Varmerørene er isoleret med 20 mm isolering. Skolen - Varmerør er udført som 3/4" stålrør. Varmerørene er isoleret med 20 mm isolering. Varmerør på loft til varmeflade for ventilationsanlæg - Varmerør er udført som 1/2" stålrør. Varmerørene er isoleret med 30 mm isolering. | Hal (Kælder/krybekæder) - Isolering af varmerør op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0.81577 | 0.0559 | 860 | 571.04 | 21000 | 30 | 36.775 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Tirsdalens Skole | R. Hougårds Vej 50, 8960 Randers SØ | 730-016601-001 | 12549 | Varmefordelingsrør | Hal (Kælder/krybekæder) - Isolering af varmerør op til 50 mm | Gymnastiksal (loftsrum) - Varmerør er udført som 1/2" stålrør. Varmerørene er uisoleret, samt isoleret med 20mm isolering. Svømmehal (Kælder/krybekæder) - Varmerør vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Varmerørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. Hal (Kælder/krybekæder) - Varmerør er udført som 3/4" stålrør. Varmerørene er isoleret med 20 mm isolering. Skolen - Varmerør er udført som 3/4" stålrør. Varmerørene er isoleret med 20 mm isolering. Varmerør på loft til varmeflade for ventilationsanlæg - Varmerør er udført som 1/2" stålrør. Varmerørene er isoleret med 30 mm isolering. | Hal (Kælder/krybekæder) - Isolering af varmerør op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0.54896 | 0.0884 | 1360 | 903.04 | 49350 | 30 | 54.6487 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Vorup Idræts- og Kulturhus, Idrætsbygning | Vorup Boulevard 33, 8940 Randers SV | 730-019928-002 | 1497 | Bygningsdele | Hallen - Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kælder med 150 mm isolering | Hallen Gulv mod uopvarmet kælder, baumadæk med trægulv er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. | Hallen Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kælder med 150 mm isolering. Montering af nedhængt loft i kælder på underside af etageadskillelse udført som baumadæk. Der udføres effektiv dampspærre og afsluttes med godkendt beklædning. Det er vigtigt at have fokus på at rumhøjden ikke gøres lavere end bygningsreglementets krav herfor. Efter isoleringen af etageadskillelsen vil temperaturen i kælderen blive lavere. Herved øges risikoen for fugtproblemer, hvis der ikke ventileres. Det anbefales at etablere udeluftventiler i alle rum, og husejeren bør instrueres i korrekt udluftning af kælderen så fugt mv. undgås. | 5.6475 | 0.793 | 12200 | 8527.8 | 60400 | 40 | 7.0827 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
(1246) Purhushallen | Bakkevænget 12, 8990 Fårup | 730-007114-001 | 2181 | Bygningsdele | Hallen - Udvendig efterisolering af skråvægge med 300 mm isolering | Hallen - Skråvægge er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 9. | Hallen - Udvendig efterisolering af skråvægge med 300 mm isolering, så den samlede isoleringstykkelse opnår 400 mm. Det foreslås at isolere skråvægge udefra, i forbindelse med tagrenovering. Eksisterende tag nedtages, og der udføres den nødvendige justering af spær, så der gøres plads til den nye isoleringstykkelse. Isolering og tæthed skal sikres iht. gældende regler. | 0.59913 | 6.4738 | 31736 | 20901.3636 | 1395450 | 40 | 66.7636 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt |  |  |  | Fårup
Vorup Idræts- og Kulturhus Skolen ¦ Hovedbygning | Vorup Boulevard 33, 8940 Randers SV | 730-019928-001 | 5545 | Belysning | Hovedbygning - 2. sal - gange Installation af LED spot, med bevægelsesmelder, iht. 2016 krav | Hovedbygning - klasser og fællesrum med 58 W Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Hovedbygning - 1 sal - klasser og fællesrum med 58 W Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Hovedbygning - 2. sal - gange Belysning i gangarealer består af armaturer med kompaktlysrør. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. Hovedbygning - 2 sal - klasser og fællesrum med 58 W Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Hovedbygning - tagetage - faglokaler og fællesrum med 58 W Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Hovedbygning - 1 sal - klasse Bygningsarealet har ingen eller meget sparsomt belysningsanlæg monteret. I Håndbog for energikonsulenter 2016, skal arealet derfor indregnes med et standard belysningsanlæg. Dette er udført efter gældende regler. Indskoling Belysningsanlæggene i undervisningslokalerne består af 1-rørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Belysningen styres med bevægelsesmeldere og efter dagslys. Indskoling Belysningen på toiletterne består af armaturer med kompaktlysrør. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. | Hovedbygning 2. sal - gange Der installeres ny LED lysning. Der installeres ligeledes nye bevægelsesmeldere for styring af anlægget. | -0.27029 | -0.033884 | -172 | -378.4 | 21000 | 15 | -55.4968 |  |  | G til C mærker
Vorup Idræts- og Kulturhus Skolen ¦ Hovedbygning | Vorup Boulevard 33, 8940 Randers SV | 730-019928-001 | 5545 | Bygningsdele | Hovedbygning - Efterisolering af lette ydervægge af træ med 100 mm isolering og Hovedbygning - Efterisolering af skråvægge af træ med 100 mm isolering | Hovedbygning Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. | Hovedbygning Indvendig efterisolering med 100 mm isolering i lette ydervægge. Eksisterende pladebeklædning og isolering nedtages og bortskaffes. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i den nye væg. | 0.14505 | 0.38344 | 5893 | 4123.71 | 1137180 | 40 | 275.7662 |  |  | G til C mærker
Vorup Idræts- og Kulturhus Skolen ¦ Hovedbygning | Vorup Boulevard 33, 8940 Randers SV | 730-019928-001 | 5545 | Bygningsdele | Hovedbygning - Efterisolering af loftsrum med 150 mm isolering | Hovedbygning Loftsrum er isoleret med 150 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. | Hovedbygning Efterisolering af loftsrum med 150 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 300 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 1.2788 | 0.25194 | 3872 | 2709.53 | 84750 | 40 | 31.2785 |  |  | G til C mærker
Vorup Idræts- og Kulturhus Skolen ¦ Hovedbygning | Vorup Boulevard 33, 8940 Randers SV | 730-019928-001 | 5545 | Varmefordelingsanlæg | Hovedbygning - Etablering af nyt varmefordelingsanlæg til radiatorer | Hovedbygning Den primære opvarmning af bygningen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som et-strengs anlæg. Der er gulvvarme i garderobe mod indskoling. Indskoling Den primære opvarmning af bygningen er med radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg. Der er desuden gulvvarme i fællesrum, indgangsparti og toiletter. | Hovedbygning Der udføres nyt to-strengs anlæg med varmefordeling via radiatorer for, at opnå en bedre afkøling. | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 30 | 0 |  |  | G til C mærker
Vorup Idræts- og Kulturhus Skolen ¦ Hovedbygning | Vorup Boulevard 33, 8940 Randers SV | 730-019928-001 | 5545 | Brugsvandsrør | Hovedbygning - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm | Hovedbygning Brugsvandsrør med cirkulation er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. Hovedbygning Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. Rør er placeret i teknikrummet i kælderen. Indskoling Varmetabet fra tilslutningsrør under 5 meter indregnes med et standard værdisæt for rørlængde og isoleringsniveau svarende til 4 meter med 30 mm isolering. Dette udføres iht. BEK 1759 - Bekendtgørelse om Håndbog for Energikonsulenter. Indskolling Brugsvandsrør med cirkulation er udført som 1/2" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering, rørene er placeret i og ført inden for klimaskærmen. | Hovedbygning Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 1.7451 | 0.59865 | 9210 | 6437.79 | 110670 | 30 | 17.1907 |  |  | G til C mærker
Vorup Idræts- og Kulturhus Skolen ¦ Hovedbygning | Vorup Boulevard 33, 8940 Randers SV | 730-019928-001 | 5545 | Bygningsdele | Hovedbygning - Isolering af hule ydervægge af tegl med granulat samt udvendig påforing med 150 mm isolering | Tilbygning - skolekøkken Ydervægge er udført som 350 mm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af tegl. Hulrummet er ikke isoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. Hovedbygning Ydervægge er udført som 350 mm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af tegl. Hulrummet er ikke isoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Indskoling Ydervægge er udført som 350 mm hulmur. Vægge består udvendigt af tegl og indvendigt af porebeton. Hulrummet er isoleret med 125 mm mineraluldsbatts. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. | Hovedbygning Isolering af hule ydervægge af tegl ved indblæsning af granulat, samt udvendig påforing med 150 mm isolering. Den udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning eller en hertil godkendt pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. En udvendig isoleringsløsning sikrer optimal kuldebroafbrydelse. Facadernes udseende ændres dog markant, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende. | 2.6532 | 17.7806 | 273201 | 191224.17 | 2882868 | 40 | 15.0759 |  |  | G til C mærker
Vorup Idræts- og Kulturhus Skolen ¦ Hovedbygning | Vorup Boulevard 33, 8940 Randers SV | 730-019928-001 | 5545 | Brugsvandsrør | Hovedbygning - Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 60 mm | Hovedbygning Brugsvandsrør med cirkulation er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. Hovedbygning Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. Rør er placeret i teknikrummet i kælderen. Indskoling Varmetabet fra tilslutningsrør under 5 meter indregnes med et standard værdisæt for rørlængde og isoleringsniveau svarende til 4 meter med 30 mm isolering. Dette udføres iht. BEK 1759 - Bekendtgørelse om Håndbog for Energikonsulenter. Indskolling Brugsvandsrør med cirkulation er udført som 1/2" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering, rørene er placeret i og ført inden for klimaskærmen. | Hovedbygning Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 60 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 1.2098 | 0.00975 | 150 | 104.85 | 2600 | 30 | 24.7973 |  |  | G til C mærker
Vorup Idræts- og Kulturhus Skolen ¦ Hovedbygning | Vorup Boulevard 33, 8940 Randers SV | 730-019928-001 | 5545 | Bygningsdele | Hovedbygning - Isolering af uisoleret gulv mod krybekælder med 150 mm isolering | Hovedbygning Gulv mod krybekælder i mellembygning, baumadæk med trægulv er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. Tilbygning - skolekøkken Gulv mod krybekælder, baumadæk med trægulv er isoleret med 75 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. U-værdi fra HB. | Hovedbygning Isolering af uisoleret gulv mod krybekælder med 150 mm isolering. Udførelsen foreslåes enten med opklæbet mineraluld på underside af baumadæk, eller alternativt med isoleringsplader fastgjort mekanisk med specialplugs. Opmærksomheden henledes generelt på risici for kraftige fugtproblemer og skimmelsvamp ved for store isoleringsmængder uden den nødvendige mængde ventilation heraf. Selv med en beskeden isolering skal der sikres optimal ventilation i krybekælderen. | 5.6369 | 0.59229 | 9104 | 6369.7 | 45200 | 40 | 7.0961 |  |  | G til C mærker
Dronningborg Aktivitetscenter ¦ Hovedbygning - østfløj, Dronningborg Aktivitetscenter ¦ Hovedbygning vestfløj, Dronningborg Aktivitetscenter ¦ Klub 85 | Stenaltvej 1, 8930 Randers NØ | 730-017910-003, 730-017910-005, 730-017910-002 | 2562 | Bygningsdele | Hovedbygning - og Klub 85 - Efterisolering af loftsrum med 150 mm isolering | Værksted Loftsrum er isoleret med 75 mm mineraluld. Konstruktionstykkelse er målt ved loftlem. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette. U-værdi fra HB-L6. Gl. pedelbolig Loftsrum er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktionstykkelse er målt ved loftlem. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette. Hovedbygning - østfløj, vestfløj og Klub 85 Loftsrum er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktionstykkelse er målt ved loftlem. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette. | Hovedbygning - østfløj, vestfløj og Klub 85 Efterisolering af loftsrum med 150 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 300 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 1.2981 | 0.84045 | 12930 | 9038.07 | 278500 | 40 | 30.8141 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  | Daginstitution |  |  | Kontor
Vorup Idræts- og Kulturhus Skolen ¦ Hovedbygning | Vorup Boulevard 33, 8940 Randers SV | 730-019928-001 | 5545 | Bygningsdele | Hovedbygning - Ophugning af eksisterende kældergulv og støbning af nyt med 250 mm mineraluld eller polystyrenplader | Hovedbygning Kældergulv i fløj øst og i mellembygning er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. | Hovedbygning Fjernelse af eksisterende kældergulv og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 250 mm trædefast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 100 mm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. | 0.33064 | 0.80244 | 12335 | 8629.67 | 1044000 | 40 | 120.978 |  |  | G til C mærker
Vorup Idræts- og Kulturhus Skolen ¦ Hovedbygning | Vorup Boulevard 33, 8940 Randers SV | 730-019928-001 | 5545 | Bygningsdele | Hovedbygning - Ophugning af eksisterende terrændæk og støbning af nyt med 250 mm mineraluld eller polystyrenplader | Hovedbygning Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. Indskoling Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 250 mm mineraluld/polystyrenplader under betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. | Hovedbygning Fjernelse af eksisterende terrændæk og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 250 mm trædefast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 100 mm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. | 0.45433 | 1.5152 | 23290 | 16294.72 | 1434600 | 40 | 88.0408 |  |  | G til C mærker
Vorup Idræts- og Kulturhus Skolen ¦ Hovedbygning | Vorup Boulevard 33, 8940 Randers SV | 730-019928-001 | 5545 | Vinduer & døre | Hovedbygning - Udskiftning af eksisterende ovenlysvinduer og Gymnastiksal - Udskiftning af eksisterende ovenlysvinduer | Hovedbygning Ovenlysvinduer er monteret med tolags termoruder med kold kant. Indskoling Ovenlysvinduer er monteret med tolags energiruder med kold kant. | Hovedbygning Eksisterende ovenlysvinduer med termoruder foreslås udskiftet til nye med trelags energiruder, energiklasse A. | 0.75878 | 0.56069 | 8622 | 6029.78 | 238400 | 30 | 39.5371 |  |  | G til C mærker
Vorup Idræts- og Kulturhus Skolen ¦ Hovedbygning | Vorup Boulevard 33, 8940 Randers SV | 730-019928-001 | 5545 | Vinduer & døre | Hovedbygning - Udskiftning af yderdør | Hovedbygning Yderdøre med enkeltfag, monteret med tolags energiruder med kold kant. Hovedbygning Massiv yderdør med isolerede fyldninger og beklædning på begge sider. Indskolling Facadepartier med glasdøre, monteret med tolags energiruder. Indskoling Facadeparti med glasdør, monteret med tolags energirude. Indskoling Yderdør med enkeltfag, monteret med tolags energirude med kold kant. | Hovedbygning Eksisterende massive og uisolerede yderdør foreslås udskiftet til ny massiv yderdør med isolerede fyldninger. | 1.2492 | 0.061947 | 951 | 666.25 | 16000 | 30 | 24.015 |  |  | G til C mærker
Vorup Idræts- og Kulturhus Skolen ¦ Hovedbygning | Vorup Boulevard 33, 8940 Randers SV | 730-019928-001 | 5545 | Bygningsdele | Hovedbygning - Udvendig efterisolering af kælderydervægge over jord med 200 mm | Hovedbygning Kælderydervægge består af 450 mm massiv betonvæg. | Hovedbygning og Gymnastiksal Udvendig efterisolering med 200 mm isoleringsplader på kælderydervægge. Der skal anvendes et godkendt efterisoleringsprodukt til kælderydervægge. Arbejdet bør udføres i sammenhæng med isolering af samtlige kælderydervægsarealer, placeret både under og over terræn. De samlede isoleringsarbejder skal derfor udføres til så stor dybde som muligt, dog ikke dybere end kældervægsfundamentet. Normalt mindst svarende til samme niveau som underside af indvendigt kældergulv for at bryde kuldebroen. Efter opsætning af den udvendige isolering, udføres der en regntæt inddækning øverst på efterisoleringen. Den skal udformes, så vand der løber ned ad facaden, bliver bortledt fra væggene effektivt. Hvis der ikke forefindes et omfangsdræn, bør dette etableres i forbindelse med efterisoleringsarbejdet. | 5.0176 | 5.9883 | 92049 | 64400.79 | 513400 | 40 | 7.972 |  |  | G til C mærker
Vorup Idræts- og Kulturhus Skolen ¦ Hovedbygning | Vorup Boulevard 33, 8940 Randers SV | 730-019928-001 | 5545 | Varmefordelingspumpe | Hovedbygning - ventilation - vestfløj - Ny varmefordelingspumpe | Hovedbygning - hovedpumpe På varmefordelingsanlægget er monteret en Magna 3 pumpe med en max-effekt på 400 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos. Pumpen er placeret i teknikrummet i kælderen under hovedbygning. Hovedbygning - østfløj På varmefordelingsanlægget er monteret en Magna 3 pumpe, pumpe med en max-effekt på 336 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos. Pumpen er placeret i teknikrummet i kælderen under hovedbygning. Hovedbygning - vestfløj På varmefordelingsanlægget er monteret en Magna 3 pumpe, pumpe med en max-effekt på 336 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos. Pumpen er placeret i teknikrummet i kælderen under hovedbygning. Hovedbygning - midterfløj På varmefordelingsanlægget er monteret en Magna 3 pumpe, pumpe med en max-effekt på 336 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos. Pumpen er placeret i teknikrummet i kælderen under hovedbygning. Hovedbygning - ventilation - vestfløj På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre pumpe med trinregulering, med en max-effekt på 60 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS 25-40 180. Indskoling - radiator og ventilation På varmefordelingsanlægget er monteret en Alpha 2 pumpe med en max-effekt på 25 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos. Pumpen er placeret i teknikrummet ved siden af brugsvandsveksleren. Indskoling - gulvvarme På varmefordelingsanlægget er monteret en Alpha 2 pumpe med en max-effekt på 25 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos. Pumpen er placeret i teknikrummet under varmtvandsbeholderen. | Hovedbygning - ventilation - vestfløj Der foreslåes montage af ny varmefordelingspumpe. Det vurderes at den eksisterende pumpe kan udskiftes til en mere effektiv fordelingspumpe med en max effekt på 40 W. | 1.012 | 0.04531 | 230 | 506 | 10000 | 20 | 19.7628 |  |  | G til C mærker
Dronningborg Aktivitetscenter ¦ Hovedbygning - østfløj | Stenaltvej 1, 8930 Randers NØ | 730-017910-003 | 1399 | Bygningsdele | Hovedbygning - østfløj - Gulv mod krybekælder og installationskanaler - Efterisolering af gulv mod krybekælder med 150 mm isolering og fjernelse af eksisterende isolering | Hovedbygning - østfløj - installationskanaler Gulv mod krybekælder udført af beton med trægulv, er isoleret med 30 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Klub 85 Gulv mod krybekælder udført af beton med trægulv, er isoleret med 50 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. Gl. pedelbolig Gulv mod krybekælder udført af beton med trægulv, er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. | Hovedbygning - østfløj - Gulv mod krybekælder og installationskanaler Efterisolering af gulv mod krybekælder med 150 mm isolering samt fjernelse af eksisterende 30 mm gammel isolering. Udførelsen foreslåes enten med opklæbet mineraluld på underside af betondæk, eller alternativt med isoleringsplader fastgjort mekanisk med specialplugs. Opmærksomheden henledes generelt på risici for kraftige fugtproblemer og skimmelsvamp ved for store isoleringsmængder uden den nødvendige mængde ventilation heraf. Selv med en beskeden isolering skal der sikres optimal ventilation i krybekælderen. | 6.2945 | 0.40885 | 6290 | 4396.71 | 27940 | 40 | 6.3548 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  |  | Kontor
Dronningborg Aktivitetscenter ¦ Hovedbygning - østfløj | Stenaltvej 1, 8930 Randers NØ | 730-017910-003 | 1399 | Brugsvandsrør | Hovedbygning - østfløj - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm | Klub 85 Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Klub 85 Brugsvandsrør med cirkulation er udført som 3/4" stålrør. Rørene er uisoleret. Gl. pedelbolig Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 1" stålrør. Rørene er isoleret med 15 mm isolering. Hovedbygning - østfløj Varmetabet fra tilslutningsrør under 5 meter indregnes med et standard værdisæt for rørlængde og isoleringsniveau svarende til 4 meter med 30 mm isolering. Hovedbygning - østfløj Brugsvandsrør med cirkulation er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. Hovedbygning vestfløj Varmetabet fra tilslutningsrør under 5 meter indregnes med et standard værdisæt for rørlængde og isoleringsniveau svarende til 4 meter med 30 mm isolering. Hovedbygning vestfløj Brugsvandsrør med cirkulation er udført som 1" stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. | Hovedbygning - østfløj Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0.28991 | 0.00585 | 90 | 62.91 | 6510 | 30 | 103.4812 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  |  | Kontor
Dronningborg Aktivitetscenter ¦ Hovedbygning - østfløj | Stenaltvej 1, 8930 Randers NØ | 730-017910-003 | 1399 | Solceller | Hovedbygning - østfløj - Montage af nye solceller 16,2 kWp | Ejendommen Der er ingen solceller på bygningerne. | Hovedbygning - østfløj Montering af solceller på tagflade mod syd. Det anbefales at der monteres solceller af typen Monokrystallinske silicium med et areal på ca. 100 m². Det bør undersøges om den eksisterende tagkonstruktion er egnet til den ekstra vægt fra solcellerne. En eventuel udgift til dette er ikke medtaget i forslagets økonomi. | 2.1301 | 3.2944 | 16723 | 26625.72 | 250000 | 20 | 9.3894 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  |  | Kontor
Dronningborg Aktivitetscenter ¦ Hovedbygning - østfløj | Stenaltvej 1, 8930 Randers NØ | 730-017910-003 | 1399 | Bygningsdele | Hovedbygning - østfløj - Ophugning af eksisterende terrændæk og støbning af nyt med 250 mm mineraluld eller polystyrenplader | Værksted Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. Hovedbygning - østfløj Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. Klub 85 Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 100 mm mineraluld/polystyrenplader under betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. | Hovedbygning - østfløj Fjernelse af eksisterende terrændæk og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 250 mm trædefast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 100 mm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. | 0.45091 | 0.3302 | 5080 | 3550.92 | 315000 | 40 | 88.7094 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  |  | Kontor
Dronningborg Aktivitetscenter ¦ Hovedbygning - østfløj | Stenaltvej 1, 8930 Randers NØ | 730-017910-003 | 1399 | Ventilation | Hovedbygning - østfløj - spisesal - Udskiftning til roterende veksler i ventilationsanlæg | Zone: Gl. Pedelbolig Naturlig ventilation Luftskifte: 0,3 l/s/m2 Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Zone:Hovedbygning - østfløj - spisesal Anlæg: VE01 – fabrikat og type: Genvex 4000 Mekanisk balanceret ventilationsanlæg Varmegenvinding: krydsvarmeveksler Anlægstype: CAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m2 El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m3 Automatik: Manuelt styret Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Zone: Hovedbygning - østfløj Naturlig ventilation Luftskifte: 0,3 l/s/m2 Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Zone: Hovedbygning - østfløj - spisesal Naturlig ventilation Luftskifte: 0,3 l/s/m2 Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Zone: Værksted Naturlig ventilation Luftskifte: 0,3 l/s/m2 Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Zone: Hovedbygning vestfløj Naturlig ventilation Luftskifte: 0,3 l/s/m2 Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Zone: Klub 85 Naturlig ventilation Luftskifte: 0,3 l/s/m2 Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 | Hovedbygning - østfløj - spisesal Der foreslåes udskiftning af det eksisterende ventilationsaggregat med et nyt og mere effektivt aggregat med roterende varmeveksler. Dette vil kunne medvirke til et lavere elforbrug, et bedre indeklima og en bedre mulighed for central styring. | -1.3768 | -0.62856 | -6561 | -6884.17 | 100000 | 20 | -14.5261 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  |  | Kontor
Dronningborg Aktivitetscenter ¦ Hovedbygning - østfløj, Dronningborg Aktivitetscenter ¦ Hovedbygning vestfløj | Stenaltvej 1, 8930 Randers NØ | 730-017910-003, 730-017910-005 | 2123 | Belysning | Hovedbygning Installation af LED belysning og bevægelsesmeldere | Gl. pedelbolig - Opholdsrum Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gl. pedelbolig - Opholdsrum med 28 W Belysning består af 1-rørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gl. pedelbolig - Opholdsrum med 36 W Belysning består af ældre 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gl. pedelbolig - toiletter og opholdsrum Belysning består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Hovedbygning østfløj - Belysning består af armaturer med LED belysning. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Hovedbygning - østfløj - Undervisning og grupperum Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Hovedbygning - østfløj - Undervisning og grupperum Belysning består af kompaktrør armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Hovedbygning østfløj - Belysning består af LED spotbelysning. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Værksted Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Hovedbygning vestfløj gangareal Belysning består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Hovedbygning vestfløj - kælder Belysning består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Hovedbygning vestfløj - Kontor og personalerum Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Hovedbygning vestfløj - toiletter og depotrum Belysningen på toiletter består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Hovedbygning vestfløj - gruppe og arbejdsrum Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Klub 85 Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Klub 85 - gang, teknik og toilet Belysning består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. | Hovedbygning - Undervisning og grupperum Der installeres nye armaturer med LED belysning. Der installeres ligeledes nye bevægelsesmeldere og dagslysstyring af anlægget. Ny belysning dimensioneres for 300 lux. | 0.65672 | 3.0334 | 9763 | 34102.01 | 778912 | 15 | 22.8406 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  |  | Kontor
Vorup Idræts- og Kulturhus Skolen ¦ Hovedbygning | Vorup Boulevard 33, 8940 Randers SV | 730-019928-001 | 5545 | Vinduer & døre | Hovedbygning Udskiftning af eksisterende vinduer med termoruder til nye vinduer med energiruder | Hovedbygning Oplukkelige vinduer med flere fag. Vinduerne er monteret med et lag glas. Hovedbygning Oplukkelige vinduer med flere fag. Vinduerne er monteret med tolags termoruder med kold kant. Indskoling Oplukkelige vinduer med et fag. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant. | Hovedbygning Eksisterende enkeltfagsvinduer med termoruder og gående rammer foreslås udskiftet til nye vinduer med trelags energiruder, energiklasse A. | 0.66496 | 1.0447 | 16071 | 11235.13 | 506880 | 30 | 45.1156 |  |  | G til C mærker
Vorup Idræts- og Kulturhus Skolen ¦ Hovedbygning | Vorup Boulevard 33, 8940 Randers SV | 730-019928-001 | 5545 | Ventilationskanal | Hovedbygning Efterisolering af ventilationskanaler på loft til 60 mm | Hovedbygning Ventilationsrør på loft over faglokaler østfløj. | Hovedbygning Efterisolering af ventilationskanaler på loft til 60 mm, afsluttet med alubeklædning. | 0.21809 | 0.0169 | 260 | 181.74 | 12500 | 15 | 68.7796 |  |  | G til C mærker
Vorup Idræts- og Kulturhus Skolen ¦ Hovedbygning, Vorup Idræts- og Kulturhus Skolen ¦ Indskoling | Vorup Boulevard 33, 8940 Randers SV | 730-019928-001, 730-019928-004 | 6276 | Solceller | Hovedbygning og indskoling Montage af nye solceller på bygningernes tage mod syd | Ejendommen Der er ingen solceller på bygningen. | Hovedbygning Montering af solceller på tagflade mod syd. Det anbefales at der monteres solceller af typen Monokrystallinske silicium med et areal på ca. 60 kvm. For at opnå optimal virkningsgrad kan det være nødvendigt at beskære eventuelle trækroner, så der ikke opstår skyggevirkning på solcellerne. Det bør undersøges om den eksisterende tagkonstruktion er egnet til den ekstra vægt fra solcellerne. En eventuel udgift til dette er ikke medtaget i forslagets økonomi. Indskoling Montering af solceller på tagflade mod syd. Det anbefales at der monteres solceller af typen Monokrystallinske silicium med et areal på ca. 44,5 kvm. For at opnå optimal virkningsgrad kan det være nødvendigt at beskære eventuelle trækroner, så der ikke opstår skyggevirkning på solcellerne. Det bør undersøges om den eksisterende tagkonstruktion er egnet til den ekstra vægt fra solcellerne. En eventuel udgift til dette er ikke medtaget i forslagets økonomi. For mere optimal hældning af solcellerne bør de monteres på stativer. | 2.0404 | 3.5029 | 17781 | 27560.84 | 270150 | 20 | 9.802 |  |  | G til C mærker | [5 empty] | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
Dronningborg Aktivitetscenter ¦ Hovedbygning vestfløj | Stenaltvej 1, 8930 Randers NØ | 730-017910-005 | 724 | Solceller | Hovedbygning vestfløj - Montage af nye solceller 16,2 kWp | Ejendommen Der er ingen solceller på bygningerne. | Hovedbygning vestfløj Montering af solceller på tagflade mod syd. Det anbefales at der monteres solceller af typen Monokrystallinske silicium med et areal på ca. 100 m². Det bør undersøges om den eksisterende tagkonstruktion er egnet til den ekstra vægt fra solcellerne. En eventuel udgift til dette er ikke medtaget i forslagets økonomi. | 2.1096 | 3.2637 | 16567 | 26369.88 | 250000 | 20 | 9.4805 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  |  | Kontor
Dronningborg Aktivitetscenter ¦ Hovedbygning - østfløj, Dronningborg Aktivitetscenter ¦ Hovedbygning vestfløj | Stenaltvej 1, 8930 Randers NØ | 730-017910-003, 730-017910-005 | 2123 | Bygningsdele | Hovedbygning Ophugning af eksisterende kældergulve og støbning af nye med 250 mm mineraluld eller polystyrenplader | Hovedbygning - østfløj Kældergulv er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. Hovedbygning - vestfløj Kældergulv er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 50 mm mineraluld/polystyrenplader under betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. | Hovedbygning - østfløj Fjernelse af eksisterende kældergulv og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 250 mm trædefast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 100 mm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. Hovedbygning - vestfløj Fjernelse af eksisterende kældergulv og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 250 mm trædefast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 100 mm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. | 0.21057 | 0.2639 | 4060 | 2837.94 | 539100 | 40 | 189.9617 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  |  | Kontor
Dronningborg Aktivitetscenter ¦ Hovedbygning vestfløj | Stenaltvej 1, 8930 Randers NØ | 730-017910-005 | 724 | Belysning | Hovedbygning Toiletter, depoter og kælder. Installation af LED belysning og bevægelsesmeldere | Gl. pedelbolig - Opholdsrum Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gl. pedelbolig - Opholdsrum med 28 W Belysning består af 1-rørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gl. pedelbolig - Opholdsrum med 36 W Belysning består af ældre 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gl. pedelbolig - toiletter og opholdsrum Belysning består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Hovedbygning østfløj - Belysning består af armaturer med LED belysning. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Hovedbygning - østfløj - Undervisning og grupperum Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Hovedbygning - østfløj - Undervisning og grupperum Belysning består af kompaktrør armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Hovedbygning østfløj - Belysning består af LED spotbelysning. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Værksted Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Hovedbygning vestfløj gangareal Belysning består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Hovedbygning vestfløj - kælder Belysning består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Hovedbygning vestfløj - Kontor og personalerum Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Hovedbygning vestfløj - toiletter og depotrum Belysningen på toiletter består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Hovedbygning vestfløj - gruppe og arbejdsrum Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Klub 85 Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Klub 85 - gang, teknik og toilet Belysning består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. | Hovedbygning vestfløj - kælder Der installeres ny LED belysning. Der installeres ligeledes nye bevægelsesmeldere for styring af anlægget. | 0.63002 | 0.61505 | 1983 | 6914.3 | 164620 | 15 | 23.8086 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  |  | Kontor
Dronningborg Aktivitetscenter ¦ Hovedbygning - østfløj, Dronningborg Aktivitetscenter ¦ Hovedbygning vestfløj | Stenaltvej 1, 8930 Randers NØ | 730-017910-003, 730-017910-005 | 2123 | Bygningsdele | Hovedbygning Udvendig efterisolering af kælderydervægge med 150 mm isolering og afsluttende facadepuds | Hovedbygning Kælderydervægge består af 400 mm massiv betonvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. | Hovedbygning Udvendig efterisolering med 200 mm isoleringsplader på kælderydervægge. Der skal anvendes et godkendt efterisoleringsprodukt til kælderydervægge. Arbejdet bør udføres i sammenhæng med isolering af samtlige kælderydervægsarealer, placeret både under og over terræn. De samlede isoleringsarbejder skal derfor udføres til så stor dybde som muligt, dog ikke dybere end kældervægsfundamentet. Normalt mindst svarende til samme niveau som underside af indvendigt kældergulv for at bryde kuldebroen. Efter opsætning af den udvendige isolering, udføres der en regntæt inddækning øverst på efterisoleringen. Den skal udformes, så vand der løber ned ad facaden, bliver bortledt fra væggene effektivt. Hvis der ikke forefindes et omfangsdræn, bør dette etableres i forbindelse med efterisoleringsarbejdet. | 1.7428 | 1.6055 | 24700 | 17265.3 | 396270 | 40 | 22.9518 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  |  | Kontor
Vorup Idræts- og Kulturhus Skolen ¦ Hovedbygning | Vorup Boulevard 33, 8940 Randers SV | 730-019928-001 | 5545 | Belysning | Hovedbygning. Installation af LED belysning og bevægelsesmelder i hele bygningen. I undervisningslokaler etableres dagslysstyring | Hovedbygning - klasser og fællesrum med 58 W Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Hovedbygning - 1 sal - klasser og fællesrum med 58 W Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Hovedbygning - 2. sal - gange Belysning i gangarealer består af armaturer med kompaktlysrør. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. Hovedbygning - 2 sal - klasser og fællesrum med 58 W Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Hovedbygning - tagetage - faglokaler og fællesrum med 58 W Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Hovedbygning - 1 sal - klasse Bygningsarealet har ingen eller meget sparsomt belysningsanlæg monteret. I Håndbog for energikonsulenter 2016, skal arealet derfor indregnes med et standard belysningsanlæg. Dette er udført efter gældende regler. Indskoling Belysningsanlæggene i undervisningslokalerne består af 1-rørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Belysningen styres med bevægelsesmeldere og efter dagslys. Indskoling Belysningen på toiletterne består af armaturer med kompaktlysrør. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. | Hovedbygning Der installeres nye armaturer med LED belysning. Der installeres ligeledes nye bevægelsesmeldere og dagslysstyring af anlægget. | 0.81022 | 15.5806 | 41774 | 175493.49 | 3249000 | 15 | 18.5135 |  |  | G til C mærker
Assentoftskolen Naturteknik | Skolevej 14, 8960 Randers SØ | 730-035132-001 | 100 | Belysning | Huset: Installere bevægelsesmeldere på belysning | Belysning består af armaturer med kompaktlysrør og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring. | Installere bevægelsesmeldere på belysningen så det sikres, at lyset ikke står tændt når der ikke er behov for det. | -8.3617 | 0.017118 | 24 | -2787.2455 | 5000 | 15 | -1.7939 |  |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
Assentoftskolen Naturteknik | Skolevej 14, 8960 Randers SØ | 730-035132-001 | 100 | Varmepumpe | Huset: Konvertere fra gasfyr til varmepumpe i form af nyt jordvarmeanlæg. Samtidig etableres nyt lavtemperatur radiatoranlæg og en buffertank. | Der er ingen varmepumpe i bygningen. Det anbefales at udskifte kedlen til varmepumpe. Besparelsesforslag er under varmepumper. | Udskiftning af gaskedlen og i stedet installere en ny jordvarmepumpe med en effekt på 6 kW. Varmepumpen udvinder energi gennem nedgravede jordvarmeslanger, der via selve jordvarmepumpen veksler energien om, til både rumopvarmning og varmt brugsvand. Selve varmepumpeenheden kan placeres i nuværende kedelrum. Samtidig etablere en buffertank og et nyt radiatoranlæg i form af et lavtemperaturanlæg. Det anbefales altid at få udført en konkret beregning ud fra en leverandørs- eller producents specifikke beregningsdata, inden arbejdet igangsættes. Ligeledes er det altid en god ide at indhente et samlet tilbud fra en leverandør/montør. Begge dele vil ofte kunne medvirke til en endnu bedre rentabilitet. Der udføres nyt to-strengs anlæg med varmefordeling via radiatorer. | 0.62521 | 3.3525 | 16293 | 5210.1227 | 250001 | 30 | 47.9837 |  |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
718 - Aktivitetscenter Marienborgvej | Marienborgvej 15A, 8930 Randers NØ | 730-014748-007 | 415 | Belysning | Hygienerum - Installation af bevægelsesmelder | Teknik-depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Hygienerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Grupperum/sanse/fysio - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ophold - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og HF. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Hygienerum - Installation af bevægelsesmelder | 9.5352 | 0.076319 | 307 | 794.6 | 1250 | 15 | 1.5731 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
1558 - Hjørnestenen | Søren Møllers Gade 5A, 8900 Randers C | 730-018361-001 | 429.5 | Varmefordelingsrør | I kælder - Isolering af varmerør op til 50 mm | Varmerør er udført som 3/4" stålrør. Varmerørene er isoleret med 30 mm isolering. | Isolering af varmerør op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0.37642 | 0.0013 | 20 | 13.28 | 1058.4 | 30 | 79.6988 | [9 empty] | Kontor
(1558) - Hjørnestenen | Søren Møllers Gade 5B, 8900 Randers C | 730-018361-002 | 1215 | Bygningsdele | I kælder - Udvendig efterisolering af massive ydervægge med 200 mm | Vægge mod uopvarmet rum i kælder består af 12/24 cm massiv og uisoleret teglvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. | Udvendig efterisolering med 200 mm isolering på massive ydervægge. Den udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning eller en hertil godkendt pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. En udvendig isoleringsløsning sikrer optimal kuldebroafbrydelse. Facadernes udseende ændres dog markant, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende. | 1.5297 | 1.6513 | 25395 | 16869.96 | 441142 | 40 | 26.1496 |  |  | G til C mærker | [10 empty] | Døgninstitution
Hornbæk Skole ¦ H.C. Andersens Vej 1, 8920 Randers NV | H.C. Andersens Vej 1, 8920 Randers NV | 730-011734-002 | 172 | Varmefordelingsrør | I kælder (SFO) - Isolering af varmerør op til 60 mm | SFO - Varmerør er udført som 1/2" stålrør. Varmerørene er isoleret med 20 mm isolering. I kælder (SFO) - Varmerør er udført som 3/4" stålrør. Varmerørene er uisoleret. | I kælder (SFO) - Isolering af varmerør op til 60 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 5.8825 | 0.11891 | 583 | 407.8545 | 2080 | 30 | 5.0999 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
482 - Børnehaven Skovly | Skovlyvej 23, 8930 Randers NØ | 730-017540-001 | 314 | Varmefordelingsrør | I loftsrum - Isolering af varmerør op til 100 mm | I loftsrum - Varmerør vurderes udført som gns. 1/2" stålrør. Varmerørene vurderes isoleret med gns. 15 mm isolering. | I loftsrum - Isolering af varmerør op til 100 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 1.4297 | 0.039 | 600 | 398.4 | 8360 | 30 | 20.9839 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
482 - Børnehaven Skovly | Skovlyvej 23, 8930 Randers NØ | 730-017540-001 | 314 | Varmefordelingspumpe | I loftsrum (VA03) - Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg | Teknikrum i kælder (VA02) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 34 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. I loftsrum (VA03) - Til varmeflade på ventilationsanlæg er monteret en ældre pumpe med trinregulering med en max-effekt på 75 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS 25-40. | I loftsrum (VA03) - Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe til varmeflade på ventilationsanlæg. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha2 25-40 med en max-effekt på 18 W. | 1.8315 | 0.043734 | 222 | 488.4 | 4000 | 15 | 8.19 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(977) - KFUMs Fritidsgård Solgården | Nordre Fælledvej 3, 8930 Randers NØ | 730-015580-001 | 274 | Brugsvandsrør | I Stuehus - Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 50 mm | Til stuehus - Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder vurderes udført som gns. 1" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. I Stuehus - Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder vurderes udført som gns. 22 mm ALU-PEX-rør. Rørene er uisoleret. | I Stuehus - Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 4.4799 | 0.000394 | 872 | 470.3918 | 3150 | 30 | 6.6965 |  |  | G til C mærker | [8 empty] | Ferie
(812) - Bakkegården | Lodsejervej 8A, 8900 Randers C | 730-011798-006 | 514 | Varmefordelingsrør | I tagrum - Isolering af varmerør op til 100 mm | Varmerør i uopvarmet kælder vurderes udført som 1/2" stålrør. Varmerørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. I tagrum - Varmerør vurderes udført som 1/2" stålrør. Varmerørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. | I tagrum - Isolering af varmerør op til 100 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0.78632 | 0.01755 | 270 | 179.28 | 6840 | 30 | 38.1526 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  | Ferie
(812) - Bakkegården | Lodsejervej 8A, 8900 Randers C | 730-011798-006 | 514 | Ventilation | I tagrum (VENT01) - Udskiftning til roterende veksler i ventilationsanlæg | I tagrum (VENT01) - Der er monteret et mekanisk ventilationsanlæg der ventilerer spiseområdet, anlægget er monteret i tagrum. Bygningen anses for at være normal tæt. I tagrum (VENT02) - Der er monteret et mekanisk ventilationsanlæg der ventilerer køkkenet, anlægget er monteret i tagrum. Bygningen anses for at være normal tæt. I tagrum (VENT03) - Der er monteret mekanisk udsugningsanlæg fra toiletter. Der er naturlig ventilation i den resterende del af bygningen. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre fremstår i god stand. | I tagrum (VENT01) - Der foreslåes udskiftning af det eksisterende ventilationsaggregat med et nyt og mere effektivt aggregat. Dette vil blandt andet kunne medvirke til et bedre indeklima og en bedre mulighed for central styring. Der er kun regnet med udskiftning af ventilationsanlæg samt tilslutning af nye kanaler i tagrum til ventilationsanlæg. Det vurderes at de eksisterende rør kan anvendes. | 0.43724 | 0.22255 | 2711 | 2339.24 | 107000 | 20 | 45.7414 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  | Ferie
Tirsdalens Skole | R. Hougårds Vej 50, 8960 Randers SØ | 730-016601-001 | 12549 | Bygningsdele | Idrætshal - IdrætshalIndvendig efterisolering af tagrem med 200 mm | Gang 10,20,30 & 60 - Tagrem er synlig udvendigt og beklædt indvendig. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. Gang 40 & 50 - Tagrem er synlig udvendigt og indvendig. Hulrum mellem rem er isoleret med 20 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 2.1. Gang 40 & 50 - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 2.2. Gymnastiksal - Tagrem er synlig udvendigt og beklædt indvendig . Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. Svømmehal - Tagrem er synlig udvendigt og beklædt indvendig. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. Idrætshal - Tagrem er synlig udvendigt og beklædt indvendig. Hulrum mellem rem og beklædninger er ikke isoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 2.3. | Idrætshal - IdrætshalIndvendig efterisolering af tagrem med 200 mm isolering. Eksisterende pladebeklædning nedtages og bortskaffes. Arbejdet udføres i forbindelse med anden indvendig efterisolering af ydervægge. I den forbindelse opsættes der ny effektiv dampspærre og afsluttes med godkendt pladebeklædning. | 2.6027 | 1.5131 | 22938 | 15488.88 | 238045.5 | 40 | 15.3688 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Tirsdalens Skole | R. Hougårds Vej 50, 8960 Randers SØ | 730-016601-001 | 12549 | Bygningsdele | Idrætshal - Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kælder med 100 mm isolering | Idrætshal - Gulv mod uopvarmet kælder af massiv beton, er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 2.5. Gang 60 - Gulv mod uopvarmet kælder vurderes isoleret iht. BR67. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. | Idrætshal - Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kælder med 100 mm isolering. Montering af nedhængt loft i kælder på underside af etageadskillelse udført som massivt betondæk. Der udføres effektiv dampspærre og afsluttes med godkendt beklædning. Det er vigtigt at have fokus på at rumhøjden ikke gøres lavere end bygningsreglementets krav herfor. Efter isoleringen af etageadskillelsen vil temperaturen i kælderen blive lavere. Herved øges risikoen for fugtproblemer, hvis der ikke ventileres. Det anbefales at etablere udeluftventiler i alle rum, og husejeren bør instrueres i korrekt udluftning af kælderen så fugt mv. undgåes. | 7.5748 | 0.9065 | 13741 | 9279.16 | 49000 | 40 | 5.2807 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Tirsdalens Skole | R. Hougårds Vej 50, 8960 Randers SØ | 730-016601-001 | 12549 | Bygningsdele | Idrætshal - Nedrivning af eksisterende installationsskakt og etablering af nyt terrændæk med 250 mm isolering | Gang 10,20,30,60 & Fordelergang - Gulv mod krybekælder vurderes isoleret iht. BR67. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. Gang 40 & 50 - Gulv mod installationsskakt udført af leca med slidlag. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 2.1. Gymnastiksal (Resterende rum) - Gulv mod krybekælder vurderes isoleret iht. BR67. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. Svømmehal - Gulv mod kælder & krybekælder af massiv beton, er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. (29)95.36. Svømmehal - Gulv mod ventilationskanal af massiv beton, er isoleret med 50 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. (29)95.28. Idrætshal - Gulv mod installationsskakt udført af lecadæk med slidlag. Ved bade er lecadækket isoleret med yderligere 80 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 2.3 & 2.4. | Idrætshal - Eksisterende installationsskakt fjernes og alle ventilationsåbninger lukkes ved tilstøbning. Der udlægges sandfyld til underside af ny isolering. Der isoleres med 250 mm fast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør, må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. | 2.9234 | 2.4289 | 36820 | 24863.2 | 340200 | 40 | 13.6829 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Tirsdalens Skole | R. Hougårds Vej 50, 8960 Randers SØ | 730-016601-001 | 12549 | Bygningsdele | Idrætshal - Nedrivning af eksisterende installationsskakt og etablering af nyt terrændæk med 250 mm isolering | Gang 10,20,30,60 & Fordelergang - Gulv mod krybekælder vurderes isoleret iht. BR67. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. Gang 40 & 50 - Gulv mod installationsskakt udført af leca med slidlag. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 2.1. Gymnastiksal (Resterende rum) - Gulv mod krybekælder vurderes isoleret iht. BR67. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. Svømmehal - Gulv mod kælder & krybekælder af massiv beton, er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. (29)95.36. Svømmehal - Gulv mod ventilationskanal af massiv beton, er isoleret med 50 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. (29)95.28. Idrætshal - Gulv mod installationsskakt udført af lecadæk med slidlag. Ved bade er lecadækket isoleret med yderligere 80 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 2.3 & 2.4. | Idrætshal - Eksisterende installationsskakt fjernes og alle ventilationsåbninger lukkes ved tilstøbning. Der udlægges sandfyld til underside af ny isolering. Der isoleres med 250 mm fast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør, må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. | 1.1848 | 1.0261 | 15554 | 10502.96 | 354600 | 40 | 33.7619 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Tirsdalens Skole | R. Hougårds Vej 50, 8960 Randers SØ | 730-016601-001 | 12549 | Vinduer & døre | Idrætshal - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude | Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energirude med kold. Dog er vinduesbånd ved idrætshal monteret med 2 lags termorude. | Idrætshal - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude. | 0.69053 | 0.29841 | 4530 | 3054 | 132681 | 30 | 43.445 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Tirsdalens Skole | R. Hougårds Vej 50, 8960 Randers SØ | 730-016601-001 | 12549 | Bygningsdele | Idrætshal (Hal) - Ophugning af eksisterende terrændæk og støbning af nyt med 250 mm mineraluld eller polystyrenplader | Gang 40 & 50 - Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 50 mm pladebatts under betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 2.1. Gymnastiksal (Sal) - Terrændæk er udført i beton og med strøgulve der er isoleret med 50 mm mineraluld mellem strøer. Under betonen er gulvet uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. (49)4.904. Svømmehal (Bassin) - Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. (29).95.17. Idrætshal (Hal) - Terrændæk er udført i beton og med strøgulve. Gulvet er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 2.4. Idrætshal (Redskabsrum) - Terrændæk er udført i beton og med strøgulve der er isoleret med 50 mm mineraluld mellem strøer. Under betonen er gulvet uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 2.6. Idrætshal (Publikumsareal) - Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 2.4. Idrætshal (Resterende rum) - Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 80 mm mineraluld under betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 2.4. | Idrætshal (Hal) - Fjernelse af eksisterende terrændæk og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 250 mm trædefast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. | 0.35428 | 1.6182 | 24530 | 16564.4 | 1870200 | 40 | 112.9048 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Tirsdalens Skole | R. Hougårds Vej 50, 8960 Randers SØ | 730-016601-001 | 12549 | Bygningsdele | Idrætshal (Vestfløj) - Efterisolering af loftsrum med 250 mm isolering | Gang 10,20,30 & 60 - Loftsrum er isoleret med gns. 400 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Gang 40 & 50 - Loftsrum er isoleret med gns. 400 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Gymnastiksal - Loftsrum er isoleret med gns. 200 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen, isoleringen er flere steder trykket fladt. Svømmehal - Loftsrum er isoleret med gns. 400 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Idrætshal (Vestfløj) - Loftsrum er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 2.3. | Idrætshal (Vestfløj) - Efterisolering af loftsrum med 250 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 1.6455 | 0.41596 | 6306 | 4257.84 | 103500 | 40 | 24.3081 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Nørrevangsskolen ¦ Fløj G. Idrætsbygning | Glentevej 15, 8930 Randers NØ | 730-011301-007 | 3950 | Belysning | Idrætshal. Installation af LED belysning og bevægelsesmeldere | Fløj A. Gange Belysning består hovedsagelig af nyere armature med HF forkoblinger og lysstyring i form af PIR. Fløj A. Toiletter Belysning består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Belysningen er med bevægelsesmeldere. Fløj A. Depoter og kælderrum Belysning består af en blanding af ældre armaturer med konventionelle forkoblinger, ældre PEL rør og sparepærer. Der er ingen lysstyring. Fløj A. Tandklinik og lægerum Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og LED belysning og bevægelsesmelder. Fløj A. Lærerværelser Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj A. Kontorer Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger. Der er manuel tænd/sluk. Fløj A. Bibliotek Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj A. Kantine Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj A. Fysik og Kemi Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj A. Håndgerning Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj A. Skolekøkken Belysning består af ældre armaturer med lysrør med konventionelle forkoblinger. Lyset tændes manuelt. Fløj A. Sløjd Belysning består af ældre armaturer med lysrør med konventionelle forkoblinger. Lyset tændes manuelt. Fløj B. Fællesrum Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj B. Undervisning. Lokale 12 & 13 Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj B. Undervisning. Lokale 11, 14, 15, 16 Belysning består af armaturer med ældre lysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj B. Toiletter Belysning består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Belysningen er med bevægelsesmeldere. Fløj B. Mellemgang Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj C. Undervisning. Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj C. Fællesrum Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj C. Toiletter Belysning består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Belysningen er med bevægelsesmeldere. Fløj C. Mellemgang Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj D. Undervisning. Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj D. Fællesrum Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj D. Toiletter Belysning består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Belysningen er med bevægelsesmeldere. Fløj D. Mellemgang Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj E. Undervisning. Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj E. Fællesrum Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj E. Toiletter Belysning består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Belysningen er med bevægelsesmeldere. Fløj E. Mellemgang Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj F. Undervisning. Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj F. Fællesrum Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj F. Toiletter Belysning består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Belysningen er med bevægelsesmeldere. Fløj F. Mellemgang Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Svømmehal Belysning består af ældre 2-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. Der er ingen dagslysstyring. Gymnastiksal Belysning består af ældre lysrørsarmaturer med konventionelle forkoblinger. Idrætshal Belysning består af ældre lysrørsarmaturer, sportsarmaturer, med konventionelle forkoblinger og bevægelsesmeldere. Omklædning Svømmehal Belysning består af ældre armaturer med konventionelle forkoblinger og bevægelsesmeldere. Omklædning. Idrætshal og gymnastiksal Belysning består af ældre armaturer med konventionelle forkoblinger og bevægelsesmeldere. Øvrige lokaler div anvendelse. Belysning består af ældre armaturer med konventionelle forkoblinger og bevægelsesmeldere. Omklædningsbygning Toiletter Belysningen i gangarealer består af armaturer med kompaktlysrør. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. Omklædningsbygning Glasgang Belysning består af 1-rørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. Omklædningsbygning Mellemgang Belysning består af 1-rørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. Omklædningsbygning Gange bag omklædning Belysningen i gangarealer består af armaturer med kompaktlysrør. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. Omklædningsbygning Forhal Idrætshal Belysningen i gangarealer består af armaturer med kompaktlysrør. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. | Idrætshal Udskiftning af belysning til nye sportsarmaturer med LED belysning og bevægelsesmeldere. Dern nye belysning dimensioneres for 300 Lux. | 1.2968 | 5.0861 | 12839 | 57320.17 | 663000 | 15 | 11.5666 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  | Solceller | [7 empty] | Idræt
(1416) - Dagplejens Hus | Vasen 12, 8920 Randers NV | 730-025932-001 | 118 | Belysning | Indgang - Installation af bevægelsesmelder | Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Indgang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Depoter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Indgang - Installation af bevægelsesmelder | 1.872 | 0.015366 | 78 | 156 | 1250 | 15 | 8.0128 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(1417) - Vasen Idrætsanlæg | Vasen 10, 8920 Randers NV | 730-010351-001 | 174 | Belysning | Indgang - Installation af bevægelsesmelder | Klublokale - Belysningsanlæggene består af armaturer med halogenpærer og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Køkken - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Omklædning - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Indgang - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toiletter - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Indgang - Installation af bevægelsesmelder | 0.192 | 0.001576 | 8 | 16 | 1250 | 15 | 78.125 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
(1940) - Bygger'n | Husarvej 44, 8930 Randers NØ | 730-010920-001 | 196 | Belysning | Indgang - Installation af bevægelsesmelder | Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Indgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fællesareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Indgang - Installation af bevægelsesmelder | 0.048 | 0.000394 | 2 | 4 | 1250 | 15 | 312.5 |  |  | G til C mærker | Undervisning
Vorup Idræts- og Kulturhus, Idrætsbygning | Vorup Boulevard 33, 8940 Randers SV | 730-019928-002 | 1497 | Bygningsdele | Indgang og hal - Isolering af uisoleret gulv mod krybekælder med 150 mm isolering | Indgang og hal Gulv mod krybekælder udført af beton med trægulv, er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. | Indgang og hal Isolering af uisoleret gulv mod krybekælder med 150 mm isolering. Udførelsen foreslås enten med opklæbet mineraluld på underside af betondæk, eller alternativt med isoleringsplader fastgjort mekanisk med specialplugs. Opmærksomheden henledes generelt på risici for kraftige fugtproblemer og skimmelsvamp ved for store isoleringsmængder uden den nødvendige mængde ventilation heraf. Selv med en beskeden isolering skal der sikres optimal ventilation i krybekælderen. | 10.0437 | 1.8081 | 27792 | 19444.62 | 77440 | 40 | 3.9826 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
(344) Dronningborg Ældrecenter | Egholmsvej 4, 8930 Randers NØ | 730-010221-001 | 2330 | Vinduer & døre | Indgang v. trappehus - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 1 lags glas | Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags termorude. Der er dog udskiftet flere vinduer især ved øst-, syd og vestfacaderne i boligerne og delvist i kælderen til 2 & 3 lags energiruder. Indgang v. trappehus - Vinduer & døre er monteret med 1 lag glas. Oplukkelige tagvinduer. Vinduer er monteret med 2 lags termorude. | Indgang v. trappehus - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 1 lags glas til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude (BR2020). | 1.221 | 0.07865 | 1210 | 803.44 | 19740 | 30 | 24.5694 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
Turbinen | Sven Dalsgaards Plads 2, 8900 Randers C | 730-016745-002 | 687 | Ventilation | Indregulering af ventilationsanlæg | Zone: Butikker, restauranter mv. Anlæg: VE01 Mekanisk balanceret ventilationsanlæg Varmegenvinding: Modstrømsveksler Anlægstype: CAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,8 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 1,8 kJ/m³ Automatik: CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2021 | Der stilles forslag om udskiftning af eksisterende ventilationsanlæg. | 9.3584 | 0.47914 | 4181 | 4913.146 | 10500 | 20 | 2.1371 | [25 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES |  | Kultur
Vorup Idræts- og Kulturhus Skolen ¦ Indskoling | Vorup Boulevard 33, 8940 Randers SV | 730-019928-004 | 731 | Bygningsdele | Indskoling - Indvendig montage af forsatsvæg med 100 mm isolering | Tilbygning - skolekøkken Ydervægge er udført som 350 mm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af tegl. Hulrummet er ikke isoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. Hovedbygning Ydervægge er udført som 350 mm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af tegl. Hulrummet er ikke isoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Indskoling Ydervægge er udført som 350 mm hulmur. Vægge består udvendigt af tegl og indvendigt af porebeton. Hulrummet er isoleret med 125 mm mineraluldsbatts. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. | Indskoling Indvendig efterisolering af hulrumsisolerede ydervægge af tegl/porebeton med 100 mm isolering i ny forsatsvæg. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. Det bør i øvrigt undersøges om isoleringsarbejdet kan medføre dannelse af skimmelsvampe bag isoleringen. | 0.22231 | 0.29218 | 4485 | 3142.52 | 565440 | 40 | 179.932 |  |  | G til C mærker | [5 empty] | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
Vorup Idræts- og Kulturhus Skolen ¦ Indskoling | Vorup Boulevard 33, 8940 Randers SV | 730-019928-004 | 731 | Brugsvandsrør | Indskoling. Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 60 mm | Hovedbygning Brugsvandsrør med cirkulation er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. Hovedbygning Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. Rør er placeret i teknikrummet i kælderen. Indskoling Varmetabet fra tilslutningsrør under 5 meter indregnes med et standard værdisæt for rørlængde og isoleringsniveau svarende til 4 meter med 30 mm isolering. Dette udføres iht. BEK 1759 - Bekendtgørelse om Håndbog for Energikonsulenter. Indskolling Brugsvandsrør med cirkulation er udført som 1/2" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering, rørene er placeret i og ført inden for klimaskærmen. | Indskoling Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 60 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0.25809 | 0.0052 | 80 | 55.92 | 6500 | 30 | 116.2375 |  |  | G til C mærker | [5 empty] | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
Mariagervej 8 - Randers Musikskole (udvendig vedligehold) | Mariagervej 6, 8900 Randers C | 730-016745-003 | 1211 | Bygningsdele | Indvendig efterisolering af gavlydervæg mod øst op til kravene i gældende bygningsreglement, BR08 | 35 cm hulmur isoleret med ca. 125 mm isolering. Ydervæg tegl, 125 mm A-batts og 110 mm klinkebeton bagmur. Ydervæggens isolering skønnes at svare til kravet i bygningsreglementet på opførelsestidspunktet. Kælderydervægge mod jord er udført som 30-50 cm massiv beton. Kældervægge er isoleret udvendig med 75 mm polystyrenplader. Ydervægge er udført som hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af en halvstens teglmur. Hulrummet er isoleret med 100 mm mineraluld. Ydervægge består af 36 cm massiv teglvæg. Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 100 mm mineraluld. Ydervægge består af 36 - 48 cm massiv teglvæg. Kælderydervægge mod jord er udført som 30 cm massiv beton. Kældervægge er ikke isoleret. Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med i gennemsnit 200 mm mineraluld. Ydervægge består af 48 cm massiv teglvæg. Skråvægge i tagetagen i gl. scene er isoleret med 200 mm mineraluld. Skråvægge i tagetagen i teatersal er isoleret med anslået 200 mm mineraluld. Skråvægge i tagetagen i koncertsal er isoleret med antagelig 200 mm mineraluld. Skråvægge i tagetagen nødudgang tag er isoleret med 200 mm mineraluld. Loft mod uopvarmet tagrum i sidebygning 8 er isoleret med 200 mm mineraluld. Loft mod uopvarmet tagrum i foyerrum 3 er isoleret med 200 mm mineraluld. Det flade tag (built-up tag) ny scene er isoleret med 200 mm mineraluld. Det flade tag (built-up tag) sidescene vest er isoleret med antagelig 200 mm mineraluld. Det flade tag (built-up tag) sidebygning 7 er isoleret med 200 mm mineraluld. Det flade tag (built-up tag) over balkonkorridor er isoleret med 200 mm mineraluld. Det flade tag (built-up tag) over administration er isoleret med 200 mm mineraluld. Det flade tag (built-up tag) over cafekile er isoleret med 180 mm mineraluld. Lodrette skunkvægge er isoleret med 200 mm mineraluld. Loft mod uopvarmet skunk er isoleret med 200 mm mineraluld. Buet tag i tagetagen er isoleret med anslået 150 mm mineraluld. Skråvægge i tagetagen på administration er isoleret med 200 mm mineraluld. Let ydervæg ved flugtbalkon er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 150 mm mineraluld. Skråvægge i tagetagen er isoleret med 75 mm mineraluld. Ydervægge i kælder (over jord) består af 30 cm massiv betonvæg. 35 cm hulmur i østgavl isoleret med ca. 125 mm isolering og 10 % kuldebro. Skråvægge i tagetagen er isoleret med anslået 150-200 mm mineraluld. Det har kun været muligt at skønne isoleringstykkelse i tagøverum mod nord. Det flade tag (built-up tag) over kælderindgang er sandsynligvis isoleret med 100 mm mineraluld. Lille sal: Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 200 mm mineraluld. Høj foyer: Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 145 mm mineraluld. 35 cm hulmur isoleret med ca. 120 mm isolering og 10 % kuldebro. Isoleret med A-batt. Ydervægge i tilbygninger er udført som 42 cm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af en halvstens teglmur. Hulrummet er isoleret med 190 mm mineraluld. Ydervægge mod jord er udført som 30 cm massiv beton. Kældervægge er isoleret udvendig med 25 mm polystyrenplader. Skråvægge er isoleret med 200 mm mineraluld. Det flade tag på de ældre bygninger er antagelig efterisoleret med 200 mm mineraluld. Det flade tag (built-up tag) på lille sal er isoleret med 200 mm mineraluld. Det flade tag (built-up tag) på tilbygninger er isoleret med i gennemsnit 260 mm mineraluld. Afdækkede vinduer med isoleret plade. Beklædningen er isoleret med 100 mm mineraluld. Skråvægge tilbygning i tagetagen er isoleret med 200 mm mineraluld. Skråvægge Ridehuset i tagetagen er isoleret med 100 mm mineraluld. Ydervægge (nordlig lager) er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 100 mm mineraluld. Det flade tag (built-up tag) på nordlig lager er isoleret med 250 mm mineraluld. Ydervægge Ridehuset består af 72 cm massiv teglvæg med indvendig forsatsvæg med 50 mm mineraluld og pladebeklædning. Ydervægge i tilbygning består af 36 cm massiv teglvæg med indvendig forsatsvæg med 100 mm mineraluld og pladebeklædning. | Montering af indvendig isoleringsvæg på hule ydermure med 150 mm isolering, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Der udføres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. | 0.34383 | 0.12025 | 1850 | 1128.5 | 131284 | 40 | 116.335 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [24 empty] | Kultur
Assentoftskolen, Huset | Skolevej 16, 8960 Randers SØ | 730-035132-003 | 187 | Bygningsdele | Indvendig efterisolering af kældervæg mod uopvarmet rum med 200 mm isolering | Kælderydervægge mod jord består af 300 mm massiv betonvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. | Indvendig efterisolering med 200 mm isolering på kælderydervæg mod uopvarmet rum. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i den nye væg. Det bør undersøges om isoleringsarbejdet kan medføre dannelse af skimmelsvampe bag isoleringen. | 0.89993 | 0.22558 | 1106 | 668.2 | 29700 | 40 | 44.4478 |  |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
(1620) - Det gamle rådhus | Rådhusstræde 1, 8900 Randers C | 730-017061-001 | 601.85 | Bygningsdele | Indvendig efterisolering af massive ydervægge med 200 mm | Ydervægge består af 24/36 & 60 cm massiv og uisoleret teglvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet, samt vurderest ud fra tegningsmateriale. | Indvendig efterisolering med 200 mm isolering på massive ydervægge. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. | 1.5899 | 0.39039 | 6002 | 3988.4 | 100344 | 40 | 25.159 |  |  | G til C mærker | [6 empty] | Kontor
(1395) - Any-klubben - Bygning 1 | Slyngborggade 21, 8900 Randers C | 730-017651-001 | 1368 | Bygningsdele | Indvendig efterisolering af massive ydervægge med 200 mm | Ydervægge består af hhv. 36-48 cm massiv og uisoleret teglvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. A-9. Brystning mod Slyngborggade - Ydervægge består af 35 cm massiv og uisoleret teglvæg, med indvendig bagmur af molersten. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. A-9. | Grundet bygningens facadeudtryk er der foreslået indvendig efterisolering med 200 mm isolering på massive ydervægge, for at synliggøre mulig besparelse. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. | 1.1824 | 3.2936 | 49062 | 25477.65 | 861915 | 40 | 33.8302 |  |  | G til C mærker | [6 empty] | Kontor
Turbinen | Sven Dalsgaards Plads 2, 8900 Randers C | 730-016745-002 | 687 | Bygningsdele | Indvendig efterisolering af massive ydervægge med 50 mm | Ydervægge består af 36 cm massiv og uisoleret teglvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. | Indvendig efterisolering med 50 mm isolering på massive ydervægge. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. | 1.6122 | 1.027 | 15800 | 10721.88 | 266016 | 40 | 24.8106 | [25 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES |  | Kultur
(1030) - Bofællesskabet Præstevænget | Præstevænget 34A, 8981 Spentrup | 730-008216-001 | 583 | Bygningsdele | Indvendig efterisolering af skråvægge med 100 mm isolering | Fælles ophold - Skråvægge er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 1.105. | Indvendig efterisolering af skråvægge med 100 mm isolering, så den samlede isoleringstykkelse opnår 300 mm. Det foreslås at isolere skråvægge indefra, i forbindelse med større indvendig renovering. Eksisterende beklædning fjernes og bortskaffes, og der udføres den nødvendige forskalling for den nye isolering og vægbeklædning. Tætheden skal sikres iht. gældende regler. | 0.78786 | 0.079757 | 391 | 403.7 | 20496 | 40 | 50.7704 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(1622) - Kompasset | Stemannsgade 9D, 8900 Randers C | 730-030193-001 | 682 | Bygningsdele | Indvendig efterisolering af skråvægge med 150 mm isolering | Skråvægge er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 1-2001A. | Indvendig efterisolering af skråvægge med 150 mm isolering, så den samlede isoleringstykkelse opnår 300 mm. Det foreslås at isolere skråvægge indefra, i forbindelse med større indvendig renovering. Eksisterende beklædning fjernes og bortskaffes, og der udføres den nødvendige forskalling for den nye isolering og vægbeklædning. Tætheden skal sikres iht. gældende regler. | 1.0065 | 0.26975 | 4150 | 2755.6 | 109515 | 40 | 39.7427 | [6 empty] | Daginstitution
(287) Cafe Færgestedet | Amtsvejen 170, 8930 Randers NØ | 730-000162-001 | 115 | Bygningsdele | Indvendig efterisolering af skråvægge med 150 mm isolering | Skråvægge vurderes at være isoleret med 150 mm mineraluld. | Indvendig efterisolering af skråvægge med 150 mm isolering, så den samlede isoleringstykkelse opnår 300 mm. Det foreslås at isolere skråvægge indefra, i forbindelse med større indvendig renovering. Eksisterende beklædning fjernes og bortskaffes, og der udføres den nødvendige forskalling for den nye isolering og vægbeklædning. Tætheden skal sikres iht. gældende regler. | 0.68659 | 0.31546 | 1188 | 1375.9208 | 80160 | 40 | 58.2592 |  |  | G til C mærker | [15 empty] | Restaurant
Gjerlev Gymnastiksal - Tønagervej 15, 8983 Gjerlev J | Tønagervej 15, 8983 Gjerlev J | 730-003762-003 | 660 | Bygningsdele | Indvendig efterisolering af skråvægge med 150 mm isolering | Skråvægge i hallen antages isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. | Indvendig efterisolering af skråvægge med 150 mm isolering, så den samlede isoleringstykkelse opnår 300 mm Det foreslåes at isolere skråvægge indefra, i forbindelse med større indvendig renovering. Eksisterende beklædning fjernes og bortskaffes, og der udføres den nødvendige forskalling for den nye isolering og vægbeklædning. Tætheden skal sikres iht. gældende regler. | 0.65758 | 0.30394 | 4672 | 2314.2022 | 140770 | 40 | 60.8287 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES | [11 empty] | Idræt
(933) - Malvines Hus | Stationsvej 47, 8981 Spentrup | 730-006445-001 | 127 | Bygningsdele | Indvendig efterisolering af skråvægge med 200 mm isolering | Skråvægge er isoleret med 125 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Snittegning. | Indvendig efterisolering af skråvægge med 200 mm isolering, så den samlede isoleringstykkelse opnår 325 mm. Det foreslås at isolere skråvægge indefra, i forbindelse med større indvendig renovering. Eksisterende beklædning fjernes og bortskaffes, og der udføres den nødvendige forskalling for den nye isolering og vægbeklædning. Tætheden skal sikres iht. gældende regler. | 0.87639 | 0.020597 | 101 | 65.1818 | 2975 | 40 | 45.6416 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024 | [6 empty] | Museum
(811) - Børnehaven Dragonvej | Dragonvej 3, 8900 Randers C | 730-009961-001 | 494 | Bygningsdele | Indvendig efterisolering af skråvægge med 200 mm isolering | Loft mod vandret skunk vurderes isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra renoveringstidspunkt. Lodrette skunkvægge vurderes isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra renoveringstidspunkt. Hanebåndsloft vurderes isoleret med 250 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Skråvægge er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra renoveringstidspunkt. | Indvendig efterisolering af skråvægge med 200 mm isolering, så den samlede isoleringstykkelse opnår 350 mm. Det foreslås at isolere skråvægge indefra, i forbindelse med større indvendig renovering. Eksisterende beklædning fjernes og bortskaffes, og der udføres den nødvendige forskalling for den nye isolering og vægbeklædning. Tætheden skal sikres iht. gældende regler. | 0.84298 | 0.0676 | 1040 | 690.56 | 32767.5 | 40 | 47.4506 |  |  |  |  | Solceller |  | Daginstitution
1313 - Vuggestuen Grønnegade | Grønnegade 2, 8900 Randers C | 730-027375-001 | 236 | Bygningsdele | Indvendig efterisolering af skråvægge med 200 mm isolering | Skråvægge er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale, tegn. Snit A-A nr. 4, Dato: 19.04.82. | Indvendig efterisolering af skråvægge med 200 mm isolering, så den samlede isoleringstykkelse opnår 400 mm. Det foreslås at isolere skråvægge indefra, i forbindelse med større indvendig renovering. Eksisterende beklædning fjernes og bortskaffes, og der udføres den nødvendige forskalling for den nye isolering og vægbeklædning. Tætheden skal sikres iht. gældende regler. | 0.47523 | 0.14105 | 2170 | 1440.88 | 121278 | 40 | 84.1694 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(1186) Ternevej 8C | Ternevej 8C, 8990 Fårup | 730-008041-001 | 601 | Bygningsdele | Indvendig efterisolering af skråvægge med 300 mm isolering | Skråvægge er isoleret med 125 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 2.3. | Indvendig efterisolering af skråvægge med 300 mm isolering, så den samlede isoleringstykkelse opnår 425 mm. Det foreslås at isolere skråvægge indefra, i forbindelse med større indvendig renovering. Eksisterende beklædning fjernes og bortskaffes, og der udføres den nødvendige forskalling for den nye isolering og vægbeklædning. Tætheden skal sikres iht. gældende regler. | 0.89515 | 0.10687 | 524 | 339.7091 | 15180 | 40 | 44.6853 |  | Asferg | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [20 empty] | Bolig
Ridehuset | Ridehusvej 8, 8900 Randers C | 730-016745-005 | 1653 | Bygningsdele | Indvendig efterisolering af skråvægge med 300 mm isolering | Skråvægge tilbygning i tagetagen er isoleret med 200 mm mineraluld. Skråvægge er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. | Indvendig efterisolering af skråvægge med 300 mm isolering, så den samlede isoleringstykkelse opnår 400 mm. Det foreslås at isolere skråvægge indefra, i forbindelse med større indvendig renovering. Eksisterende beklædning fjernes og bortskaffes, og der udføres den nødvendige forskalling for den nye isolering og vægbeklædning. Tætheden skal sikres iht. gældende regler. | 0.3438 | 1.93 | 28203 | 18222.7 | 2120172 | 40 | 116.3479 |  |  | G til C mærker | [22 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES |  | Kultur
Assentoftskolen, Huset | Skolevej 16, 8960 Randers SØ | 730-035132-003 | 187 | Bygningsdele | Indvendig efterisolering af vægge mod uopvarmet rum med 100 mm | Vægge mod uopvarmet rum er udført som 300 mm hulmur. Vægge består udvendigt af tegl og indvendigt af porebeton. Hulrummet er efterisoleret med lecanødder. Hulrummet er efterisoleret med lecanødder. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. | Efterisolering af hule ydervægge af tegl/porebeton med 100 mm isolering. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. Det bør i øvrigt undersøges om isoleringsarbejdet kan medføre dannelse af skimmelsvampe bag isoleringen. | 0.4511 | 0.051197 | 251 | 151.0636 | 13395 | 40 | 88.6712 |  |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
Birkestien 8, 8930 Randers NØ | Birkestien 8, 8930 Randers NØ | 730-000296-001 | 100 | Bygningsdele | Indvendig eller udvendig efterisolering af ydervægge | Ydervægge er vurderet udført som 30 cm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af en halvstens teglmur. Hulrummet er isoleret med 70 mm mineraluld. Loft mod uopvarmet tagrum er vurderet isoleret med 100 mm mineraluld. Brystninge er vurderet at bestå af 24 cm massiv teglvæg (helstens væg). Væg mod oupvarmet rum er vurderet at bestå af 12 cm massiv teglvæg (halvstens væg) med indvendig forsatsvæg med 100 mm mineraluld og pladebeklædning. | Montering af indvendig isoleringsvæg på hule ydermure med 150 mm isolering, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Der udføres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. Alternativt foreslås en udvendig isolering, som afsluttes med en facadepudsløsning eller en pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. Den udvendige isoleringsløsning er teknisk bedre, idet problemer med kuldebroer i konstruktionerne stort set elimineres og husets facader kommer herved ind på den varme side af isoleringen. Endvidere indebærer det i langt mindre grad gener for husets brugere under udførelsen. Facadernes udseende ændres dog markant herved, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om de lokale myndigheder tillader en sådan ændring i bygningens udseende. | 0.6028 | 0.21031 | 2937 | 2688.3063 | 178388 | 40 | 66.357 |  |  | G til C mærker | [23 empty] | Bolig
Dronningborg Alle 1, 8930 Randers NØ ¦ Bygning 2 | Dronningborg Alle 1, 8930 Randers NØ | 730-010055-002 | 51 | Bygningsdele | Indvendig eller udvendig efterisolering af ydervægge op til kravene i gældende bygningsreglement, BR08 | 30 cm teglmur med 7,5 cm hulrum. Ydervæggen er efterisoleret med flamingokugler. Kælderydervægge mod jord er udført som 30 cm massiv tegl. Kælderydervægge er ikke isoleret. Loft mod uopvarmet skunk er isoleret med 100 mm mineraluld. Lodrette skunkvægge er isoleret med 100 mm mineraluld. Skråvægge i tagetagen er isoleret med 100 mm mineraluld. På steder er isolering gledet ned og der er felter i skråvægge hvor der nu er uisoleret. Dette bør eftergås under alle omstændigheder. Hanebåndsloft (spidsloft) er isoleret med 100 mm mineraluld. Loft/tag i kvist er skønnet isoleret med 50 - 100 mm mineraluld. kvistflunke er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er skønnet isoleret med 50 - 100 mm mineraluld. Ydervægge i gavle på 1. sal er udført som ca. 30 cm hulmure med indvendig let pladebeklædning. Hulmure er isoleret med flamingokugler og det er skønnet at der indvendigt er isoleret med 50-100 mm Loft mod uopvarmet tagrum er isoleret med ca. 150 mm mineraluldsgranulat i bjælkelaget. 30 cm teglmur med uisoleret hulrum. Ved boreprøve er det 2 steder konstateret at der ikke er udført hulmursisolering. Loft mod uopvarmet tagrum er isoleret med 150 - 200 mm mineraluld i bjælkelaget. | Montering af indvendig isoleringsvæg på hule ydermure med 150 mm isolering, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Der udføres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. Alternativt foreslås en udvendig isolering, som afsluttes med en facadepudsløsning eller en pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. Den udvendige isoleringsløsning er teknisk bedre, idet problemer med kuldebroer i konstruktionerne stort set elimineres og husets facader kommer herved ind på den varme side af isoleringen. Endvidere indebærer det i langt mindre grad gener for husets brugere under udførelsen. Facadernes uddseende ændres dog markant herved, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om de lokale myndigheder tillader en sådan ændring i bygningens udseende. | 1.7123 | 0.60479 | 3070 | 6140 | 143430 | 40 | 23.3599 |  |  | G til C mærker | Undervisning
Mariagervej 10 - Randers Egnsteater (udvendig vedligehold) | Mariagervej 6, 8900 Randers C | 730-016745-004 | 1761 | Bygningsdele | Indvendig eller udvendig efterisolering af ydervægge op til kravene i gældende bygningsreglement, BR08 | 35 cm hulmur isoleret med ca. 125 mm isolering. Ydervæg tegl, 125 mm A-batts og 110 mm klinkebeton bagmur. Ydervæggens isolering skønnes at svare til kravet i bygningsreglementet på opførelsestidspunktet. Kælderydervægge mod jord er udført som 30-50 cm massiv beton. Kældervægge er isoleret udvendig med 75 mm polystyrenplader. Ydervægge er udført som hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af en halvstens teglmur. Hulrummet er isoleret med 100 mm mineraluld. Ydervægge består af 36 cm massiv teglvæg. Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 100 mm mineraluld. Ydervægge består af 36 - 48 cm massiv teglvæg. Kælderydervægge mod jord er udført som 30 cm massiv beton. Kældervægge er ikke isoleret. Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med i gennemsnit 200 mm mineraluld. Ydervægge består af 48 cm massiv teglvæg. Skråvægge i tagetagen i gl. scene er isoleret med 200 mm mineraluld. Skråvægge i tagetagen i teatersal er isoleret med anslået 200 mm mineraluld. Skråvægge i tagetagen i koncertsal er isoleret med antagelig 200 mm mineraluld. Skråvægge i tagetagen nødudgang tag er isoleret med 200 mm mineraluld. Loft mod uopvarmet tagrum i sidebygning 8 er isoleret med 200 mm mineraluld. Loft mod uopvarmet tagrum i foyerrum 3 er isoleret med 200 mm mineraluld. Det flade tag (built-up tag) ny scene er isoleret med 200 mm mineraluld. Det flade tag (built-up tag) sidescene vest er isoleret med antagelig 200 mm mineraluld. Det flade tag (built-up tag) sidebygning 7 er isoleret med 200 mm mineraluld. Det flade tag (built-up tag) over balkonkorridor er isoleret med 200 mm mineraluld. Det flade tag (built-up tag) over administration er isoleret med 200 mm mineraluld. Det flade tag (built-up tag) over cafekile er isoleret med 180 mm mineraluld. Lodrette skunkvægge er isoleret med 200 mm mineraluld. Loft mod uopvarmet skunk er isoleret med 200 mm mineraluld. Buet tag i tagetagen er isoleret med anslået 150 mm mineraluld. Skråvægge i tagetagen på administration er isoleret med 200 mm mineraluld. Let ydervæg ved flugtbalkon er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 150 mm mineraluld. Skråvægge i tagetagen er isoleret med 75 mm mineraluld. Ydervægge i kælder (over jord) består af 30 cm massiv betonvæg. 35 cm hulmur i østgavl isoleret med ca. 125 mm isolering og 10 % kuldebro. Skråvægge i tagetagen er isoleret med anslået 150-200 mm mineraluld. Det har kun været muligt at skønne isoleringstykkelse i tagøverum mod nord. Det flade tag (built-up tag) over kælderindgang er sandsynligvis isoleret med 100 mm mineraluld. Lille sal: Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 200 mm mineraluld. Høj foyer: Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 145 mm mineraluld. 35 cm hulmur isoleret med ca. 120 mm isolering og 10 % kuldebro. Isoleret med A-batt. Ydervægge i tilbygninger er udført som 42 cm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af en halvstens teglmur. Hulrummet er isoleret med 190 mm mineraluld. Ydervægge mod jord er udført som 30 cm massiv beton. Kældervægge er isoleret udvendig med 25 mm polystyrenplader. Skråvægge er isoleret med 200 mm mineraluld. Det flade tag på de ældre bygninger er antagelig efterisoleret med 200 mm mineraluld. Det flade tag (built-up tag) på lille sal er isoleret med 200 mm mineraluld. Det flade tag (built-up tag) på tilbygninger er isoleret med i gennemsnit 260 mm mineraluld. Afdækkede vinduer med isoleret plade. Beklædningen er isoleret med 100 mm mineraluld. Skråvægge tilbygning i tagetagen er isoleret med 200 mm mineraluld. Skråvægge Ridehuset i tagetagen er isoleret med 100 mm mineraluld. Ydervægge (nordlig lager) er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 100 mm mineraluld. Det flade tag (built-up tag) på nordlig lager er isoleret med 250 mm mineraluld. Ydervægge Ridehuset består af 72 cm massiv teglvæg med indvendig forsatsvæg med 50 mm mineraluld og pladebeklædning. Ydervægge i tilbygning består af 36 cm massiv teglvæg med indvendig forsatsvæg med 100 mm mineraluld og pladebeklædning. | Montering af indvendig isoleringsvæg på hule ydermure med 150 mm isolering, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Der udføres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. Alternativt foreslås en udvendig isolering, som afsluttes med en facadepudsløsning eller en pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. Den udvendige isoleringsløsning er teknisk bedre, idet problemer med kuldebroer i konstruktionerne stort set elimineres og husets facader kommer herved ind på den varme side af isoleringen. Endvidere indebærer det i langt mindre grad gener for husets brugere under udførelsen. Facadernes uddseende ændres dog markant herved, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om de lokale myndigheder tillader en sådan ændring i bygningens udseende. | 0.32343 | 0.4199 | 6460 | 3940.6 | 487347 | 40 | 123.6733 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [24 empty] | Kultur
Romalt Aktivitetshal - SELVEJENDE INSTITUTION | Romalt Boulevard 28, 8960 Randers SØ | 730-030521-001 | 2186.25 | Bygningsdele | Indvendig eller udvendig efterisolering af ydervægge op til kravene i gældende bygningsreglement, BR08 | 35 cm betonmur isoleret med ca. 130 mm isolering. Ydervæg letbeton, 125 mm A-batts og 110 mm klinkebeton bagmur. Ydervæggens isolering skønnes at svare til kravet i bygningsreglementet på opførelsestidspunktet. Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 200 mm mineraluld. Det flade tag (built-up tag) er isoleret med 180 mm mineraluld. | Montering af indvendig isoleringsvæg på hule ydermure med 100 mm isolering, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Der udføres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. | 0.22015 | 0.21182 | 3206 | 1991.8 | 361893 | 40 | 181.6914 |  |  | G til C mærker | [5 empty] | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  | Ferie | [13 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES
Rønnebærvej 35A, 8920 Randers NV | Rønnebærvej 35, 8900 Randers C | 730-030197-001 | 182 | Bygningsdele | Indvendig eller udvendig efterisolering af ydervægge op til kravene i gældende bygningsreglement, BR08 | Ydervægge er udført som 35 cm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af en halvstens teglmur. Hulrummet er isoleret med 125 mm mineraluld. Loft mod uopvarmet tagrum i oprindelig bygning er isoleret med 200 mm mineraluld. Loft mod uopvarmet tagrum ved indgangsparti er isoleret med 250 mm mineraluld. Skråtag (parellel tag) i tilbygningen er isoleret med 200 mm mineraluld. Ved rem over facadeparti er ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning indvendig. Hulrum mellem beklædning og rem er isoleret med 100 mm mineraluld. | Montering af indvendig isoleringsvæg på hule ydermure med 100 mm isolering, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Der udføres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. Alternativt foreslås en udvendig isolering, som afsluttes med en facadepudsløsning eller en pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. Den udvendige isoleringsløsning er teknisk bedre, idet problemer med kuldebroer i konstruktionerne stort set elimineres og husets facader kommer herved ind på den varme side af isoleringen. Endvidere indebærer det i langt mindre grad gener for husets brugere under udførelsen. Facadernes uddseende ændres dog markant herved, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om de lokale myndigheder tillader en sådan ændring i bygningens udseende. | 0.11392 | 0.13768 | 2106 | 1293 | 454020 | 40 | 351.1369 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
Mariagervej 8 - Randers Musikskole (udvendig vedligehold) | Mariagervej 6, 8900 Randers C | 730-016745-003 | 1211 | Bygningsdele | Indvendig isolering af kælderydervæg mod jord med 200 mm | 35 cm hulmur isoleret med ca. 125 mm isolering. Ydervæg tegl, 125 mm A-batts og 110 mm klinkebeton bagmur. Ydervæggens isolering skønnes at svare til kravet i bygningsreglementet på opførelsestidspunktet. Kælderydervægge mod jord er udført som 30-50 cm massiv beton. Kældervægge er isoleret udvendig med 75 mm polystyrenplader. Ydervægge er udført som hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af en halvstens teglmur. Hulrummet er isoleret med 100 mm mineraluld. Ydervægge består af 36 cm massiv teglvæg. Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 100 mm mineraluld. Ydervægge består af 36 - 48 cm massiv teglvæg. Kælderydervægge mod jord er udført som 30 cm massiv beton. Kældervægge er ikke isoleret. Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med i gennemsnit 200 mm mineraluld. Ydervægge består af 48 cm massiv teglvæg. Skråvægge i tagetagen i gl. scene er isoleret med 200 mm mineraluld. Skråvægge i tagetagen i teatersal er isoleret med anslået 200 mm mineraluld. Skråvægge i tagetagen i koncertsal er isoleret med antagelig 200 mm mineraluld. Skråvægge i tagetagen nødudgang tag er isoleret med 200 mm mineraluld. Loft mod uopvarmet tagrum i sidebygning 8 er isoleret med 200 mm mineraluld. Loft mod uopvarmet tagrum i foyerrum 3 er isoleret med 200 mm mineraluld. Det flade tag (built-up tag) ny scene er isoleret med 200 mm mineraluld. Det flade tag (built-up tag) sidescene vest er isoleret med antagelig 200 mm mineraluld. Det flade tag (built-up tag) sidebygning 7 er isoleret med 200 mm mineraluld. Det flade tag (built-up tag) over balkonkorridor er isoleret med 200 mm mineraluld. Det flade tag (built-up tag) over administration er isoleret med 200 mm mineraluld. Det flade tag (built-up tag) over cafekile er isoleret med 180 mm mineraluld. Lodrette skunkvægge er isoleret med 200 mm mineraluld. Loft mod uopvarmet skunk er isoleret med 200 mm mineraluld. Buet tag i tagetagen er isoleret med anslået 150 mm mineraluld. Skråvægge i tagetagen på administration er isoleret med 200 mm mineraluld. Let ydervæg ved flugtbalkon er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 150 mm mineraluld. Skråvægge i tagetagen er isoleret med 75 mm mineraluld. Ydervægge i kælder (over jord) består af 30 cm massiv betonvæg. 35 cm hulmur i østgavl isoleret med ca. 125 mm isolering og 10 % kuldebro. Skråvægge i tagetagen er isoleret med anslået 150-200 mm mineraluld. Det har kun været muligt at skønne isoleringstykkelse i tagøverum mod nord. Det flade tag (built-up tag) over kælderindgang er sandsynligvis isoleret med 100 mm mineraluld. Lille sal: Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 200 mm mineraluld. Høj foyer: Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 145 mm mineraluld. 35 cm hulmur isoleret med ca. 120 mm isolering og 10 % kuldebro. Isoleret med A-batt. Ydervægge i tilbygninger er udført som 42 cm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af en halvstens teglmur. Hulrummet er isoleret med 190 mm mineraluld. Ydervægge mod jord er udført som 30 cm massiv beton. Kældervægge er isoleret udvendig med 25 mm polystyrenplader. Skråvægge er isoleret med 200 mm mineraluld. Det flade tag på de ældre bygninger er antagelig efterisoleret med 200 mm mineraluld. Det flade tag (built-up tag) på lille sal er isoleret med 200 mm mineraluld. Det flade tag (built-up tag) på tilbygninger er isoleret med i gennemsnit 260 mm mineraluld. Afdækkede vinduer med isoleret plade. Beklædningen er isoleret med 100 mm mineraluld. Skråvægge tilbygning i tagetagen er isoleret med 200 mm mineraluld. Skråvægge Ridehuset i tagetagen er isoleret med 100 mm mineraluld. Ydervægge (nordlig lager) er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 100 mm mineraluld. Det flade tag (built-up tag) på nordlig lager er isoleret med 250 mm mineraluld. Ydervægge Ridehuset består af 72 cm massiv teglvæg med indvendig forsatsvæg med 50 mm mineraluld og pladebeklædning. Ydervægge i tilbygning består af 36 cm massiv teglvæg med indvendig forsatsvæg med 100 mm mineraluld og pladebeklædning. | Montering af indvendig ventileret isoleringsvæg på kælderydervæg mod jord med 200 mm mineraluld, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Der udføres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. Arbejdet udføres sammen med isolering af vægge placeret over terræn. Det skal iøvrigt undersøges om isoleringsarbejdet kan medføre dannelse af skimmelsvampe bag isoleringen. | 0.80566 | 0.091 | 1400 | 854 | 42400 | 40 | 49.6487 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [24 empty] | Kultur
Musiksal, teater, cafe og kontor | Sven Dalsgaards Plads 1, 8900 Randers C | 730-016745-001 | 6813 | Bygningsdele | Indvendig isolering af kælderydervæg mod jord med 200 mm | 35 cm hulmur isoleret med ca. 125 mm isolering. Ydervæg tegl, 125 mm A-batts og 110 mm klinkebeton bagmur. Ydervæggens isolering skønnes at svare til kravet i bygningsreglementet på opførelsestidspunktet. Kælderydervægge mod jord er udført som 30-50 cm massiv beton. Kældervægge er isoleret udvendig med 75 mm polystyrenplader. Ydervægge er udført som hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af en halvstens teglmur. Hulrummet er isoleret med 100 mm mineraluld. Ydervægge består af 36 cm massiv teglvæg. Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 100 mm mineraluld. Ydervægge består af 36 - 48 cm massiv teglvæg. Kælderydervægge mod jord er udført som 30 cm massiv beton. Kældervægge er ikke isoleret. Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med i gennemsnit 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Ydervægge består af 48 cm massiv teglvæg. | Montering af indvendig ventileret isoleringsvæg på kælderydervæg mod jord med 200 mm mineraluld, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Der udføres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. Arbejdet udføres sammen med isolering af vægge placeret over terræn. Det skal iøvrigt undersøges om isoleringsarbejdet kan medføre dannelse af skimmelsvampe bag isoleringen. | 0.6841 | 0.83915 | 12910 | 7875.1 | 460464 | 40 | 58.4709 |  |  | G til C mærker | [22 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES |  | Kultur
Mariagervej 10 - Randers Egnsteater (udvendig vedligehold) | Mariagervej 6, 8900 Randers C | 730-016745-004 | 1761 | Bygningsdele | Indvendig isolering af kælderydervæg mod jord med 200 mm | 35 cm hulmur isoleret med ca. 125 mm isolering. Ydervæg tegl, 125 mm A-batts og 110 mm klinkebeton bagmur. Ydervæggens isolering skønnes at svare til kravet i bygningsreglementet på opførelsestidspunktet. Kælderydervægge mod jord er udført som 30-50 cm massiv beton. Kældervægge er isoleret udvendig med 75 mm polystyrenplader. Ydervægge er udført som hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af en halvstens teglmur. Hulrummet er isoleret med 100 mm mineraluld. Ydervægge består af 36 cm massiv teglvæg. Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 100 mm mineraluld. Ydervægge består af 36 - 48 cm massiv teglvæg. Kælderydervægge mod jord er udført som 30 cm massiv beton. Kældervægge er ikke isoleret. Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med i gennemsnit 200 mm mineraluld. Ydervægge består af 48 cm massiv teglvæg. Skråvægge i tagetagen i gl. scene er isoleret med 200 mm mineraluld. Skråvægge i tagetagen i teatersal er isoleret med anslået 200 mm mineraluld. Skråvægge i tagetagen i koncertsal er isoleret med antagelig 200 mm mineraluld. Skråvægge i tagetagen nødudgang tag er isoleret med 200 mm mineraluld. Loft mod uopvarmet tagrum i sidebygning 8 er isoleret med 200 mm mineraluld. Loft mod uopvarmet tagrum i foyerrum 3 er isoleret med 200 mm mineraluld. Det flade tag (built-up tag) ny scene er isoleret med 200 mm mineraluld. Det flade tag (built-up tag) sidescene vest er isoleret med antagelig 200 mm mineraluld. Det flade tag (built-up tag) sidebygning 7 er isoleret med 200 mm mineraluld. Det flade tag (built-up tag) over balkonkorridor er isoleret med 200 mm mineraluld. Det flade tag (built-up tag) over administration er isoleret med 200 mm mineraluld. Det flade tag (built-up tag) over cafekile er isoleret med 180 mm mineraluld. Lodrette skunkvægge er isoleret med 200 mm mineraluld. Loft mod uopvarmet skunk er isoleret med 200 mm mineraluld. Buet tag i tagetagen er isoleret med anslået 150 mm mineraluld. Skråvægge i tagetagen på administration er isoleret med 200 mm mineraluld. Let ydervæg ved flugtbalkon er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 150 mm mineraluld. Skråvægge i tagetagen er isoleret med 75 mm mineraluld. Ydervægge i kælder (over jord) består af 30 cm massiv betonvæg. 35 cm hulmur i østgavl isoleret med ca. 125 mm isolering og 10 % kuldebro. Skråvægge i tagetagen er isoleret med anslået 150-200 mm mineraluld. Det har kun været muligt at skønne isoleringstykkelse i tagøverum mod nord. Det flade tag (built-up tag) over kælderindgang er sandsynligvis isoleret med 100 mm mineraluld. Lille sal: Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 200 mm mineraluld. Høj foyer: Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 145 mm mineraluld. 35 cm hulmur isoleret med ca. 120 mm isolering og 10 % kuldebro. Isoleret med A-batt. Ydervægge i tilbygninger er udført som 42 cm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af en halvstens teglmur. Hulrummet er isoleret med 190 mm mineraluld. Ydervægge mod jord er udført som 30 cm massiv beton. Kældervægge er isoleret udvendig med 25 mm polystyrenplader. Skråvægge er isoleret med 200 mm mineraluld. Det flade tag på de ældre bygninger er antagelig efterisoleret med 200 mm mineraluld. Det flade tag (built-up tag) på lille sal er isoleret med 200 mm mineraluld. Det flade tag (built-up tag) på tilbygninger er isoleret med i gennemsnit 260 mm mineraluld. Afdækkede vinduer med isoleret plade. Beklædningen er isoleret med 100 mm mineraluld. Skråvægge tilbygning i tagetagen er isoleret med 200 mm mineraluld. Skråvægge Ridehuset i tagetagen er isoleret med 100 mm mineraluld. Ydervægge (nordlig lager) er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 100 mm mineraluld. Det flade tag (built-up tag) på nordlig lager er isoleret med 250 mm mineraluld. Ydervægge Ridehuset består af 72 cm massiv teglvæg med indvendig forsatsvæg med 50 mm mineraluld og pladebeklædning. Ydervægge i tilbygning består af 36 cm massiv teglvæg med indvendig forsatsvæg med 100 mm mineraluld og pladebeklædning. | Montering af indvendig ventileret isoleringsvæg på kælderydervæg mod jord med 200 mm mineraluld, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Der udføres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. Arbejdet udføres sammen med isolering af vægge placeret over terræn. Det skal iøvrigt undersøges om isoleringsarbejdet kan medføre dannelse af skimmelsvampe bag isoleringen. | 0.33889 | 0.0468 | 720 | 439.2 | 51840 | 40 | 118.0328 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [24 empty] | Kultur
Musiksal, teater, cafe og kontor | Sven Dalsgaards Plads 1, 8900 Randers C | 730-016745-001 | 6813 | Bygningsdele | Indvendig isolering af kælderydervæg mod jord med 200 mm | 35 cm hulmur isoleret med ca. 125 mm isolering. Ydervæg tegl, 125 mm A-batts og 110 mm klinkebeton bagmur. Ydervæggens isolering skønnes at svare til kravet i bygningsreglementet på opførelsestidspunktet. Kælderydervægge mod jord er udført som 30-50 cm massiv beton. Kældervægge er isoleret udvendig med 75 mm polystyrenplader. Ydervægge er udført som hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af en halvstens teglmur. Hulrummet er isoleret med 100 mm mineraluld. Ydervægge består af 36 cm massiv teglvæg. Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 100 mm mineraluld. Ydervægge består af 36 - 48 cm massiv teglvæg. Kælderydervægge mod jord er udført som 30 cm massiv beton. Kældervægge er ikke isoleret. Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med i gennemsnit 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Ydervægge består af 48 cm massiv teglvæg. | Montering af indvendig ventileret isoleringsvæg på kælderydervæg mod jord med 200 mm mineraluld, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Der udføres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. Arbejdet udføres sammen med isolering af vægge placeret over terræn. Det skal iøvrigt undersøges om isoleringsarbejdet kan medføre dannelse af skimmelsvampe bag isoleringen. | 0.3164 | 0.12805 | 1970 | 1201.7 | 151920 | 40 | 126.4209 |  |  | G til C mærker | [22 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES |  | Kultur
Assentoftskolen Naturteknik | Skolevej 14, 8960 Randers SØ | 730-035132-001 | 100 | Bygningsdele | Indvendig montage af forsatsvæg med 100 mm isolering | Ydervægge er udført som 300 mm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af tegl med 75 mm hulrum. Hulrummet er efterisoleret med lecanødder. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ved boreprøve. | Indvendig efterisolering af hulrumsisolerede ydervægge af tegl med 100 mm isolering i ny forsatsvæg. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. Det bør i øvrigt undersøges om isoleringsarbejdet kan medføre dannelse af skimmelsvampe bag isoleringen. | 1.3517 | 1.0661 | 5227 | 3155.7636 | 93385 | 40 | 29.5919 |  |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
(1186) Ternevej 8C | Ternevej 8C, 8990 Fårup | 730-008041-001 | 601 | Brugsvandsrør | Ingeniørgang - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm | Ingeniørgang - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes i gns. udført som 1" stålrør. Rørene vurderes i gns. isoleret med 20 mm isolering. | Ingeniørgang - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 3.2112 | 0.36233 | 1776 | 1123.9273 | 10500 | 30 | 9.3422 |  | Asferg | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [20 empty] | Bolig
(1000) Terneparken | Ternevej 8, 8990 Fårup | 730-006584-001 | 2323 | Brugsvandsrør | Ingeniørgang - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm | Ingeniørgang - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes i gns. udført som 3/4" stålrør. Rørene vurderes i gns. isoleret med 20 mm isolering. | Ingeniørgang - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 2.6304 | 1.1795 | 5782 | 3682.5818 | 42000 | 30 | 11.405 |  | Asferg | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1000) Terneparken | Ternevej 8, 8990 Fårup | 730-006584-001 | 2323 | Varmefordelingsrør | Ingeniørgang - Isolering af varmerør op til 50 mm | Ingeniørgang - Varmerør vurderes i gns. udført som 1" stålrør. Varmerørene vurderes i gns. isoleret med 20 mm isolering. | Ingeniørgang - Isolering af varmerør op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 1.0259 | 0.45939 | 2252 | 1436.2182 | 42000 | 30 | 29.2435 |  | Asferg | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
Østervangsskolen | Dronningborg Boulevard 33G, 8930 Randers NØ | 730-009986-001 | 10807.5 | Brugsvandsrør | Ingeniørgange - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm | Fløj H - Kælder - Hovedteknikrum - Tilslutningsrør til brugsvandsveksler vurderes i gns. udført som 1 1/4" stålrør. Rørene vurderes i gns. isoleret med 20 mm isolering. Fløj J - Kælder - Hovedteknikrum - Tilslutningsrør til brugsvandsveksler er udført som 1" stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. Ingeniørgange - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes i gns. udført som 3/4" stålrør. Rørene vurderes i gns. isoleret med 20 mm isolering. | Ingeniørgange - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 1.2022 | 0.12145 | 1635 | 1262.28 | 31500 | 30 | 24.9548 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Østervangsskolen | Dronningborg Boulevard 33G, 8930 Randers NØ | 730-009986-001 | 10807.5 | Brugsvandsrør | Ingeniørgange - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm | Fløj H - Kælder - Hovedteknikrum - Tilslutningsrør til brugsvandsveksler vurderes i gns. udført som 1 1/4" stålrør. Rørene vurderes i gns. isoleret med 20 mm isolering. Fløj J - Kælder - Hovedteknikrum - Tilslutningsrør til brugsvandsveksler er udført som 1" stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. Ingeniørgange - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes i gns. udført som 3/4" stålrør. Rørene vurderes i gns. isoleret med 20 mm isolering. | Ingeniørgange - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 1.2022 | 0.12145 | 1635 | 1262.28 | 31500 | 30 | 24.9548 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Østervangsskolen | Dronningborg Boulevard 33G, 8930 Randers NØ | 730-009986-001 | 10807.5 | Brugsvandsrør | Ingeniørgange - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm | Fløj H - Kælder - Hovedteknikrum - Tilslutningsrør til brugsvandsveksler vurderes i gns. udført som 1 1/4" stålrør. Rørene vurderes i gns. isoleret med 20 mm isolering. Fløj J - Kælder - Hovedteknikrum - Tilslutningsrør til brugsvandsveksler er udført som 1" stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. Ingeniørgange - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes i gns. udført som 3/4" stålrør. Rørene vurderes i gns. isoleret med 20 mm isolering. | Ingeniørgange - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 1.1983 | 0.28244 | 3799 | 2935.72 | 73500 | 30 | 25.0364 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Østervangsskolen | Dronningborg Boulevard 33G, 8930 Randers NØ | 730-009986-001 | 10807.5 | Varmefordelingsrør | Ingeniørgange - Isolering af varmerør op til 50 mm | Ingeniørgange - Varmerør vurderes i gns. udført som 1 1/4" stålrør. Varmerørene vurderes i gns. isoleret med 20 mm isolering. | Ingeniørgange - Isolering af varmerør op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0.91063 | 0.4992 | 7680 | 5099.52 | 168000 | 30 | 32.9443 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
(1416) - Dagplejens Hus | Vasen 12, 8920 Randers NV | 730-025932-001 | 118 | Varmepumpe | Installation af 2 nye omdrejningsstyret luft/luft varmepumper | Der er ingen varmepumpe i bygningen. | Der foreslås installation af ny 2 omdrejningsstyret luft/luft varmepumper. Anlægget består af en inde- og udedel, som veksler energi i luften om til varm luft, der indblæses i det rum hvor indedelen placeres. Selve indedelen får bedste udnyttelse og dækningsareal, ved placering i opholdsrum. Det anbefales altid at få udført en konkret beregning ud fra en leverandørs- eller producents specifikke beregningsdata, inden arbejdet igangsættes. Ligeledes er det altid en god ide at indhente et samlet tilbud fra en leverandør/montør. Begge dele vil ofte kunne medvirke til en endnu bedre rentabilitet. | 7.7412 | 1.2963 | 6580 | 13160 | 34000 | 20 | 2.5836 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
Assentoftskolen, Ungdomsklub | Skolevej 18A, 8960 Randers SØ | 730-035132-004 | 248 | Belysning | Installation af LED belysning og bevægelsesmeldere | Belysning består af en blanding af nyere lysstofrør og PL armaturer hovedsagelig med manuel betjening. På toiletter og gange er der monteret bevægelsesmeldere. | Udskiftning af alle armaturer og installere nye armaturer med LED belysning og bevægelsesmeldere i alle rum. | 0.45384 | 0.11097 | 591 | 2626.2 | 86800 | 15 | 33.0516 |  |  |  |  | Solceller |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
Vorup Idræts- og Kulturhus, Idrætsbygning | Vorup Boulevard 33, 8940 Randers SV | 730-019928-002 | 1497 | Belysning | Installation af LED belysning og bevægelsesmeldere i salen, og i undervisningslokaler på 1. sal. | Belysning i undervisningslokaler på 1. sal består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Belysning i omklædning og bad består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Belysning på toiletter består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Belysning i gangarealer består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Belysning i gangarealer i kælder består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Belysning på 1. sal består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. Der er ingen dagslysstyring. Belysning i depot og redskabsrum består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. | Der installeres nye armaturer med LED belysning i undervisningslokaler på 1. sal. Der installeres ligeledes nye bevægelsesmeldere og dagslysstyring af anlægget. Der installeres nye armaturer med LED belysning i omklædning og bad. Der installeres ligeledes nye bevægelsesmeldere for styring af anlægget. Der installeres nye armaturer med LED belysning på 1. sal. Der installeres ligeledes nye bevægelsesmeldere og dagslysstyring af anlægget. | 0.67626 | 2.1671 | 6183 | 24394.79 | 541100 | 15 | 22.181 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
Lejerbo Randers, Afdeling 714 | Lene Bredahls Gade 9, 8900 Randers C | 730-010059-002 | 2600 | Belysning | Installation af LED panel i atelier, med bevægelsesmelder iht. 2016 krav | Belysning i entre, opgang, toiletter ved kontorer, gangearealer, hygeiejnerum, sanserum og i kopirum består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. Belysning i cafe, opholdsrum i nordlige blok, i gangearealer i stueetage i sydlige blok,og i kontorer mod øst og vest består af armaturer med LED belysning. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Belysning i vaskeri og renovationsrum består af armaturer med lysstofrør. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. Belysning i depot ved køkken i stueetage, atelier, værksteder, kontorer mod nord, pulterum ved vaskeriet, depotrum, sprinklerum og i teknikrum består af armaturer med lysstofrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Belysning i hygeiejnerum ved kontorer og i toiletter i stueetage består af armaturer med kompaktlysrør. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. Belysning i opholdsrum i sydlige blok består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. | Der installeres nye armaturer med LED belysning i atelier. Der installeres ligeledes nye bevægelsesmeldere for styring af anlægget. | 1.3816 | 0.17395 | 883 | 2030.9 | 22050 | 15 | 10.8573 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution | [14 empty] | Lejerbo
Lejerbo Randers, Afdeling 714 | Lene Bredahls Gade 9, 8900 Randers C | 730-010059-002 | 2600 | Belysning | Installation af LED panel i hygeiejnerum ved kontorer, med bevægelsesmelder iht. 2016 krav | Belysning i entre, opgang, toiletter ved kontorer, gangearealer, hygeiejnerum, sanserum og i kopirum består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. Belysning i cafe, opholdsrum i nordlige blok, i gangearealer i stueetage i sydlige blok,og i kontorer mod øst og vest består af armaturer med LED belysning. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Belysning i vaskeri og renovationsrum består af armaturer med lysstofrør. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. Belysning i depot ved køkken i stueetage, atelier, værksteder, kontorer mod nord, pulterum ved vaskeriet, depotrum, sprinklerum og i teknikrum består af armaturer med lysstofrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Belysning i hygeiejnerum ved kontorer og i toiletter i stueetage består af armaturer med kompaktlysrør. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. Belysning i opholdsrum i sydlige blok består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. | Der installeres nye armaturer med LED belysning i hygeiejnerum ved kontorer. Der installeres ligeledes nye bevægelsesmeldere for styring af anlægget. | 1.38 | 0.014184 | 72 | 165.6 | 1800 | 15 | 10.8696 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution | [14 empty] | Lejerbo
Lejerbo Randers, Afdeling 714 | Lene Bredahls Gade 9, 8900 Randers C | 730-010059-002 | 2600 | Belysning | Installation af LED panel i vaskeriet | Belysning i entre, opgang, toiletter ved kontorer, gangearealer, hygeiejnerum, sanserum og i kopirum består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. Belysning i cafe, opholdsrum i nordlige blok, i gangearealer i stueetage i sydlige blok,og i kontorer mod øst og vest består af armaturer med LED belysning. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Belysning i vaskeri og renovationsrum består af armaturer med lysstofrør. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. Belysning i depot ved køkken i stueetage, atelier, værksteder, kontorer mod nord, pulterum ved vaskeriet, depotrum, sprinklerum og i teknikrum består af armaturer med lysstofrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Belysning i hygeiejnerum ved kontorer og i toiletter i stueetage består af armaturer med kompaktlysrør. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. Belysning i opholdsrum i sydlige blok består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. | Der installeres nye armaturer med LED belysning i vaskeriet. | 0.60235 | 0.016785 | 45 | 200.784 | 5000 | 15 | 24.9024 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution | [14 empty] | Lejerbo
Musiksal, teater, cafe og kontor | Sven Dalsgaards Plads 1, 8900 Randers C | 730-016745-001 | 6813 | Belysning | Installation af LED panel, med dagslysstyring og bevægelsesmelder iht. 2016 krav | Belysningen i biograffoyer består af armaturer med almindelige glødelamper. Belysningen i kældergarderobe består af armaturer med kompaktlysrør. Belysningen i kældertoiletter består af armaturer med almindelige glødelamper. Belysningen i hovedfoyer og cafe består af armaturer med almindelige glødelamper. Belysningen i koncertsal består af armaturer med glødelamper. 250 W pr. lampe. Halogenspot 30 W i gangarealer Belysningen i gangarealer består af armaturer med halogenspot. Belysning i kontorlokalerne består af uplight-armaturer med alm. lysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Belysning i receptionen består af LED spotbelysning. Manuel styring via tænd/sluk kontakt. Belysning i gangarealer består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Belysning i receptionen består af armaturer med lavvolthalogen. Belysning i trappeopgangen består af armaturer med almindelige glødelamper. Manuel styring via tænd/sluk kontakt. Belysning i lokalet består af armaturer med LED belysning. | Der installeres nye armaturer med LED belysning. Der installeres ligeledes nye bevægelsesmeldere og dagslysstyring af anlægget. | 8.7741 | 20.559 | 76513 | 187179.8 | 320000 | 15 | 1.7096 |  |  | G til C mærker | [22 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES |  | Kultur
Energimærkning Søndermarkskolen ¦ Idrætshaller | Skanderborggade 65F, 8940 Randers SV | 730-017351-002 | 3573 | Belysning | Installation af LED panel, med dagslysstyring og bevægelsesmelder iht. 2016 krav | 1. Belysning i normalklasser består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Belysning i faglokaler består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Belysning i musiklokale består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Belysning i ny overdækning består af nye 2-rørs armaturer med elektroniske forkoblinger, suppleret med spot der består af sparepærer. Der er on/off lysstyring suppleret med dæmpning. Ved besigtigelsen blev det konstateret, at lyset stort set brænder hele tiden. 1. Personalerum. Belysning i personalerum består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger, suppleret med nedhængte pendler med sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Kontorer. Belysning i kontorer består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Gangarealer. Belysning i gangarealer på skolen består af armaturer med sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. 1. Toiletter. Belysning på toiletter består dels af kompaktrør og dels af sparepærer. Der er etableret bevægelsesmeldere de fleste steder. STOR GYM. Belysning i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med bevægelsesmeldere og efter dagslyset i lokalet. xxx tillæg, lux Lille GYM. Belysning i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med bevægelsesmeldere og efter dagslyset i lokalet. SVØMME Belysning i lokalet består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. Diverse, SVØMME Belysning i gangarealer består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. CAFETERIA Belysning i undervisningslokalerne består af gamle 2-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. DIVERSE ved GYM Belysning i gangarealer består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med bevægelsesmeldere og efter dagslyset i arealerne. | Der installeres nye armaturer med LED belysning. Der installeres ligeledes nye bevægelsesmeldere og dagslysstyring af anlægget. | 0 | 0.79449 | 2063 | 9742.4 | 0 | 15 | 0 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  | Solceller | [7 empty] | Idræt
Korshøjskolen ¦ Skolen | Skolevænget 7, 8930 Randers NØ | 730-002201-001 | 8431 | Belysning | Installation af LED panel, med dagslysstyring og bevægelsesmelder, iht. 2016 krav, | Skolen - Klasser, grupperum og faglokaler Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen - Lærerforberedelser og faglokaler Belysning består af armaturer med kompaktlysrør og højfrekvente spoler. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen - Gange og toiletter Belysning består af armaturer med kompaktlysrør og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Skolen - Gymnastik, træ og metalsløjd Belysning består af ældre 2-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Skolen - Depot og lagerrum Belysning består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Skolen - Musik Belysning består af armaturer med kompaktlysrør og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring. Skolen Fløj 6 kælder Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Skolen - Uopvarmede kælderarealer Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Spejderhytten Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tandklinik Belysning består af 1-rørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tandklinik - personalerum Belysning består af 1-rørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tandklinik - kælder Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. SFO i Pavillon Belysning består af ældre 2-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Skolen - Klasser, grupperum og faglokaler Der installeres nye armaturer med LED belysning. Der installeres ligeledes nye bevægelsesmeldere og dagslysstyring af anlægget. Skolen - Gymnastik, træ og metalsløjd Der installeres nye armaturer med LED belysning. Der installeres ligeledes nye bevægelsesmeldere for styring af anlægget. Skolen - Musik Der installeres nye armaturer med LED belysning. Der installeres ligeledes nye bevægelsesmeldere. | 0.60517 | 3.5309 | 18759 | 68788.2 | 1705000 | 15 | 24.7862 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
863 - Omklædningsbygning ved GI. Hadsundvejens Skole | Rebslagervej 5, 8900 Randers C | 730-019843-001 | 247.5 | VVB | Installation af ny brugsvandsveksler | Teknikrum (BV01) - Varmt brugsvand produceres i 1500 l varmtvandsbeholder, isoleret med 50 mm isolering. Beholderen er af mærket KÆHLER & BREUM, type VV.GE.4. | Der foreslåes installation af ny isoleret brugsvandsveksler til produktion af varmt brugsvand. | 0.69056 | 0.0676 | 1040 | 690.56 | 20000 | 20 | 28.962 |  |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
(1237) Materialegården | Platanvænget 5, 8990 Fårup | 730-007834-001 | 486 | VVB | Installation af ny brugsvandsveksler | 1.sal, Repos (BV01) - Varmt brugsvand produceres i 110 l præisoleret vandvarmer, fabrikat Vølund type QM 100. | Der foreslåes installation af ny isoleret brugsvandsveksler til produktion af varmt brugsvand. | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 20 | 0 |  |  | G til C mærker | [13 empty] | Fårup | Transport
Musiksal, teater, cafe og kontor | Sven Dalsgaards Plads 1, 8900 Randers C | 730-016745-001 | 6813 | Belysning | Installation af ny LED spotbelysning med dagslysstyring og bevægelsesmelder iht. 2016 krav | Belysningen i biograffoyer består af armaturer med almindelige glødelamper. Belysningen i kældergarderobe består af armaturer med kompaktlysrør. Belysningen i kældertoiletter består af armaturer med almindelige glødelamper. Belysningen i hovedfoyer og cafe består af armaturer med almindelige glødelamper. Belysningen i koncertsal består af armaturer med glødelamper. 250 W pr. lampe. Halogenspot 30 W i gangarealer Belysningen i gangarealer består af armaturer med halogenspot. Belysning i kontorlokalerne består af uplight-armaturer med alm. lysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Belysning i receptionen består af LED spotbelysning. Manuel styring via tænd/sluk kontakt. Belysning i gangarealer består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Belysning i receptionen består af armaturer med lavvolthalogen. Belysning i trappeopgangen består af armaturer med almindelige glødelamper. Manuel styring via tænd/sluk kontakt. Belysning i lokalet består af armaturer med LED belysning. | Der installeres ny LED spotbelysning. Der installeres ligeledes nye bevægelsesmeldere og dagslysstyring af anlægget. | 0.53058 | 0.29426 | 1152 | 2680.5 | 75780 | 15 | 28.2708 |  |  | G til C mærker | [22 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES |  | Kultur
Musiksal, teater, cafe og kontor | Sven Dalsgaards Plads 1, 8900 Randers C | 730-016745-001 | 6813 | Belysning | Installation af ny LED spotbelysning med dagslysstyring, iht. 2016 krav | Belysningen i biograffoyer består af armaturer med almindelige glødelamper. Belysningen i kældergarderobe består af armaturer med kompaktlysrør. Belysningen i kældertoiletter består af armaturer med almindelige glødelamper. Belysningen i hovedfoyer og cafe består af armaturer med almindelige glødelamper. Belysningen i koncertsal består af armaturer med glødelamper. 250 W pr. lampe. Halogenspot 30 W i gangarealer Belysningen i gangarealer består af armaturer med halogenspot. Belysning i kontorlokalerne består af uplight-armaturer med alm. lysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Belysning i receptionen består af LED spotbelysning. Manuel styring via tænd/sluk kontakt. Belysning i gangarealer består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Belysning i receptionen består af armaturer med lavvolthalogen. Belysning i trappeopgangen består af armaturer med almindelige glødelamper. Manuel styring via tænd/sluk kontakt. Belysning i lokalet består af armaturer med LED belysning. | Der installeres ny LED spotbelysning. Der installeres ligeledes nye bevægelsesmeldere for styring af anlægget. | 0.95869 | 1.7914 | 7492 | 16329.7 | 255500 | 15 | 15.6463 |  |  | G til C mærker | [22 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES |  | Kultur
(287) Cafe Færgestedet | Amtsvejen 170, 8930 Randers NØ | 730-000162-001 | 115 | Varmepumpe | Installation af ny luft/luft varmepumpe | Der er ingen varmepumpe i bygningen. | Der foreslås installation af ny luft/luft varmepumpe. Anlægget består af en inde- og udedel, som veksler energi i luften om til varm luft, der indblæses i det rum hvor indedelen placeres. Selve indedelen får bedste udnyttelse og dækningsareal, ved placering i cafestue. Det anbefales altid at få udført en konkret beregning ud fra en leverandørs- eller producents specifikke beregningsdata, inden arbejdet igangsættes. Ligeledes er det altid en god ide at indhente et samlet tilbud fra en leverandør/montør. Begge dele vil ofte kunne medvirke til en endnu bedre rentabilitet. | 5.9903 | 2.7015 | 9202 | 7487.8812 | 25000 | 20 | 3.3387 |  |  | G til C mærker | [15 empty] | Restaurant
Turbinen | Sven Dalsgaards Plads 2, 8900 Randers C | 730-016745-002 | 687 | Varmepumpe | Installation af ny luft/luft varmepumpe | Der er ingen varmepumpe i bygningen. | Der foreslås installation af ny luft/luft varmepumpe. Anlægget består af en inde- og udedel, som veksler energi i luften om til varm luft, der indblæses i det rum hvor indedelen placeres. Selve indedelen får bedste udnyttelse og dækningsareal, ved placering i 1. sal ved scene og publikumophold. Konkret kan anlægget benyttes til køl og derved sænke ventilationsraten på det mekaniske ventilationsanlæg. Det anbefales altid at få udført en konkret beregning ud fra en leverandørs- eller producents specifikke beregningsdata, inden arbejdet igangsættes. Ligeledes er det altid en god ide at indhente et samlet tilbud fra en leverandør/montør. Begge dele vil ofte kunne medvirke til en endnu bedre rentabilitet. | 1.2143 | 0.11741 | 3571 | 1274.984 | 21000 | 20 | 16.4708 | [25 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES |  | Kultur
(67) Ommersyssel Rideklub | Dalbyovervej 44, 8983 Gjerlev J | 730-003853-001 | 105 | Varmepumpe | Installation af ny luft/luft varmepumpe | Der er ingen varmepumpe i bygningen. | Som alternativ til at forsætte med at fyre træpiller foreslås det at etablere luft/luft-varmepumper til opvarmning af klubhus. Der tages udgangspunkt i montering af 3 anlæg fordelt i klubhuset for at opnå optimal varmefordeling, så pillefyret kan undværes. En luft/luft varmepumpe består af en indedel som tilfører varme til indeluften samt en udedel hvor energi trækkes ud af udeluften. Forslaget er ikke umiddelbart rentabelt da eksisterende varmekilde (for tiden) er billig, men kan overvejes i forbindelse med senere udskiftning. | -0.69312 | -1.222 | 14857 | -1767.4433 | 51000 | 20 | -28.8552 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024 |  |  |  |  | Idræt
(243) - Børnehuset Solstrålen | Bakkevænget 2, 8983 Gjerlev J | 730-003595-011 | 481 | Varmepumpe | Installation af ny luft/vand varmepumpe | Der er ingen varmepumpe i bygningen. | Der foreslås installation af ny luft/vand varmepumpe i stedet for gaskedel i nordlig del af bygning. Anlægget består af en inde- og udedel, som veksler energi i luften om til varme, der via indedelen leverer varme til både rumopvarmning og varmt brugsvand. Selve indedelen kan placeres som erstatning for eksisterende gasfyr. Det anbefales altid at få udført en konkret beregning ud fra en leverandørs- eller producents specifikke beregningsdata, inden arbejdet igangsættes. Ligeledes er det altid en god ide at indhente et samlet tilbud fra en leverandør/montør. Begge dele vil ofte kunne medvirke til en endnu bedre rentabilitet. | 0.63919 | 5.4963 | 26621 | 7031.0909 | 220000 | 20 | 31.2896 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(243) - Børnehuset Solstrålen | Bakkevænget 2, 8983 Gjerlev J | 730-003595-011 | 481 | Varmepumpe | Installation af ny luft/vand varmepumpe | Der er ingen varmepumpe i bygningen. | Der foreslås installation af ny luft/vand varmepumpe i stedet for gaskedel i tilbygning fra 2010. Anlægget består af en inde- og udedel, som veksler energi i luften om til varme, der via indedelen leverer varme til både rumopvarmning og varmt brugsvand. Selve indedelen kan placeres som erstatning for eksisterende gasfyr. Denne del af bygningen er særdeles velegnet til opvarmning via varmepumpe, da opvarmning sker via gulvvarme - dvs. med lav fremløbstemperatur. Men grundet de nuværende lave gaspriser og et forholdsvist lille effektbehov ift. investering er forslaget ikke rentabelt under nuværende forhold. Det anbefales altid at få udført en konkret beregning ud fra en leverandørs- eller producents specifikke beregningsdata, inden arbejdet igangsættes. Ligeledes er det altid en god ide at indhente et samlet tilbud fra en leverandør/montør. Begge dele vil ofte kunne medvirke til en endnu bedre rentabilitet. | 0.6295 | 2.5892 | 12536 | 3147.4909 | 100000 | 20 | 31.7713 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(984) Mejlby Rideklub | Vesterholmsvej 20, 8981 Spentrup | 730-000876-001 | 93 | Varmepumpe | Installation af ny omdrejningsstyret luft/luft varmepumpe | Der er ingen varmepumpe i bygningen. | Der foreslås installation af ny omdrejningsstyret luft/luft varmepumpe. Anlægget består af en inde- og udedel, som veksler energi i luften om til varm luft, der indblæses i det rum hvor indedelen placeres. Selve indedelen får bedste udnyttelse og dækningsareal, ved placering i klublokale. Det anbefales altid at få udført en konkret beregning ud fra en leverandørs- eller producents specifikke beregningsdata, inden arbejdet igangsættes. Ligeledes er det altid en god ide at indhente et samlet tilbud fra en leverandør/montør. Begge dele vil ofte kunne medvirke til en endnu bedre rentabilitet. | 15.8941 | 1.3307 | 6755 | 13510 | 17000 | 20 | 1.2583 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
(1203) BBR 5 - Oust Mølleskolen | Oust Møllevej 19, 8920 Randers NV | 730-016177-005 | 112 | Varmepumpe | Installation af ny omdrejningsstyret luft/luft varmepumpe | Der er ingen varmepumpe i bygningen. | Der foreslås installation af ny omdrejningsstyret luft/luft varmepumpe. Anlægget består af en inde- og udedel, som veksler energi i luften om til varm luft, der indblæses i det rum hvor indedelen placeres. Selve indedelen får bedste udnyttelse og dækningsareal, ved placering i Rum 3 - Grupperum. Ved at holde døre åbne vurderes denne at kunne opvarme gruppe-, personalerum samt garderobe. Det anbefales altid at få udført en konkret beregning ud fra en leverandørs- eller producents specifikke beregningsdata, inden arbejdet igangsættes. Ligeledes er det altid en god ide at indhente et samlet tilbud fra en leverandør/montør. Begge dele vil ofte kunne medvirke til en endnu bedre rentabilitet. | 11.51 | 1.1337 | 5755 | 11510 | 20000 | 20 | 1.7376 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(516) - Randers Genbrugsplads - Bygning 15 | Ørneborgvej 30, 8960 Randers SØ | 730-027362-015 | 138 | Varmepumpe | Installation af ny omdrejningsstyret luft/luft varmepumpe | Der er ingen varmepumpe i bygningen. | Der foreslås installation af ny 2. stk. omdrejningsstyret luft/luft varmepumpe. Anlægget består af en inde- og udedel, som veksler energi i luften om til varm luft, der indblæses i det rum hvor indedelen placeres. Selve indedelen får bedste udnyttelse og dækningsareal, ved placering i opbevaringsrum samt køkken. Det anbefales altid at få udført en konkret beregning ud fra en leverandørs- eller producents specifikke beregningsdata, inden arbejdet igangsættes. Ligeledes er det altid en god ide at indhente et samlet tilbud fra en leverandør/montør. Begge dele vil ofte kunne medvirke til en endnu bedre rentabilitet. | 11.0235 | 1.8459 | 9370 | 18740 | 34000 | 20 | 1.8143 |  |  | G til C mærker | [20 empty] | Lager
(655) Tjærby kolonien Klubhus | Tjærbyvej 108, 8930 Randers NØ | 730-018701-003 | 126 | Varmepumpe | Installation af ny omdrejningsstyret luft/luft varmepumpe (se bemærkning) | Der er ingen varmepumpe i bygningen. | Der foreslås installation af ny omdrejningsstyret luft/luft varmepumpe. Anlægget består af en inde- og udedel, som veksler energi i luften om til varm luft, der indblæses i det rum hvor indedelen placeres. Selve indedelen får bedste udnyttelse og dækningsareal, ved placering i mødelokale. Det anbefales altid at få udført en konkret beregning ud fra en leverandørs- eller producents specifikke beregningsdata, inden arbejdet igangsættes. Ligeledes er det altid en god ide at indhente et samlet tilbud fra en leverandør/montør. Begge dele vil ofte kunne medvirke til en endnu bedre rentabilitet. OBS - Forslaget er baseret på at bygningen opvarmes til 20 grader hele året rundt iht. reglerne for energimærkning. Da bygningen kun anvendes få timer om ugen hvor der ellers kun er frostsikring vil der være en ret stor forskel på besparelsen. | 13.64 | 1.3435 | 6820 | 13640 | 20000 | 20 | 1.4663 |  |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt | [12 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES
(68) - KFUM Spejderne | Udbyhøjvej 668, 8970 Havndal | 730-002920-002 | 167 | Varmepumpe | Installation af ny omdrejningsstyret luft/luft varmepumpe i gang | (VA01) Der er monteret 2 ældre on/off styrede varmepumper, som producerer luftvarme til rumopvarmning. Der er placeret én indedel i gang og én i køkken. Luft/luft varmepumperne består af en indedel som tilfører varme til indeluften samt en udedel hvor energi trækkes ud af udeluften. Den ene indedel støjer i drift, lige som udedelen var tiliset. Det anbefales at lade begge varmepumper servicere snarligt for at sikre funktionalitet og effektivitet. Almindeligvis antages det at indedelen kun opvarmer det rum den er placeret i, men i dette tilfælde var alle døre fra gangen åbne for at fordelen varmen bedst muligt. Når de eksisterende luft/luft varmepumper skal udskiftes anbefales det vælge nye omdrejningsstyrede luft/luft varmepumper med bedre energieffektivitet. | Udskiftning af luft/luft varmepumpe i gang til ny omdrejningsstyret type af høj kvalitet. | 3.8464 | 0.47359 | 2404 | 2884.8 | 15000 | 20 | 5.1997 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
(68) - KFUM Spejderne | Udbyhøjvej 668, 8970 Havndal | 730-002920-002 | 167 | Varmepumpe | Installation af ny omdrejningsstyret luft/luft varmepumpe i køkken | (VA01) Der er monteret 2 ældre on/off styrede varmepumper, som producerer luftvarme til rumopvarmning. Der er placeret én indedel i gang og én i køkken. Luft/luft varmepumperne består af en indedel som tilfører varme til indeluften samt en udedel hvor energi trækkes ud af udeluften. Den ene indedel støjer i drift, lige som udedelen var tiliset. Det anbefales at lade begge varmepumper servicere snarligt for at sikre funktionalitet og effektivitet. Almindeligvis antages det at indedelen kun opvarmer det rum den er placeret i, men i dette tilfælde var alle døre fra gangen åbne for at fordelen varmen bedst muligt. Når de eksisterende luft/luft varmepumper skal udskiftes anbefales det vælge nye omdrejningsstyrede luft/luft varmepumper med bedre energieffektivitet. | Udskiftning af luft/luft varmepumpe i køkken til ny omdrejningsstyret type af høj kvalitet. | 1.504 | 0.18518 | 940 | 1128 | 15000 | 20 | 13.2979 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
(1199) Omklædningsrum Råsted Stadion | Tinghøjvej 16, 8920 Randers NV | 730-018598-001 | 55.7 | Varmepumpe | Installation af nye omdrejningsstyrede luft/luft varmepumper | Der er ingen varmepumpe i bygningen. | Der foreslås installation af nye omdrejningsstyret luft/luft varmepumper. Anlægget består af en inde- og udedel, som veksler energi i luften om til varm luft, der indblæses i det rum hvor indedelen placeres. Selve indedelen får bedste udnyttelse og dækningsareal, ved placering i begge omklædningsrum. Det anbefales at disse kan webstyres så der kan laves fjernstyring af varmen. Det anbefales altid at få udført en konkret beregning ud fra en leverandørs- eller producents specifikke beregningsdata, inden arbejdet igangsættes. Ligeledes er det altid en god ide at indhente et samlet tilbud fra en leverandør/montør. Begge dele vil ofte kunne medvirke til en endnu bedre rentabilitet. | 10.492 | 1.5502 | 7869 | 15738 | 30000 | 20 | 1.9062 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
(1037) - Beredskabsgården Langvang/Falcks Uddannelsescenter Langvang BBR 14 | Langvangen 1, 8930 Randers NØ | 730-014239-014 | 95 | Varmepumpe | Installation af nye omdrejningsstyret luft/luft varmepumper | Der er ingen varmepumpe i bygningen. | Der foreslås installation af nyeomdrejningsstyret luft/luft varmepumper. Anlægget består af en inde- og udedel, som veksler energi i luften om til varm luft, der indblæses i det rum hvor indedelen placeres. Selve indedelen får bedste udnyttelse og dækningsareal, ved placering i undervisning. Det anbefales altid at få udført en konkret beregning ud fra en leverandørs- eller producents specifikke beregningsdata, inden arbejdet igangsættes. Ligeledes er det altid en god ide at indhente et samlet tilbud fra en leverandør/montør. Begge dele vil ofte kunne medvirke til en endnu bedre rentabilitet. | 15.0753 | 2.5244 | 12814 | 25628 | 34000 | 20 | 1.3267 |  |  | G til C mærker | Undervisning
(1417) - Vasen Idrætsanlæg | Vasen 10, 8920 Randers NV | 730-010351-001 | 174 | Varmepumpe | Installation af nye omdrejningsstyret luft/luft varmepumper | Der er ingen varmepumpe i bygningen. | Der foreslås installation af nye omdrejningsstyret luft/luft varmepumper. Anlægget består af en inde- og udedel, som veksler energi i luften om til varm luft, der indblæses i det rum hvor indedelen placeres. Selve indedelen får bedste udnyttelse og dækningsareal, ved placering i klublokale samt omklædningsrum. Det anbefales altid at få udført en konkret beregning ud fra en leverandørs- eller producents specifikke beregningsdata, inden arbejdet igangsættes. Ligeledes er det altid en god ide at indhente et samlet tilbud fra en leverandør/montør. Begge dele vil ofte kunne medvirke til en endnu bedre rentabilitet. | 11.1804 | 2.8082 | 14255 | 28510 | 51000 | 20 | 1.7888 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
(261) - Materialegården Gjerlev | Vestergade 29, 8983 Gjerlev J | 730-003061-002 | 110 | Varmepumpe | Installation af nye omdrejningsstyret luft/luft varmepumper | Der er ingen varmepumpe i bygningen. | Der foreslås installation af 3 stk. nye omdrejningsstyret luft/luft varmepumper. Anlægget består af en inde- og udedel, som veksler energi i luften om til varm luft, der indblæses i det rum hvor indedelen placeres. Selve indedelen får bedste udnyttelse og dækningsareal, ved placering i kontor, personalestue samt omklædning. Det anbefales altid at få udført en konkret beregning ud fra en leverandørs- eller producents specifikke beregningsdata, inden arbejdet igangsættes. Ligeledes er det altid en god ide at indhente et samlet tilbud fra en leverandør/montør. Begge dele vil ofte kunne medvirke til en endnu bedre rentabilitet. | 4.7263 | 1.1871 | 6026 | 12052 | 51000 | 20 | 4.2317 |  |  | G til C mærker | [20 empty] | Lager
Birkestien 8, 8930 Randers NØ | Birkestien 8, 8930 Randers NØ | 730-000296-001 | 100 | Brugsvandsrør | Isolering af brugsvandsrør | Brugsvandsrør er udført som 1/2" stålrør. Rørene er uisolerede. | Isolering af uisolerede brugsvandsrør med 50 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred. | 4.6323 | 0.056843 | 1039 | 810.6501 | 1750 | 10 | 2.1588 |  |  | G til C mærker | [23 empty] | Bolig
Mariagervej 10 - Randers Egnsteater (udvendig vedligehold) | Mariagervej 6, 8900 Randers C | 730-016745-004 | 1761 | Brugsvandsrør | Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning | Brugsvandsrør og cirkulationsledning er udført som 1" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 1" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Brugsvandsrør og cirkulationsledning er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Brugsvandsrør og cirkulationsledning er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 15 mm isolering. Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med i gennemsnit 15 mm isolering. Brugsvandsrør og cirkulationsledning er udført som 3/4" stålrør. Rørene er uisoleret. Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. Brugsvandsrør og cirkulationsledning er udført som 1" stålrør. Rørene er isoleret med i gennemsnit 15 mm isolering. Tilslutningsrør til gennemstrømningsvandvarmer er udført som 1" stålrør. Rørene er uisoleret. | Isolering af uisolerede brugsvandsrør og cirkulationsledning med 50 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred. | 5.8839 | 0.2743 | 4220 | 2574.2 | 4375 | 10 | 1.6996 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [24 empty] | Kultur
Romalt Aktivitetshal - SELVEJENDE INSTITUTION | Romalt Boulevard 28, 8960 Randers SØ | 730-030521-001 | 2186.25 | Brugsvandsrør | Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning | Ladekredsbeholder er isoleret med 30 mm isolering. Brugsvandsrør og cirkulationsledning er udført som 1/2" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Mindre områder af brugsvandsrør og cirkulationsledning er uisoleret. | Isolering af uisolerede brugsvandsrør og cirkulationsledning med 50 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred. | 5.6011 | 0.052256 | 808 | 490.1 | 875 | 10 | 1.7853 |  |  | G til C mærker | [5 empty] | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  | Ferie | [13 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES
(812) - Bakkegården | Lodsejervej 8A, 8900 Randers C | 730-011798-006 | 514 | Brugsvandsrør | Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm | Teknikrum i kælder - Tilslutningsrør til brugsvandsveksler vurderes udført som 3/4" stålrør. Rørene er uisoleret. Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med 20 gns. mm isolering. | Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 2.5822 | 0.03185 | 490 | 325.36 | 3780 | 30 | 11.6179 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  | Ferie
(1629) - Stevnstrup Station | Stationsvej 34A, 8870 Langå | 730-032842-001 | 217 | Brugsvandsrør | Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm | Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 1/2" rør. Rørene vurderes isoleret med gns. 10 mm isolering. Enkelte rørlængder er uisoleret. | Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 2.2488 | 0.19176 | 940 | 598.1818 | 7980 | 30 | 13.3404 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024 |  |  |  |  | Idræt
(1200) Firkløverskolen ¦ Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | 730-009256-001 | 6767 | Brugsvandsrør | Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm | Brugsvandsrør med cirkulation vurderes i gns. udført som 3/4" stålrør. Rørene vurderes i gns. isoleret med 20 mm isolering. Fløj B - Kælder - Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 1" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. BBR 2 - Tandklinik - Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 3/4" stålrør. Rørene er uisoleret. | Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 2.0748 | 2.3235 | 11390 | 7261.8182 | 105000 | 30 | 14.4592 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Fritidscenter | Vestergade 15, 8900 Randers C | 730-019539-001 | 3111 | Brugsvandsrør | Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm | Teknikrum - Tilslutningsrør til brugsvandsveksler vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 1/2" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 15 mm isolering. | Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning anbefales op til 50 mm isolering, hvor det er muligt, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 1.0587 | 0.16835 | 2590 | 1282.05 | 36330 | 30 | 28.3374 |  |  | G til C mærker | [7 empty] | 6 - Ikke undersøgt for aftaler | Ferie
(1622) - Kompasset | Stemannsgade 9D, 8900 Randers C | 730-030193-001 | 682 | Brugsvandsrør | Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm | Teknikrum - Tilslutningsrør til brugsvandsveksler vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 1/2" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. | Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0.85044 | 0.0169 | 260 | 172.64 | 6090 | 30 | 35.2757 | [6 empty] | Daginstitution
1558 - Hjørnestenen | Søren Møllers Gade 5A, 8900 Randers C | 730-018361-001 | 429.5 | Brugsvandsrør | Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm | Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som 1/2"/3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. | Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0.60994 | 0.01625 | 250 | 166 | 8164.8 | 30 | 49.1855 | [9 empty] | Kontor
Gjerlev Gymnastiksal - Tønagervej 15, 8983 Gjerlev J | Tønagervej 15, 8983 Gjerlev J | 730-003762-003 | 660 | Brugsvandsrør | Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm | Varmetabet fra tilslutningsrør under 5 meter indregnes med et standard værdisæt for rørlængde og isoleringsniveau svarende til 4 meter med 30 mm isolering. Brugsvandsrør og cirkulationsledning er udført som 1" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. | Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0.35329 | 0.01625 | 250 | 123.6511 | 10500 | 30 | 84.9164 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES | [11 empty] | Idræt
Blicherskolen Skolen ¦ Bygning 5 -Fløj B | Haldvej 4, 8981 Spentrup | 730-005322-005 | 2012 | Brugsvandsrør | Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 60 mm | Fløj A og B Varmetabet fra tilslutningsrør under 5 meter indregnes med et standard værdisæt for rørlængde og isoleringsniveau svarende til 4 meter med 30 mm isolering. Dette udføres iht. BEK 1759 - Bekendtgørelse om Håndbog for Energikonsulenter. Brugsvandsrør med cirkulation er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. Storfritter Varmetabet fra tilslutningsrør under 5 meter indregnes med et standard værdisæt for rørlængde og isoleringsniveau svarende til 4 meter med 30 mm isolering. Dette udføres iht. BEK 1759 - Bekendtgørelse om Håndbog for Energikonsulenter. Brugsvandsrør med cirkulation er udført som 1/2" stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. | Fløj B Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 60 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 2.4745 | 0.42452 | 2081 | 2144.6 | 26000 | 30 | 12.1235 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
Blicherskolen Skolen ¦ Bygning 1 - Fløj A | Haldvej 6, 8981 Spentrup | 730-005322-001 | 6514 | Brugsvandsrør | Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 60 mm | Fløj A og B Varmetabet fra tilslutningsrør under 5 meter indregnes med et standard værdisæt for rørlængde og isoleringsniveau svarende til 4 meter med 30 mm isolering. Dette udføres iht. BEK 1759 - Bekendtgørelse om Håndbog for Energikonsulenter. Brugsvandsrør med cirkulation er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. Storfritter Varmetabet fra tilslutningsrør under 5 meter indregnes med et standard værdisæt for rørlængde og isoleringsniveau svarende til 4 meter med 30 mm isolering. Dette udføres iht. BEK 1759 - Bekendtgørelse om Håndbog for Energikonsulenter. Brugsvandsrør med cirkulation er udført som 1/2" stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. | Fløj A Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 60 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 2.4066 | 1.6192 | 7936 | 8134.3 | 101400 | 30 | 12.4657 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
(812) - Bakkegården | Lodsejervej 2, 8900 Randers C | 730-011798-001 | 1698 | Brugsvandsrør | Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 60 mm | Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder vurderes udført som 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som 1/2" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. | Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 60 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 2.0234 | 0.4017 | 6180 | 4103.52 | 60840 | 30 | 14.8263 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
Assentoftskolen, Huset | Skolevej 16, 8960 Randers SØ | 730-035132-003 | 187 | Brugsvandsrør | Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 60 mm | Varmetabet fra tilslutningsrør under 5 meter indregnes med et standard værdisæt for rørlængde og isoleringsniveau svarende til 4 meter med 30 mm isolering. Dette udføres iht. BEK 1759 - Bekendtgørelse om Håndbog for Energikonsulenter. Brugsvandsrør og cirkulationsledning er udført som 1/2" stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. Brugsvandsrør og cirkulationsledning i krybekælder er udført som 1/2" stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. | Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 60 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 60 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter hvor pladsen tillader det. | 1.6622 | 0.1538 | 769 | 921.95 | 16640 | 30 | 18.0487 |  |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
863 - Omklædningsbygning ved GI. Hadsundvejens Skole | Rebslagervej 5, 8900 Randers C | 730-019843-001 | 247.5 | Brugsvandsrør | Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 60 mm | I krybekælder - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som 1/2" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. | I krybekælder - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 60 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 1.033 | 0.078 | 1200 | 796.8 | 23140 | 30 | 29.0412 |  |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
Vorup Idræts- og Kulturhus, Idrætsbygning | Vorup Boulevard 33, 8940 Randers SV | 730-019928-002 | 1497 | Brugsvandsrør | Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 60 mm | Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 1 1/4" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Brugsvandsrør med cirkulation er udført som 1 1/4" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Rørene er placeret i krybekælder. | Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 60 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0.88719 | 0.02145 | 330 | 230.67 | 7800 | 30 | 33.8145 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
Lejerbo Randers, Afdeling 714 | Lene Bredahls Gade 9, 8900 Randers C | 730-010059-002 | 2600 | VVB | Isolering af brugsvandsveksler | Varmt brugsvand produceres via brugsvandsveksler, fabrikat Danfoss type XB37M fra 2021. Veksler er uisoleret. Brugsvandsveksler forsyner bygningen med varmt brugsvand. Veksler er placeret i teknikrummet. | Isolering af brugsvandsveksler med 50 mm purskum afsluttet med aluminiumskappe. | 3.9382 | 0.023833 | 389 | 246.14 | 2500 | 40 | 10.1568 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution | [14 empty] | Lejerbo
(886) Multihus | Lønstrupvej 10, 8940 Randers SV | 730-019928-003 | 1545 | Bygningsdele | Isolering af gulv mod krybekælder med 250 mm isolering | Gulv mod krybekælder af træ/bjælker, er isoleret med 50 mm træbeton. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale samt besigtigelse. | Isolering af gulv mod krybekælder med 250 mm isolering. Udførelsen foreslås enten med opklæbet mineraluld på underside af dæk af træ/bjælker, eller alternativt med isoleringsplader fastgjort mekanisk med specialplugs. Opmærksomheden henledes generelt på risici for kraftige fugtproblemer og skimmelsvamp ved for store isoleringsmængder uden den nødvendige mængde ventilation heraf. Selv med en beskeden isolering skal der sikres optimal ventilation i krybekælderen. | 1.2639 | 0.34255 | 5270 | 2608.65 | 82560 | 40 | 31.6486 |  |  | G til C mærker | [24 empty] | Kultur
Dronningborg Alle 1, 8930 Randers NØ ¦ Bygning 3 | Dronningborg Alle 1, 8930 Randers NØ | 730-010055-003 | 56 | Bygningsdele | Isolering af hule ydervægge ved indblæsning af granulat | 30 cm teglmur med 7,5 cm hulrum. Ydervæggen er efterisoleret med flamingokugler. Kælderydervægge mod jord er udført som 30 cm massiv tegl. Kælderydervægge er ikke isoleret. Loft mod uopvarmet skunk er isoleret med 100 mm mineraluld. Lodrette skunkvægge er isoleret med 100 mm mineraluld. Skråvægge i tagetagen er isoleret med 100 mm mineraluld. På steder er isolering gledet ned og der er felter i skråvægge hvor der nu er uisoleret. Dette bør eftergås under alle omstændigheder. Hanebåndsloft (spidsloft) er isoleret med 100 mm mineraluld. Loft/tag i kvist er skønnet isoleret med 50 - 100 mm mineraluld. kvistflunke er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er skønnet isoleret med 50 - 100 mm mineraluld. Ydervægge i gavle på 1. sal er udført som ca. 30 cm hulmure med indvendig let pladebeklædning. Hulmure er isoleret med flamingokugler og det er skønnet at der indvendigt er isoleret med 50-100 mm Loft mod uopvarmet tagrum er isoleret med ca. 150 mm mineraluldsgranulat i bjælkelaget. 30 cm teglmur med uisoleret hulrum. Ved boreprøve er det 2 steder konstateret at der ikke er udført hulmursisolering. Loft mod uopvarmet tagrum er isoleret med 150 - 200 mm mineraluld i bjælkelaget. | Isolering af uisolerede hulmure med mineraluldsgranulat. Inden isoleringsarbejdet påbegyndes bør godkendt isolatør vurdere, om ydervægge er velegnet til isolering. Visse ydervægge egner sig ikke til hulmursisolering, da der kan opstå fugtproblemer og afskalning af facaden. | 7.2387 | 1.7781 | 6693 | 4813.7228 | 26600 | 40 | 5.5259 |  |  | G til C mærker | Undervisning
Tjærbyvej 108, 8930 Randers NØ | Tjærbyvej 108, 8930 Randers NØ | 730-018701-001 | 104 | Bygningsdele | Isolering af hule ydervægge ved indblæsning af granulat samt montering af isolerede forsatsvægge eller tilsvarende udvendig isolering. | Loft mod uopvarmet tagrum er uisoleret. Ydervægge ved det opvarmede toilet består af 24 cm massiv teglvæg (helstens væg), idet toilettet er indrettet i del af det oprindelige udhus. Ydervægge omkring boligen er udført som 35 cm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af en halvstens teglmur med ca. 130 mm hulrum. Hulrummet skønnes ikke at være blevet hulmursisoleret. Væg mod uopvarmet udhus fra både boligen og det opvarmede toiletrum består af 12 cm massiv teglvæg (halvstens væg). | Isolering af uisolerede hulmure med mineraluldsgranulat samt en ind- eller udvendig efterisolering med 150 mm mineraluld. Inden isoleringsarbejdet påbegyndes bør godkendt isolatør vurdere, om ydervægge er velegnet til isolering. Visse ydervægge egner sig ikke til hulmursisolering, da der kan opstå fugtproblemer og afskalning af facaden. Herudover udføres enten en indvendig isoleringsvæg på ydermure med 150 mm isolering, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Der udføres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. Alternativt foreslås en udvendig isolering, ligeledes med 150 mm isolering, som afsluttes med en facadepudsløsning eller en pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. Den udvendige isoleringsløsning er teknisk bedre, idet problemer med kuldebroer i konstruktionerne stort set elimineres og husets facader kommer herved ind på den varme side af isoleringen. Endvidere indebærer det i langt mindre grad gener for husets brugere under udførelsen. Facadernes uddseende ændres dog markant herved, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om de lokale myndigheder tillader en sådan ændring i bygningens udseende. | 2.0457 | 2.6664 | 10344 | 8962.2574 | 175240 | 40 | 19.5531 |  |  | G til C mærker | [23 empty] | Bolig
(1037) - Beredskabsgården Langvang/Falcks Uddannelsescenter Langvang BBR 1 | Langvangen 1, 8930 Randers NØ | 730-014239-001 | 610 | Bygningsdele | Isolering af skunk med 300 mm isolering | Skunkvægge er uisolerede. Konstruktionstykkelse er målt ved skunklem. Isoleringsforholdet er vurderet ud fra dette. Loft mod vandret skunk er uisoleret. Lerindskud med rør og puds, som eneste isolerende lag. Konstruktions- og isoleringsforhold er vurderet ud fra besigtigelse samt opførelsestidspunktet. Skråvægge vurderes isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra besigtigelse samt tidligere energimærke. | Isolering af skunkvægge med 300 mm isolering. Det forventes at lodrette skunker er tilgængelige, hvorved overslagsprisen alene omfatter isoleringsarbejdet. | 10.4145 | 2.5949 | 28389 | 22599.45 | 86800 | 40 | 3.8408 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
(1940) - Bygger'n | Husarvej 44, 8930 Randers NØ | 730-010920-001 | 196 | Brugsvandsrør | Isolering af tilslutningsrør til brugsvandsveksler op til 50 mm | Tilslutningsrør til brugsvandsveksler vurderes udført som gbs. 1/2" stålrør. Rørene er uisoleret. | Isolering af tilslutningsrør til brugsvandsveksler op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 43.7816 | 0.43367 | 2657 | 4290.6 | 2940 | 30 | 0.68522 |  |  | G til C mærker | Undervisning
(879) Blok B - Vorup Plejehjem | Bøsbrovej 70, 8940 Randers SV | 730-009667-003 | 1219 | Brugsvandsrør | Isolering af tilslutningsrør til brugsvandsveksler op til 50 mm | Tilslutningsrør til brugsvandsveksler er udført som 3/4" stålrør. Rørene er uisoleret. Brugsvandsrør med cirkulation vurderes i gns. udført som 3/4" stålrør. Rørene vurderes i gns. isoleret med 20 mm isolering. | Isolering af tilslutningsrør til brugsvandsveksler op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 33.421 | 0.068703 | 1059 | 701.84 | 630 | 30 | 0.89764 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1954) BBR 5 - Friids- og juniorklubben Fiskergården | Fiskergårdsvej 31, 8920 Randers NV | 730-010483-005 | 219 | Brugsvandsrør | Isolering af tilslutningsrør til brugsvandsveksler op til 50 mm | Tilslutningsrør til brugsvandsveksler vurderes udført som gns. 22 mm rustfri stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. | Isolering af tilslutningsrør til brugsvandsveksler op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0.63643 | 0.0117 | 180 | 89.1 | 4200 | 30 | 47.138 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
Ridehuset | Ridehusvej 8, 8900 Randers C | 730-016745-005 | 1653 | Brugsvandsrør | Isolering af tilslutningsrør til gennemstrømningsvandvarmer | Brugsvandsrør og cirkulationsledning er udført som 1" stålrør. Rørene er isoleret med i gennemsnit 15 mm isolering. Tilslutningsrør til gennemstrømningsvandvarmer er udført som 1" stålrør. Rørene er uisoleret. | Isolering af uisolerede tilslutningsrør til gennemstrømningsvandvarmer med 50 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred. | 39.7086 | 0.22338 | 3593 | 2084.7 | 525 | 10 | 0.25183 |  |  | G til C mærker | [22 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES |  | Kultur
741 - Tøjhushavens Børnehus | Krusesgade 2, 8900 Randers C | 730-018946-002 | 144 | Brugsvandsrør | Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 50 mm | Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 3/4" stålrør. Rørene er uisoleret. | Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 33.2 | 0.0455 | 700 | 464.8 | 420 | 30 | 0.90361 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(1752) Børnehaven Fuglereden | Vinkelvej 17, 8870 Langå | 730-033207-001 | 226 | Brugsvandsrør | Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 50 mm | Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 18 mm ALU-PEX-rør. Rørene er uisoleret. | Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 17.5714 | 0.07995 | 1230 | 615 | 1050 | 30 | 1.7073 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(1237) Materialegården | Platanvænget 5, 8990 Fårup | 730-007834-001 | 486 | Brugsvandsrør | Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 50 mm | Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene er uisoleret. | Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 15.1157 | 0.81777 | 4009 | 2645.2545 | 5250 | 30 | 1.9847 |  |  | G til C mærker | [13 empty] | Fårup | Transport
(279) Korshøjcentret | Kastanievej 3A, 8930 Randers NØ | 730-003989-035 | 808 | Brugsvandsrør | Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 50 mm | Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er delvist udført som 22 mm ALU-PEX-rør. Rørene er uisoleret. Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er delvist udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. Brugsvandsrør med cirkulation er udført som 1/2-3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. | Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 8.8286 | 0.07344 | 360 | 370.8 | 1260 | 30 | 3.3981 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
(1027) Rolighedsvej 7-15 ¦ Rolighedsvej 11, 8990 Fårup, (1027) Rolighedsvej 7-15 ¦ Rolighedsvej 13, 8990 Fårup, (1027) Rolighedsvej 7-15 ¦ Rolighedsvej 15, 8990 Fårup, (1027) Rolighedsvej 7-15 ¦ Rolighedsvej 7, 8990 Fårup, (1027) Rolighedsvej 7-15 ¦ Rolighedsvej 9, 8990 Fårup | Rolighedsvej 7-15, 8990 Fårup | 730-006228-001 | 265 | Brugsvandsrør | Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 50 mm | Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 1" stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. Varmekanal - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes i gns. udført som 3/4" stålrør. Rørene vurderes i gns. isoleret med 20 mm isolering. | Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 4.4318 | 0.07956 | 390 | 248.1818 | 1680 | 30 | 6.7692 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [20 empty] | Bolig
Musiksal, teater, cafe og kontor | Sven Dalsgaards Plads 1, 8900 Randers C | 730-016745-001 | 6813 | Brugsvandsrør | Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 50 mm | Brugsvandsrør og cirkulationsledning er udført som 1" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 1" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. | Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 3.1371 | 0.0117 | 180 | 109.8 | 1050 | 30 | 9.5628 |  |  | G til C mærker | [22 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES |  | Kultur
1314 - Randers Krisecenter | Markedsgade 5, 8900 Randers C | 730-014827-001 | 496 | Brugsvandsrør | Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 50 mm | Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. | Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 1.0671 | 0.00585 | 90 | 59.76 | 1680 | 30 | 28.1124 |  |  | G til C mærker | [10 empty] | Døgninstitution
(1151) - Regnbuen ¦ Skelvangsvej 195, 8920 Randers NV | Skelvangsvej 195, 8920 Randers NV | 730-017461-002 | 529 | Brugsvandsrør | Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 50 mm | Børnehave - Fælles teknikrum - Tilslutningsrør til brugsvansveksler vurderes udført som gns. 1 1/2" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Børnehave - Fælles teknikrum - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 3/4" rør. Rørene vurderes isoleret med 10 mm isolering. Børnehave - I jord - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. type DN 20, fremført under jorden i præisoleret kappe. Børnehave - Varmekanal - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 3/4" rør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. Der er ikke udarbejdet forslag for efterisolering af rør, grundet rørenes placering. Det kan dog være en god ide af efterisolerer, hvis der foretages andet større indgreb. Vuggestue - Fælles teknikrum - Tilslutningsrør til brugsvandsveksler vurderes udført som gns. 1 1/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Vuggestue - Varmekanal - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 3/4" rør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. Der er ikke udarbejdet forslag for efterisolering af rør, grundet rørenes placering. Det kan dog være en god ide af efterisolerer, hvis der foretages andet større indgreb. Vuggestue - Fælles teknikrum - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 1" rør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. | Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0.64821 | 0.00715 | 110 | 54.45 | 2520 | 30 | 46.281 |  |  |  |  | Solceller |  | Daginstitution
Korshøjskolens Børnehave & SFO ¦ SFO | Harridslevvej 50, 8930 Randers NØ | 730-002201-004 | 312 | Brugsvandsrør | Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 60 mm | Børnehave Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. Børnehave Brugsvandsrør og cirkulationsledning er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. SFO Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. SFO Brugsvandsrør og cirkulationsledning er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. | SFO Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 60 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 2.4462 | 0.08976 | 440 | 254.4 | 3120 | 30 | 12.2642 |  |  | G til C mærker |  | Solceller |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
Vorup Idræts- og Kulturhus, Idrætsbygning | Vorup Boulevard 33, 8940 Randers SV | 730-019928-002 | 1497 | Brugsvandsrør | Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 60 mm | Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 1 1/4" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Brugsvandsrør med cirkulation er udført som 1 1/4" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Rørene er placeret i krybekælder. | Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 60 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 1.7744 | 0.03575 | 550 | 384.45 | 6500 | 30 | 16.9073 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
(657) - Atelier | Hadsundvej 72, 8930 Randers NØ | 730-011837-001 | 296 | Brugsvandsrør | Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 60 mm | Teknikrum i kælder - Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 1/2" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. | Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 60 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 1.5707 | 0.0143 | 220 | 108.9 | 2080 | 30 | 19.1001 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [6 empty] | Kontor | [17 empty] | Kultur
(651) - Heltidsskolen | Klostervej 40, 8930 Randers NØ | 730-013395-001 | 1082 | Bygningsdele | Isolering af uisolerede hule ydervægge af tegl ved indblæsning af granulat | Ydervægge er udført som 35 cm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af tegl. Hulrummet er ikke isoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ved boreprøve. | Isolering af uisolerede hulmure af tegl med mineraluldsgranulat. Inden isoleringsarbejdet påbegyndes bør godkendt isolatør vurdere, om ydervægge er velegnet til isolering. Visse ydervægge egner sig ikke til hulmursisolering, da der kan opstå fugtproblemer og afskalning af facaden. | 13.6349 | 2.1859 | 33623 | 22329.68 | 65507.5 | 40 | 2.9337 |  |  | G til C mærker | Undervisning | [5 empty] | Kontor
(412) - Kærby Idrætsforening | Østendalsvej 19, 8983 Gjerlev J | 730-003123-001 | 101 | Bygningsdele | Isolering af uisolerede hule ydervægge af tegl ved indblæsning af mineraluldsgranulat | Ydervægge er udført som 30 cm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af tegl. Hulrummet er ikke isoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Journalnr: 44000. | Isolering af uisolerede hulmure af tegl med mineraluldsgranulat. Inden isoleringsarbejdet påbegyndes bør godkendt isolatør vurdere, om ydervægge er velegnet til isolering. Visse ydervægge egner sig ikke til hulmursisolering, da der kan opstå fugtproblemer og afskalning af facaden. | 36.1271 | 1.6796 | 8526 | 17052 | 18880 | 40 | 1.1072 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
Fritidscenter | Vestergade 15, 8900 Randers C | 730-019539-001 | 3111 | Bygningsdele | Isolering af uisolerede loftsrum med 400 mm isolering | Loftsrum vurderes uisoleret. Lerindskud med rør og puds, som eneste isolerende lag. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet samt i forbindelse med besigtigelse. Lokaler i tagetage - Loftsrum er isoleret med 75 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Tilbygning 1936 - Loftsrum er isoleret med 100 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. | Isolering af uisolerede loftsrum med 400 mm isolering. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte. Ellers skal dette sikres i forbindelse med isoleringsarbejdet. Desuden etableres der ny gangbro i tagrummet. | 2.4406 | 2.6708 | 41083 | 20340.6 | 333370 | 40 | 16.3894 |  |  | G til C mærker | [7 empty] | 6 - Ikke undersøgt for aftaler | Ferie
(812) - Bakkegården | Lodsejervej 8A, 8900 Randers C | 730-011798-006 | 514 | VVB | Isolering af uisoleret brugsvandsveksler | Teknikrum kælder (BV01) - Varmt brugsvand produceres via brugsvandsveksler, fabrikat Termix, type T-24-P 24. | Isolering af uisoleret brugsvandsveksler med en isoleringskappe. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 20 | 0 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  | Ferie
(1186) Ternevej 8C | Ternevej 8C, 8990 Fårup | 730-008041-001 | 601 | Bygningsdele | Isolering af uisoleret gulv mod krybekælder med 100 mm isolering | Gulv mod installationsgang udført af beton med slidlagsgulv, er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 2.3. | Isolering af uisoleret gulv mod krybekælder med 100 mm isolering. Udførelsen foreslås enten med opklæbet mineraluld på underside af betondæk, eller alternativt med isoleringsplader fastgjort mekanisk med specialplugs. Opmærksomheden henledes generelt på risici for kraftige fugtproblemer og skimmelsvamp ved for store isoleringsmængder uden den nødvendige mængde ventilation heraf. Selv med en beskeden isolering skal der sikres optimal ventilation i krybekælderen. | 4.9295 | 0.85988 | 4216 | 2723.5636 | 22100 | 40 | 8.1144 |  | Asferg | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [20 empty] | Bolig
(930) - Spentrup Ældrecenter | Præstevænget 2, 8981 Spentrup | 730-006440-001 | 2706 | Bygningsdele | Isolering af uisoleret gulv mod krybekælder med 150 mm isolering | Oprindelig del - Gulv mod krybekælder, baumadæk med trægulv er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet samt ud fra besigtigelse. Tilbygning 1975 - Gulv mod krybekælder af massiv beton, er isoleret med 75 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 7. | Oprindelig del - Isolering af uisoleret gulv mod krybekælder med 150 mm isolering. Udførelsen foreslås enten med opklæbet mineraluld på underside af baumadæk, eller alternativt med isoleringsplader fastgjort mekanisk med specialplugs. Opmærksomheden henledes generelt på risici for kraftige fugtproblemer og skimmelsvamp ved for store isoleringsmængder uden den nødvendige mængde ventilation heraf. Selv med en beskeden isolering skal der sikres optimal ventilation i krybekælderen. | 6.6347 | 3.2629 | 15996 | 16520.5 | 99600 | 40 | 6.0289 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | [5 empty] | Døgninstitution
(298) Børnehuset Harridslev ¦ BBR 1 - Børnehave | Kastanievej 20, 8930 Randers NØ | 730-001351-001 | 370 | Bygningsdele | Isolering af uisoleret gulv mod krybekælder med 150 mm isolering | Gulv mod krybekælder udført af letklinkerbeton. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale 3.2(94). | Isolering af uisoleret gulv mod krybekælder med 150 mm isolering. Udførelsen foreslås enten med opklæbet mineraluld på underside af letklinkerbetondæk, eller alternativt med isoleringsplader fastgjort mekanisk med specialplugs. Opmærksomheden henledes generelt på risici for kraftige fugtproblemer og skimmelsvamp ved for store isoleringsmængder uden den nødvendige mængde ventilation heraf. Selv med en beskeden isolering skal der sikres optimal ventilation i krybekælderen. | 2.3264 | 2.2023 | 10797 | 11166.5 | 192000 | 40 | 17.1943 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
Hornbæk hallen | H.C. Andersens Vej 9, 8920 Randers NV | 730-011734-004 | 2020 | Bygningsdele | Isolering af uisoleret gulv mod krybekælder med 200 mm isolering | Gulv mod krybekælder udført af letklinkerbeton med trægulv, er uisoleret. | Isolering af uisoleret gulv mod krybekælder med 200 mm isolering. Udførelsen foreslåes enten med opklæbet mineraluld på underside af letklinkerbetondæk, eller alternativt med isoleringsplader fastgjort mekanisk med specialplugs. Opmærksomheden henledes generelt på risici for kraftige fugtproblemer og skimmelsvamp ved for store isoleringsmængder uden den nødvendige mængde ventilation heraf. Selv med en beskeden isolering skal der sikres optimal ventilation i krybekælderen. | 2.8621 | 0.17379 | 852 | 592.4455 | 8280 | 40 | 13.976 |  |  | G til C mærker |  | Solceller |  |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  | Idræt
(1970) Hobrovejens skole ¦ Gethersvej 36, 8900 Randers C | Gethersvej 36, 8900 Randers C | 730-010997-001 | 5877 | Bygningsdele | Isolering af uisoleret gulv mod krybekælder med 250 mm isolering | Gulv mod krybekælder af træ/bjælker, er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er ved bestigelse. | Isolering af uisoleret gulv mod krybekælder med 250 mm isolering. Udførelsen foreslåes enten med opklæbet mineraluld på underside af dæk af træ/bjælker, eller alternativt med isoleringsplader fastgjort mekanisk med specialplugs. Opmærksomheden henledes generelt på risici for kraftige fugtproblemer og skimmelsvamp ved for store isoleringsmængder uden den nødvendige mængde ventilation heraf. Selv med en beskeden isolering skal der sikres optimal ventilation i krybekælderen. | 4.2206 | 1.5061 | 23170 | 15384.88 | 145808 | 40 | 9.4774 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
(1476) - Kollektivhuset | Viborgvej 98D, 8920 Randers NV | 730-019757-001 | 425 | Bygningsdele | Isolering af uisoleret gulv mod krybekælder med 300 mm isolering | Gulv mod krybekælder af massiv beton, er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. | Isolering af uisoleret gulv mod krybekælder med 300 mm isolering. Udførelsen foreslås enten med opklæbet mineraluld på underside af dæk af massiv beton, eller alternativt med isoleringsplader fastgjort mekanisk med specialplugs. Opmærksomheden henledes generelt på risici for kraftige fugtproblemer og skimmelsvamp ved for store isoleringsmængder uden den nødvendige mængde ventilation heraf. Selv med en beskeden isolering skal der sikres optimal ventilation i krybekælderen. | 3.9251 | 0.2119 | 3260 | 1613.7 | 16445 | 40 | 10.1909 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  | Ferie
(657) - Atelier | Hadsundvej 72, 8930 Randers NØ | 730-011837-001 | 296 | Bygningsdele | Isolering af uisoleret gulv mod krybekælder med 300 mm isolering | Gulv mod krybekælder af træ/bjælker, er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. | Isolering af uisoleret gulv mod krybekælder med 300 mm isolering. Udførelsen foreslås enten med opklæbet mineraluld på underside af dæk af træ/bjælker, eller alternativt med isoleringsplader fastgjort mekanisk med specialplugs. Opmærksomheden henledes generelt på risici for kraftige fugtproblemer og skimmelsvamp ved for store isoleringsmængder uden den nødvendige mængde ventilation heraf. Selv med en beskeden isolering skal der sikres optimal ventilation i krybekælderen. | 3.2164 | 0.28535 | 4390 | 2173.05 | 27025 | 40 | 12.4364 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [6 empty] | Kontor | [17 empty] | Kultur
(1824) - FDF Stevnstrup - ES står for vedligehold | Landsbygaden 2, 8870 Langå | 730-032127-001 | 303 | Bygningsdele | Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kælder med 100 mm isolering | Gulv mod uopvarmet kælder af massiv beton, er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Snittegning. | Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kælder med 100 mm isolering. Montering af nedhængt loft i kælder på underside af etageadskillelse udført som massivt betondæk. Der udføres effektiv dampspærre og afsluttes med godkendt beklædning. Det er vigtigt at have fokus på at rumhøjden ikke gøres lavere end bygningsreglementets krav herfor. Efter isoleringen af etageadskillelsen vil temperaturen i kælderen blive lavere. Herved øges risikoen for fugtproblemer, hvis der ikke ventileres. Det anbefales at etablere udeluftventiler i alle rum, og husejeren bør instrueres i korrekt udluftning af kælderen så fugt mv. undgås. | 11.3906 | 0.61094 | 2995 | 3089.7 | 10850 | 40 | 3.5117 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024 |  |  |  | Ferie
(1391) - Lindevænget | Vester Altanvej 2, 8900 Randers C | 730-019577-003 | 3647 | Bygningsdele | Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kælder med 100 mm isolering | Etageadskillelse mod altan af massiv beton, vurderes isoleret med 25 mm isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 8. Gulv mod uopvarmet kælder af massiv beton, er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 8. | Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kælder med 100 mm isolering. Montering af nedhængt loft i kælder på underside af etageadskillelse udført som massivt betondæk. Der udføres effektiv dampspærre og afsluttes med godkendt beklædning. Det er vigtigt at have fokus på at rumhøjden ikke gøres lavere end bygningsreglementets krav herfor. Efter isoleringen af etageadskillelsen vil temperaturen i kælderen blive lavere. Herved øges risikoen for fugtproblemer, hvis der ikke ventileres. Det anbefales at etablere udeluftventiler i alle rum, og husejeren bør instrueres i korrekt udluftning af kælderen så fugt mv. undgås. | 5.3427 | 2.2695 | 34858 | 17296.85 | 129500 | 40 | 7.4869 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1391) - Lindevænget | Vestergade 62, 8900 Randers C | 730-029597-001 | 4797 | Bygningsdele | Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kælder med 100 mm isolering | Gulv mod uopvarmet teknikrum, beton med trægulv er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 031A. Mod port - Etageadskillelse mod det fri, beton med trægulv og slidlag vurderes isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra tidligere energimærke. | Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet teknikrum med 100 mm isolering. Montering af nedhængt loft i kælder på underside af etageadskillelse af beton og træ. Der udføres effektiv dampspærre og afsluttes med godkendt beklædning. Det er vigtigt at have fokus på at rumhøjden ikke gøres lavere end bygningsreglementets krav herfor. Efter isoleringen af etageadskillelsen vil temperaturen i kælderen blive lavere. Herved øges risikoen for fugtproblemer, hvis der ikke ventileres. Det anbefales at etablere udeluftventiler i alle rum, og husejeren bør instrueres i korrekt udluftning af kælderen så fugt mv. undgåes. | 0.77836 | 0.092497 | 1421 | 704.9 | 36225 | 40 | 51.3903 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(984) Mejlby Rideklub | Vesterholmsvej 20, 8981 Spentrup | 730-000876-001 | 93 | Bygningsdele | Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kælder med 200 mm isolering | Gulv mod uopvarmet kælder er udført af letklinkerbeton uden isolering. | Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kælder med 200 mm isolering. Montering af nedhængt loft i kælder på underside af etageadskillelse af letklinkerbeton. Der udføres effektiv dampspærre og afsluttes med godkendt beklædning. Det er vigtigt at have fokus på at rumhøjden ikke gøres lavere end bygningsreglementets krav herfor. Efter isoleringen af etageadskillelsen vil temperaturen i kælderen blive lavere. Herved øges risikoen for fugtproblemer, hvis der ikke ventileres. Det anbefales at etablere udeluftventiler i alle rum, og husejeren bør instrueres i korrekt udluftning af kælderen så fugt mv. undgåes. | 4.9462 | 0.9062 | 4600 | 9200 | 74400 | 40 | 8.087 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
(812) - Bakkegården | Lodsejervej 2, 8900 Randers C | 730-011798-001 | 1698 | Bygningsdele | Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kælder med 200 mm isolering | Gulv mod uopvarmet kælder, beton med trægulv er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. | Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kælder med 200 mm isolering. Montering af nedhængt loft i kælder på underside af etageadskillelse af beton og træ. Der udføres effektiv dampspærre og afsluttes med godkendt beklædning. Det er vigtigt at have fokus på at rumhøjden ikke gøres lavere end bygningsreglementets krav herfor. Efter isoleringen af etageadskillelsen vil temperaturen i kælderen blive lavere. Herved øges risikoen for fugtproblemer, hvis der ikke ventileres. Det anbefales at etablere udeluftventiler i alle rum, og husejeren bør instrueres i korrekt udluftning af kælderen så fugt mv. undgåes. | 4.5928 | 2.4609 | 37840 | 25141.12 | 218960 | 40 | 8.7092 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
Hornbæk hallen | H.C. Andersens Vej 9, 8920 Randers NV | 730-011734-004 | 2020 | Bygningsdele | Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kælder med 200 mm isolering | Gulv mod uopvarmet kælder, letklinkerbeton med trægulv er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale, tegn. Tværsnit - kælder - omklædning - hal, nr. 3, dato 01.10.85 | Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kælder med 200 mm isolering. Montering af nedhængt loft i kælder på underside af etageadskillelse af letklinkerbeton. Der udføres effektiv dampspærre og afsluttes med godkendt beklædning. Det er vigtigt at have fokus på at rumhøjden ikke gøres lavere end bygningsreglementets krav herfor. Efter isoleringen af etageadskillelsen vil temperaturen i kælderen blive lavere. Herved øges risikoen for fugtproblemer, hvis der ikke ventileres. Det anbefales at etablere udeluftventiler i alle rum, og husejeren bør instrueres i korrekt udluftning af kælderen så fugt mv. undgåes. | 2.8673 | 1.0836 | 5312 | 3693.0364 | 51520 | 40 | 13.9506 |  |  | G til C mærker |  | Solceller |  |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  | Idræt
741 - Tøjhushavens Børnehus | Krusesgade 2, 8900 Randers C | 730-018946-002 | 144 | Bygningsdele | Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kælder med 200 mm isolering. Det skal undersøges af hensyn til loftshøjden, hvad der er muligt at isolere med. | Etageadskillelse mod det fri, letklinkerbeton med trægulv er isoleret med 75 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Gulv mod uopvarmet kælder, letklinkerbeton med trægulv er uisoleret. | Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kælder med 200 mm isolering. Montering af nedhængt loft i kælder på underside af etageadskillelse af letklinkerbeton. Der udføres effektiv dampspærre og afsluttes med godkendt beklædning. Det er vigtigt at have fokus på at rumhøjden ikke gøres lavere end bygningsreglementets krav herfor. Efter isoleringen af etageadskillelsen vil temperaturen i kælderen blive lavere. Herved øges risikoen for fugtproblemer, hvis der ikke ventileres. Det anbefales at etablere udeluftventiler i alle rum, og husejeren bør instrueres i korrekt udluftning af kælderen så fugt mv. undgåes. | 3.0467 | 0.0806 | 1240 | 823.36 | 10810 | 40 | 13.1291 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(1558) - Hjørnestenen | Søren Møllers Gade 5B, 8900 Randers C | 730-018361-002 | 1215 | Bygningsdele | Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kælder med 250 mm isolering | Gulv mod uopvarmet kælder af træ/bjælker, er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. | Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kælder med 250 mm isolering. Montering af nedhængt loft i kælder på underside af etageadskillelse udført af træ/bjælker. Der udføres effektiv dampspærre og afsluttes med godkendt beklædning. Det er vigtigt at have fokus på at rumhøjden ikke gøres lavere end bygningsreglementets krav herfor. Efter isoleringen af etageadskillelsen vil temperaturen i kælderen blive lavere. Herved øges risikoen for fugtproblemer, hvis der ikke ventileres. Det anbefales at etablere udeluftventiler i alle rum, og husejeren bør instrueres i korrekt udluftning af kælderen så fugt mv. undgåes. | 4.2722 | 0.2925 | 4500 | 2988 | 27976 | 40 | 9.3628 |  |  | G til C mærker | [10 empty] | Døgninstitution
(657) - Atelier | Hadsundvej 72, 8930 Randers NØ | 730-011837-001 | 296 | Bygningsdele | Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kælder med 250 mm isolering | Gulv mod uopvarmet kælder af træ/bjælker, er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. | Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kælder med 250 mm isolering. Montering af nedhængt loft i kælder på underside af etageadskillelse udført af træ/bjælker. Der udføres effektiv dampspærre og afsluttes med godkendt beklædning. Det er vigtigt at have fokus på at rumhøjden ikke gøres lavere end bygningsreglementets krav herfor. Efter isoleringen af etageadskillelsen vil temperaturen i kælderen blive lavere. Herved øges risikoen for fugtproblemer, hvis der ikke ventileres. Det anbefales at etablere udeluftventiler i alle rum, og husejeren bør instrueres i korrekt udluftning af kælderen så fugt mv. undgåes. | 3.4737 | 0.676 | 10400 | 5148 | 59280 | 40 | 11.5152 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [6 empty] | Kontor | [17 empty] | Kultur
(1037) - Beredskabsgården Langvang/Falcks Uddannelsescenter Langvang BBR 1 | Langvangen 1, 8930 Randers NØ | 730-014239-001 | 610 | Bygningsdele | Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kælder med 250 mm isolering | Gulv mod uopvarmet kælder udført som trægulve med lerindskud, vurderes uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. | Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kælder med 250 mm isolering. Montering af nedhængt loft i kælder på underside af etageadskillelse udført af træ/bjælker. Der udføres effektiv dampspærre og afsluttes med godkendt beklædning. Det er vigtigt at have fokus på at rumhøjden ikke gøres lavere end bygningsreglementets krav herfor. Efter isoleringen af etageadskillelsen vil temperaturen i kælderen blive lavere. Herved øges risikoen for fugtproblemer, hvis der ikke ventileres. Det anbefales at etablere udeluftventiler i alle rum, og husejeren bør instrueres i korrekt udluftning af kælderen så fugt mv. undgås. | 2.9786 | 0.3201 | 3501 | 2788 | 37440 | 40 | 13.429 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
(585) Stenagergård | Stålvej 4, 8940 Randers SV | 730-011062-001 | 195 | Bygningsdele | Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kælder med 250 mm isolering | Gulv mod uopvarmet kælder af træ/bjælker, er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. | Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kælder med 250 mm isolering. Montering af nedhængt loft i kælder på underside af etageadskillelse udført af træ/bjælker. Der udføres effektiv dampspærre og afsluttes med godkendt beklædning. Det er vigtigt at have fokus på at rumhøjden ikke gøres lavere end bygningsreglementets krav herfor. Efter isoleringen af etageadskillelsen vil temperaturen i kælderen blive lavere. Herved øges risikoen for fugtproblemer, hvis der ikke ventileres. Det anbefales at etablere udeluftventiler i alle rum, og husejeren bør instrueres i korrekt udluftning af kælderen så fugt mv. undgåes. | 2.8882 | 0.66794 | 10272 | 6823.28 | 94500 | 40 | 13.8496 |  |  | G til C mærker | Undervisning
1314 - Randers Krisecenter | Markedsgade 5, 8900 Randers C | 730-014827-001 | 496 | Bygningsdele | Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kælder med 300 mm isolering | Gulv mod uopvarmet kælder, baumadæk med trægulv er uisoleret. | Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kælder med 300 mm isolering. Montering af nedhængt loft i kælder på underside af etageadskillelse udført som baumadæk. Der udføres effektiv dampspærre og afsluttes med godkendt beklædning. Det er vigtigt at have fokus på at rumhøjden ikke gøres lavere end bygningsreglementets krav herfor. Efter isoleringen af etageadskillelsen vil temperaturen i kælderen blive lavere. Herved øges risikoen for fugtproblemer, hvis der ikke ventileres. Det anbefales at etablere udeluftventiler i alle rum, og husejeren bør instrueres i korrekt udluftning af kælderen så fugt mv. undgåes. | 4.0552 | 0.31785 | 4890 | 3246.96 | 32027.5 | 40 | 9.8638 |  |  | G til C mærker | [10 empty] | Døgninstitution
(1620) - Det gamle rådhus | Rådhusstræde 1, 8900 Randers C | 730-017061-001 | 601.85 | Bygningsdele | Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kælder med 300 mm isolering | Gulv mod uopvarmet kælder af træ/bjælker, er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. | Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kælder med 300 mm isolering. Montering af nedhængt loft i kælder på underside af etageadskillelse udført af træ/bjælker. Der udføres effektiv dampspærre og afsluttes med godkendt beklædning. Det er vigtigt at have fokus på at rumhøjden ikke gøres lavere end bygningsreglementets krav herfor. Efter isoleringen af etageadskillelsen vil temperaturen i kælderen blive lavere. Herved øges risikoen for fugtproblemer, hvis der ikke ventileres. Det anbefales at etablere udeluftventiler i alle rum, og husejeren bør instrueres i korrekt udluftning af kælderen så fugt mv. undgåes. | 2.9816 | 0.3499 | 5381 | 3574.52 | 47955 | 40 | 13.4158 |  |  | G til C mærker | [6 empty] | Kontor
(1626) Ulvehøj stadion | Møllevangsvej 15, 8940 Randers SV | 730-015340-001 | 847 | Bygningsdele | Isolering af uisoleret gulv mod varmekanal med 200 mm isolering | Gulv mod tidligere varmekanal er udført af beton med fliser, der er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale nr. 6. | Isolering af uisoleret gulv mod varmekanal med 200 mm isolering. Udførelsen foreslås enten med opklæbet mineraluld på underside af betondæk, eller alternativt med isoleringsplader fastgjort mekanisk med specialplugs. Opmærksomheden henledes generelt på risici for kraftige fugtproblemer og skimmelsvamp ved for store isoleringsmængder uden den nødvendige mængde ventilation heraf. Selv med en beskeden isolering skal der sikres optimal ventilation i krybekælderen. Der skal iøvrigt tages højde for evt. merpris i forbindelse med etablering af denne optimering idet rørføringen i krybekælderen givetvis skal ændres. Det skal undersøges om arbejdet kan udføres iht. gældende arbejdsmiljøregler. | 1.9778 | 0.29055 | 4470 | 2212.65 | 44750 | 40 | 20.2246 |  |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt | [16 empty] | 4 - ES står kun for forbrug - ikke VH
(1550) Bostedet Høvejen | Høvejen 23, 8940 Randers SV | 730-021194-001 | 1796 | Bygningsdele | Isolering af uisoleret gulv mod varmekanal med 200 mm isolering ved renovering | Gulv mod varmekanal er udført af massiv beton, der er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale nr. 20.104. | Isolering af uisoleret gulv mod varmekanal med 200 mm isolering. Udførelsen foreslås enten med opklæbet mineraluld på underside af dæk af massiv beton, eller alternativt med isoleringsplader fastgjort mekanisk med specialplugs. Opmærksomheden henledes generelt på risici for kraftige fugtproblemer og skimmelsvamp ved for store isoleringsmængder uden den nødvendige mængde ventilation heraf. Selv med en beskeden isolering skal der sikres optimal ventilation i krybekælderen. Forslaget skal udføres i forbindelse med en renovering hvor der er åbent ned til varmekanalen. | 4.5465 | 0.62238 | 9565 | 4742.2 | 41722 | 40 | 8.798 |  |  |  |  | Solceller | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
Birkestien 8, 8930 Randers NØ | Birkestien 8, 8930 Randers NØ | 730-000296-001 | 100 | Varmefordelingsrør | Isolering af varmefordelingsrør | Varmefordelingsrør er udført som 1/2" stålrør. Rørene er uisoleret. | Isolering af uisolerede varmefordelingsrør med 50 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred. | 4.6323 | 0.056843 | 1039 | 810.6501 | 1750 | 10 | 2.1588 |  |  | G til C mærker | [23 empty] | Bolig
Romalt Aktivitetshal - SELVEJENDE INSTITUTION | Romalt Boulevard 28, 8960 Randers SØ | 730-030521-001 | 2186.25 | Varmefordelingsrør | Isolering af varmefordelingsrør | Varmefordelingsrør er udført som 1/2" stålrør. nogle områder er uisoleret. | Isolering af uisolerede varmefordelingsrør med 50 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred. | 1.0604 | 0.013729 | 197 | 129.9 | 1225 | 10 | 9.4303 |  |  | G til C mærker | [5 empty] | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  | Ferie | [13 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES
Bane Alle 7, 8981 Spentrup | Bane Alle 7, 8981 Spentrup | 730-005523-001 | 129 | Varmefordelingsrør | Isolering af varmefordelingsrør | I varmerum er der enkelte rør der ikke er isoleret. Varmefordelingsrør er udført som stålrør. | Isolering af uisolerede varmefordelingsrør med 50 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred. | 0.66338 | 0.028757 | 141 | 92.8727 | 1400 | 10 | 15.0744 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
Mariagervej 10 - Randers Egnsteater (udvendig vedligehold) | Mariagervej 6, 8900 Randers C | 730-016745-004 | 1761 | Varmefordelingsrør | Isolering af varmefordelingsrør på tag | Varmefordelingsrør er udført som 1" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Varmefordelingsrør er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Varmefordelingsrør er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med i genenmsnit 15 mm isolering. Varmefordelingsrør på tag er udført som 3/4" stålrør. Rørene er uisoleret. Varmefordelingsrør med isolering er udført som 1" stålrør. Rørene er isoleret med i gennemsnit 15 mm isolering. Varmefordelingsrør uden isolering er udført som 1" stålrør. | Isolering af uisolerede varmefordelingsrør med 50 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred. | 16.9406 | 1.2636 | 19440 | 11858.4 | 7000 | 10 | 0.5903 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [24 empty] | Kultur
Skolevej 22, 8960 Randers SØ ¦ Bygning 3 | Skolevej 22, 8960 Randers SØ | 730-035091-003 | 158 | Varmefordelingsrør | Isolering af varmerør og tilslutningsrør til varmtvandsbeholder |  | Isolering af uisolerede varmefordelingsrør med 50 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred. Isolering af uisolerede brugsvandsrør 50 mm isolering | 8.81 | 0.47545 | 2331 | 1762 | 2000 | 10 | 1.1351 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
Musiksal, teater, cafe og kontor | Sven Dalsgaards Plads 1, 8900 Randers C | 730-016745-001 | 6813 | Varmefordelingsrør | Isolering af varmerør op til 100 mm | Varmefordelingsrør er udført som 1" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. | Isolering af varmerør op til 100 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0.96316 | 0.2015 | 3100 | 1891 | 58900 | 30 | 31.1475 |  |  | G til C mærker | [22 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES |  | Kultur
Tirsdalens Skole | R. Hougårds Vej 50, 8960 Randers SØ | 730-016601-001 | 12549 | Varmefordelingsrør | Isolering af varmerør op til 100 mm | Gymnastiksal (loftsrum) - Varmerør er udført som 1/2" stålrør. Varmerørene er uisoleret, samt isoleret med 20mm isolering. Svømmehal (Kælder/krybekæder) - Varmerør vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Varmerørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. Hal (Kælder/krybekæder) - Varmerør er udført som 3/4" stålrør. Varmerørene er isoleret med 20 mm isolering. Skolen - Varmerør er udført som 3/4" stålrør. Varmerørene er isoleret med 20 mm isolering. Varmerør på loft til varmeflade for ventilationsanlæg - Varmerør er udført som 1/2" stålrør. Varmerørene er isoleret med 30 mm isolering. | Isolering af varmerør op til 100 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0.8809 | 0.0793 | 1220 | 810.08 | 27588 | 30 | 34.0559 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
(1824) - FDF Stevnstrup - ES står for vedligehold | Landsbygaden 2, 8870 Langå | 730-032127-001 | 303 | Varmefordelingsrør | Isolering af varmerør op til 50 mm | Kælder - Varmerør vurderes udført som gns. 1" stålrør. Varmerørene vurderes isoleret med gns. 10 mm isolering. Krybekælder - Varmerør vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Varmerørene vurderes isoleret med gns. 10 mm isolering. Forslag til efterisolering af rør i krybekælder, er sammenlagt med forslag for nyt terrændæk. | Kælder - Isolering af varmerør op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 2.3686 | 0.065477 | 321 | 331.6 | 4200 | 30 | 12.6659 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024 |  |  |  | Ferie
(287) Cafe Færgestedet | Amtsvejen 170, 8930 Randers NØ | 730-000162-001 | 115 | Varmefordelingsrør | Isolering af varmerør op til 60 mm | Varmerør fra BBR 3 vurderes i gns. udført som 3/4" stålrør. Varmerørene vurderes i gns. isoleret med 30 mm isolering. | Isolering af varmerør op til 60 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 1.2565 | 0.037437 | 141 | 163.3465 | 3900 | 30 | 23.8756 |  |  | G til C mærker | [15 empty] | Restaurant
(812) - Bakkegården | Lodsejervej 2, 8900 Randers C | 730-011798-001 | 1698 | Varmefordelingsrør | Isolering af varmerør op til 60 mm | I teknikrum - Varmerør vurderes udført som 1 1/4" stålrør. Varmerørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. I kælder - Varmerør vurderes udført som 3/4" stålrør. Varmerørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. | Isolering af varmerør op til 60 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0.89696 | 0.1872 | 2880 | 1912.32 | 63960 | 30 | 33.4463 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(657) - Atelier | Hadsundvej 72, 8930 Randers NØ | 730-011837-001 | 296 | Varmefordelingsrør | Isolering af varmerør op til 60 mm | Varmerør er udført som 1/2" stålrør. Varmerørene er isoleret med 20 mm isolering. | Isolering af varmerør op til 60 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0.80319 | 0.0585 | 900 | 445.5 | 16640 | 30 | 37.3513 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [6 empty] | Kontor | [17 empty] | Kultur
863 - Omklædningsbygning ved GI. Hadsundvejens Skole | Rebslagervej 5, 8900 Randers C | 730-019843-001 | 247.5 | Varmefordelingsrør | Isolering af varmerør op til 60 mm | I krybekælder - Varmerør vurderes udført som 1/2" stålrør. Varmerørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. | I krybekælder - Isolering af varmerør op til 60 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0.7145 | 0.05395 | 830 | 551.12 | 23140 | 30 | 41.9872 |  |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
Tjærbyvej 108, 8930 Randers NØ | Tjærbyvej 108, 8930 Randers NØ | 730-018701-001 | 104 | Bygningsdele | Isolering af væg mod uopvarmet rum med 200 mm. | Loft mod uopvarmet tagrum er uisoleret. Ydervægge ved det opvarmede toilet består af 24 cm massiv teglvæg (helstens væg), idet toilettet er indrettet i del af det oprindelige udhus. Ydervægge omkring boligen er udført som 35 cm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af en halvstens teglmur med ca. 130 mm hulrum. Hulrummet skønnes ikke at være blevet hulmursisoleret. Væg mod uopvarmet udhus fra både boligen og det opvarmede toiletrum består af 12 cm massiv teglvæg (halvstens væg). | Isolering af uisoleret væg mod uopvarmet rum med 200 mm mineraluld. Isolering udføres på bagside af teglvæg, evt. i træskelet og fastholdes med tråd. | 4.7799 | 1.8764 | 7280 | 6309.505 | 26400 | 20 | 4.1842 |  |  | G til C mærker | [23 empty] | Bolig
Vestergade 29, 8983 Gjerlev J | Vestergade 29, 8983 Gjerlev J | 730-003061-003 | 73 | Bygningsdele | Isolering af væg mod uopvarmet rum med 200 mm. | Loft mod uopvarmet tagrum er skønnet isoleret med 100 mm mineraluld. Ydervægge består af 29 cm letbetonvæg. Væg mod uopvarmet rum består af 29 cm letbetonvæg. | Isolering af uisoleret væg mod uopvarmet rum med 200 mm mineraluld. Isolering udføres på bagside af letbetonvæg og fastholdes med tråd. | 1.1414 | 0.731 | 2814 | 2332.9505 | 40880 | 20 | 17.5229 |  |  | G til C mærker | [14 empty] | Transport
(1052) Borupvænget | Gl. Hobrovej 140, 8920 Randers NV | 730-029265-001 | 1550 | Bygningsdele | Karnap - Efterisolering af fladt tag med 250 mm isolering, så den samlede isolering udgør 320 mm | Karnap - Det flade tag er isoleret med 70 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale nr. 152. | Karnap - Eksisterende tag efterisoleres udvendigt med 250 mm trædefast isolering, så den samlede mængde udgør 320 mm isolering. | 0.69156 | 0.027044 | 412 | 206.95 | 11970 | 40 | 57.8401 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(344) Dronningborg Ældrecenter | Egholmsvej 4, 8930 Randers NØ | 730-010221-001 | 2330 | Bygningsdele | Karnap - Oprindelig del - Efterisolering af lette ydervægge af træ med 250 mm isolering | Karnap - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. A4.05. | Karnap - Indvendig efterisolering med 250 mm isolering i lette ydervægge. Eksisterende pladebeklædning og isolering nedtages og bortskaffes. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i den nye væg. | 0.11044 | 0.0364 | 560 | 371.84 | 134676 | 40 | 362.188 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(344) Dronningborg Ældrecenter | Egholmsvej 4, 8930 Randers NØ | 730-010221-001 | 2330 | Bygningsdele | Karnap - Udvendig efterisolering af skråvægge med 150 mm isolering | Karnap - Skråvægge er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Detail 9. | Karnap - Udvendig efterisolering af skråvægge med 150 mm isolering, så den samlede isoleringstykkelse opnår 300 mm. Det foreslås at isolere skråvægge udefra, i forbindelse med tagrenovering. Eksisterende tag nedtages, og der udføres den nødvendige justering af spær, så der gøres plads til den nye isoleringstykkelse. Isolering og tæthed skal sikres iht. gældende regler. | 0.35812 | 0.02405 | 370 | 245.68 | 27441 | 40 | 111.6941 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
Dronningborg Aktivitetscenter ¦ Klub 85 | Stenaltvej 1, 8930 Randers NØ | 730-017910-002 | 439 | Bygningsdele | Klub 85 - Efterisolering af gulv mod krybekælder med 250 mm isolering | Hovedbygning - østfløj - installationskanaler Gulv mod krybekælder udført af beton med trægulv, er isoleret med 30 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Klub 85 Gulv mod krybekælder udført af beton med trægulv, er isoleret med 50 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. Gl. pedelbolig Gulv mod krybekælder udført af beton med trægulv, er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. | Klub 85 Efterisolering af gulv mod krybekælder med 250 mm isolering, så den samlede mængde udgør 300 mm Udførelsen foreslåes med isoleringsplader fastgjort mekanisk med specialplugs eller fastholdt som eksisterende isolering. Opmærksomheden henledes generelt på risici for kraftige fugtproblemer og skimmelsvamp ved for store isoleringsmængder uden den nødvendige mængde ventilation heraf. Selv med en beskeden isolering skal der sikres optimal ventilation i krybekælderen. | 3.3286 | 0.02925 | 450 | 314.55 | 3780 | 40 | 12.0172 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  | Daginstitution |  |  | Kontor
Dronningborg Aktivitetscenter ¦ Klub 85 | Stenaltvej 1, 8930 Randers NØ | 730-017910-002 | 439 | Belysning | Klub 85 - gang, teknik og toilet - Installation af LED spot, med bevægelsesmelder, iht. 2016 krav | Gl. pedelbolig - Opholdsrum Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gl. pedelbolig - Opholdsrum med 28 W Belysning består af 1-rørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gl. pedelbolig - Opholdsrum med 36 W Belysning består af ældre 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gl. pedelbolig - toiletter og opholdsrum Belysning består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Hovedbygning østfløj - Belysning består af armaturer med LED belysning. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Hovedbygning - østfløj - Undervisning og grupperum Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Hovedbygning - østfløj - Undervisning og grupperum Belysning består af kompaktrør armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Hovedbygning østfløj - Belysning består af LED spotbelysning. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Værksted Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Hovedbygning vestfløj gangareal Belysning består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Hovedbygning vestfløj - kælder Belysning består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Hovedbygning vestfløj - Kontor og personalerum Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Hovedbygning vestfløj - toiletter og depotrum Belysningen på toiletter består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Hovedbygning vestfløj - gruppe og arbejdsrum Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Klub 85 Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Klub 85 - gang, teknik og toilet Belysning består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. | Klub 85 - gang, teknik og toilet Der installeres ny LED spotbelysning. Der installeres ligeledes nye bevægelsesmeldere for styring af anlægget. | 0.0017553 | 0.000197 | 1 | 2.2 | 18800 | 15 | 8545.4545 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  | Daginstitution |  |  | Kontor
Dronningborg Aktivitetscenter ¦ Klub 85 | Stenaltvej 1, 8930 Randers NØ | 730-017910-002 | 439 | Belysning | Klub 85 - Installation af LED panel, med dagslysstyring og bevægelsesmelder, iht. 2016 krav | Gl. pedelbolig - Opholdsrum Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gl. pedelbolig - Opholdsrum med 28 W Belysning består af 1-rørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gl. pedelbolig - Opholdsrum med 36 W Belysning består af ældre 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gl. pedelbolig - toiletter og opholdsrum Belysning består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Hovedbygning østfløj - Belysning består af armaturer med LED belysning. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Hovedbygning - østfløj - Undervisning og grupperum Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Hovedbygning - østfløj - Undervisning og grupperum Belysning består af kompaktrør armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Hovedbygning østfløj - Belysning består af LED spotbelysning. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Værksted Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Hovedbygning vestfløj gangareal Belysning består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Hovedbygning vestfløj - kælder Belysning består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Hovedbygning vestfløj - Kontor og personalerum Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Hovedbygning vestfløj - toiletter og depotrum Belysningen på toiletter består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Hovedbygning vestfløj - gruppe og arbejdsrum Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Klub 85 Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Klub 85 - gang, teknik og toilet Belysning består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. | Klub 85 Der installeres nye armaturer med LED belysning. Der installeres ligeledes nye bevægelsesmeldere og dagslysstyring af anlægget. | 0.7907 | 1.1005 | 2886 | 12398.23 | 235200 | 15 | 18.9704 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  | Daginstitution |  |  | Kontor
Dronningborg Aktivitetscenter ¦ Klub 85 | Stenaltvej 1, 8930 Randers NØ | 730-017910-002 | 439 | Brugsvandsrør | Klub 85 - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 60 mm | Klub 85 Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Klub 85 Brugsvandsrør med cirkulation er udført som 3/4" stålrør. Rørene er uisoleret. Gl. pedelbolig Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 1" stålrør. Rørene er isoleret med 15 mm isolering. Hovedbygning - østfløj Varmetabet fra tilslutningsrør under 5 meter indregnes med et standard værdisæt for rørlængde og isoleringsniveau svarende til 4 meter med 30 mm isolering. Hovedbygning - østfløj Brugsvandsrør med cirkulation er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. Hovedbygning vestfløj Varmetabet fra tilslutningsrør under 5 meter indregnes med et standard værdisæt for rørlængde og isoleringsniveau svarende til 4 meter med 30 mm isolering. Hovedbygning vestfløj Brugsvandsrør med cirkulation er udført som 1" stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. | Klub 85 Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 60 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 11.5604 | 0.0559 | 860 | 601.14 | 1560 | 30 | 2.5951 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  | Daginstitution |  |  | Kontor
Dronningborg Aktivitetscenter ¦ Klub 85 | Stenaltvej 1, 8930 Randers NØ | 730-017910-002 | 439 | Brugsvandsrør | Klub 85 - Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 60 mm | Klub 85 Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Klub 85 Brugsvandsrør med cirkulation er udført som 3/4" stålrør. Rørene er uisoleret. Gl. pedelbolig Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 1" stålrør. Rørene er isoleret med 15 mm isolering. Hovedbygning - østfløj Varmetabet fra tilslutningsrør under 5 meter indregnes med et standard værdisæt for rørlængde og isoleringsniveau svarende til 4 meter med 30 mm isolering. Hovedbygning - østfløj Brugsvandsrør med cirkulation er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. Hovedbygning vestfløj Varmetabet fra tilslutningsrør under 5 meter indregnes med et standard værdisæt for rørlængde og isoleringsniveau svarende til 4 meter med 30 mm isolering. Hovedbygning vestfløj Brugsvandsrør med cirkulation er udført som 1" stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. | Klub 85 Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 60 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 1.3826 | 0.0078 | 120 | 83.88 | 1820 | 30 | 21.6977 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  | Daginstitution |  |  | Kontor
Dronningborg Aktivitetscenter ¦ Klub 85 | Stenaltvej 1, 8930 Randers NØ | 730-017910-002 | 439 | Bygningsdele | Klub 85 - Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kælder med 100 mm isolering | Klub 85 Gulv mod uopvarmet kælder, baumadæk med trægulv er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. Gl. pedelbolig Gulv mod uopvarmet kælder, baumadæk med trægulv er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. | Klub 85 Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kælder med 100 mm isolering. Montering af nedhængt loft i kælder på underside af etageadskillelse udført som baumadæk. Der udføres effektiv dampspærre og afsluttes med godkendt beklædning. Det er vigtigt at have fokus på at rumhøjden ikke gøres lavere end bygningsreglementets krav herfor. Efter isoleringen af etageadskillelsen vil temperaturen i kælderen blive lavere. Herved øges risikoen for fugtproblemer, hvis der ikke ventileres. Det anbefales at etablere udeluftventiler i alle rum, og husejeren bør instrueres i korrekt udluftning af kælderen så fugt mv. undgåes. | 6.3674 | 0.7046 | 10840 | 7577.16 | 47600 | 40 | 6.282 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  | Daginstitution |  |  | Kontor
Dronningborg Aktivitetscenter ¦ Klub 85 | Stenaltvej 1, 8930 Randers NØ | 730-017910-002 | 439 | Automatik | Klub 85 - Montage af automatik for central styring | Klub 85 Der er ikke monteret regulering af varmeanlæg ved central styring. Gl. pedelbolig Der er ikke monteret regulering af varmeanlæg ved central styring. Hovedbygning - østfløj Til regulering af varmeanlæg er monteret automatik af typen Clorius Klimastat for central styring af fremløbstemperatur og flow. Hovedbygning vestfløj Til regulering af varmeanlæg er monteret automatik af typen Clorius Klimastat for central styring af fremløbstemperatur og flow. Hovedbygning - østfløj Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. Værksted Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur, dog mangler termostatiske ventiler på 1 stk radiatorer. Hovedbygning vestfløj Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. | Klub 85 Der monteres automatik for central styring til regulering af varmeanlægget, som Danfoss ECL 310. | 8.0307 | 0.4979 | 7660 | 5354.34 | 10001 | 15 | 1.8678 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  | Daginstitution |  |  | Kontor
Dronningborg Aktivitetscenter ¦ Klub 85 | Stenaltvej 1, 8930 Randers NØ | 730-017910-002 | 439 | Solceller | Klub 85 - Montage af nye solceller | Ejendommen Der er ingen solceller på bygningerne. | Klub 85 Montering af solceller på tagflade mod syd. Det anbefales at der monteres solceller af typen Monokrystallinske silicium med et areal på ca. 40 m². For at opnå optimal virkningsgrad kan det være nødvendigt at beskære eventuelle trækroner, så der ikke opstår skyggevirkning på solcellerne. Det bør undersøges om den eksisterende tagkonstruktion er egnet til den ekstra vægt fra solcellerne. En eventuel udgift til dette er ikke medtaget i forslagets økonomi. | 1.856 | 1.2247 | 6217 | 9395.88 | 101250 | 20 | 10.776 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  | Daginstitution |  |  | Kontor
Dronningborg Aktivitetscenter ¦ Klub 85 | Stenaltvej 1, 8930 Randers NØ | 730-017910-002 | 439 | Bygningsdele | Klub 85 - Ophugning af eksisterende terrændæk og støbning af nyt med 250 mm mineraluld eller polystyrenplader | Værksted Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. Hovedbygning - østfløj Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. Klub 85 Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 100 mm mineraluld/polystyrenplader under betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. | Klub 85 Fjernelse af eksisterende terrændæk og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 250 mm trædefast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 100 mm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. | 0.12288 | 0.1378 | 2120 | 1481.88 | 482400 | 40 | 325.5324 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  | Daginstitution |  |  | Kontor
Dronningborg Aktivitetscenter ¦ Klub 85 | Stenaltvej 1, 8930 Randers NØ | 730-017910-002 | 439 | Vinduer & døre | Klub 85 - Udskiftning af eksisterende ovenlysvinduer | Gl. pedelbolig Ovenlysvindue er monteret med tolags termoruder med kold kant. Klub 85 Ovenlysvindue er monteret med tolags termoruder med kold kant. | Klub 85 Eksisterende ovenlysvinduer foreslås udskiftet til nye med trelags energiruder. | 0.84357 | 0.11505 | 1770 | 1237.23 | 44000 | 30 | 35.5633 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  | Daginstitution |  |  | Kontor
(353) Det Danske Spejderkorps 2. Randers Dronningborg | Holbækgårdsvej 6, 8930 Randers NØ | 730-013120-001 | 235.68 | Belysning | Klublokale - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | Kælder - Omklædning 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Bad i omklædning 1 - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Omklædning 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle (enkelt dog elektronisk) forkoblinger samt glødepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Køkken, mødelokale & garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Klublokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Klublokale - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 1.3609 | 0.098303 | 499 | 1097.8 | 12100 | 15 | 11.022 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES | [11 empty] | Idræt
(412) - Kærby Idrætsforening | Østendalsvej 19, 8983 Gjerlev J | 730-003123-001 | 101 | Belysning | Klublokale - Udskiftning af glødepærer til LED | Klublokale - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Omklædning - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. | Klublokale - Udskiftning af glødepærer til LED. | 0.88182 | 0.019109 | 97 | 194 | 1100 | 5 | 5.6701 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
(1417) - Vasen Idrætsanlæg | Vasen 10, 8920 Randers NV | 730-010351-001 | 174 | Belysning | Klublokale - Udskiftning af halogenpærer til LED | Klublokale - Belysningsanlæggene består af armaturer med halogenpærer og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Køkken - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Omklædning - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Indgang - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toiletter - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Klublokale - Udskiftning af halogenpærer til LED. | 2.275 | 0.017927 | 91 | 182 | 400 | 5 | 2.1978 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
(585) Stenagergård | Stålvej 4, 8940 Randers SV | 730-011062-001 | 195 | Belysning | Kontor - Installation af bevægelsesmelder | Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED-pærer og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Entre - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fællesrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Mødelokale - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Gang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Gameroom - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Kontor - Installation af bevægelsesmelder | 1.476 | 0.019405 | 65 | 196.8 | 2000 | 15 | 10.1626 |  |  | G til C mærker | Undervisning
718 - Aktivitetscenter Marienborgvej | Marienborgvej 15A, 8930 Randers NØ | 730-014748-007 | 415 | Belysning | Kontor - Installation af bevægelsesmelder | Teknik-depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Hygienerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Grupperum/sanse/fysio - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ophold - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og HF. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Kontor - Installation af bevægelsesmelder | 0.3726 | 0.002896 | 8 | 31.05 | 1250 | 15 | 40.2576 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(657) - Atelier | Hadsundvej 72, 8930 Randers NØ | 730-011837-001 | 296 | Belysning | Kontor - Udskiftning af armaturer | Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Trapper - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Rum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. WC - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Kontor - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 2.1963 | 0.23645 | 691 | 2525.8 | 17250 | 15 | 6.8295 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [6 empty] | Kontor | [17 empty] | Kultur
(655) Tjærby kolonien Klubhus | Tjærbyvej 108, 8930 Randers NØ | 730-018701-003 | 126 | Belysning | Kontor - Udskiftning af armaturer | Mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Pakkerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toilet - Belysningen består af armaturer med halogenstifte. | Kontor - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.024 | 0.000394 | 2 | 4 | 2500 | 15 | 625 |  |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt | [12 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES
(1030) - Bofællesskabet Præstevænget | Præstevænget 34A, 8981 Spentrup | 730-008216-001 | 583 | Belysning | Kontor - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fælles ophold - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Kontor - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 2.9171 | 0.085301 | 433 | 866 | 4453 | 15 | 5.142 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(1237) Materialegården | Platanvænget 5, 8990 Fårup | 730-007834-001 | 486 | Belysning | Kontor - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Garage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Garderobe og toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Frokoststue - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. | Kontor - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.52531 | 0.004969 | 27 | 136.5818 | 3900 | 15 | 28.5543 |  |  | G til C mærker | [13 empty] | Fårup | Transport
(651) - Heltidsskolen - Baghus | Klostervej 40, 8930 Randers NØ | 730-013395-002 | 155 | Belysning | Kontor - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Køkken - Belysningen består af armaturer med halogenstifte. Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Værksted/garage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Kontor - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.37937 | 0.007112 | 16 | 72.08 | 2850 | 15 | 39.5394 |  |  | G til C mærker
(654) Randers Brevdueforenings klubhus | Tjærbyvej 104, 8930 Randers NØ | 730-029008-002 | 237 | Belysning | Kontor - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Festlokale - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gange - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Toiletter - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rengøringsrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Ure - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Pakkerum - Armaturer med LED pærer/rør, med lysdæmper. Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Foderrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Kontor - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.2112 | 0.004728 | 24 | 52.8 | 3750 | 15 | 71.0227 |  |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt | [12 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES
(96) Børnehaven Essenbækken | Dybdalvej 3, 8960 Randers SØ | 730-036133-001 | 255 | Belysning | Kontor - Udskiftning af glødepærer til LED | Personalerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt gløde- og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Garderobe v. personalerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Personale toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børne toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Baggang - Armaturer med almindelige glødepære og LED, uden bevægelsesmelder. Fællesrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt gløde-, spare og LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Funktionsrum 1 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Funktionsrum 3 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stillerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Udebelysning består af armaturer med kompaktrør. | Kontor - Udskiftning af glødepærer til 5W LED. | 11.1 | 0.019602 | 66 | 222 | 100 | 5 | 0.45045 |  |  | G til C mærker |  | Solceller |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(1257) Genoptræning | Ternevej 8, 8990 Fårup | 730-006584-003 | 197 | Belysning | Kontor 1 - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | Gange - Armaturer med kompaktrør og sparepærer, med bevægelsesmelder. Toiletter - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Opholdstue - Belysningsanlæggene består af armaturer med halongen-, spare- og LED-pærer. Der er styring ved bevægelsesmelder. EDB - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kontor 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kontor 2 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. | Kontor 1 - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 0.78206 | 0.012188 | 64 | 234.6182 | 4500 | 15 | 19.1801 |  |  | G til C mærker | [6 empty] | Kontor
(1037) - Beredskabsgården Langvang/Falcks Uddannelsescenter Langvang BBR 2 | Langvangen 1, 8930 Randers NØ | 730-014239-002 | 1507 | Bygningsdele | Kontor 1. etage - Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering | Depot 1. etage - Loftsrum er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra omkringliggende konstruktioner i forbindelse med besigtigelse. Kontor 1. etage - Loftsrum vurderes isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra renoveringstidspunkt. | Kontor 1. etage - Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 0.41521 | 0.03315 | 510 | 252.45 | 24320 | 40 | 96.3359 |  |  | G til C mærker | [6 empty] | Kontor
(1037) - Beredskabsgården Langvang/Falcks Uddannelsescenter Langvang BBR 2 | Langvangen 1, 8930 Randers NØ | 730-014239-002 | 1507 | Bygningsdele | Kontor 1. etage - Indvendig efterisolering af skråvægge med 100 mm isolering | Depot 1. etage - Lodrette skunkvægge er isoleret med 100 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Depot 1. etage - Skråvægge vurderes isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra omkringliggende konstruktioner i forbindelse med besigtigelse. Kontor 1. etage - Lodrette skunkvægge vurderes isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra renoveringstidspunkt. Kontor 1. etage - Skråvægge vurderes isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra renoveringstidspunkt. | Kontor 1. etage - Indvendig efterisolering af skråvægge med 100 mm isolering, så den samlede isoleringstykkelse opnår 300 mm. Det foreslås at isolere skråvægge indefra, i forbindelse med større indvendig renovering. Eksisterende beklædning fjernes og bortskaffes, og der udføres den nødvendige forskalling for den nye isolering og vægbeklædning. Tætheden skal sikres iht. gældende regler. | 0.26823 | 0.0143 | 220 | 108.9 | 16240 | 40 | 149.1276 |  |  | G til C mærker | [6 empty] | Kontor
645 - Børnehuset Bækkestien | Dronningborg Boulevard 40, 8930 Randers NØ | 730-029860-001 | 793 | Belysning | Kontor og værksted - Udskiftning af armaturer | Fællesrum/trapperum og gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Krybberum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toiletter & depoter i grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stillerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Køkken - Armaturer med LED. Toilet på gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kontor og værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toiletter og depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Personalerum, gang og grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Kontor og værksted - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.86576 | 0.038042 | 106 | 432.88 | 7500 | 15 | 17.3258 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(1620) - Det gamle rådhus | Rådhusstræde 1, 8900 Randers C | 730-017061-001 | 601.85 | Belysning | Kontor rum. nr. A & B - Udskiftning af glødepærer til LED | Dame- & H.C. toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kontor rum. nr. A & B - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Gang rum nr. D - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Udvalgsværelse - Armaturer med LED pærer og led panel, uden bevægelsesmelder. Hall - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Byrådssal - Belysningen består af armaturer med halogenpærer. Toiletter 1. Sal - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Gang 1. Sal - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. | Kontor rum. nr. A & B - Udskiftning af glødepærer til 5W LED. | 31.538 | 0.055595 | 175 | 630.76 | 100 | 5 | 0.15854 |  |  | G til C mærker | [6 empty] | Kontor
482 - Børnehaven Skovly | Skovlyvej 23, 8930 Randers NØ | 730-017540-001 | 314 | Belysning | Kontor/mødelokale - Installation af bevægelsesmelder | I kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kontor/mødelokale - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toiletter - Armaturer med LED, med bevægelsesmelder. Legestuer og legerum - Armaturer med LED. | Kontor/mødelokale - Installation af bevægelsesmelder | 1.1208 | 0.01645 | 50 | 186.8 | 2500 | 15 | 13.3833 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(812) - Bakkegården | Lodsejervej 8A, 8900 Randers C | 730-011798-006 | 514 | Belysning | Kontorer - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | Tilbygning - Kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Spise- og opholdsstue - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Køkken og opvask - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gangarealer - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Kælder-, teknik, og pumperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Kontorer - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 1.0232 | 0.086348 | 244 | 982.24 | 14400 | 15 | 14.6604 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  | Ferie
(279) Korshøjcentret | Kastanievej 3A, 8930 Randers NØ | 730-003989-035 | 808 | Belysning | Kontorer & personalerum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | Kælder - Festsal, sløjd & EDB - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Birum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Samlingslokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gang - Armaturer med spare-/LED-pærer, med bevægelsesmelder. Vindfang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Kontorer & personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gagn v. kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Kontorer & personalerum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 1.042 | 0.16053 | 844 | 2483.4 | 35750 | 15 | 14.3956 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
1314 - Randers Krisecenter | Markedsgade 5, 8900 Randers C | 730-014827-001 | 496 | Belysning | Kontorer 1. sal - Udskiftning af armaturer | Rum 1 - Belysningen består af armaturer med lavvolthalogen. Rum 2-5 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fælles toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gang stue, 2- og 3. sal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Alrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenpærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kontorer 1. sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Kontorer 1. sal - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 4.3183 | 0.27604 | 959 | 3123.56 | 10850 | 15 | 3.4736 |  |  | G til C mærker | [10 empty] | Døgninstitution
(243) - Åbakken (bygning 1) | Bakkevænget 1, 8983 Gjerlev J | 730-003595-001 | 2595 | Belysning | Kontorer og personalerum i kælder - Udskiftning af lysstofrørsarmaturer til LED og installation af bevægelsesmelder | Ved besigtigelsen var der ikke adgang til træningsbassin, dameomklædning og 2 depoter i kælder mod nord. Derfor er der i energimærket regnet med en standard-effekt per m². Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vaskerum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er som det eneste sted i bygningen styring ved bevægelsesmelder. Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gangområder og trappe i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt sparepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Motionsrum - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Omklædningsrum, brus og toilet i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kontorer og personalerum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, lysstofrørsarmaturer med højfrekvent spole samt armaturer med kompaktrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Køkken-kontor og salgsbod - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Terapi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer både med højfrekvente forkoblinger og med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gangarealer i stueetage - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Indgange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Træningsområde - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer både med højfrekvente forkoblinger og med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Spisestue og opholdsstue - Kuglependler skønnes at være monteret med sparepære/kompaktrør. | Kontorer og personalerum i kælder - Udskiftning af lysstofrørsarmaturer til LED og installation af bevægelsesmelder | 1.8584 | 0.28103 | 1455 | 4137 | 33392 | 15 | 8.0715 |  |  | G til C mærker |  | Solceller | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
(243) - Åbakken (bygning 1) | Bakkevænget 1, 8983 Gjerlev J | 730-003595-001 | 2595 | Belysning | Kontorer, møderum og opholdsrum i stueetage - Udskiftning af lysstofrørsarmaturer til LED og installation af bevægelsesmelder | Ved besigtigelsen var der ikke adgang til træningsbassin, dameomklædning og 2 depoter i kælder mod nord. Derfor er der i energimærket regnet med en standard-effekt per m². Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vaskerum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er som det eneste sted i bygningen styring ved bevægelsesmelder. Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gangområder og trappe i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt sparepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Motionsrum - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Omklædningsrum, brus og toilet i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kontorer og personalerum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, lysstofrørsarmaturer med højfrekvent spole samt armaturer med kompaktrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Køkken-kontor og salgsbod - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Terapi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer både med højfrekvente forkoblinger og med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gangarealer i stueetage - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Indgange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Træningsområde - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer både med højfrekvente forkoblinger og med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Spisestue og opholdsstue - Kuglependler skønnes at være monteret med sparepære/kompaktrør. | Kontorer, møderum og opholdsrum i stueetage - Udskiftning af lysstofrørsarmaturer til LED og installation af bevægelsesmelder | 0.78448 | 0.28569 | 1479 | 4201.5 | 80337 | 15 | 19.121 |  |  | G til C mærker |  | Solceller | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
(411) / B65 og Linde Dartklub | Sognevej 59, 8983 Gjerlev J | 730-002266-001 | 209 | Fjernvarme uden veksler | Konvertering til fjernvarme | Bygningen opvarmes med olie. Kedel af fabrikat Viessmann er installeret i varmerum. Anlægget er et centralvarmeanlæg. Kedlen er en solokedel, isoleret og med kappe. Kedlen er forsynet med nyere oliebrænder. | Der foreslåes konvertering til fjernvarme, udført som et direkte anlæg. Investeringsomkostninger er skønnede. Måske kan stikledning til bygning 2 føres til bygning 1 eller der skal føres ny stikledning. | 5.3621 | 5.698 | 3155 | 13405.1786 | 50000 | 20 | 3.7299 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
(1894) Randers CSV ¦ Bygn. A, (1894) Randers CSV ¦ Bygn. B, (1894) Randers CSV ¦ Bygn. B2, (1894) Randers CSV ¦ Bygn. C | Bakkevej 1, 8920 Randers NV | 730-008849-001, 730-008849-002, 730-008849-003, 730-008849-004 | 1436.15 | Fjernvarme med veksler | Konvertering til fjernvarme med ny isoleret veksler | Teknikrum i kælder bygn. 1 (VA01) - Ejendommen opvarmes med gas. Kedlen er placeret i teknikrum i kælder i bygning 1, kedlen er af mærket Weishaupt, type WG30N/1-A. Anlægget er et centralvarmeanlæg. Kedlen er en ældre isoleret kedel fra 1992. Der er ikke integreret varmtvandsbeholder i kedlen. Teknikrum i kælder bygn. 1 (VA01) - Ejendommen opvarmes med gas. Kedlen er placeret i teknikrum i kælder i bygning 1, kedlen er af mærket Weishaupt, type WG30N/1-A. Anlægget er et centralvarmeanlæg. Kedlen er en ældre isoleret kedel fra 1992. Der er ikke integreret varmtvandsbeholder i kedlen. Teknikrum i kælder bygn. 1 (VA01) - Ejendommen opvarmes med gas. Kedlen er placeret i teknikrum i kælder i bygning 1, kedlen er af mærket Weishaupt, type WG30N/1-A. Anlægget er et centralvarmeanlæg. Kedlen er en ældre isoleret kedel fra 1992. Der er ikke integreret varmtvandsbeholder i kedlen. Teknikrum i kælder bygn. 1 (VA01) - Ejendommen opvarmes med gas. Kedlen er placeret i teknikrum i kælder i bygning 1, kedlen er af mærket Weishaupt, type WG30N/1-A. Anlægget er et centralvarmeanlæg. Kedlen er en ældre isoleret kedel fra 1992. Der er ikke integreret varmtvandsbeholder i kedlen. | Der foreslåes at konvertere den primære opvarmning af bygningen til fjernvarme, udført som indirekte anlæg, med isoleret varmeveksler. | 1.735 | 30.1672 | 6266 | 8675.1727 | 100000 | 20 | 11.5271 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm | Kontor
(1824) - FDF Stevnstrup - ES står for vedligehold | Landsbygaden 2, 8870 Langå | 730-032127-001 | 303 | Fjernvarme uden veksler | Konvertering til fjernvarme uden veksler | Teknikrum - Ejendommen opvarmes med en 19,8 kW væghængt gaskedel af mærket Vaillant ecoTEC plus VC DK 246/5-5. Kedlen er placeret i kælder. Kedlen er tilsluttet bygningens centralvarmesystem, og opvarmer til både brugsvand og rumopvarmning. Kedlen er en nyere kondenserende gaskedel.(VA01) | Der foreslås konvertering til fjernvarme, udført som et direkte anlæg. | 15.2793 | 11.2059 | -1727 | 38198.248 | 50000 | 20 | 1.309 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024 |  |  |  | Ferie
(279) Korshøjcentret (Kastaniebo) | Kastanievej 7A, 8930 Randers NØ | 730-003989-038 | 1110 | Fjernvarme uden veksler | Konvertering til fjernvarme uden veksler | Rum A.03 - Teknikrum (VA01) - Ejendommen opvarmes med gas. Kedlen er en nyere kondenserende kedel fabrikat Buderus type Logano plus SB315 isoleret og med kappe. | Der foreslås konvertering til fjernvarme, udført som et direkte anlæg. | 10.2575 | 17.4465 | -3548 | 51287.394 | 100000 | 20 | 1.9498 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(1253) - Bjerregravshallen | Blishønevej 33, 8920 Randers NV | 730-007236-001 | 1330 | Fjernvarme uden veksler | Konvertering til fjernvarme uden veksler | Ejendommen opvarmes med gas. Gasstrålevarmepaneler er placeret i loft. Ialt 2. stk af mærket Fraccaro. (VA01) | Der foreslås konvertering til fjernvarme, udført som et direkte anlæg. | 9.4042 | 16.142 | 5481 | 47020.88 | 100000 | 20 | 2.1267 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES | [6 empty] | Fjernvarme udrulning 2024 |  |  |  |  | Idræt | [6 empty] | Øster Bjerregrav
(152) Svaleparken 7A, 9A, 13A & 15A ¦ Svalevej 13A, 8960 Randers SØ, (152) Svaleparken 7A, 9A, 13A & 15A ¦ Svalevej 15A, 8960 Randers SØ, (152) Svaleparken 7A, 9A, 13A & 15A ¦ Svalevej 7A, 8960 Randers SØ, (152) Svaleparken 7A, 9A, 13A & 15A ¦ Svalevej 9A, 8960 Randers SØ | Svalevej 7A, 9A, 13A og 15A, 8960 Randers SØ | 730-036202-001, 730-036202-002, 730-036202-004, 730-036202-005 | 2924 | Fjernvarme uden veksler | Konvertering til fjernvarme uden veksler | Nr. 7A - Rum 1.10 - Teknikrum (VA01) - Bygningen opvarmes med gas. Anlægget er et centralvarmeanlæg. Kedlen er en kondenserende solokedel fabrikat Vaillant type ecoVIT VKK 476, isoleret og med kappe. Nr. 9A - Rum 1.10 - Teknikrum (VA03) - Bygningen opvarmes med gas. Anlægget er et centralvarmeanlæg. Kedlen er en kondenserende solokedel fabrikat Vaillant type ecoVIT VKK 476, isoleret og med kappe. Nr. 13A - Rum 1.10 - Teknikrum (VA05) - Bygningen opvarmes med gas. Anlægget er et centralvarmeanlæg. Kedlen er en kondenserende solokedel fabrikat Vaillant type ecoVIT VKK 476, isoleret og med kappe. Nr. 15A - Rum 1.10 - Teknikrum (VA07) - Bygningen opvarmes med gas. Anlægget er et centralvarmeanlæg. Kedlen er en kondenserende solokedel fabrikat Vaillant type ecoVIT VKK 476, isoleret og med kappe. | Der foreslås konvertering til fjernvarme, udført som et direkte anlæg. | 8.9569 | 44.9177 | 809 | 134352.9 | 300000 | 20 | 2.2329 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
1249 - Bjerregrav Ældrecenter | Violvej 1, 8920 Randers NV | 730-008078-001 | 485 | Fjernvarme uden veksler | Konvertering til fjernvarme uden veksler | VA01 - Rum 1.34 - Tilbygning - Værksted - Bygningen opvarmes med en 14,5 kW kondenserende gaskedel fabrikat Bosch type EuroPur ZSB 14-3 E. Gaskedlen er placeret i værkstedet. | Der foreslås konvertering til fjernvarme, udført som et direkte anlæg. | 8.3336 | 7.1581 | -370 | 20833.89 | 50000 | 20 | 2.3999 |  |  | G til C mærker |  |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
Stationsvej 2A-2B og 2C-2E - bygning 1 og 2 (150 og 225 kvm), Stationsvej 2F-2K - bygning 3 (342 kvm), Stationsvej 2L-2R - bygning 5 (339 kvm) | Stationsvej 2A, 8870 Langå | 730-033963-001, 730-033963-003, 730-033963-005 | 1005 | Fjernvarme uden veksler | Konvertering til fjernvarme uden veksler | Ejendommen opvarmes med naturgas. Kedelerne er installeret i udhuset. Anlægget er et centralvarmeanlæg. Kedlen er en nyere kedelunit, med indbygget varmtvandsbeholder, isoleret og med kappe. Kedlen er forsynet med nyere gasbrænder. Der er integreret modulerende pumpe til cirkulation. Ejendommen opvarmes med naturgas. Kedel er installeret i boligen. Anlægget er et centralvarmeanlæg. Kedlen er en nyere kedelunit, med indbygget varmtvandsbeholder, isoleret og med kappe. Kedlen er forsynet med nyere gasbrænder. Der er integreret modulerende pumpe til cirkulation. Ejendommen opvarmes med naturgas. Kedel er installeret i boligen. Anlægget er et centralvarmeanlæg. Kedlen er en forholdsvis ny kondenserende kedelunit med indbygget varmtvandsbeholder, isoleret og med kappe. Kedlen er forsynet med nyere gasbrænder. Der er integreret modulerende pumpe til cirkulation. | Der foreslås konvertering til fjernvarme, udført som et direkte anlæg. | 8.3311 | 16.8704 | 20254 | 62483.144 | 150000 | 20 | 2.4006 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm | [17 empty] | Bolig
(243) - Åbakken (bygning 1) | Bakkevænget 1, 8983 Gjerlev J | 730-003595-001 | 2595 | Fjernvarme uden veksler | Konvertering til fjernvarme uden veksler | (VA10+11) - Ejendommen opvarmes med gas. Kedelanlæg er placeret i kælder. Anlægget er et centralvarmeanlæg. Anlægget består af 2 Buderus kedler som forsyner hovedbygningen og flere af de øvrige bygninger på ejendommen. Kedlerne er to ældre kondenserende typer som er isoleret og med kappe. Begge kedler og alle tilhørende pumper er medregnet i dette energimærke. | Der foreslås konvertering til fjernvarme, udført som et direkte anlæg. | 8.184 | 40.5957 | 1023 | 122760.424 | 300000 | 20 | 2.4438 |  |  | G til C mærker |  | Solceller | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
1252 - Børnehuset Bjerregrav | Åkandevej 6, 8920 Randers NV | 730-006857-001 | 370 | Fjernvarme uden veksler | Konvertering til fjernvarme uden veksler | VA01 - Rum K01 - Teknikrum i kælder - Ejendommen opvarmes med en 37,2 kW kondenserende gaskedel fabrikat Bosch type CeraPur ZBR 11-42 A 23. Gaskedlen er placeret i teknikrum i kælder. | Der foreslås konvertering til fjernvarme, udført som et direkte anlæg. | 7.7595 | 6.4526 | 224 | 19398.78 | 50000 | 20 | 2.5775 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
(298) Børnehuset Harridslev ¦ BBR 1 - Børnehave, (298) Børnehuset Harridslev ¦ BBR 3 - Vuggestue | Kastanievej 20, 8930 Randers NØ | 730-001351-001, 730-001351-003 | 482 | Fjernvarme uden veksler | Konvertering til fjernvarme uden veksler |  | Der foreslås konvertering til fjernvarme, udført som et direkte anlæg. | 7.1623 | 11.4101 | -1495 | 35811.44 | 100000 | 20 | 2.7924 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
(307) Korshøjcentret ¦ Kastanievej 12A-H, (307) Korshøjcentret ¦ Kastanievej 12I-K | Kastanievej 12A og 12I, 8930 Randers NØ | 730-004099-001, 730-004099-002 | 677 | Fjernvarme uden veksler | Konvertering til fjernvarme uden veksler | Teknikskab i hver bolig (VA01) - Ejendommen opvarmes med en kondenserende væghængt gaskedel fabrikat Vaillant type ecoTEC plus VC DK 156/5-5. | Der foreslås konvertering til fjernvarme, udført som et direkte anlæg. | 6.4054 | 10.8227 | 374 | 32026.774 | 100000 | 20 | 3.1224 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm | [17 empty] | Bolig
(103) Børnehaven Svalebo | Svalevej 19, 8960 Randers SØ | 730-035834-001 | 446.5 | Fjernvarme uden veksler | Konvertering til fjernvarme uden veksler | Kælder - Teknikrum (VA01) - Ejendommen opvarmes med gas. Anlægget er et centralvarmeanlæg. Kedlen er en nyere kondenserende kedel fabrikat Bosch EuroPur ZBR 42-3 isoleret og med kappe. | Der foreslås konvertering til fjernvarme, udført som et direkte anlæg. | 6.0726 | 5.5828 | -525 | 15181.432 | 50000 | 20 | 3.2935 |  |  |  |  | Solceller |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
Børnehuset Stevnstrup ¦ Bymarksvej 16, 8870 Langå, Børnehuset Stevnstrup ¦ Bymarksvej 16, 8870 Langå l | Bymarksvej 16, 8870 Langå | 730-033426-010, 730-033426-012 | 572 | Fjernvarme uden veksler | Konvertering til fjernvarme uden veksler | Bygn. 4 - Varmecentral (VA07) - Ejendommen opvarmes med gas. Kedel er installeret i varmecentral. Anlægget er et centralvarmeanlæg. Kedlen er en kondenserende kedelunit med isoleret kappe. Kedlen er af mærket Viessmann, type VSB 28 med en effekt på 285 kW. | Der foreslås konvertering til fjernvarme, udført som et direkte anlæg. | 5.1747 | 9.1345 | -445 | 25873.586 | 100000 | 20 | 3.8649 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(243) - Åbakken ¦ Bakkevænget 1B, 8983 Gjerlev J, (243) - Åbakken ¦ Bakkevænget 1C, 8983 Gjerlev J, (243) - Åbakken ¦ Bakkevænget 1D, 8983 Gjerlev J, (243) - Åbakken ¦ Bakkevænget 1E, 8983 Gjerlev J, (243) - Åbakken ¦ Bakkevænget 1F, 8983 Gjerlev J, (243) - Åbakken ¦ Bakkevænget 1G, 8983 Gjerlev J, (243) - Åbakken ¦ Bakkevænget 1H 11-12, 8983 Gjerlev J, (243) - Åbakken ¦ Bakkevænget 1H 1-2, 8983 Gjerlev J, (243) - Åbakken ¦ Bakkevænget 1H 13-14, 8983 Gjerlev J, (243) - Åbakken ¦ Bakkevænget 1H 15-16, 8983 Gjerlev J, (243) - Åbakken ¦ Bakkevænget 1H 17-18, 8983 Gjerlev J, (243) - Åbakken ¦ Bakkevænget 1H 3-4, 8983 Gjerlev J, (243) - Åbakken ¦ Bakkevænget 1H 5-6, 8983 Gjerlev J, (243) - Åbakken ¦ Bakkevænget 1H 7-8, 8983 Gjerlev J, (243) - Åbakken ¦ Bakkevænget 1H 9-10, 8983 Gjerlev J | Bakkevænget 1B-H, 8983 Gjerlev J | 730-003595-002, 730-003595-003, 730-003595-004, 730-003595-005, 730-003595-006, 730-003595-007, 730-003595-008, 730-003595-009, 730-003595-010, 730-003595-015, 730-003595-016, 730-003595-017, 730-003595-018, 730-003595-019, 730-003595-020 | 4925 | Fjernvarme uden veksler | Konvertering til fjernvarme uden veksler |  | Der foreslås konvertering til fjernvarme, udført som et direkte anlæg. | 5.0792 | 67.2906 | 889 | 190469.918 | 750000 | 20 | 3.9376 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(106) Boliger | Svalevej 5, 8960 Randers SØ | 730-036056-001 | 758 | Fjernvarme uden veksler | Konvertering til fjernvarme uden veksler | Teknikrum (VA01) - Ejendommen opvarmes med gas. Anlægget er et centralvarmeanlæg fabrikat Geminox type THI 10-50 C. Kedlen er en nyere kondenserende kedel isoleret og med kappe. Der er integreret modulerende pumpe til cirkulation. | Der foreslås konvertering til fjernvarme, udført som et direkte anlæg. | 4.2981 | 8.1603 | -1536 | 21490.366 | 100000 | 20 | 4.6532 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(279) Korshøjcentret | Kastanievej 3A, 8930 Randers NØ | 730-003989-035 | 808 | Fjernvarme uden veksler | Konvertering til fjernvarme uden veksler | Kælder - Teknikrum (VA01) - Ejendommen opvarmes med gas. Kedlen er en nyere kondenserende kedel fabrikat Geminox type THI 10-50 C. Der er integreret modulerende pumpe til cirkulation. | Der foreslås konvertering til fjernvarme, udført som et direkte anlæg. | 3.7666 | 7.558 | -1212 | 18833.248 | 100000 | 20 | 5.3098 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
(1030) - Bofællesskabet Præstevænget | Præstevænget 34A, 8981 Spentrup | 730-008216-001 | 583 | Fjernvarme uden veksler | Konvertering til fjernvarme uden veksler | Teknikrum - Ejendommen opvarmes med en 25,8 kW Bosch gaskedel EuroPur ZSBE 28-3 A. Gaskedlen er placeret i teknikrum. Kedlen er tilsluttet bygningens centralvarmesystem, og opvarmer til både brugsvand og rumopvarmning. Kedlen er en nyere kondenserende gaskedel.(VA01) | Der foreslås konvertering til fjernvarme, udført som et direkte anlæg. | 3.4982 | 6.4673 | 113 | 17490.886 | 100000 | 20 | 5.7173 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(85) Børnehuset Toftegaard ¦ BBR 1 - Kontor, (85) Børnehuset Toftegaard ¦ BBR 2 - Børnehave, (85) Børnehuset Toftegaard ¦ BBR 4 - Dragerne, (85) Børnehuset Toftegaard ¦ BBR 5 - Dagplejen, (85) Børnehuset Toftegaard ¦ BBR 7 - Alferne | Skolevej 22, 8960 Randers SØ | 730-035091-001, 730-035091-002, 730-035091-004, 730-035091-005, 730-035091-007 | 1259 | Fjernvarme uden veksler | Konvertering til fjernvarme uden veksler | BBR 1 - Kontor - 1.sal - WC (VA01) - Bygning opvarmes med gas. Kedlen er en nyere kondenserende kedel fabrikat Geminox type ZEM 2-17 M50 V, isoleret og med kappe. BBR 2 - Børnehave - Østfløj - Garderobe (VA01) - Bygningen opvarmes med gas. Anlægget er et centralvarmeanlæg. Kedlen er en nyere kondenserende kedel fabrikat Bosch type Condens 5000 WT isoleret og med kappe. BBR 2 - Børnehave - Vestfløj - Garderobe (VA02) - Bygningen opvarmes med gas. Anlægget er et centralvarmeanlæg. Kedlen er en nyere kondenserende kedel fabrikat Vaillant type ecoTEC VC DK 126/2 isoleret og med kappe. BBR 4 - Dragerne - Depot (VA01) - Bygningen opvarmes med gas. Anlægget er et centralvarmeanlæg. Kedlen er en ældre kedelunit fabrikat Vaillant type Thermocompact VC DK 185 isoleret og med kappe. BBR 5 - Dagplejen - Teknikrum (VA01) - Bygningen opvarmes med gas. Anlægget er et centralvarmeanlæg. Kedlen er en ældre kedelunit fabrikat Vaillant type VC DK 205/3 isoleret og med kappe. BBR 7 - Alferne - Rum 12 - Personaletoilet (VA01) - Bygningen opvarmes med gas. Anlægget er et centralvarmeanlæg. Kedlen er en ældre kedelunit fabrikat Vaillant type VUI DK 282-7 med indbygget varmtvandsbeholder, isoleret og med kappe. | Der foreslås konvertering til fjernvarme, udført som et direkte anlæg. | 1.8674 | 14.6858 | -24962 | 18673.996 | 200000 | 20 | 10.7101 |  |  | G til C mærker |  | Solceller |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
(993) - Børnehuset Tjørnesvinget | Tjørnesvinget 4, 8981 Spentrup | 730-006636-001 | 942 | Fjernvarme uden veksler | Konvertering til fjernvarme uden veksler | Tilbygning 1990 - Teknikrum - Ejendommen opvarmes med en 25,8 kW Bosch gaskedel EuroPur ZSBE 28-3 A. Gaskedlen er placeret i teknikrum i tilbygning 1990. Kedlen er tilsluttet bygningens centralvarmesystem, og opvarmer til både brugsvand og rumopvarmning. Kedlen er en nyere kondenserende gaskedel. Kedlen forsyner hhv. oprindelig del & tilbygning 1990(VA01). | Der foreslås konvertering til fjernvarme, udført som et direkte anlæg. | -1.7955 | 0.30349 | 408 | -8977.598 | 100000 | 20 | -11.1388 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES | [5 empty] | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
Tjærbyvej 108, 8930 Randers NØ | Tjærbyvej 108, 8930 Randers NØ | 730-018701-001 | 104 | Fjernvarme med veksler | konvertering til fjernvarme. |  | Bygningen opvarmes med fjernvarme. Anlægget er udført med isoleret varmeveksler og indirekte centralvarmevand i fordelingsnettet. Eksisterende oliefyrede kedelanlæg nedtages og huset tilsluttes fjernvarme. | 4.9513 | 13.5759 | 11828 | 14853.9901 | 60000 | 20 | 4.0393 |  |  | G til C mærker | [23 empty] | Bolig
(1037) - Beredskabsgården Langvang/Falcks Uddannelsescenter Langvang BBR 4 & 9 ¦ BBR 9 | Langvangen 1, 8930 Randers NØ | 730-014239-009 | 264 | Primær elvarme | Konvertering til varmepumpe og Bygn. 9 - Installation af ny omdrejningsstyret luft/luft varmepumpe | Bygn. 4 - Ejendommen opvarmes med olie. Kedlen er placeret i fyrrum. Anlægget er et centralvarmeanlæg. Kedlen er en ældre kedelunit af mærket Dantherm type KA 50/70.(VA03) Bygn. 9 - Ejendommen opvarmes med olie. Kedlen er placeret i fyrrum. Anlægget er et centralvarmeanlæg. Kedlen er en ældre kedelunit af mærket Dantherm type KA 40/50.(VA04) | Bygn. 9 - Der foreslås installation af nye omdrejningsstyret luft/luft varmepumper. Anlægget består af en inde- og udedel, som veksler energi i luften om til varm luft, der indblæses i det rum hvor indedelen placeres. Det anbefales altid at få udført en konkret beregning ud fra en leverandørs- eller producents specifikke beregningsdata, inden arbejdet igangsættes. Ligeledes er det altid en god ide at indhente et samlet tilbud fra en leverandør/montør. Begge dele vil ofte kunne medvirke til en endnu bedre rentabilitet. | 8.1755 | 10.2583 | 35877 | 32701.802 | 80000 | 20 | 2.4463 |  |  | G til C mærker | [14 empty] | Transport
(1037) - Beredskabsgården Langvang/Falcks Uddannelsescenter Langvang BBR 4 & 9 ¦ BBR 4 | Langvangen 1, 8930 Randers NØ | 730-014239-004 | 502 | Primær elvarme | Konvertering til varmepumpe og Installation af ny omdrejningsstyret luft/luft varmepumpe | Bygn. 4 - Ejendommen opvarmes med olie. Kedlen er placeret i fyrrum. Anlægget er et centralvarmeanlæg. Kedlen er en ældre kedelunit af mærket Dantherm type KA 50/70.(VA03) Bygn. 9 - Ejendommen opvarmes med olie. Kedlen er placeret i fyrrum. Anlægget er et centralvarmeanlæg. Kedlen er en ældre kedelunit af mærket Dantherm type KA 40/50.(VA04) | Bygn. 4 - Der foreslås installation af nye omdrejningsstyret luft/luft varmepumper. Anlægget består af en inde- og udedel, som veksler energi i luften om til varm luft, der indblæses i det rum hvor indedelen placeres. Det anbefales altid at få udført en konkret beregning ud fra en leverandørs- eller producents specifikke beregningsdata, inden arbejdet igangsættes. Ligeledes er det altid en god ide at indhente et samlet tilbud fra en leverandør/montør. Begge dele vil ofte kunne medvirke til en endnu bedre rentabilitet. | 10.3787 | 19.0029 | 66844 | 62272.4752 | 120000 | 20 | 1.927 |  |  | G til C mærker | [14 empty] | Transport
(412) - Kærby Idrætsforening | Østendalsvej 19, 8983 Gjerlev J | 730-003123-001 | 101 | Primær elvarme | Konvertering til varmepumpe og Installation af nye omdrejningsstyret luft/luft varmepumper | Bygningen opvarmes med el. Det er monteret elvarmeblæsere i alle opvarmede rum. | Der foreslås installation af nye omdrejningsstyret luft/luft varmepumper. Anlægget består af en inde- og udedel, som veksler energi i luften om til varm luft, der indblæses i det rum hvor indedelen placeres. Selve indedelen får bedste udnyttelse og dækningsareal, ved placering i klublokale samt omklædningsrum. Det anbefales altid at få udført en konkret beregning ud fra en leverandørs- eller producents specifikke beregningsdata, inden arbejdet igangsættes. Ligeledes er det altid en god ide at indhente et samlet tilbud fra en leverandør/montør. Begge dele vil ofte kunne medvirke til en endnu bedre rentabilitet. | 15.68 | 3.9384 | 19992 | 39984 | 51000 | 20 | 1.2755 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
Blicherskolen Daginstitutioner ¦ Kridthuset - Bygning 3 | Haldvej 4, 8981 Spentrup | 730-005322-003 | 228 | Vinduer & døre | Kridthuset - Udskiftning af eksisterende yderdøre | Blækhuset Yderdøre med enkeltfag, monteret med tolags termoruder med kold kant. Kridthuset Yderdøre med enkeltfag, monteret med tolags termoruder med kold kant. | Kridthuset Eksisterende yderdøre foreslås udskiftet til nye, monteret med trelags energiruder, energiklasse A. | 0.63139 | 0.13135 | 644 | 378.8364 | 18000 | 30 | 47.5139 |  |  | G til C mærker | Undervisning |  |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
Blicherskolen Daginstitutioner ¦ Kridthuset - Bygning 3 | Haldvej 4, 8981 Spentrup | 730-005322-003 | 228 | Varmepumpe | Kridthuset Installation af ny luft/vand varmepumpe, ny varmtvandsbeholder og opsætning af ekstra radiatorer. | Der er ingen varmepumpe i bygningerne | Kridthuset Installation af ny luft/vand varmepumpe som supplement til gaskedlen. Anlægget består af en inde- og udedel, som veksler energi i luften om til varme, der via indedelen laver varme til både rumopvarmning og varmt brugsvand. Selve indedelen kan placeres i vaskerum. Der installeres en ny varmtvandsbeholder. Der opsættes ekstra radiatorer. Det anbefales altid at få udført en konkret beregning ud fra en leverandørs- eller producents specifikke beregningsdata, inden arbejdet igangsættes. Ligeledes er det altid en god ide at indhente et samlet tilbud fra en leverandør/montør. Begge dele vil ofte kunne medvirke til en endnu bedre rentabilitet. | 0.56382 | 2.3243 | 11271 | 2631.15 | 140000 | 30 | 53.2087 |  |  | G til C mærker | Undervisning |  |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
Blicherskolen Daginstitutioner ¦ Kridthuset - Bygning 3 | Haldvej 4, 8981 Spentrup | 730-005322-003 | 228 | Vinduer & døre | Kridthuset- Udskiftning af vinduer med termoruder til nye vinduer med energiruder | Blækhuset Vinduerne er monteret med tolags termoruder med kold kant. Kridthuset Vinduerne er monteret med tolags termoruder med kold kant. | Kridthuset Eksisterende vinduer med termoruder udskiftet til nye vinduer med trelags energiruder, energiklasse A. | 0.54713 | 0.6447 | 3161 | 1861.6909 | 102080 | 30 | 54.8319 |  |  | G til C mærker | Undervisning |  |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
Blicherskolen Daginstitutioner ¦ Kridthuset - Bygning 3 | Haldvej 4, 8981 Spentrup | 730-005322-003 | 228 | Belysning | Kridthuset. Installation af LED panel, med dagslysstyring og bevægelsesmelder, iht. 2016 krav | Blækhuset Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. Der er ingen dagslysstyring. Kridthuset Belysning består af gamle 2-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kridthuset Belysning i fællesrummet består af 1-rørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kridthuset Toiletter Belysning består af armaturer med kompaktlysrør. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. | Kridthuset Der installeres nye armaturer med LED belysning. Der installeres ligeledes nye bevægelsesmeldere og dagslysstyring af anlægget. | 2.5959 | 0.26231 | 1377 | 5105.3273 | 29500 | 15 | 5.7783 |  |  | G til C mærker | Undervisning |  |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
Blicherskolen Daginstitutioner ¦ Kridthuset - Bygning 3 | Haldvej 4, 8981 Spentrup | 730-005322-003 | 228 | Belysning | Kridthuset. Installation af LED panel, med dagslysstyring og bevægelsesmelder, iht. 2016 krav | Blækhuset Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. Der er ingen dagslysstyring. Kridthuset Belysning består af gamle 2-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kridthuset Belysning i fællesrummet består af 1-rørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kridthuset Toiletter Belysning består af armaturer med kompaktlysrør. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. | Kridthuset Der installeres nye armaturer med LED belysning. Der installeres ligeledes nye bevægelsesmeldere og dagslysstyring af anlægget. | 0.74711 | 0.21006 | 1099 | 3909.8727 | 78500 | 15 | 20.0774 |  |  | G til C mærker | Undervisning |  |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
Blicherskolen Daginstitutioner ¦ Kridthuset - Bygning 3 | Haldvej 4, 8981 Spentrup | 730-005322-003 | 228 | Solceller | Kridthuset. Montage af nye solceller | Der er ingen solceller på bygningen. | Kridthuset Montering af solceller på tagflade mod syd. Det anbefales at der monteres solceller af typen Monokrystallinske silicium med et areal på ca. 38 m². For at opnå optimal virkningsgrad kan det være nødvendigt at beskære eventuelle trækroner, så der ikke opstår skyggevirkning på solcellerne. Det bør undersøges om den eksisterende tagkonstruktion er egnet til den ekstra vægt fra solcellerne. En eventuel udgift til dette er ikke medtaget i forslagets økonomi. | 1.8261 | 1.2667 | 6430 | 9244.5564 | 101250 | 20 | 10.9524 |  |  | G til C mærker | Undervisning |  |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
645 - Børnehuset Bækkestien | Dronningborg Boulevard 40, 8930 Randers NØ | 730-029860-001 | 793 | Belysning | Krybberum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Fællesrum/trapperum og gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Krybberum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toiletter & depoter i grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stillerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Køkken - Armaturer med LED. Toilet på gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kontor og værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toiletter og depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Personalerum, gang og grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Krybberum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.30768 | 0.013554 | 42 | 153.84 | 7500 | 15 | 48.752 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(930) - Spentrup Ældrecenter | Præstevænget 2, 8981 Spentrup | 730-006440-001 | 2706 | Brugsvandsrør | Krybekælder - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm | Kælder - Teknikrum - Tilslutningsrør til varmtvandsbeholdere vurderes udført som gns. 1" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Kælder - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 1/2" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. Krybekælder - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 1/2" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. | Krybekælder - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 3.6127 | 0.44978 | 2205 | 2276 | 18900 | 30 | 8.304 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | [5 empty] | Døgninstitution
(298) Børnehuset Harridslev ¦ BBR 1 - Børnehave | Kastanievej 20, 8930 Randers NØ | 730-001351-001 | 370 | Brugsvandsrør | Krybekælder - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm | Kælder - Brugsvandsrør med cirkulation er udført som 18 mm PEX-rør. Rørene er isoleret med 15 mm isolering. Krybekælder - Brugsvandsrør med cirkulation er udført som 18 mm PEX-rør. Rørene er isoleret med 15 mm isolering. BBR 3 - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som type DN 20, fremført under jorden i præisoleret kappe. | Krybekælder - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 1.9639 | 0.10851 | 532 | 549.9 | 8400 | 30 | 15.2755 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
(1415) - Børnehaven Viborgvej | Viborgvej 96, 8920 Randers NV | 730-020988-001 | 545 | Brugsvandsrør | Krybekælder - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm | Kælder - Teknikrum - Tilslutningsrør til brugsvandsveksler vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. Kælder - Teknikrum - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. Krybekælder - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 1/2" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. | Krybekælder - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 1.7141 | 0.14495 | 2230 | 1103.85 | 19320 | 30 | 17.5024 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(1460) - Børnehuset Overvænget BBR1 | Overvænget 27, 8920 Randers NV | 730-016227-001 | 747 | Brugsvandsrør | Krybekælder - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm | Teknikrum i kælder - Tilslutningsrør til brugsvandsveksler vurderes udført som gns. 1 1/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Kælder - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 1" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. Krybekælder - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. | Krybekælder - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 1.5911 | 0.0702 | 1080 | 534.6 | 10080 | 30 | 18.8552 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
Børnehaven Tryllefløjten | Romalt Boulevard 25, 8960 Randers SØ | 730-026770-001 | 428 | Brugsvandsrør | Krybekælder - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm | Krybekælder - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 1/2" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. | Krybekælder - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 1.1541 | 0.0949 | 1460 | 969.44 | 25200 | 30 | 25.9944 |  |  |  |  | Solceller |  | Daginstitution
1252 - Børnehuset Bjerregrav | Åkandevej 6, 8920 Randers NV | 730-006857-001 | 370 | Varmefordelingsrør | Krybekælder - Isolering af varmefordelingsrør op til 50 mm | Krybekælder - Varmefordelingsrør vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. | Krybekælder - Isolering af varmefordelingsrør op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 1.5032 | 0.33495 | 1642 | 1693.6 | 33800 | 30 | 19.9575 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
(930) - Spentrup Ældrecenter | Præstevænget 2, 8981 Spentrup | 730-006440-001 | 2706 | Varmefordelingsrør | Krybekælder - Isolering af varmerør op til 50 mm | Krybekælder - Varmerør vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Varmerørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. | Krybekælder - Isolering af varmerør op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 1.3001 | 0.56258 | 2758 | 2848.5 | 65730 | 30 | 23.0753 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | [5 empty] | Døgninstitution
(298) Børnehuset Harridslev ¦ BBR 1 - Børnehave | Kastanievej 20, 8930 Randers NØ | 730-001351-001 | 370 | Varmefordelingsrør | Krybekælder - Isolering af varmerør op til 50 mm | Krybekælder - Varmerør vurderes udført som 3/4" stålrør. Varmerørene vurderes isoleret med 20 mm isolering. Loft - Varmerør til varmeflade i (VENT01) er udført som 22 mm rustfri stålrør. Varmerørene er isoleret med 15 mm isolering. BBR 3 - Varmerør i jord vurderes udført som type DN 20, fremført under jorden i præisoleret kappe. | Krybekælder - Isolering af varmerør op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0.87386 | 0.12075 | 592 | 611.7 | 21000 | 30 | 34.3306 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
Børnehaven Tryllefløjten | Romalt Boulevard 25, 8960 Randers SØ | 730-026770-001 | 428 | Varmefordelingsrør | Krybekælder - Isolering af varmerør op til 50 mm | Krybekælder - Varmerør vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Varmerørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. | Krybekælder - Isolering af varmerør op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0.8632 | 0.1183 | 1820 | 1208.48 | 42000 | 30 | 34.7544 |  |  |  |  | Solceller |  | Daginstitution
(1415) - Børnehaven Viborgvej | Viborgvej 96, 8920 Randers NV | 730-020988-001 | 545 | Varmefordelingsrør | Krybekælder - Isolering af varmerør op til 50 mm | Kælder - Teknikrum - Varmerør vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Varmerørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Krybekælder - Varmerør vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Varmerørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. | Krybekælder - Isolering af varmerør op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0.60893 | 0.1209 | 1860 | 920.7 | 45360 | 30 | 49.2669 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(1460) - Børnehuset Overvænget BBR1 | Overvænget 27, 8920 Randers NV | 730-016227-001 | 747 | Varmefordelingsrør | Krybekælder - Isolering af varmerør op til 50 mm | Krybekælder - Varmerør vurderes udført som gns. 1" stålrør. Varmerørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. | Krybekælder - Isolering af varmerør op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0.56283 | 0.0507 | 780 | 386.1 | 20580 | 30 | 53.3023 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(1411) - Børnehuset Birkebo | Viborgvej 98B, 8920 Randers NV | 730-029678-001 | 669 | Bygningsdele | Kvist - Udvendig efterisolering af skråvægge med 175 mm isolering | Skråvægge er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. A.300. Kvist - Skråvægge er isoleret med 125 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. A.300. | Kvist - Udvendig efterisolering af skråvægge med 175 mm isolering, så den samlede isoleringstykkelse opnår 300 mm. Det foreslås at isolere skråvægge udefra, i forbindelse med tagrenovering. Eksisterende tag nedtages, og der udføres den nødvendige justering af spær, så der gøres plads til den nye isoleringstykkelse. Isolering og tæthed skal sikres iht. gældende regler. | 0.34298 | 0.05395 | 830 | 410.85 | 47915 | 40 | 116.6241 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
Fritidscenter | Vestergade 15, 8900 Randers C | 730-019539-001 | 3111 | Bygningsdele | Kvist tag - Efterisolering af fladt tag med 225 mm isolering, så den samlede isolering udgør 300 mm | Kvist tag - Det flade tag vurderes isoleret med 75 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra omkringliggende konstruktioner. Nøglekontor & Dametoilet - Det flade tag vurderes isoleret med 50 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra tidligere energimærke. | Kvist tag - Eksisterende tag efterisoleres udvendigt med 225 mm trædefast isolering, så den samlede mængde udgør 300 mm isolering. Den nye tagflade skal have en taghældning på mindst 1:40. Eksisterende tagbeklædning rengøres og efterses for evt. skader, der i så fald skal udbedres. Herved sikres et tæt underlag, der kan fungere som dampspærre i den nye konstruktion. Forudsætningen herfor er, at den eksisterende dampspærre er perforeret. Inden pap- og efterisoleringsarbejdet udføres, skal det eksisterende tag være helt tør og uden lunker eller buler. Hvis det eksisterende tag er udført med ventilationsspalte mellem isoleringslag og tagbeklædning, skal spalten lukkes effektivt for ikke at miste effekten af efterisoleringslaget. Hvis det eksisterende tag er vådt, dvs. træfugten er over 15-17 %, skal ventilationsspalten forblive åben, indtil konstruktionen er tør, anslået efter et år. Tagkonstruktionen skal udføres med effektivt afvandingssystem til regnvand. Det anbefales, at det udføres med synlige nedløbsrør og tagrender af hensyn til senere inspektion. | 0.58251 | 0.07085 | 1090 | 539.55 | 37050 | 40 | 68.6683 |  |  | G til C mærker | [7 empty] | 6 - Ikke undersøgt for aftaler | Ferie
Aldersville | Kirkevej 2A, 8970 Havndal | 730-036708-001 | 1932 | Bygningsdele | Kviste - Efterisolering af fladt tag med 200 mm isolering, så den samlede isolering udgør 400 mm | Kviste - Det flade tag er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale AR 1.12. Taget over elevatorskakten er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale AR 1.11. Fællesrum stueplan - Det flade tag er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale AR 1.07. | Kviste - Eksisterende tag efterisoleres udvendigt med 200 mm trædefast isolering, så den samlede mængde udgør 400 mm isolering. Den nye tagflade skal have en taghældning på mindst 1:40. Eksisterende tagbeklædning rengøres og efterses for evt. skader, der i så fald skal udbedres. Herved sikres et tæt underlag, der kan fungere som dampspærre i den nye konstruktion. Forudsætningen herfor er, at den eksisterende dampspærre er perforeret. Inden pap- og efterisoleringsarbejdet udføres, skal det eksisterende tag være helt tør og uden lunker eller buler. Hvis det eksisterende tag er udført med ventilationsspalte mellem isoleringslag og tagbeklædning, skal spalten lukkes effektivt for ikke at miste effekten af efterisoleringslaget. Hvis det eksisterende tag er vådt, dvs. træfugten er over 15-17 %, skal ventilationsspalten forblive åben, indtil konstruktionen er tør, anslået efter et år. Tagkonstruktionen skal udføres med effektivt afvandingssystem til regnvand. Det anbefales, at det udføres med synlige nedløbsrør og tagrender af hensyn til senere inspektion. | 0.20788 | 0.042447 | 651 | 378.797 | 72887.5 | 40 | 192.4184 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
Fritidscenter | Vestergade 15, 8900 Randers C | 730-019539-001 | 3111 | Bygningsdele | Kvistflunke - Udvendig efterisolering af kvistflunke med 175 mm | Lokaler i tagetage - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning indvendig og isoleret med 75 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Kvistflunke er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger vurderes isoleret med 75 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra omkringliggende konstruktioner. | Kvistflunke - Udvendig efterisolering med 175 mm isolering i kvistflunke, så den samlede mængde udgør 250 mm isolering. Den udvendige vægbeklædning nedtages og enten bortskaffes. Der udføres den nødvendige ombygning af både kvistvægge og skotrender. Efterisoleringen afsluttes med ny og godkendt pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. En udvendig isoleringsløsning sikrer optimal kuldebroafbrydelse. Facadernes udseende ændres dog markant, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende. | 0.6017 | 0.1079 | 1660 | 821.7 | 54625 | 40 | 66.478 |  |  | G til C mærker | [7 empty] | 6 - Ikke undersøgt for aftaler | Ferie
(353) Det Danske Spejderkorps 2. Randers Dronningborg | Holbækgårdsvej 6, 8930 Randers NØ | 730-013120-001 | 235.68 | Belysning | Kælder - Bad i omklædning 1 - Udskiftning af glødepærer til LED | Kælder - Omklædning 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Bad i omklædning 1 - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Omklædning 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle (enkelt dog elektronisk) forkoblinger samt glødepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Køkken, mødelokale & garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Klublokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Kælder - Bad i omklædning 1 - Udskiftning af glødepærer til 5W LED. | 1.32 | 0.002364 | 12 | 26.4 | 100 | 5 | 3.7879 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES | [11 empty] | Idræt
(279) Korshøjcentret | Kastanievej 3A, 8930 Randers NØ | 730-003989-035 | 808 | Belysning | Kælder - Birum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Kælder - Festsal, sløjd & EDB - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Birum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Samlingslokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gang - Armaturer med spare-/LED-pærer, med bevægelsesmelder. Vindfang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Kontorer & personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gagn v. kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Kælder - Birum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.22175 | 0.027642 | 146 | 447.2 | 30250 | 15 | 67.6431 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
(1752) Børnehaven Fuglereden | Vinkelvej 17, 8870 Langå | 730-033207-001 | 226 | Belysning | Kælder - Birum - Udskiftning af glødepærer til LED | Kælder - Sikringsrum - Armaturer med almindelige glødepære og sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Birum - Armaturer med almindelige glødepære og sparepærer, uden bevægelsesmelder. Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Garderobe, toiletter, køkken, personalerum & entre - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Kælder - Birum - Udskiftning af glødepærer til 5W LED. | 1.9 | 0.007486 | 38 | 76 | 200 | 5 | 2.6316 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(1954) BBR 1- Friids- og juniorklubben Fiskergården | Fiskergårdsvej 31, 8920 Randers NV | 730-010483-001 | 331 | Belysning | Kælder - Bryggers - Udskiftning af armaturer | Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Bryggers - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depot - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueplan - Opholdsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Gangareal - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueplan - Depot - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Stueplan - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueplan - Kontor - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. | Kælder - Bryggers - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.50805 | 0.015544 | 32 | 169.35 | 5000 | 15 | 29.5247 |  |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt | [7 empty] | 3 - ES står for udvendig VH
(103) Børnehaven Svalebo | Svalevej 19, 8960 Randers SØ | 730-035834-001 | 446.5 | Belysning | Kælder - Depot - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Rum nr. er generelt anvendt fra plantening 03 - datereret 31-4-1979. Kælder - Teknikrum - Armaturer med almindelige glødepære og LED-pære, uden bevægelsesmelder. Kælder - Sløjd - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gang & trapperum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 101 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring, der er dog manuel lysdæmper. Rum 102 - Hvilerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 103 - Aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 104 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 105 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 106 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 107 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 108 - Skab - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 109 - Hems - Armaturer med LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 201 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring, der er dog manuel lysdæmper. Rum 203 - Værksted - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 204 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 205 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 206 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 207 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 208 - Skab - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 209 - Hems - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 301 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring, der er dog manuel lysdæmper. Rum 302 - Hvilerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 303 - Aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 304 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 305 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 306 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 307 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 309 - Hems - Armaturer med spare- og LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 401 - Fælles areal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 402 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 403 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt gløde- og LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 404 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 405 - Personale toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 406 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 406a - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 407 - Rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 408 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 409 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygn. 2003 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. | Kælder - Depot - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.47421 | 0.004715 | 25 | 90.1 | 2850 | 15 | 31.6315 |  |  |  |  | Solceller |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
(1391) - Lindevænget | Vester Altanvej 2, 8900 Randers C | 730-019577-003 | 3647 | Belysning | Kælder - Depot - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Kælderrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og højfrekvente forkoblinger.. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Værksted - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Herre omkl. - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Dame omkl. - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle og højfrekvente forkoblinger, samt LED-rør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Café - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200-600 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Foyer - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 300 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Opvask - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300-500 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 500 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 500 - Behandlerrum - Belysningen består af armaturer med halogen. Plan 500 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 600 - Træningslokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt LED panel. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 600 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 600 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 600 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300-600 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Elevator - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Kælder - Depot - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.4686 | 0.014736 | 48 | 156.2 | 5000 | 15 | 32.0102 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1419) - Randers Stadion | Viborgvej 92, 8920 Randers NV | 730-037605-001 | 5022 | Belysning | Kælder - Depot - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Vaskeri - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 00 - Maskinrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 00 - Udehold omklædning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 00 - Pauserum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 00 - Hjemmehold omklædning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 00 - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 00 - Foyér - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 01 - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 01 - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 01 - Tekøkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 01 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Niveau 01 - Styrketræning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 02 - Fællesareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 02 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Niveau 02 - Køkkendepot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 03 - Gangareal - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Niveau 03 - Ventilationsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 03 - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 03 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 03 - Skybokse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, kompaktrør og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Trapper - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gamle omklædningsrum - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gamle omklædningsrum - Omklædning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Gamle omklædningsrum - Depoter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gamle omklædningsrum - Tørrerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Kælder - Depot - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.3846 | 0.005989 | 17 | 64.1 | 2500 | 15 | 39.0016 |  |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
Fritidscenter | Vestergade 15, 8900 Randers C | 730-019539-001 | 3111 | Belysning | Kælder - Depoter - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Lerbrænding - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Elevatorrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Håndarbejdslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt højfrekvente forkoblinger og LED. . Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gang - Armaturer med LED panel, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og led pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Herretoilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Dametoilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, glødepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Entre - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Spiselokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Nøglekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Foyer - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Stor sal - Belysningsanlæggene består af armaturer med halogenrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Koncertsal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Lokaler bag Koncertsal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Toiletter -Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1. Etage - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Trappe - Armaturer med LED panel, uden bevægelsesmelder. Tagetage - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med halogen og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tagetage - Depot - Bygningsarealet har ingen eller meget sparsomt belysningsanlæg monteret. I Håndbog for energikonsulenter 2016, skal arealet derfor indregnes med et standard belysningsanlæg. Dette er udført efter gældende regler. Tilbygning 1936 - Rum 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 2 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 4 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 5 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 8 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 9 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 12 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 13 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 15 & 16 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 17 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 18 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 19 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 21 & Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Snedkerlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Kælder - Depoter - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 3.6597 | 0.056994 | 162 | 609.95 | 2500 | 15 | 4.0987 |  |  | G til C mærker | [7 empty] | 6 - Ikke undersøgt for aftaler | Ferie
(1558) - Hjørnestenen | Søren Møllers Gade 5B, 8900 Randers C | 730-018361-002 | 1215 | Belysning | Kælder - Depoter/arbejdslokaler - Udskiftning af armaturer | Kælder - Depoter/arbejdslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Træningslokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Teknik, forrum og toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Trappeopgange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stupelan - Kontorer mod syd - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stupelan - Toiletter mod syd - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stupelan - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Køkken - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueplan - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Toilet mod nord - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Stueplan - Kontorer mod nord - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. 1. Sal - Lokaler mod syd - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Aula - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 2. sal & Tagetage - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 2. sal & Tagetage - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Kælder - Depoter/arbejdslokaler - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 1.3453 | 0.039657 | 141 | 448.44 | 5000 | 15 | 11.1498 |  |  | G til C mærker | [10 empty] | Døgninstitution
(511) - Kristrup Vuggestue | Vennelystvej 60, 8960 Randers SØ | 730-019402-001 | 516 | Belysning | Kælder - Depotrum - Installation af bevægelsesmelder | Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Stuer - Armaturer med LED pærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Oprindelig del - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Hvilerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Renøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Bad & Vaskerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Oprindelig del - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Personalerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Barnevogsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - Vindfang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - Depot - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - Garderober - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - Samtalerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - Kontor - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - Stort toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - Hvilerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning - Ny stue - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Liggehaller - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning - Liggehaller - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Kælder - Depotrum - Installation af bevægelsesmelder | 0.58464 | 0.004807 | 11 | 48.72 | 1250 | 15 | 25.6568 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution | [18 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES
(960) Borupvænget | Gl. Hobrovej 136, 8920 Randers NV | 730-030320-001 | 5248 | Belysning | Kælder - Depotrum - Udskiftning af armaturer | Kælder - Elevkontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Vaskeri & tørrerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Omklædningsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Tavlerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør samt LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Ophold - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Kontor v. centerleder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og halogenstifte. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Centerleder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Sekretærleder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Stue - Center - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Kopi & skyllerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - Køkken & opvask - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - Personalerum v. køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - Spisestue & ergoterapi - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - WC & rengøring - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Stue - Fløj A - Forhal & vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Kontor, garderobe, vaskeri & køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Gang, ophold og trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Bad v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Hjælpemiddel - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Sundhedsklinik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj C - Anrettekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt ombygningsarmaturer til LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj C - Gang, ophold og trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Sekretærleder - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Center - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Ophold - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Center - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Skyllerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Frisør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Forrum & WC v. frisør - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Center - Mødelokale - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Fysio - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Ergoterapi - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Gang v. kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Rengøring - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Fløj A - Gang v. rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Kontor & personalerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj B - Gang, ophold og trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj B - Anrettekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt ombygningsarmaturer til LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj C - Gang, ophold og trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj C - Anrettekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt ombygningsarmaturer til LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Kælder - Depotrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.26651 | 0.035402 | 106 | 377.55 | 21250 | 15 | 56.2839 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(930) - Spentrup Ældrecenter | Præstevænget 2, 8981 Spentrup | 730-006440-001 | 2706 | Belysning | Kælder - Depotrum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Kølerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Omklædning & Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Træværksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Trappeopgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Fysioterapi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Centerleder - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, højfrekvente forkoblinge og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Depotrum -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Storkøkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Kantine - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Fællesareal & Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Toiletter & Omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, højfrekvente forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Kælder - Depotrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 2.0057 | 0.52777 | 2754 | 7554.7 | 56500 | 15 | 7.4788 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | [5 empty] | Døgninstitution
(1391) - Lindevænget | Vestergade 62, 8900 Randers C | 730-029597-001 | 4797 | Belysning | Kælder - Depotrum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Plan 100 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, sparepærer og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gang - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Trapper - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Strygerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 100 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og højfrekvente forkoblinger, samt sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Arkiv - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Kopi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Garderobe/Te-køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Vaskerum 141 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Kontor v. ophold -Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Hjemmeplejen 138 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og nye højfrekvente forkoblinger, Der er styring ved bevægelsesmeldere. Plan 100 - Gang v. 138 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 100 - Omkl. v. 138 -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Plan 100 - Kontor v. gl toilet. - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Kontor 201 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Toilet 204 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Depot 205 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Kontor 206 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Depot 209 - Armaturer med LED rør, uden bevægelsesmelder. Plan 200 - Linned 210 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Ophold 211 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Køkken 212 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Skyllerum 213 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Toilet 214 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Kontor 215 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Kontor 301 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Toilet 304 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Depot 305 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 300 - Kontor 306 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Depot 309 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Linned 310 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Ophold 311 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Køkken 312 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Skyllerum 313 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Toilet 314 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Kontor 315 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Kontor 401 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Toilet 404 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Depot 405 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 400 - Kontor 406 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Plan 400 - Depot 409 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Linned 410 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Ophold 411 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Køkken 412 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Skyllerum 413 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Toilet 414 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Kontor 415 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Kælder - Depotrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.66764 | 0.12056 | 612 | 1224 | 27500 | 15 | 22.4673 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(353) Det Danske Spejderkorps 2. Randers Dronningborg | Holbækgårdsvej 6, 8930 Randers NØ | 730-013120-001 | 235.68 | Belysning | Kælder - Depotrum - Udskiftning af glødepærer til LED | Kælder - Omklædning 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Bad i omklædning 1 - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Omklædning 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle (enkelt dog elektronisk) forkoblinger samt glødepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Køkken, mødelokale & garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Klublokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Kælder - Depotrum - Udskiftning af glødepærer til 5W LED. | 1.32 | 0.002364 | 12 | 26.4 | 100 | 5 | 3.7879 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES | [11 empty] | Idræt
Fritidscenter | Vestergade 15, 8900 Randers C | 730-019539-001 | 3111 | Belysning | Kælder - Elevatorrum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Lerbrænding - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Elevatorrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Håndarbejdslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt højfrekvente forkoblinger og LED. . Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gang - Armaturer med LED panel, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og led pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Herretoilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Dametoilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, glødepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Entre - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Spiselokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Nøglekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Foyer - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Stor sal - Belysningsanlæggene består af armaturer med halogenrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Koncertsal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Lokaler bag Koncertsal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Toiletter -Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1. Etage - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Trappe - Armaturer med LED panel, uden bevægelsesmelder. Tagetage - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med halogen og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tagetage - Depot - Bygningsarealet har ingen eller meget sparsomt belysningsanlæg monteret. I Håndbog for energikonsulenter 2016, skal arealet derfor indregnes med et standard belysningsanlæg. Dette er udført efter gældende regler. Tilbygning 1936 - Rum 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 2 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 4 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 5 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 8 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 9 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 12 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 13 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 15 & 16 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 17 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 18 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 19 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 21 & Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Snedkerlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Kælder - Elevatorrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.49635 | 0.013692 | 36 | 147.25 | 4450 | 15 | 30.2207 |  |  | G til C mærker | [7 empty] | 6 - Ikke undersøgt for aftaler | Ferie
Fritidscenter | Vestergade 15, 8900 Randers C | 730-019539-001 | 3111 | Belysning | Kælder - Elevatorrum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Lerbrænding - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Elevatorrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Håndarbejdslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt højfrekvente forkoblinger og LED. . Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gang - Armaturer med LED panel, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og led pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Herretoilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Dametoilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, glødepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Entre - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Spiselokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Nøglekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Foyer - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Stor sal - Belysningsanlæggene består af armaturer med halogenrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Koncertsal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Lokaler bag Koncertsal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Toiletter -Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1. Etage - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Trappe - Armaturer med LED panel, uden bevægelsesmelder. Tagetage - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med halogen og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tagetage - Depot - Bygningsarealet har ingen eller meget sparsomt belysningsanlæg monteret. I Håndbog for energikonsulenter 2016, skal arealet derfor indregnes med et standard belysningsanlæg. Dette er udført efter gældende regler. Tilbygning 1936 - Rum 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 2 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 4 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 5 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 8 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 9 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 12 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 13 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 15 & 16 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 17 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 18 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 19 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 21 & Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Snedkerlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Kælder - Elevatorrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.49635 | 0.013692 | 36 | 147.25 | 4450 | 15 | 30.2207 |  |  | G til C mærker | [7 empty] | 6 - Ikke undersøgt for aftaler | Ferie
(960) Borupvænget | Gl. Hobrovej 136, 8920 Randers NV | 730-030320-001 | 5248 | Belysning | Kælder - Elevkontor - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Kælder - Elevkontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Vaskeri & tørrerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Omklædningsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Tavlerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør samt LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Ophold - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Kontor v. centerleder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og halogenstifte. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Centerleder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Sekretærleder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Stue - Center - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Kopi & skyllerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - Køkken & opvask - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - Personalerum v. køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - Spisestue & ergoterapi - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - WC & rengøring - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Stue - Fløj A - Forhal & vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Kontor, garderobe, vaskeri & køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Gang, ophold og trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Bad v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Hjælpemiddel - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Sundhedsklinik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj C - Anrettekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt ombygningsarmaturer til LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj C - Gang, ophold og trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Sekretærleder - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Center - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Ophold - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Center - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Skyllerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Frisør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Forrum & WC v. frisør - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Center - Mødelokale - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Fysio - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Ergoterapi - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Gang v. kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Rengøring - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Fløj A - Gang v. rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Kontor & personalerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj B - Gang, ophold og trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj B - Anrettekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt ombygningsarmaturer til LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj C - Gang, ophold og trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj C - Anrettekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt ombygningsarmaturer til LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Kælder - Elevkontor - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.5109 | 0.0079 | 20 | 85.15 | 2500 | 15 | 29.36 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(279) Korshøjcentret | Kastanievej 3A, 8930 Randers NØ | 730-003989-035 | 808 | Belysning | Kælder - Festsal, sløjd & EDB - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | Kælder - Festsal, sløjd & EDB - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Birum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Samlingslokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gang - Armaturer med spare-/LED-pærer, med bevægelsesmelder. Vindfang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Kontorer & personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gagn v. kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Kælder - Festsal, sløjd & EDB - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 0.77217 | 0.15121 | 796 | 2368 | 46000 | 15 | 19.4257 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
(1000) Terneparken | Ternevej 8, 8990 Fårup | 730-006584-001 | 2323 | Varmefordelingspumpe | Kælder - Fyrrum (VA07) - Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg | Kælder - Fyrrum RA01-CP01 (VA04) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max effekt på 91 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna3 25-60. Kælder - Fyrrum RA02-CP01 (VA05) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max effekt på 91 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna3 25-60. Kælder - Fyrrum GA01-CP01 (VA02) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max effekt på 193 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna3 25-120. Kælder - Fyrrum GA01-CP01 (VA03) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max effekt på 144 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna3 32-80. Kælder - Fyrrum RA03-CP01 (VA06) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max effekt på 91 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna3 25-60. Kælder - Fyrrum (VA07) - På varmefordelingsanlægget er monteret en pumpe med trinregulering med en max effekt på 70 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS 25-25. Loftsrum (nord) (VA08) - På varmefordelingsanlægget til varmeflade i (VENT04) er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max effekt på 60 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPE 25-40. Loftsrum (vest) (VA09) - På varmefordelingsanlægget til varmeflade i (VENT02) er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max effekt på 60 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPE 25-40. | Kælder - Fyrrum (VA07) - Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha2 25-40 med en max effekt på 18 W. | 2.6153 | 0.062449 | 317 | 697.4 | 4000 | 15 | 5.7356 |  | Asferg | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
Fritidscenter | Vestergade 15, 8900 Randers C | 730-019539-001 | 3111 | Belysning | Kælder - Gang - Installation af bevægelsesmelder | Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Lerbrænding - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Elevatorrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Håndarbejdslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt højfrekvente forkoblinger og LED. . Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gang - Armaturer med LED panel, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og led pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Herretoilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Dametoilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, glødepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Entre - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Spiselokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Nøglekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Foyer - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Stor sal - Belysningsanlæggene består af armaturer med halogenrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Koncertsal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Lokaler bag Koncertsal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Toiletter -Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1. Etage - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Trappe - Armaturer med LED panel, uden bevægelsesmelder. Tagetage - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med halogen og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tagetage - Depot - Bygningsarealet har ingen eller meget sparsomt belysningsanlæg monteret. I Håndbog for energikonsulenter 2016, skal arealet derfor indregnes med et standard belysningsanlæg. Dette er udført efter gældende regler. Tilbygning 1936 - Rum 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 2 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 4 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 5 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 8 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 9 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 12 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 13 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 15 & 16 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 17 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 18 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 19 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 21 & Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Snedkerlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Kælder - Gang - Installation af bevægelsesmelder | 1.8756 | 0.014421 | 33 | 156.3 | 1250 | 15 | 7.9974 |  |  | G til C mærker | [7 empty] | 6 - Ikke undersøgt for aftaler | Ferie
(344) Dronningborg Ældrecenter | Egholmsvej 4, 8930 Randers NØ | 730-010221-001 | 2330 | Belysning | Kælder - Gang østfløj - Udskiftning af armaturer | Rum nr. i kælder er fra tegning V.30.01, dateret d. 15.11.1993. Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gang østfløj - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Gang sydfløj - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Møderum sydfløj - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Vejlederkontor sydfløj - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Toiletter sydfløj - Armaturer med almindelige glødepærer & LED, uden bevægelsesmelder. Kælder - Toiletter østfløj - Armaturer med almindelige gløde-/sparepærer & LED, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 38 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 43 - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Storkøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Spiseområde - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Trapperum t. kælder - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Venteområde & vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er delvis styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Kælder - Gang østfløj - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.62628 | 0.018361 | 53 | 208.76 | 5000 | 15 | 23.9509 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1391) - Lindevænget | Vester Altanvej 2, 8900 Randers C | 730-019577-003 | 3647 | Belysning | Kælder - Gangareal - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Kælderrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og højfrekvente forkoblinger.. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Værksted - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Herre omkl. - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Dame omkl. - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle og højfrekvente forkoblinger, samt LED-rør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Café - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200-600 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Foyer - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 300 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Opvask - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300-500 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 500 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 500 - Behandlerrum - Belysningen består af armaturer med halogen. Plan 500 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 600 - Træningslokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt LED panel. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 600 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 600 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 600 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300-600 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Elevator - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Kælder - Gangareal - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 2.0121 | 0.06379 | 230 | 670.7 | 5000 | 15 | 7.4549 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(960) Borupvænget | Gl. Hobrovej 136, 8920 Randers NV | 730-030320-001 | 5248 | Belysning | Kælder - Gange - Udskiftning af armaturer | Kælder - Elevkontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Vaskeri & tørrerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Omklædningsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Tavlerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør samt LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Ophold - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Kontor v. centerleder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og halogenstifte. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Centerleder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Sekretærleder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Stue - Center - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Kopi & skyllerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - Køkken & opvask - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - Personalerum v. køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - Spisestue & ergoterapi - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - WC & rengøring - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Stue - Fløj A - Forhal & vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Kontor, garderobe, vaskeri & køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Gang, ophold og trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Bad v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Hjælpemiddel - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Sundhedsklinik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj C - Anrettekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt ombygningsarmaturer til LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj C - Gang, ophold og trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Sekretærleder - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Center - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Ophold - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Center - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Skyllerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Frisør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Forrum & WC v. frisør - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Center - Mødelokale - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Fysio - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Ergoterapi - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Gang v. kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Rengøring - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Fløj A - Gang v. rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Kontor & personalerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj B - Gang, ophold og trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj B - Anrettekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt ombygningsarmaturer til LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj C - Gang, ophold og trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj C - Anrettekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt ombygningsarmaturer til LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Kælder - Gange - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 1.7384 | 0.040859 | 127 | 434.6 | 3750 | 15 | 8.6286 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(279) Korshøjcentret | Kastanievej 3A, 8930 Randers NØ | 730-003989-035 | 808 | Belysning | Kælder - Gange - Udskiftning af armaturer | Kælder - Festsal, sløjd & EDB - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Birum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Samlingslokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gang - Armaturer med spare-/LED-pærer, med bevægelsesmelder. Vindfang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Kontorer & personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gagn v. kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Kælder - Gange - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.29196 | 0.014736 | 78 | 243.3 | 12500 | 15 | 51.3769 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
1251 - Bjerregrav skole SFO | Over Fussingvej 5, 8920 Randers NV | 730-007784-001 | 502 | Belysning | Kælder - Garderobe og toiletter - Udskiftning af armaturer | Kælder - Værksted, depotrum og rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Garderobe og toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Toilet - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Gangareal - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. St.plan - Garderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Køkken & dagligstue - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. St.plan - Personalerum og kontor - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. St.plan - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. St.plan - Gang og dagligstue - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.Sal - Gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med glødepærer og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.Sal - Legerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Kælder - Garderobe og toiletter - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.5538 | 0.004912 | 26 | 92.3 | 2500 | 15 | 27.0856 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024 | [11 empty] | Øster Bjerregrav
(1705) Vorup Plejehjem | Bøsbrovej 68, 8940 Randers SV | 730-029405-001 | 1693 | Belysning | Kælder - Generelt - Udskiftning af armaturer | Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Opbevaringsrum - Armaturer med spare-/LED-pærer, med bevægelsesmelder. Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Gangarealer - Armaturer med spare-/LED-pærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Gangarealer - Armaturer med spare-/LED-pærer, uden bevægelsesmelder. | Kælder - Generelt - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.73483 | 0.021473 | 109 | 218 | 4450 | 15 | 20.4128 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(1200) Firkløverskolen ¦ Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | Borup Byvej 14, 8920 Randers NV | 730-009256-001 | 6767 | Belysning | Kælder - Generelt - Udskiftning af armaturer | Fløj A - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj A - Undervisningslokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj A - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Depot v. fysik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Gang v. fysik - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Fløj A - Toiletter v. fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - Gang v. toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj A - IT - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Bibliotek & lærerarbejdsplads - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er manuel lysdæmper på belysningen. Fløj B - Tekøkken v. lærerarbejdspladser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Pæd. værksted - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gang v. toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Depot v. toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Gange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Administration - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj B - Tekøkken administration - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj C - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Undervisningslokaler inkl. møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Mødelokale v. skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj C - Skolebod - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Kursuslokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Håndarbejde & sløjd - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Keramik & ovn v. håndarbejde - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Maskiner v. sløjd - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj D - Spånsuger - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Undervisnings- & fælleslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj E - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj E - Toiletter - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj E - Depot & alene rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle og elektroniske forkoblinger. Der er delvis styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Musik & klasserum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj F - Rengøringrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Forrum v. musik - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Toilet v. musik - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Forrum v. klasserum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Toilet v. musik - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Gymastiksal 1 - Forrum, omklædning, bad, toiletter & tørrerum - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Gymastiksal 1 - Redskabsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymastiksal 1 - Belysningsanlæggene består af ombyggede LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymastiksal 1 - Gang & omklædningsrum mod vest - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Rengøring- & teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Forrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og enkelte ombygget til LED-rør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Læreromklædning - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Omklædning, bad & toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Redskabsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj F - Gymnastiksal 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er manuel lysdæmpning. Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger enkelte dog med elektroniske forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Tandklinik - Musiklokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Tandklinik - Musiklokale (lille) - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Tandklinik - Badeværelse v. musiklokaler - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Tandklinik - Køkken, øverum & gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Tandklinik - Badeværelse v. køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Kælder - Generelt - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.1823 | 0.070329 | 357 | 714 | 58750 | 15 | 82.2829 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
(344) Dronningborg Ældrecenter | Egholmsvej 4, 8930 Randers NØ | 730-010221-001 | 2330 | Belysning | Kælder - Generelt - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Rum nr. i kælder er fra tegning V.30.01, dateret d. 15.11.1993. Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gang østfløj - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Gang sydfløj - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Møderum sydfløj - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Vejlederkontor sydfløj - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Toiletter sydfløj - Armaturer med almindelige glødepærer & LED, uden bevægelsesmelder. Kælder - Toiletter østfløj - Armaturer med almindelige gløde-/sparepærer & LED, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 38 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 43 - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Storkøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Spiseområde - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Trapperum t. kælder - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Venteområde & vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er delvis styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Kælder - Generelt - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.98591 | 0.67871 | 1750 | 7736.08 | 117700 | 15 | 15.2144 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(2148) BBR 7 - Adm. bygning - Mellemrup Skolehjem | Støvringgårdvej 43, 8930 Randers NØ | 730-002442-007 | 573 | Belysning | Kælder - Generelt - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Rum 016 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Rum 022 - HC wc - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Kælder - Generelt - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.65487 | 0.16598 | 541 | 1691.75 | 38750 | 15 | 22.9053 | [9 empty] | Kontor
(1550) Bostedet Høvejen | Høvejen 23, 8940 Randers SV | 730-021194-001 | 1796 | Belysning | Kælder - Generelt - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 101- Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 102 & 103 - Depot - Armaturer med almindelige gløde-/saprepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 104 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 105 & 108 - Køkkengang & stort depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 109 - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 110 & 111 - Kantineområde - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 128 & 137 - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 132 - Møderum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 136 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 152 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 162 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 163 - Fællesrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Kælder - Generelt - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.25888 | 0.022833 | 69 | 243.35 | 14100 | 15 | 57.9412 |  |  |  |  | Solceller | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
Fritidscenter | Vestergade 15, 8900 Randers C | 730-019539-001 | 3111 | Belysning | Kælder - Håndarbejdslokaler - Udskiftning af armaturer | Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Lerbrænding - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Elevatorrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Håndarbejdslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt højfrekvente forkoblinger og LED. . Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gang - Armaturer med LED panel, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og led pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Herretoilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Dametoilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, glødepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Entre - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Spiselokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Nøglekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Foyer - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Stor sal - Belysningsanlæggene består af armaturer med halogenrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Koncertsal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Lokaler bag Koncertsal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Toiletter -Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1. Etage - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Trappe - Armaturer med LED panel, uden bevægelsesmelder. Tagetage - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med halogen og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tagetage - Depot - Bygningsarealet har ingen eller meget sparsomt belysningsanlæg monteret. I Håndbog for energikonsulenter 2016, skal arealet derfor indregnes med et standard belysningsanlæg. Dette er udført efter gældende regler. Tilbygning 1936 - Rum 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 2 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 4 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 5 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 8 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 9 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 12 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 13 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 15 & 16 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 17 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 18 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 19 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 21 & Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Snedkerlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Kælder - Håndarbejdslokaler - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 7.0143 | 0.10849 | 276 | 1169.05 | 2500 | 15 | 2.1385 |  |  | G til C mærker | [7 empty] | 6 - Ikke undersøgt for aftaler | Ferie
(351) Randers Bibliotek Øst | Udbyhøjvej 81, 8930 Randers NØ | 730-019057-001 | 337 | Brugsvandsrør | Kælder - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm | Kælder - Tilslutningsrør til brugsvandsveksler er udført som 22 mm rustfri stålrør. Rørene er uisoleret. Brugsvandsrør med cirkulation vurderes i gns. udført som 12 mm PEX-rør. Rørene vurderes i gns. isoleret med 15 mm isolering. Kælder - Brugsvandsrør med cirkulation er udført som rustfri stålrør. Rørene er uisoleret. | Kælder - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 6.3238 | 0.026 | 400 | 265.6 | 1260 | 30 | 4.744 |  |  | G til C mærker | [17 empty] | 3 - ES står for udvendig VH | Bibliotek
(1637) MTB Randers | Høvejen 17, 8940 Randers SV | 730-012954-001 | 398 | Brugsvandsrør | Kælder - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm | Kælder - Brugsvandsrør med cirkulation er udført som 1/2" stålrør. Rørene er delvist isoleret med 13 mm isolering og delvist uisoleret. | Kælder - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 2.7048 | 0.09945 | 1530 | 757.35 | 8400 | 30 | 11.0913 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
(511) - Kristrup Vuggestue | Vennelystvej 60, 8960 Randers SØ | 730-019402-001 | 516 | Brugsvandsrør | Kælder - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm | Teknikrum - Tilslutningsrør til brugsvandsveksler vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. Kælder - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. Kælder - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. Der er ikke udarbejdet forslag for efterisolering, da det vurderes at arbejdet vil kræve en større indgreb, og vurderes derfor ikke rentabel. | Kælder - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 2.5388 | 0.05915 | 910 | 604.24 | 7140 | 30 | 11.8165 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution | [18 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES
(1394) - Ungdomspensionen Vester Alle | Vester Alle 5, 8900 Randers C | 730-019415-001 | 333 | Brugsvandsrør | Kælder - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm | Kælder - Tilslutningsrør til brugsvandsveksler vurderes udført som gns. 1" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 15 mm isolering. Kælder - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 1/2" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 15 mm isolering. | Kælder - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 2.25 | 0.0455 | 700 | 346.5 | 4620 | 30 | 13.3333 |  |  | G til C mærker | [10 empty] | Døgninstitution
(930) - Spentrup Ældrecenter | Præstevænget 2, 8981 Spentrup | 730-006440-001 | 2706 | Brugsvandsrør | Kælder - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm | Kælder - Teknikrum - Tilslutningsrør til varmtvandsbeholdere vurderes udført som gns. 1" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Kælder - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 1/2" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. Krybekælder - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 1/2" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. | Kælder - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 1.8424 | 0.33127 | 1624 | 1676.6 | 27300 | 30 | 16.283 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | [5 empty] | Døgninstitution
(1460) - Børnehuset Overvænget BBR1 | Overvænget 27, 8920 Randers NV | 730-016227-001 | 747 | Brugsvandsrør | Kælder - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm | Teknikrum i kælder - Tilslutningsrør til brugsvandsveksler vurderes udført som gns. 1 1/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Kælder - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 1" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. Krybekælder - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. | Kælder - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 1.2459 | 0.0481 | 740 | 366.3 | 8820 | 30 | 24.0786 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(298) Børnehuset Harridslev ¦ BBR 1 - Børnehave | Kastanievej 20, 8930 Randers NØ | 730-001351-001 | 370 | Brugsvandsrør | Kælder - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm | Kælder - Brugsvandsrør med cirkulation er udført som 18 mm PEX-rør. Rørene er isoleret med 15 mm isolering. Krybekælder - Brugsvandsrør med cirkulation er udført som 18 mm PEX-rør. Rørene er isoleret med 15 mm isolering. BBR 3 - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som type DN 20, fremført under jorden i præisoleret kappe. | Kælder - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 1.1867 | 0.049157 | 241 | 249.2 | 6300 | 30 | 25.2809 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
(1194) Børnehuset Svalereden | Svalevej 6, 8990 Fårup | 730-006491-001 | 575 | Brugsvandsrør | Kælder - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm | Teknikrum i kælder - Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. Kælder - Brugsvandsrør med cirkulation er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 15 mm isolering. | Kælder - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 1.0246 | 0.032111 | 163 | 358.6 | 10500 | 30 | 29.2805 |  | Asferg | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(1391) - Lindevænget | Vester Altanvej 2, 8900 Randers C | 730-019577-003 | 3647 | Brugsvandsrør | Kælder - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm | Teknikrum - Tilslutningsrør til brugsvandsveksler vurderes udført som gns. 1" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Kælder - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Nedhængt loft - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. | Kælder - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0.83443 | 0.03835 | 590 | 292.05 | 10500 | 30 | 35.9527 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1419) - Randers Stadion | Viborgvej 92, 8920 Randers NV | 730-037605-001 | 5022 | Brugsvandsrør | Kælder - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm | Teknikrum i kælder - Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder vurderes udført som gns. 1 1/2" stålrør. Rørene vurderes isoleret med 30 mm isolering. Kælder - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. Nedhængt loft - Brugsvandsrør med cirkulation er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. Stigstrenge - Brugsvandsrør med cirkulation er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. Til gamle omklædningsrum - I jord - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. type DN 25, fremført under jorden i præisoleret kappe. Gamle omklædningsrum - Rørkanal - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 1/2" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. Rørene er vurderet skiftet i forbindelse med opførsel af det nye station. | Kælder - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0.463 | 0.025545 | 525 | 162.05 | 10500 | 30 | 64.7948 |  |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
(1354) - Børnehuset Gassum | Østervænget 15, 8981 Spentrup | 730-005955-001 | 312 | Brugsvandsrør | Kælder - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm | Kælder - Tilslutningsrør til brugsvandsveksler vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. Kælder - Brugsvandsrør med cirkulation er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. | Kælder - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0.44091 | 0.01495 | 230 | 104.9375 | 7140 | 30 | 68.0405 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(1533) - Perron 4 | Jernbanegade 4D, 8900 Randers C | 730-019539-002 | 833 | Brugsvandsrør | Kælder - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm | Kælder - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. I jord - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. type DN 20, fremført under jorden i præisoleret kappe. Stigstreng - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 1/2" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. | Kælder - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0.33943 | 0.0156 | 240 | 118.8 | 10500 | 30 | 88.3838 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution | [12 empty] | Bolig
(1394) - Ungdomspensionen Vester Alle | Vester Alle 5, 8900 Randers C | 730-019415-001 | 333 | Brugsvandsrør | Kælder - Isolering af tilslutningsrør til brugsvandsveksler op til 50 mm | Kælder - Tilslutningsrør til brugsvandsveksler vurderes udført som gns. 1" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 15 mm isolering. Kælder - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 1/2" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 15 mm isolering. | Kælder - Isolering af tilslutningsrør til brugsvandsveksler op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 3.5862 | 0.04615 | 710 | 351.45 | 2940 | 30 | 8.3653 |  |  | G til C mærker | [10 empty] | Døgninstitution
(1354) - Børnehuset Gassum | Østervænget 15, 8981 Spentrup | 730-005955-001 | 312 | Brugsvandsrør | Kælder - Isolering af tilslutningsrør til brugsvandsveksler op til 50 mm | Kælder - Tilslutningsrør til brugsvandsveksler vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. Kælder - Brugsvandsrør med cirkulation er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. | Kælder - Isolering af tilslutningsrør til brugsvandsveksler op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 1.7381 | 0.0052 | 80 | 36.5 | 630 | 30 | 17.2603 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(1414) - Vuggestuen Viborgvej | Viborgvej 98A, 8920 Randers NV | 730-029237-001 | 480 | Brugsvandsrør | Kælder - Isolering af tilslutningsrør til brugsvandsveksler op til 50 mm | Kælder - Tilslutningsrør til brugsvandsveksler vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. Kælder - Teknikrum - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 1/2" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 1/2" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. | Kælder - Isolering af tilslutningsrør til brugsvandsveksler op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 1.0607 | 0.0195 | 300 | 148.5 | 4200 | 30 | 28.2828 | [6 empty] | Daginstitution
(351) Randers Bibliotek Øst | Udbyhøjvej 81, 8930 Randers NØ | 730-019057-001 | 337 | Brugsvandsrør | Kælder - Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 50 mm | Kælder - Tilslutningsrør til brugsvandsveksler er udført som 22 mm rustfri stålrør. Rørene er uisoleret. Brugsvandsrør med cirkulation vurderes i gns. udført som 12 mm PEX-rør. Rørene vurderes i gns. isoleret med 15 mm isolering. Kælder - Brugsvandsrør med cirkulation er udført som rustfri stålrør. Rørene er uisoleret. | Kælder - Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 28.299 | 0.11635 | 1790 | 1188.56 | 1260 | 30 | 1.0601 |  |  | G til C mærker | [17 empty] | 3 - ES står for udvendig VH | Bibliotek
(1240) Fårup Børnehave | Kølbakken 5, 8990 Fårup | 730-005765-001 | 360 | Brugsvandsrør | Kælder - Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 50 mm | Kælder - Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder vurderes udført som gns. 1" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Kælder/krybekælder - Brugsvandsrør med cirkulation er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. | Kælder - Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 2.1257 | 0.022637 | 111 | 74.4 | 1050 | 30 | 14.1129 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution | [9 empty] | Fårup
(1037) - Beredskabsgården Langvang/Falcks Uddannelsescenter Langvang BBR 1 | Langvangen 1, 8930 Randers NØ | 730-014239-001 | 610 | Varmefordelingsrør | Kælder - Isolering af varmerør op til 50 mm | Kælder - Varmerør vurderes udført som gns. 1 1/2" stålrør. Varmerørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. Krybekælder - Varmerør vurderes udført som gns. 1" stålrør. Varmerørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. Der er ikke udarbejdet forslag for efterisolering af varmerør, da det kræver et større indgreb og vil derfor ikke være rentabelt. Skunk - Varmerør vurderes udført som gns. 1" stålrør. Varmerørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. | Kælder - Isolering af varmerør op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 2.2648 | 0.067637 | 1201 | 475.6 | 6300 | 30 | 13.2464 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
(351) Randers Bibliotek Øst | Udbyhøjvej 81, 8930 Randers NØ | 730-019057-001 | 337 | Varmefordelingsrør | Kælder - Isolering af varmerør op til 50 mm | Kælder - Varmerør er udført som 1 1/4" stålrør. Varmerørene er isoleret med 15 mm isolering. | Kælder - Isolering af varmerør op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 1.973 | 0.0338 | 520 | 345.28 | 5250 | 30 | 15.2051 |  |  | G til C mærker | [17 empty] | 3 - ES står for udvendig VH | Bibliotek
(1752) Børnehaven Fuglereden | Vinkelvej 17, 8870 Langå | 730-033207-001 | 226 | Varmefordelingsrør | Kælder - Isolering af varmerør op til 50 mm | Varmerør er udført som 1" stålrør. Varmerørene er isoleret med 10-20 mm isolering. | Isolering af varmerør op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 1.619 | 0.0442 | 680 | 340 | 6300 | 30 | 18.5294 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(1394) - Ungdomspensionen Vester Alle | Vester Alle 5, 8900 Randers C | 730-019415-001 | 333 | Varmefordelingsrør | Kælder - Isolering af varmerør op til 50 mm | Kælder - Varmerør vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Varmerørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. | Kælder - Isolering af varmerør op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 1.188 | 0.0273 | 420 | 207.9 | 5250 | 30 | 25.2525 |  |  | G til C mærker | [10 empty] | Døgninstitution
(511) - Kristrup Vuggestue | Vennelystvej 60, 8960 Randers SØ | 730-019402-001 | 516 | Varmefordelingsrør | Kælder - Isolering af varmerør op til 50 mm | Kælder - Varmerør vurderes udført som gns. 1" stålrør. Varmerørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. Krybekælder - Varmerør vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Varmerørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. Der er ikke udarbejdet forslag for efterisolering, da det vurderes at arbejdet vil kræve en større indgreb, og vurderes derfor ikke rentabel. Varmekanal - Varmerør vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Varmerørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. Der er ikke udarbejdet forslag for efterisolering, da det vurderes at arbejdet vil kræve en større indgreb, og vurderes derfor ikke rentabel. | Kælder - Isolering af varmerør op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 1.0671 | 0.0351 | 540 | 358.56 | 10080 | 30 | 28.1124 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution | [18 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES
(585) Stenagergård | Stålvej 4, 8940 Randers SV | 730-011062-001 | 195 | Varmefordelingsrør | Kælder - Isolering af varmerør op til 50 mm | Kælder - Varmerør vurderes i gns. udført som 3/4" stålrør. Varmerørene vurderes i gns. isoleret med 20 mm isolering. | Kælder - Isolering af varmerør op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0.60709 | 0.0208 | 320 | 212.48 | 10500 | 30 | 49.4164 |  |  | G til C mærker | Undervisning
(1354) - Børnehuset Gassum | Østervænget 15, 8981 Spentrup | 730-005955-001 | 312 | Varmefordelingsrør | Kælder - Isolering af varmerør op til 50 mm | Kælder - Varmerør vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Varmerørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Loftsrum - Varmerør til varmeflade på ventilationsaggregat vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Varmerørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. | Kælder - Isolering af varmerør op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0.28968 | 0.0104 | 160 | 73 | 7560 | 30 | 103.5616 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(1391) - Lindevænget | Vester Altanvej 2, 8900 Randers C | 730-019577-003 | 3647 | Belysning | Kælder - Kontor - Installation af bevægelsesmelder | Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Kælderrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og højfrekvente forkoblinger.. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Værksted - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Herre omkl. - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Dame omkl. - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle og højfrekvente forkoblinger, samt LED-rør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Café - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200-600 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Foyer - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 300 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Opvask - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300-500 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 500 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 500 - Behandlerrum - Belysningen består af armaturer med halogen. Plan 500 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 600 - Træningslokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt LED panel. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 600 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 600 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 600 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300-600 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Elevator - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Kælder - Kontor - Installation af bevægelsesmelder | 2.8293 | 0.044661 | 153 | 471.55 | 2500 | 15 | 5.3017 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
Hornbæk Skole ¦ H.C. Andersens Vej 3, 8920 Randers NV | H.C. Andersens Vej 3, 8920 Randers NV | 730-011734-001 | 6294 | Belysning | Kælder - Kontor - Udskiftning af armaturer | Depot og teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Depot og teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Stueplan - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Undervisningslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, lysstofsrør med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - WC/depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, lysstofsrør med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Trappeopgange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rengøring samt depoter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rengøring/ depoter og diskotek - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Lærerforberedelseslokale - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Gang 112 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan Rum 131, 122, 125, 128, 119, 1.11, 1.12, 1.16 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Klasselokaler i tilbygninger (2001-2009) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Rum 1.04-1.07 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Undervisningslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt armaturer med med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. sal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt armaturer med med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt LED pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Kælder - Kontor - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 2.7399 | 0.014806 | 78 | 292.2545 | 1600 | 15 | 5.4747 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
(1395) - Any-klubben - Bygning 1 | Slyngborggade 21, 8900 Randers C | 730-017651-001 | 1368 | Belysning | Kælder - Kontor - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Kælder - Opbevaringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Mellemgang v. trappe - Belysningen består af armaturer med halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Mellemgang v. toiletter - Belysningen består af armaturer med halogenpærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Toiletter - Belysningen består af armaturer med halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1 Etage - Kopirum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1 Etage - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, kompaktrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1 Etage - Kantine - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1 Etage - Undervisning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1 Etage - Gangareal - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1 Etage - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1 Etage - Ventilationsrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. 2 Etage - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 2 Etage - Mellemgang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 2 Etage - Handicap toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Toiletter - Belysningen består af armaturer med halogenpærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 2 Etage - Opholdsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 2 Etage - Festsal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 2 Etage - PC-rum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 2 Etage - Fordelingsgang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. | Kælder - Kontor - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 1.1431 | 0.054177 | 141 | 583 | 7650 | 15 | 13.1218 |  |  | G til C mærker | [6 empty] | Kontor
(960) Borupvænget | Gl. Hobrovej 136, 8920 Randers NV | 730-030320-001 | 5248 | Belysning | Kælder - Kontor - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Kælder - Elevkontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Vaskeri & tørrerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Omklædningsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Tavlerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør samt LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Ophold - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Kontor v. centerleder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og halogenstifte. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Centerleder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Sekretærleder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Stue - Center - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Kopi & skyllerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - Køkken & opvask - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - Personalerum v. køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - Spisestue & ergoterapi - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - WC & rengøring - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Stue - Fløj A - Forhal & vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Kontor, garderobe, vaskeri & køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Gang, ophold og trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Bad v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Hjælpemiddel - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Sundhedsklinik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj C - Anrettekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt ombygningsarmaturer til LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj C - Gang, ophold og trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Sekretærleder - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Center - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Ophold - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Center - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Skyllerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Frisør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Forrum & WC v. frisør - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Center - Mødelokale - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Fysio - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Ergoterapi - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Gang v. kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Rengøring - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Fløj A - Gang v. rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Kontor & personalerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj B - Gang, ophold og trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj B - Anrettekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt ombygningsarmaturer til LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj C - Gang, ophold og trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj C - Anrettekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt ombygningsarmaturer til LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Kælder - Kontor - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.717 | 0.016844 | 52 | 179.25 | 3750 | 15 | 20.9205 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1391) - Lindevænget | Vester Altanvej 2, 8900 Randers C | 730-019577-003 | 3647 | Belysning | Kælder - Kælderrum - Udskiftning af armaturer | Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Kælderrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og højfrekvente forkoblinger.. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Værksted - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Herre omkl. - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Dame omkl. - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle og højfrekvente forkoblinger, samt LED-rør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Café - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 200-600 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Foyer - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Plan 300 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Opvask - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300 - Aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300-500 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 400 - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 500 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 500 - Behandlerrum - Belysningen består af armaturer med halogen. Plan 500 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 600 - Træningslokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger samt LED panel. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 600 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 600 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 600 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Plan 300-600 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Elevator - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Kælder - Kælderrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 1.2605 | 0.23798 | 1208 | 2416 | 28750 | 15 | 11.8998 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
Fritidscenter | Vestergade 15, 8900 Randers C | 730-019539-001 | 3111 | Belysning | Kælder - Køkken - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Lerbrænding - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Elevatorrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Håndarbejdslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt højfrekvente forkoblinger og LED. . Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gang - Armaturer med LED panel, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og led pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Herretoilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Dametoilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, glødepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Entre - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Spiselokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Nøglekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Foyer - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Stor sal - Belysningsanlæggene består af armaturer med halogenrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Koncertsal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Lokaler bag Koncertsal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Toiletter -Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1. Etage - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Trappe - Armaturer med LED panel, uden bevægelsesmelder. Tagetage - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med halogen og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tagetage - Depot - Bygningsarealet har ingen eller meget sparsomt belysningsanlæg monteret. I Håndbog for energikonsulenter 2016, skal arealet derfor indregnes med et standard belysningsanlæg. Dette er udført efter gældende regler. Tilbygning 1936 - Rum 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 2 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 4 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 5 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 8 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 9 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 12 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 13 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 15 & 16 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 17 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 18 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 19 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 21 & Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Snedkerlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Kælder - Køkken - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 1.0319 | 0.077561 | 253 | 822.05 | 11950 | 15 | 14.5368 |  |  | G til C mærker | [7 empty] | 6 - Ikke undersøgt for aftaler | Ferie
(930) - Spentrup Ældrecenter | Præstevænget 2, 8981 Spentrup | 730-006440-001 | 2706 | Belysning | Kælder - Kølerum - Installation af bevægelsesmelder | Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Kølerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Omklædning & Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Træværksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Trappeopgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Fysioterapi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Centerleder - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, højfrekvente forkoblinge og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Depotrum -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Storkøkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Kantine - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Fællesareal & Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Toiletter & Omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, højfrekvente forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Kælder - Kølerum - Installation af bevægelsesmelder | 0.6204 | 0.004067 | 21 | 51.7 | 1250 | 15 | 24.1779 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | [5 empty] | Døgninstitution
Fritidscenter | Vestergade 15, 8900 Randers C | 730-019539-001 | 3111 | Belysning | Kælder - Lerbrænding - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Lerbrænding - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, glødepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Elevatorrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Håndarbejdslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt højfrekvente forkoblinger og LED. . Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gang - Armaturer med LED panel, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og led pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Herretoilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Dametoilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, glødepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Entre - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Spiselokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Nøglekontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Foyer - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stueetage - Stor sal - Belysningsanlæggene består af armaturer med halogenrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Koncertsal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Lokaler bag Koncertsal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Etage - Toiletter -Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1. Etage - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Trappe - Armaturer med LED panel, uden bevægelsesmelder. Tagetage - Mødelokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med halogen og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Kontorlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tagetage - Depot - Bygningsarealet har ingen eller meget sparsomt belysningsanlæg monteret. I Håndbog for energikonsulenter 2016, skal arealet derfor indregnes med et standard belysningsanlæg. Dette er udført efter gældende regler. Tilbygning 1936 - Rum 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 2 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 4 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 5 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 8 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 9 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 1936 - Rum 12 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 13 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 15 & 16 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 17 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 18 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 19 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 21 & Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Rum 22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1936 - Snedkerlokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Kælder - Lerbrænding - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.45889 | 0.026261 | 73 | 281.45 | 9200 | 15 | 32.6879 |  |  | G til C mærker | [7 empty] | 6 - Ikke undersøgt for aftaler | Ferie
(1395) - Any-klubben - Bygning 1 | Slyngborggade 21, 8900 Randers C | 730-017651-001 | 1368 | Belysning | Kælder - Mellemgang v. toiletter - Udskiftning af halogenpærer til LED | Kælder - Opbevaringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Mellemgang v. trappe - Belysningen består af armaturer med halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Mellemgang v. toiletter - Belysningen består af armaturer med halogenpærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Toiletter - Belysningen består af armaturer med halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1 Etage - Kopirum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1 Etage - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, kompaktrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1 Etage - Kantine - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1 Etage - Undervisning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1 Etage - Gangareal - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1 Etage - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1 Etage - Ventilationsrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. 2 Etage - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 2 Etage - Mellemgang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 2 Etage - Handicap toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Toiletter - Belysningen består af armaturer med halogenpærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 2 Etage - Opholdsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 2 Etage - Festsal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 2 Etage - PC-rum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 2 Etage - Fordelingsgang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. | Kælder - Mellemgang v. toiletter - Udskiftning af halogenpærer til LED. | 4.3575 | 0.008097 | 21 | 87.15 | 100 | 5 | 1.1474 |  |  | G til C mærker | [6 empty] | Kontor
(1395) - Any-klubben - Bygning 1 | Slyngborggade 21, 8900 Randers C | 730-017651-001 | 1368 | Belysning | Kælder - Mellemgang v. trappe - Udskiftning af halogenpærer til LED og installation af bevægelsesmelder | Kælder - Opbevaringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Mellemgang v. trappe - Belysningen består af armaturer med halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Mellemgang v. toiletter - Belysningen består af armaturer med halogenpærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Toiletter - Belysningen består af armaturer med halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1 Etage - Kopirum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1 Etage - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, kompaktrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1 Etage - Kantine - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1 Etage - Undervisning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1 Etage - Gangareal - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1 Etage - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1 Etage - Ventilationsrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. 2 Etage - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 2 Etage - Mellemgang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 2 Etage - Handicap toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Toiletter - Belysningen består af armaturer med halogenpærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 2 Etage - Opholdsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 2 Etage - Festsal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 2 Etage - PC-rum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 2 Etage - Fordelingsgang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. | Kælder - Mellemgang v. trappe - Udskiftning af halogenpærer til LED og installation af bevægelsesmelder | 0.86778 | 0.007368 | 24 | 78.1 | 1350 | 15 | 17.2855 |  |  | G til C mærker | [6 empty] | Kontor
(344) Dronningborg Ældrecenter | Egholmsvej 4, 8930 Randers NØ | 730-010221-001 | 2330 | Belysning | Kælder - Møderum sydfløj - Udskiftning af glødepærer til LED | Rum nr. i kælder er fra tegning V.30.01, dateret d. 15.11.1993. Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Gang østfløj - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Gang sydfløj - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Møderum sydfløj - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Vejlederkontor sydfløj - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Toiletter sydfløj - Armaturer med almindelige glødepærer & LED, uden bevægelsesmelder. Kælder - Toiletter østfløj - Armaturer med almindelige gløde-/sparepærer & LED, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 38 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 43 - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Storkøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Spiseområde - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Trapperum t. kælder - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Venteområde & vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er delvis styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Kælder - Møderum sydfløj - Udskiftning af glødepærer til 5W LED. | 3.7353 | 0.039362 | 106 | 448.24 | 600 | 5 | 1.3386 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(930) - Spentrup Ældrecenter | Præstevænget 2, 8981 Spentrup | 730-006440-001 | 2706 | Belysning | Kælder - Omklædning & Toilet - Installation af bevægelsesmeldere | Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Kølerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Omklædning & Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Træværksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Trappeopgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Fysioterapi - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Centerleder - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, højfrekvente forkoblinge og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Depotrum -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Storkøkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueetage - Kantine - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, LED og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Fællesareal & Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Toiletter & Omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, højfrekvente forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Kælder - Omklædning & Toilet - Installation af bevægelsesmelder | 1.5047 | 0.052267 | 271 | 697.2 | 6950 | 15 | 9.9684 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | [5 empty] | Døgninstitution
(353) Det Danske Spejderkorps 2. Randers Dronningborg | Holbækgårdsvej 6, 8930 Randers NØ | 730-013120-001 | 235.68 | Belysning | Kælder - Omklædning 1 - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Kælder - Omklædning 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Bad i omklædning 1 - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Omklædning 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle (enkelt dog elektronisk) forkoblinger samt glødepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Køkken, mødelokale & garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Klublokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Kælder - Omklædning 1 - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.3234 | 0.009653 | 49 | 107.8 | 5000 | 15 | 46.3822 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES | [11 empty] | Idræt
(353) Det Danske Spejderkorps 2. Randers Dronningborg | Holbækgårdsvej 6, 8930 Randers NØ | 730-013120-001 | 235.68 | Belysning | Kælder - Omklædning 2 - Installation af bevægelsesmelder | Kælder - Omklædning 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Bad i omklædning 1 - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Omklædning 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle (enkelt dog elektronisk) forkoblinger samt glødepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Køkken, mødelokale & garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Klublokale - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Kælder - Omklædning 2 - Installation af bevægelsesmelder | 0.7656 | 0.005713 | 29 | 63.8 | 1250 | 15 | 19.5925 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES | [11 empty] | Idræt
(960) Borupvænget | Gl. Hobrovej 136, 8920 Randers NV | 730-030320-001 | 5248 | Belysning | Kælder - Omklædningsrum - Udskiftning af armaturer | Kælder - Elevkontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Vaskeri & tørrerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Omklædningsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Tavlerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør samt LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Ophold - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Kontor v. centerleder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og halogenstifte. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Centerleder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Sekretærleder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - WC - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Stue - Center - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Center - Kopi & skyllerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - Køkken & opvask - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - Personalerum v. køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - Spisestue & ergoterapi - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj A - WC & rengøring - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Stue - Fløj A - Forhal & vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Kontor, garderobe, vaskeri & køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Gang, ophold og trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Bad v. kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Hjælpemiddel - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj B - Sundhedsklinik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj C - Anrettekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt ombygningsarmaturer til LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Fløj C - Gang, ophold og trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Sekretærleder - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Center - Rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Ophold - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Center - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Skyllerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Frisør - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Center - Forrum & WC v. frisør - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Center - Mødelokale - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Fysio - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Ergoterapi - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Gang v. kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Rengøring - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. 1.sal - Fløj A - Gang v. rengøring - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj A - Kontor & personalerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj B - Gang, ophold og trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj B - Anrettekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt ombygningsarmaturer til LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj C - Gang, ophold og trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Fløj C - Anrettekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt ombygningsarmaturer til LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Kælder - Omklædningsrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.4566 | 0.021513 | 69 | 228.3 | 7500 | 15 | 32.8515 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1637) MTB Randers | Høvejen 17, 8940 Randers SV | 730-012954-001 | 398 | Belysning | Kælder - Omklædningsrum og gang - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Kælder - Teknikrum, depot og entre - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Værksted og depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Omklædningsrum og gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Boldrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Wc inkl. gang v. wc og bar - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Stue - Lystfiskerafdeling - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Gange - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - C.S.U afdeling - Armaturer med almindelige gløde- og sparepærer, uden bevægelsesmelder. Stue - Wc - Armaturer med LED- og sparepærer, uden bevægelsesmelder. Stue - Kiosk og køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stue - Randers MTB - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Kælder - Omklædningsrum og gang - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.5423 | 0.031541 | 73 | 341.65 | 9450 | 15 | 27.6599 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
(1395) - Any-klubben - Bygning 1 | Slyngborggade 21, 8900 Randers C | 730-017651-001 | 1368 | Belysning | Kælder - Opbevaringsrum - Udskiftning af armaturer | Kælder - Opbevaringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Mellemgang v. trappe - Belysningen består af armaturer med halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Mellemgang v. toiletter - Belysningen består af armaturer med halogenpærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Toiletter - Belysningen består af armaturer med halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1 Etage - Kopirum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1 Etage - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, kompaktrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1 Etage - Kantine - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1 Etage - Undervisning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1 Etage - Gangareal - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1 Etage - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 1 Etage - Ventilationsrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. 2 Etage - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 2 Etage - Mellemgang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 2 Etage - Handicap toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Toiletter - Belysningen består af armaturer med halogenpærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 2 Etage - Opholdsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 2 Etage - Festsal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 2 Etage - PC-rum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 2 Etage - Fordelingsgang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. | Kælder - Opbevaringsrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 1.1068 | 0.53163 | 1258 | 5751.75 | 77950 | 15 | 13.5524 |  |  | G til C mærker | [6 empty] | Kontor
(1415) - Børnehaven Viborgvej | Viborgvej 96, 8920 Randers NV | 730-020988-001 | 545 | Belysning | Kælder - Opholdsrum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED- sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fællesareal & køkken - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Garderober -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Vindfang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Opholdsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Toilet & Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Kælder - Opholdsrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.8633 | 0.040406 | 118 | 431.65 | 7500 | 15 | 17.3752 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
Hornbæk Skole ¦ H.C. Andersens Vej 3, 8920 Randers NV | H.C. Andersens Vej 3, 8920 Randers NV | 730-011734-001 | 6294 | Belysning | Kælder - Rengøring/ depoter og diskotek - Udskiftning af armaturer | Depot og teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Depot og teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Stueplan - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Undervisningslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, lysstofsrør med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - WC/depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, lysstofsrør med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Trappeopgange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rengøring samt depoter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rengøring/ depoter og diskotek - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Lærerforberedelseslokale - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Gang 112 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan Rum 131, 122, 125, 128, 119, 1.11, 1.12, 1.16 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Klasselokaler i tilbygninger (2001-2009) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Rum 1.04-1.07 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Undervisningslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt armaturer med med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. sal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt armaturer med med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt LED pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Kælder - Rengøring/ depoter og diskotek - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.3947 | 0.019718 | 104 | 394.7 | 15000 | 15 | 38.0035 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
(1970) Hobrovejens skole ¦ Gethersvej 36, 8900 Randers C | Gethersvej 36, 8900 Randers C | 730-010997-001 | 5877 | Belysning | Kælder - Rum 0.21 - Værksted - Udskiftning af armaturer | Generelt i undervisning, lærerforberedelse, personalerum, pæd. læringscenter og fællessal - Belysningsanlæggene består af LED armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Generelt i gange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 0.1-3, 0.6 & 0.7 - Gange & toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Rum 0.4, 0.12 & 0.15 - Gange & kreativ - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Rum 0.21 - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 0.22-23 - Personalerum & TSL kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 0.27 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Rum 0.28A - Teknik - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 0.36-36A - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Rum 0.41-43 - Depotrum v. krybekælder - Belysningsanlæggene består af armaturer med spare- og glødepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum T3-1 & T5-1 - Trapperum T3 og T5 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum T4-1 - Trapperum T4 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum - T7-1 - Trapperum T7 - Belysningsanlæggene består af armaturer med sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Stue - Rum 1.2-3, 1.11-11A, 1.18-19, 1.24-24A, 1.26-26A & 1.33-34 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Stue - Rum 1.23 - Elevator - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Stue - Rum 1.35 - Elevator - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 1.sal - Rum T8-2 - Trapperum T8 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 1.sal - Rum 2.2-3, 2.17B, 2.26A & 2.28-28A - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 1.sal - Rum 2.10-17A - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Rum 2.34-35 - Læsehule - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. 1.sal - Rum 2.26 - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 2.sal - Rum 3.1 - Madkundskab - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 2.sal - Rum 3.12 - Natur og teknik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 2.sal - Rum 3.5A-C - Toiletter & forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 2.sal - Rum 3.16 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 2.sal - Rum 3.18-19 & 3.21 - Gang, toilet & elevator - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 2.sal - Rum 3.20 - Musik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 2.sal - Rum 3.21 - Depot v. musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Klasserum & fællesområder - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Trapperum & gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Stueplan - Teknik- og depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Stueplan - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Legerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Legerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Stueplan - Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - 1.sal - Møderum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - 1.sal - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Stueplan - Forbindelsesgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - 1.sal - Forbindelsesgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 2005 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 2005 - Klasserum og fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Bygning fra 2005 - Stueplan - Teknik- & depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 2005 - Stueplan - Voksenrum - Belysningen består af armaturer med halogen. BBR 3 - Bygning fra 2005 - 1.sal - Rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 2005 - 1.sal - Voksenrum - Belysningen består af armaturer med halogen. | Kælder - Rum 0.21 - Værksted - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 1.0809 | 0.039441 | 93 | 450.36 | 6250 | 15 | 13.8778 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
(1970) Hobrovejens skole ¦ Gethersvej 36, 8900 Randers C | Gethersvej 36, 8900 Randers C | 730-010997-001 | 5877 | Belysning | Kælder - Rum 0.22-23 - Personalerum & TSL kontor - Installation af bevægelsesmelder | Generelt i undervisning, lærerforberedelse, personalerum, pæd. læringscenter og fællessal - Belysningsanlæggene består af LED armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Generelt i gange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 0.1-3, 0.6 & 0.7 - Gange & toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Rum 0.4, 0.12 & 0.15 - Gange & kreativ - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Rum 0.21 - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 0.22-23 - Personalerum & TSL kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 0.27 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Rum 0.28A - Teknik - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 0.36-36A - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Rum 0.41-43 - Depotrum v. krybekælder - Belysningsanlæggene består af armaturer med spare- og glødepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum T3-1 & T5-1 - Trapperum T3 og T5 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum T4-1 - Trapperum T4 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum - T7-1 - Trapperum T7 - Belysningsanlæggene består af armaturer med sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Stue - Rum 1.2-3, 1.11-11A, 1.18-19, 1.24-24A, 1.26-26A & 1.33-34 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Stue - Rum 1.23 - Elevator - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Stue - Rum 1.35 - Elevator - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 1.sal - Rum T8-2 - Trapperum T8 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 1.sal - Rum 2.2-3, 2.17B, 2.26A & 2.28-28A - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 1.sal - Rum 2.10-17A - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Rum 2.34-35 - Læsehule - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. 1.sal - Rum 2.26 - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 2.sal - Rum 3.1 - Madkundskab - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 2.sal - Rum 3.12 - Natur og teknik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 2.sal - Rum 3.5A-C - Toiletter & forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 2.sal - Rum 3.16 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 2.sal - Rum 3.18-19 & 3.21 - Gang, toilet & elevator - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 2.sal - Rum 3.20 - Musik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 2.sal - Rum 3.21 - Depot v. musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Klasserum & fællesområder - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Trapperum & gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Stueplan - Teknik- og depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Stueplan - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Legerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Legerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Stueplan - Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - 1.sal - Møderum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - 1.sal - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Stueplan - Forbindelsesgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - 1.sal - Forbindelsesgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 2005 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 2005 - Klasserum og fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Bygning fra 2005 - Stueplan - Teknik- & depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 2005 - Stueplan - Voksenrum - Belysningen består af armaturer med halogen. BBR 3 - Bygning fra 2005 - 1.sal - Rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 2005 - 1.sal - Voksenrum - Belysningen består af armaturer med halogen. | Kælder - Rum 0.22-23 - Personalerum & TSL kontor - Installation af bevægelsesmelder | 1.6872 | 0.024626 | 58 | 281.2 | 2500 | 15 | 8.8905 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
(1970) Hobrovejens skole ¦ Gethersvej 36, 8900 Randers C | Gethersvej 36, 8900 Randers C | 730-010997-001 | 5877 | Belysning | Kælder - Rum 0.4, 0.12 & 0.15 - Gange & kreativ - Udskiftning af armaturer | Generelt i undervisning, lærerforberedelse, personalerum, pæd. læringscenter og fællessal - Belysningsanlæggene består af LED armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Generelt i gange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 0.1-3, 0.6 & 0.7 - Gange & toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Rum 0.4, 0.12 & 0.15 - Gange & kreativ - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Rum 0.21 - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 0.22-23 - Personalerum & TSL kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 0.27 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Rum 0.28A - Teknik - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 0.36-36A - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Rum 0.41-43 - Depotrum v. krybekælder - Belysningsanlæggene består af armaturer med spare- og glødepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum T3-1 & T5-1 - Trapperum T3 og T5 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum T4-1 - Trapperum T4 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum - T7-1 - Trapperum T7 - Belysningsanlæggene består af armaturer med sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Stue - Rum 1.2-3, 1.11-11A, 1.18-19, 1.24-24A, 1.26-26A & 1.33-34 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Stue - Rum 1.23 - Elevator - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Stue - Rum 1.35 - Elevator - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 1.sal - Rum T8-2 - Trapperum T8 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 1.sal - Rum 2.2-3, 2.17B, 2.26A & 2.28-28A - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 1.sal - Rum 2.10-17A - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Rum 2.34-35 - Læsehule - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. 1.sal - Rum 2.26 - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 2.sal - Rum 3.1 - Madkundskab - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 2.sal - Rum 3.12 - Natur og teknik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 2.sal - Rum 3.5A-C - Toiletter & forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 2.sal - Rum 3.16 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 2.sal - Rum 3.18-19 & 3.21 - Gang, toilet & elevator - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 2.sal - Rum 3.20 - Musik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 2.sal - Rum 3.21 - Depot v. musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Klasserum & fællesområder - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Trapperum & gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Stueplan - Teknik- og depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Stueplan - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Legerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Legerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Stueplan - Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - 1.sal - Møderum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - 1.sal - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Stueplan - Forbindelsesgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - 1.sal - Forbindelsesgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 2005 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 2005 - Klasserum og fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Bygning fra 2005 - Stueplan - Teknik- & depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 2005 - Stueplan - Voksenrum - Belysningen består af armaturer med halogen. BBR 3 - Bygning fra 2005 - 1.sal - Rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 2005 - 1.sal - Voksenrum - Belysningen består af armaturer med halogen. | Kælder - Rum 0.4, 0.12 & 0.15 - Gange & kreativ - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.35733 | 0.023444 | 52 | 268 | 11250 | 15 | 41.9776 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
(1970) Hobrovejens skole ¦ Gethersvej 36, 8900 Randers C | Gethersvej 36, 8900 Randers C | 730-010997-001 | 5877 | Belysning | Kælder - Rum 0.41-43 - Depotrum v. krybekælder - Udskiftning af glødepære til LED | Generelt i undervisning, lærerforberedelse, personalerum, pæd. læringscenter og fællessal - Belysningsanlæggene består af LED armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Generelt i gange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 0.1-3, 0.6 & 0.7 - Gange & toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Rum 0.4, 0.12 & 0.15 - Gange & kreativ - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Rum 0.21 - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 0.22-23 - Personalerum & TSL kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 0.27 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Rum 0.28A - Teknik - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 0.36-36A - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Rum 0.41-43 - Depotrum v. krybekælder - Belysningsanlæggene består af armaturer med spare- og glødepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum T3-1 & T5-1 - Trapperum T3 og T5 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum T4-1 - Trapperum T4 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum - T7-1 - Trapperum T7 - Belysningsanlæggene består af armaturer med sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Stue - Rum 1.2-3, 1.11-11A, 1.18-19, 1.24-24A, 1.26-26A & 1.33-34 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Stue - Rum 1.23 - Elevator - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Stue - Rum 1.35 - Elevator - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 1.sal - Rum T8-2 - Trapperum T8 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 1.sal - Rum 2.2-3, 2.17B, 2.26A & 2.28-28A - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 1.sal - Rum 2.10-17A - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Rum 2.34-35 - Læsehule - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. 1.sal - Rum 2.26 - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 2.sal - Rum 3.1 - Madkundskab - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 2.sal - Rum 3.12 - Natur og teknik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 2.sal - Rum 3.5A-C - Toiletter & forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 2.sal - Rum 3.16 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 2.sal - Rum 3.18-19 & 3.21 - Gang, toilet & elevator - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 2.sal - Rum 3.20 - Musik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 2.sal - Rum 3.21 - Depot v. musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Klasserum & fællesområder - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Trapperum & gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Stueplan - Teknik- og depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Stueplan - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Legerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Legerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Stueplan - Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - 1.sal - Møderum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - 1.sal - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Stueplan - Forbindelsesgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - 1.sal - Forbindelsesgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 2005 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 2005 - Klasserum og fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Bygning fra 2005 - Stueplan - Teknik- & depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 2005 - Stueplan - Voksenrum - Belysningen består af armaturer med halogen. BBR 3 - Bygning fra 2005 - 1.sal - Rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 2005 - 1.sal - Voksenrum - Belysningen består af armaturer med halogen. | Kælder - Rum 0.41-43 - Depotrum v. krybekælder - Udskiftning af glødepære til 5W LED. | 1.098 | 0.001911 | 3 | 21.96 | 100 | 5 | 4.5537 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
(298) Børnehuset Harridslev ¦ BBR 1 - Børnehave | Kastanievej 20, 8930 Randers NØ | 730-001351-001 | 370 | Varmefordelingspumpe | Kælder - Rum 02 - Teknikrum (VA03) - Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg | Kælder - Rum 02 - Teknikrum (VA03) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 140 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 25-80. Rum 30 - Depot (VA04) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. BBR 3 - Rum 1.06 - Rengøringsrum (VA01) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 34 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. | Kælder - Rum 02 - Teknikrum (VA03) - Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Magna3 25-80 med en max-effekt på 116 W. | 0.49059 | 0.027383 | 139 | 278 | 8500 | 15 | 30.5755 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
(583) Børnehaven Orkestervej | Orkestervej 16, 8940 Randers SV | 730-011057-003 | 413 | Belysning | Kælder - Rum 02 & 03 - Fyrrum & værksted - Installation af bevægelsesmelder | Kælder - Rum 01 - Sikringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 02 & 03 - Fyrrum & værksted - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 04 - Forrum inkl. trappe - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 05 - Depotrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 01 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og halogenspot samt LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 02 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 03 - Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 05 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 06 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 07 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt nyere med elektroniske forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 08 - Rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 09 & 21 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 10, 11, 16, 17, 23 & 24 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED-pærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 12, 20 & 29 - Legerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 13, 19 & 27 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 14, 18 & 26 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum 22 - Udetoilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 30 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. | Kælder - Rum 02 & 03 - Fyrrum & værksted - Installation af bevægelsesmelder | 0.51264 | 0.004216 | 8 | 42.72 | 1250 | 15 | 29.2603 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(298) Børnehuset Harridslev ¦ BBR 1 - Børnehave | Kastanievej 20, 8930 Randers NØ | 730-001351-001 | 370 | Belysning | Kælder - Rum 04 - Depot - Udskiftning af armaturer | Rum nr. er fra plantegning nr. 1.2(29) & 1.2(79), dateret d. 18/2-1971. Kælder - Rum 01 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 02 - Teknikrum & wc - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 03 - Depot - Armaturer med LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 04 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 05 - Depot - Armaturer med spare-/LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 1, 11, 18 & 25 - Vindfang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 2, 12 & 19 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 3 & 4 - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 5 & 7 - Personalerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 6 - Personale wc - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 8 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 9 - Rengøringsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 10, 23, 30 & 33 - Depotrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 13 - Grupperum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 14 & 15 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og halogenspots. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 16 - Depot - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 17 - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum 20 & 27 - Grupperum - Armaturer med sparepærer og halogenspots, uden bevægelsesmelder. Rum 21 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 22 - Sløjdrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 24 & 31 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 26 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 28 & 29 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 32 - Fællesrum - Belysningen består af armaturer med halogenspots og halogenstifte. BBR 3 - Rum nr. er fra plantegning nr. (29)3.01, dateret d. 30/10-2008. BBR 3 - Rum 1.01 & 1.02 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Rum 1.03 - Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Rum 1.04 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Rum 1.05 - Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Rum 1.06 - Rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. | Kælder - Rum 04 - Depot - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.0702 | 0.000127 | 1 | 11.7 | 2500 | 15 | 213.6752 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
(879) Blok B - Vorup Plejehjem | Bøsbrovej 70, 8940 Randers SV | 730-009667-003 | 1219 | Belysning | Kælder - Rum 1.15.1 - Vindfang - Udskiftning af armaturer | Kælder - Rum 1.15.1 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.16.1 - Skyllerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.17.1 - Bad/omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.18.1 - Bad damer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.19.1 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.19.2 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.20.1 - Omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.21.1 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.23.1-3 - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.24.1 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.25.1 - WC - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.28.1 - Teknikrum & depot i krybekælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.8.1 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.8.3 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.9.3 - WC - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.9-10.1 - Cafe & aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.11.1 - Fysioterapi - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.13.1 & 2.17.1-3 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og spare-/LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.16.1 - Kopirum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.18.1-3 - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.19.1-2 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 2.20.1 - Indgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Kælder - Rum 1.15.1 - Vindfang - Udskiftning af ældre armaturer med kompaktlysrør til nye LED armaturer | 0.64032 | 0.00526 | 20 | 53.36 | 1250 | 15 | 23.4258 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(879) Blok B - Vorup Plejehjem | Bøsbrovej 70, 8940 Randers SV | 730-009667-003 | 1219 | Belysning | Kælder - Rum 1.16.1 - Skyllerum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Kælder - Rum 1.15.1 - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.16.1 - Skyllerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.17.1 - Bad/omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.18.1 - Bad damer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.19.1 - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.19.2 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.20.1 - Omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.21.1 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.23.1-3 - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.24.1 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.25.1 - WC - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 1.28.1 - Teknikrum & depot i krybekælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.8.1 - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.8.3 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.9.3 - WC - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.9-10.1 - Cafe & aktivitetsrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.11.1 - Fysioterapi - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.13.1 & 2.17.1-3 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og spare-/LED-pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.16.1 - Kopirum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.18.1-3 - Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.19.1-2 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 2.20.1 - Indgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør & LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Kælder - Rum 1.16.1 - Skyllerum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.69264 | 0.011387 | 31 | 115.44 | 2500 | 15 | 21.6563 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution