(993) - Børnehuset Tjørnesvinget | Tjørnesvinget 4, 8981 Spentrup | 730-006636-001 | 942 | Belysning | Tilbygning 1990 - Gangareal - Udskiftning af armaturer | Oprindelig del - Kælder - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Fælles køkken - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Personalerum - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Depot - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1990 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1990 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1990 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1990 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 2018 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Tilbygning 2018 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Tilbygning 2018 - Garderobe & Indgang - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Tilbygning 2018 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Tilbygning 2018 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Tilbygning 1990 - Gangareal - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.96 | 0.02364 | 120 | 240 | 3750 | 15 | 15.625 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES | [5 empty] | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
(993) - Børnehuset Tjørnesvinget | Tjørnesvinget 4, 8981 Spentrup | 730-006636-001 | 942 | Belysning | Tilbygning 1990 - Grupperum - Udskiftning af armaturer | Oprindelig del - Kælder - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Fælles køkken - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Personalerum - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Depot - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1990 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1990 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1990 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1990 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 2018 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Tilbygning 2018 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Tilbygning 2018 - Garderobe & Indgang - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Tilbygning 2018 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Tilbygning 2018 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Tilbygning 1990 - Grupperum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.7274 | 0.069598 | 354 | 727.4 | 15000 | 15 | 20.6214 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES | [5 empty] | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
(993) - Børnehuset Tjørnesvinget | Tjørnesvinget 4, 8981 Spentrup | 730-006636-001 | 942 | Varmefordelingspumpe | Tilbygning 1990 - Loftsrum - Montering af ny varmefordelingspumpe til ventilationsaggregat. | I gasfyret er der monteret en fordelingspumpe, af fabrikat BOSCH, type UPM 15-70. Pumpen har en maksimal effekt på 70 Watt. Pumpen forsyner den oprindelig del og tilbygning 1990.(VA02) Tilbygning 1990 - Loftsrum - Til varmeflade på ventilationsaggregat er der monteret en pumpe med trinregulering med en max-effekt på 75 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS 25-40.(VA03) Oprindelig del - Kælder - I varmeanlægget er der monteret en fordelingspumpe til gulvvarme i fælles køkken, af fabrikat Grundfos, type Alpha 2 15-60. Pumpen har en maksimal effekt på 45Watt. (VA05) Tilbygning 2018 - Teknikrum - I varmeanlægget er der monteret en fordelingspumpe til gulvarme, af fabrikat Grundfos, type Magna 3. Pumpen har en maksimal effekt på 153 Watt.(VA06) Tilbygning 2018 - Teknikrum - I varmeanlægget er der monteret en fordelingspumpe, af fabrikat Grundfos, type Alpha 2 25-60. Pumpen har en maksimal effekt på 34 Watt. Tilbygning 2018 - Teknikrum - Til varmekreds på ventilationsvarmepumpe er der monteret en automatisk modulerende pumpe. Pumpen har en max-effekt på 70W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPM2 25-75.(VA08) | Tilbygning 1990 - Loftsrum - Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på ventilationsaggregat. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha2 25-40 med en max-effekt på 18 W. | 1.18 | 0.023246 | 118 | 236 | 4000 | 20 | 16.9492 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES | [5 empty] | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
(993) - Børnehuset Tjørnesvinget | Tjørnesvinget 4, 8981 Spentrup | 730-006636-001 | 942 | Cirkulationspumpe | Tilbygning 1990 - Teknikrum - Montering af ny cirkulationspumpe til varmt brugsvand, Grundfos Comfort 15-14 B | Tilbygning 1990 - Teknikrum - På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en pumpe med en max-effekt på 20 W. Pumpen er af fabrikat Vortex, type BW150. Pumpen forsyner oprindelig del og tilbygning 1990(BV02) Tilbygning 2018 - Teknikrum - På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 45W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 20-60 N. Pumpen forsyner tilbygning 2018.(BV04) | Tilbygning 1990 - Teknikrum - Montering af ny automatisk modulerende cirkulationspumpe på varmtvandsrør og cirkulationsledning. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Comfort 15-14 B , med en max-effekt på 7 W med indbygget styring. | 2.664 | 0.065601 | 333 | 666 | 5000 | 20 | 7.5075 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES | [5 empty] | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
(993) - Børnehuset Tjørnesvinget | Tjørnesvinget 4, 8981 Spentrup | 730-006636-001 | 942 | Belysning | Tilbygning 1990 - Teknikrum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Oprindelig del - Kælder - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Fælles køkken - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Personalerum - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Depot - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1990 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1990 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1990 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1990 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 2018 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Tilbygning 2018 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Tilbygning 2018 - Garderobe & Indgang - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Tilbygning 2018 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Tilbygning 2018 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Tilbygning 1990 - Teknikrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.276 | 0.004531 | 23 | 46 | 2500 | 15 | 54.3478 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES | [5 empty] | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
(993) - Børnehuset Tjørnesvinget | Tjørnesvinget 4, 8981 Spentrup | 730-006636-001 | 942 | Belysning | Tilbygning 1990 - Toiletter - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Oprindelig del - Kælder - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Fælles køkken - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Personalerum - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Depot - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1990 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1990 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1990 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1990 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 2018 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Tilbygning 2018 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Tilbygning 2018 - Garderobe & Indgang - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Tilbygning 2018 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Tilbygning 2018 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Tilbygning 1990 - Toiletter - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.49535 | 0.047604 | 242 | 493.7 | 14950 | 15 | 30.2815 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES | [5 empty] | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
1251 - Bjerregrav skole SFO | Over Fussingvej 5, 8920 Randers NV | 730-007784-001 | 502 | Bygningsdele | Tilbygning 1993 - Udvendig efterisolering af skråvægge med 250 mm isolering | Skråvægge vurderes isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. Lodrette skunkvægge er isoleret med 100 mm isolering. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Loft mod vandret skunk er isoleret med 200 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Tilbygning 1993 - Skråvægge er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 2.1. Tilbygning 1996 - Skråvægge er isoleret med 250 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 5. Tilbygning 1996 - Lodrette skunkvægge er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 5. Tilbygning 1996 - Loft mod vandret skunk er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 5. | Tilbygning 1993 - Udvendig efterisolering af skråvægge med 250 mm isolering, så den samlede isoleringstykkelse opnår 400 mm Det foreslåes at isolere skråvægge udefra, i forbindelse med tagrenovering. Eksisterende tag nedtages, og der udføres den nødvendige justering af spær, så der gøres plads til den nye isoleringstykkelse. Isolering og tæthed skal sikres iht. gældende regler. | 0.63552 | 0.06324 | 310 | 319.3 | 20097 | 40 | 62.9408 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024 | [11 empty] | Øster Bjerregrav
1251 - Bjerregrav skole SFO | Over Fussingvej 5, 8920 Randers NV | 730-007784-001 | 502 | Bygningsdele | Tilbygning 1996 - Efterisolering af lodret skunk med 100 mm isolering | Skråvægge vurderes isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. Lodrette skunkvægge er isoleret med 100 mm isolering. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Loft mod vandret skunk er isoleret med 200 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Tilbygning 1993 - Skråvægge er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 2.1. Tilbygning 1996 - Skråvægge er isoleret med 250 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 5. Tilbygning 1996 - Lodrette skunkvægge er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 5. Tilbygning 1996 - Loft mod vandret skunk er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 5. | Tilbygning 1996 - Efterisolering af lodrette skunkvægge med 100 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 300 mm Det påregnes at lodrette skunke er tilgængelige, hvorved overslagsprisen alene omfatter montering af den nye isolering. | 1.3857 | 0.03468 | 170 | 175.1 | 5054.4 | 40 | 28.8658 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024 | [11 empty] | Øster Bjerregrav
1251 - Bjerregrav skole SFO | Over Fussingvej 5, 8920 Randers NV | 730-007784-001 | 502 | Bygningsdele | Tilbygning 1996 - Efterisolering af vandret skunk med 100 mm isolering | Skråvægge vurderes isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. Lodrette skunkvægge er isoleret med 100 mm isolering. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Loft mod vandret skunk er isoleret med 200 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Tilbygning 1993 - Skråvægge er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 2.1. Tilbygning 1996 - Skråvægge er isoleret med 250 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 5. Tilbygning 1996 - Lodrette skunkvægge er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 5. Tilbygning 1996 - Loft mod vandret skunk er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 5. | Tilbygning 1996 - Efterisolering af vandret skunk med 100 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 300 mm Det påregnes at vandrette skunke er tilgængelige, hvorved overslagsprisen alene omfatter montering af den nye isolering. | 1.3629 | 0.03468 | 170 | 175.1 | 5139 | 40 | 29.3489 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024 | [11 empty] | Øster Bjerregrav
1251 - Bjerregrav skole SFO | Over Fussingvej 5, 8920 Randers NV | 730-007784-001 | 502 | Bygningsdele | Tilbygning 1996 - Udvendig efterisolering af skråvægge med 150 mm isolering | Skråvægge vurderes isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. Lodrette skunkvægge er isoleret med 100 mm isolering. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Loft mod vandret skunk er isoleret med 200 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Tilbygning 1993 - Skråvægge er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 2.1. Tilbygning 1996 - Skråvægge er isoleret med 250 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 5. Tilbygning 1996 - Lodrette skunkvægge er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 5. Tilbygning 1996 - Loft mod vandret skunk er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 5. | Tilbygning 1996 - Udvendig efterisolering af skråvægge med 150 mm isolering, så den samlede isoleringstykkelse opnår 400 mm Det foreslåes at isolere skråvægge udefra, i forbindelse med tagrenovering. Eksisterende tag nedtages, og der udføres den nødvendige justering af spær, så der gøres plads til den nye isoleringstykkelse. Isolering og tæthed skal sikres iht. gældende regler. | 0.2706 | 0.11628 | 570 | 587.1 | 86785 | 40 | 147.8198 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024 | [11 empty] | Øster Bjerregrav
(206) Svalevej 6 | Svalevej 6, 8960 Randers SØ | 730-035807-001 | 3642 | Bygningsdele | Tilbygning 2002 - Efterisolering af fladt tag med 150 mm isolering, så den samlede isolering udgør 400 mm | Tilbygning 2002 - Det flade tag er isoleret med 250 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 99-302 B. | Tilbygning 2002 - Eksisterende tag efterisoleres udvendigt med 150 mm trædefast isolering, så den samlede mængde udgør 400 mm isolering. Den nye tagflade skal have en taghældning på mindst 1:40. Eksisterende tagbeklædning rengøres og efterses for evt. skader, der i så fald skal udbedres. Herved sikres et tæt underlag, der kan fungere som dampspærre i den nye konstruktion. Forudsætningen herfor er, at den eksisterende dampspærre er perforeret. Inden pap- og efterisoleringsarbejdet udføres, skal det eksisterende tag være helt tør og uden lunker eller buler. Hvis det eksisterende tag er udført med ventilationsspalte mellem isoleringslag og tagbeklædning, skal spalten lukkes effektivt for ikke at miste effekten af efterisoleringslaget. Hvis det eksisterende tag er vådt, dvs. træfugten er over 15-17 %, skal ventilationsspalten forblive åben, indtil konstruktionen er tør, anslået efter et år. Tagkonstruktionen skal udføres med effektivt afvandingssystem til regnvand. Det anbefales, at det udføres med synlige nedløbsrør og tagrender af hensyn til senere inspektion. | 0.25283 | 0.13076 | 641 | 661.4 | 104640 | 40 | 158.2099 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | [5 empty] | Døgninstitution
(1460) - Børnehuset Overvænget BBR1 | Overvænget 27, 8920 Randers NV | 730-016227-001 | 747 | Belysning | Tilbygning 2007 - Depoter - Installation af bevægelsesmelder | Oprindelig del - Kælder - Opholdrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Kælder - Depoter - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Kælder - Gangareal - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Kælder - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Legerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Kontor - Armaturer med almindelige halogen- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Depoter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Gangareal & Vindfang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Mellemgang til kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 2007 - Vuggestuerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 2007 - Legekroge - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 2007 - Toiletter & Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 2007 - Køkken - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 2007 - Depoter - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 2007 - Indgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Tilbygning 2007 - Depoter - Installation af bevægelsesmelder | 0.2286 | 0.001714 | 2 | 19.05 | 1250 | 15 | 65.6168 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(1460) - Børnehuset Overvænget BBR1 | Overvænget 27, 8920 Randers NV | 730-016227-001 | 747 | Belysning | Tilbygning 2007 - Køkken - Installation af bevægelsesmelder | Oprindelig del - Kælder - Opholdrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Kælder - Depoter - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Kælder - Gangareal - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Kælder - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Legerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Kontor - Armaturer med almindelige halogen- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Depoter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Gangareal & Vindfang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Mellemgang til kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 2007 - Vuggestuerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 2007 - Legekroge - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 2007 - Toiletter & Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 2007 - Køkken - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 2007 - Depoter - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 2007 - Indgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Tilbygning 2007 - Køkken - Installation af bevægelsesmelder | 0.3726 | 0.002896 | 8 | 31.05 | 1250 | 15 | 40.2576 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(1460) - Børnehuset Overvænget BBR1 | Overvænget 27, 8920 Randers NV | 730-016227-001 | 747 | Belysning | Tilbygning 2007 - Toiletter & Garderobe - Installation af bevægelsesmelder | Oprindelig del - Kælder - Opholdrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Kælder - Depoter - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Kælder - Gangareal - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Kælder - Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Legerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Kontor - Armaturer med almindelige halogen- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Depoter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Gangareal & Vindfang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Mellemgang til kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 2007 - Vuggestuerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 2007 - Legekroge - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 2007 - Toiletter & Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 2007 - Køkken - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 2007 - Depoter - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Tilbygning 2007 - Indgang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Tilbygning 2007 - Toiletter & Garderobe - Installation af bevægelsesmelder | 0.34128 | 0.013357 | 41 | 142.2 | 6250 | 15 | 43.9522 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(993) - Børnehuset Tjørnesvinget | Tjørnesvinget 4, 8981 Spentrup | 730-006636-001 | 942 | Brugsvandsrør | Tilbygning 2018 - Teknikrum - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm | Tilbygning 1990 - Gulv - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som PEX-rør. Rørene vurderes isoleret. Tilbygning 2018 - Gulv - Brugsvandsrør med cirkulation er udført som PEX-rør. Rørene vurderes isoleret. Tilbygning 2018 - Teknikrum - Brugsvandsrør med cirkulation er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Tilbygning 2018 - Teknikrum - Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder vurderes udført som gns.1" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. | Tilbygning 2018 - Teknikrum - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 1.725 | 0.005783 | 29 | 48.3 | 840 | 30 | 17.3913 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES | [5 empty] | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
(993) - Børnehuset Tjørnesvinget | Tjørnesvinget 4, 8981 Spentrup | 730-006636-001 | 942 | Brugsvandsrør | Tilbygning 2018 - Teknikrum - Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 50 mm | Tilbygning 1990 - Gulv - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som PEX-rør. Rørene vurderes isoleret. Tilbygning 2018 - Gulv - Brugsvandsrør med cirkulation er udført som PEX-rør. Rørene vurderes isoleret. Tilbygning 2018 - Teknikrum - Brugsvandsrør med cirkulation er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Tilbygning 2018 - Teknikrum - Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder vurderes udført som gns.1" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. | Tilbygning 2018 - Teknikrum - Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 2.1082 | 0.022401 | 113 | 206.6 | 2940 | 30 | 14.2304 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES | [5 empty] | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
(993) - Børnehuset Tjørnesvinget | Tjørnesvinget 4, 8981 Spentrup | 730-006636-001 | 942 | Belysning | Tilbygning 2018 - Teknikrum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Oprindelig del - Kælder - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Fælles køkken - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Personalerum - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Oprindelig del - Depot - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Oprindelig del - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1990 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1990 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1990 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 1990 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tilbygning 2018 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Tilbygning 2018 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Tilbygning 2018 - Garderobe & Indgang - Armaturer med LED pærer, med bevægelsesmelder. Tilbygning 2018 - Gangareal - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Tilbygning 2018 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Tilbygning 2018 - Teknikrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.62769 | 0.026792 | 136 | 272 | 6500 | 15 | 23.8971 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES | [5 empty] | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
Hornbæk Skole ¦ H.C. Andersens Vej 3, 8920 Randers NV | H.C. Andersens Vej 3, 8920 Randers NV | 730-011734-001 | 6294 | Varmefordelingspumpe | Tilbygning fra 2009 (teknikrum VA14) - Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg, Grundfos Magna3 25-100 | Teknikrum i kælder (Skole - VA04) - På varmefordelingsanlægget er monteret tre automatisk modulerende pumper med en max-effekt på 195 W, pumperne er placeret i en unit, men i forbindelse med kedlerne. Pumpen er af fabrikat Grundfos, type UPER 32-80. Teknikrum i kælder (Skole VA06) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 800 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 50-120. Teknikrum i kælder (Skole VA08) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 800 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 50-120. Tilbygning fra 2001 (teknikrum VA10) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 91 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna3 25-60. Tilbygning fra 2001 (teknikrum VA11) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 34 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. Tilbygning fra 2001 (teknikrum VA12) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40. Tilbygning fra 2009 (teknikrum VA14, Pumpe P1, kreds 1) - På varmefordelingsanlægget er monteret en Magna pumpe med en max-effekt på 185 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos, type 25-100. Tilbygning fra 2009 (teknikrum VA15, Pumpe P2, kreds 2) - På varmefordelingsanlægget er monteret en Magna pumpe med en max-effekt på 85 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos, type 25-60. Teknikrum i kælder ved klublokale (VA17) - På varmefordelingsanlægget er monteret en lidt ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 60 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha+ 25-40. | Tilbygning fra 2009 (teknikrum VA14) - Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Magna3 25-100 med en max-effekt på 163 W. | 0.37659 | 0.019109 | 97 | 213.4 | 8500 | 15 | 39.8313 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
(1391) - Lindevænget | Vestergade 62, 8900 Randers C | 730-029597-001 | 4797 | Bygningsdele | Tilbygning v. ophold - Efterisolering af loftsrum med 150 mm isolering | Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Tilbygning v. ophold - Loftsrum er isoleret med 250 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. K.03. | Tilbygning v. ophold - Efterisolering af loftsrum med 150 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 0.3465 | 0.01365 | 210 | 103.95 | 12000 | 40 | 115.4401 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1460) - Børnehuset Overvænget BBR2 | Overvænget 27, 8920 Randers NV | 730-016227-002 | 88 | Belysning | Toilet - Installation af bevægelsesmelder | Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gandareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Toilet - Installation af bevægelsesmelder | 0.1743 | 0.002699 | 7 | 29.05 | 2500 | 15 | 86.0585 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(1636) - Skovhuset | Fladbrovej 134, 8920 Randers NV | 730-025632-001 | 90 | Belysning | Toilet - Installation af bevægelsesmelder | Opholdsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Entre - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fyrrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Toilet - Installation af bevægelsesmelder | 0.12 | 0.000985 | 5 | 10 | 1250 | 15 | 125 | [11 empty] | Ferie
(1416) - Dagplejens Hus | Vasen 12, 8920 Randers NV | 730-025932-001 | 118 | Belysning | Toilet - Installation af bevægelsesmeldere | Grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Indgang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Depoter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toilet - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Toilet - Installation af bevægelsesmeldere | 0.228 | 0.003743 | 19 | 38 | 2500 | 15 | 65.7895 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(933) - Malvines Hus | Stationsvej 47, 8981 Spentrup | 730-006445-001 | 127 | Belysning | Toilet - Installation af bevægelsesmeldere | Mindelokale - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Mødelokale - Armaturer med almindelige gløde- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Forgang - Armaturer med almindelige gløde-, spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Toilet - Armaturer med spare- & LED-pærer, uden bevægelsesmelder. Depot - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. | Toilet - Installation af bevægelsesmeldere | -0.025909 | -0.001843 | -9 | -4.3182 | 2500 | 15 | -578.9474 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024 | [6 empty] | Museum
(984) Mejlby Rideklub | Vesterholmsvej 20, 8981 Spentrup | 730-000876-001 | 93 | Belysning | Toilet - Udskiftning af armaturer | Klublokale - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Entre - Belysningen består af armaturer med halogen. Mødelokale - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. | Toilet - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.225 | 0.001773 | 9 | 18 | 1200 | 15 | 66.6667 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
(861) - Bostedet Garnisonsvej | Garnisonsvej 8, 8930 Randers NØ | 730-029214-001 | 240 | Belysning | Toilet - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Fællesrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, sparepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bryggers - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vindfang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Toilet - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 1.3532 | 0.020882 | 106 | 212 | 2350 | 15 | 11.0849 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(516) - Randers Genbrugsplads - Bygning 15 | Ørneborgvej 30, 8960 Randers SØ | 730-027362-015 | 138 | Belysning | Toilet - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Opbevaringsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Resterende lokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Toilet - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.17872 | 0.002758 | 14 | 28 | 2350 | 15 | 83.9286 |  |  | G til C mærker | [20 empty] | Lager
(67) Ommersyssel Rideklub | Dalbyovervej 44, 8983 Gjerlev J | 730-003853-001 | 105 | Belysning | Toilet - Udskiftning af halogenpærer til LED | Udebelysning på klubhuset består af LED-projektør. Lyset styres at bevægelsessensor med skumringsrelæ. På ridehal er der udebelysning bestående af LED-projektør samt armaturer med metalhalogenlyskilder. Der er også styrings af lys via bevægelsesmelder og skumringsrelæ. Inde i ridehal er der monteret 44 armaturer med 2 stk lysstofrør. Det er muligt at nogle lysstofrør er udskiftet til LED-rør, men det var ikke muligt at konstatere ved besigtigelsen pga. monteringshøjde. Opholdsrum - Armaturer med LED pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gang - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Toiletter - Armaturer med LED- og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vaskerum - Armaturer med LED-rør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Møderum - Ej tilgængelig ved besigtigelsen. | Toilet - Udskiftning af halogenpærer til LED på det ene toilet. | 8.2845 | 0.019306 | 38 | 165.6907 | 300 | 15 | 1.8106 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024 |  |  |  |  | Idræt
(655) Tjærby kolonien Klubhus | Tjærbyvej 108, 8930 Randers NØ | 730-018701-003 | 126 | Belysning | Toilet - Udskiftning af halogenstifte til LED | Mødelokale - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Pakkerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toilet - Belysningen består af armaturer med halogenstifte. | Toilet - Udskiftning af halogenstifte til 5W LED. | 0.28 | 0.002758 | 14 | 28 | 500 | 5 | 17.8571 |  |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt | [12 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES
(998) Terneparken | Ternevej 8B, 8990 Fårup | 730-008325-001 | 1199 | Belysning | Toilet kælder - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Belysning i gangarealer består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med bevægelsesmeldere og efter dagslyset i arealerne. Belysning i gangarealer består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. Entre kælder - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Arkiv i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toilet kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Toilet kælder - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.17302 | 0.001112 | 6 | 28.8364 | 2500 | 15 | 86.6961 |  | Asferg | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(286) SMIFF Klubhus | Amtsvejen 68, 8930 Randers NØ | 730-000116-001 | 351 | Belysning | Toilet v. omklædning 4 - Udskiftning af glødepærer til LED | Rum betegnelser er fra plantegning dateret d. 13/12-1999. Fælles samlingslokale - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Arkiv - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Entre - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Omklædning 1 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bad v. omklædning 1 - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Depot v. omklædning 1 - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Entre mellem omklædning I & II - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Teknikrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Omklædning 2-4 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toilet v. omklædning 4 - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Gang v. omklædning 2 & 3 - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Dommeromklædning - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. | Toilet v. omklædning 4 - Udskiftning af glødepærer til 5W LED. | 0.98182 | 0.000521 | 3 | 19.6364 | 100 | 5 | 5.0926 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
(812) - Bakkegården | Lodsejervej 2, 8900 Randers C | 730-011798-001 | 1698 | Belysning | Toiletter - Installation af bevægelsesmelder | Kontorer & fællesområder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, højfrekvente forkoblinger, halogen og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Trappeopgange - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. | Toiletter - Installation af bevægelsesmelder | 1.6632 | 0.099288 | 504 | 1108.8 | 10000 | 15 | 9.0188 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
Fårup Børnehave | Kølbakken 14, 8990 Fårup | 730-005770-001 | 138 | Belysning | Toiletter - Installation af bevægelsesmelder | Fællesrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Legerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bryggers/garderobe - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. | Toiletter - Installation af bevægelsesmelder | 0.264 | 0.00197 | 10 | 22 | 1250 | 15 | 56.8182 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(1414) - Vuggestuen Viborgvej | Viborgvej 98A, 8920 Randers NV | 730-029237-001 | 480 | Belysning | Toiletter - Installation af bevægelsesmelder | Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, halogenpærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Hvilerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toiletter - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vindfang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vaskeri & Rengøring - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Personaleophold - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fællesophold - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Toiletter - Installation af bevægelsesmelder | 0.2564 | 0.005989 | 17 | 64.1 | 3750 | 15 | 58.5023 | [6 empty] | Daginstitution
(1417) - Vasen Idrætsanlæg | Vasen 10, 8920 Randers NV | 730-010351-001 | 174 | Belysning | Toiletter - Installation af bevægelsesmelder | Klublokale - Belysningsanlæggene består af armaturer med halogenpærer og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Køkken - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Omklædning - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Indgang - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toiletter - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Toiletter - Installation af bevægelsesmelder | 0.096 | 0.001576 | 8 | 16 | 2500 | 15 | 156.25 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
(1629) - Stevnstrup Station | Stationsvej 34A, 8870 Langå | 730-032842-001 | 217 | Belysning | Toiletter - Installation af bevægelsesmelder | Klublokaler - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fyrrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toiletter - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Omkædningsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Toiletter - Installation af bevægelsesmelder | 0.059273 | 0.001506 | 8 | 29.6364 | 7500 | 15 | 253.0675 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024 |  |  |  |  | Idræt
741 - Tøjhushavens Børnehus | Krusesgade 2, 8900 Randers C | 730-018946-002 | 144 | Belysning | Toiletter - Installation af bevægelsesmelder | Rum i det fri - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælderrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt pærer med halogen. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Garderobe og stuer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Toiletter - Installation af bevægelsesmeldere. | -0.06576 | -0.000926 | 2 | -10.96 | 2500 | 15 | -228.1022 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(1940) - Bygger'n | Husarvej 44, 8930 Randers NØ | 730-010920-001 | 196 | Belysning | Toiletter - Installation af bevægelsesmeldere | Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Indgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fællesareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Toiletter - Installation af bevægelsesmeldere | 0.224 | 0.005516 | 28 | 56 | 3750 | 15 | 66.9643 |  |  | G til C mærker | Undervisning
(1824) - FDF Stevnstrup - ES står for vedligehold | Landsbygaden 2, 8870 Langå | 730-032127-001 | 303 | Belysning | Toiletter - Installation af bevægelsesmeldere | Opholdslokaler - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Værksted - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Lokale i loftsrum - Der var ikke adgang til lokale i loftsrum. I gældende håndbog for energikonsulenter (HB2019), skal arealet derfor indregnes med et standard belysningsanlæg. Dette er udført efter gældende regler. Toiletter/depot kælder - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. | Toiletter - Installation af bevægelsesmeldere | 0.0708 | 0.000718 | 4 | 17.7 | 3750 | 15 | 211.8644 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024 |  |  |  | Ferie
(1415) - Børnehaven Viborgvej | Viborgvej 96, 8920 Randers NV | 730-020988-001 | 545 | Belysning | Toiletter - Udskiftning af armaturer | Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED- sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fællesareal & køkken - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Garderober -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Vindfang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Opholdsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Toilet & Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Toiletter - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.25766 | 0.01383 | 30 | 150.3 | 8750 | 15 | 58.2169 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(1354) - Børnehuset Gassum | Østervænget 15, 8981 Spentrup | 730-005955-001 | 312 | Belysning | Toiletter - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Kælder - Teknikrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og højfrekvente forkoblinger samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Toiletter - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.4588 | 0.03686 | 100 | 400.6875 | 13100 | 15 | 32.6938 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(1411) - Børnehuset Birkebo | Viborgvej 98B, 8920 Randers NV | 730-029678-001 | 669 | Belysning | Toiletter - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fællesareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør samt led. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stillerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Toiletter - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.45524 | 0.037648 | 104 | 403.65 | 13300 | 15 | 32.9493 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
645 - Børnehuset Bækkestien | Dronningborg Boulevard 40, 8930 Randers NØ | 730-029860-001 | 793 | Belysning | Toiletter & depoter i grupperum - Udskiftning af armaturer | Fællesrum/trapperum og gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Krybberum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toiletter & depoter i grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stillerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Køkken - Armaturer med LED. Toilet på gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kontor og værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toiletter og depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Personalerum, gang og grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Toiletter & depoter i grupperum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.95143 | 0.0908 | 280 | 1030.72 | 16250 | 15 | 15.7657 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(1476) - Kollektivhuset | Viborgvej 98D, 8920 Randers NV | 730-019757-001 | 425 | Belysning | Toiletter og depot - Installation af bevægelsesmelder | Undervisning/træningslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toiletter og depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Toiletter og depot - Installation af bevægelsesmelder | 0.2545 | 0.011722 | 26 | 127.25 | 7500 | 15 | 58.9391 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  | Ferie
Vuggestuen Firkløveren | Spindervej 11, 8900 Randers C | 730-029412-001 | 711 | Belysning | Toiletter på gang - Udskiftning af armaturer | Grupperum/stuer - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktrør og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fællesområde/gangareal - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør/pærer med halogen. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toiletter på gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kontorer - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vaskerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Toiletter på gang - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.79128 | 0.011643 | 39 | 131.88 | 2500 | 15 | 18.9566 |  |  | G til C mærker |  | Solceller |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(976) - Vesterbakkeskolen | Blommevej 50, 8930 Randers NØ | 730-011888-005 | 5481 | Belysning | Toiletter v. kantine - Installation af bevægelsesmeldere | Kantine - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toiletter v. kantine - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Musik & Redskaber - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Personale toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Omklædning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Spa - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gangareal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toiletter v. klasselokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Toiletter v. kantine - Installation af bevægelsesmeldere | 1.7902 | 0.11269 | 371 | 1193.5 | 10000 | 15 | 8.3787 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller |  |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
1453 - Børnehuset Æblehaven | Myrdalsvej 1A, 8920 Randers NV | 730-011082-001 | 672 | Belysning | Toiletter ved grupperum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt kompaktpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toiletter ved grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fællesrum og køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Barnevogn - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Depotrum & toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, kompaktrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Toiletter ved grupperum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.695 | 0.065209 | 197 | 695 | 15000 | 15 | 21.5827 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(1824) - FDF Stevnstrup - ES står for vedligehold | Landsbygaden 2, 8870 Langå | 730-032127-001 | 303 | Belysning | Toiletter/depot kælder - Udskiftning af glødepærer til LED | Opholdslokaler - Belysningsanlæggene består af LED-armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Værksted - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Lokale i loftsrum - Der var ikke adgang til lokale i loftsrum. I gældende håndbog for energikonsulenter (HB2019), skal arealet derfor indregnes med et standard belysningsanlæg. Dette er udført efter gældende regler. Toiletter/depot kælder - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. | Toiletter/depot kælder - Udskiftning af glødepærer til LED. | 0.5425 | 0.001112 | 6 | 21.7 | 200 | 5 | 9.2166 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024 |  |  |  | Ferie
(656) Børnehuset Himmeldalen | Torupdalvej 11, 8930 Randers NØ | 730-029884-001 | 671 | Belysning | Torv - Udskiftning af armaturer | Torv - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.3 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.5 & 3.5 - Entre - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.7 - Barnevognsrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.21 & 1.22 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt glødepærer og halogenstift. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 1.81 & 1.82 - Krybberum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.21 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.22 - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.23 - Samtalerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.31 & 2.32 - Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.41 - Køkken inkl. bryggers - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 2.43 - Vaskerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 3.3 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 3.4 - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum 3.21-3.23 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør samt sparepærer og halogenpærer/stift. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Balkon - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Torv - Udskiftning af lysstofsarmaturer til nye LED armaturer | 0.98218 | 0.29291 | 924 | 3323.04 | 50750 | 15 | 15.2722 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(411) / B65 | Sognevej 59, 8983 Gjerlev J | 730-002266-002 | 334 | Belysning | Trappe - Udskiftning af armaturer | Stue - Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er styring med bevægelsesmeldere. Stue - Omklædningsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og armaturer med kompaktrør. Der er styring med bevægelsesmeldere. Stue - Sekundære rum - Belysningsanlæggene består af højfrekvente lysstofrørs armaturer, ældre lysstofrørsarmaturer med konventionel forkobling og armaturer med kompaktrør. Der er ikke styring med bevægelsesmeldere. 1. sal - Cafeterie - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ikke styring med bevægelsesmeldere. 1. sal - Cafeterie-kiosk - Belysningsanlæggene består af højfrekvente lysstofrørs armaturer. Der er ikke styring med bevægelsesmeldere. 1. sal - Toilet - Belysningsanlæg består af armatur med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmelder. 1. sal - Depot - Belysningsanlæg består af ældre lysstofrørs armatur med konventionel forkobling. Der er ikke styring med bevægelsesmeldere. Trappe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. | Trappe - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.96834 | 0.013613 | 49 | 161.3899 | 2500 | 15 | 15.4904 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES | [11 empty] | Idræt
(1615) Lille Rosengård | Lille Rosengård 16, 8900 Randers C | 730-019632-004 | 1157 | Belysning | Trappeopgang - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Stueplan - Rum foyer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og halogen. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - depot/toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Rum udstilling - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Trappeopgang - Belysningen består af armaturer med halogen/sparepærer. 1. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og halogen. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 2. Sal - Belysningsanlæggene består halogen-, spare-, og gløde pærer samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 3. Sal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og halogen. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Trappeopgang - Udskiftning af nuværende pærer til nye med LED, samt installation af bevægelsesmelder der aktiveres ved lyd for hver etage. | 3.93 | 0.17866 | 525 | 2030.52 | 7750 | 15 | 3.8168 |  |  | G til C mærker | [11 empty] | Museum
Hornbæk Skole ¦ H.C. Andersens Vej 3, 8920 Randers NV | H.C. Andersens Vej 3, 8920 Randers NV | 730-011734-001 | 6294 | Belysning | Trappeopgange - Installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | Depot og teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Depot og teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Stueplan - Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Undervisningslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Kontorer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, lysstofsrør med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - WC/depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, lysstofsrør med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Trappeopgange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rengøring samt depoter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rengøring/ depoter og diskotek - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Lærerforberedelseslokale - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Gang 112 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan Rum 131, 122, 125, 128, 119, 1.11, 1.12, 1.16 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Klasselokaler i tilbygninger (2001-2009) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Rum 1.04-1.07 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Undervisningslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt armaturer med med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. sal - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt armaturer med med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt LED pærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Trappeopgange - Installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 2.4897 | 0.056505 | 295 | 995.8818 | 6000 | 15 | 6.0248 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
(812) - Bakkegården | Lodsejervej 2, 8900 Randers C | 730-011798-001 | 1698 | Belysning | Trappeopgange - Udskiftning af glødepærer til LED | Kontorer & fællesområder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, højfrekvente forkoblinger, halogen og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Trappeopgange - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. | Trappeopgange - Udskiftning af glødepærer til 5W LED. | 14.4528 | 0.93181 | 4730 | 10406 | 3600 | 5 | 0.34595 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1954) BBR 1- Friids- og juniorklubben Fiskergården | Fiskergårdsvej 31, 8920 Randers NV | 730-010483-001 | 331 | Bygningsdele | Trapperum - Efterisolering af lette vægge mod uopvarmet loftsrum af træ med 250 mm isolering og fjernelse af eksisterende isolering | Trapperum - Vægge mod uopvarmet loftsrum er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktionstykkelse er målt ved dør. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette. | Trapperum - Indvendig efterisolering med 250 mm isolering i lette ydervægge. Eksisterende pladebeklædning og isolering nedtages og bortskaffes. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger, og tekniske installationer føres med ud i den nye væg. | 0.245 | 0.03185 | 490 | 242.55 | 39600 | 40 | 163.2653 |  |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt | [7 empty] | 3 - ES står for udvendig VH
(808) - Rusmiddelcenter Randers | Gl. Hadsundvej 1, 8900 Randers C | 730-011783-001 | 1500 | Belysning | Trapperum - Installation af bevægelsesmelder | Depotrum i kælder - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toiletter i stueplan - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Kopirum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stueplan - Kantine, kontorer og møderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal & 2. sal - Depotrum og toiletter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 1. Sal & 2. sal - Kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Tagetage - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Tagetage - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Tagetage - Kontorer, familie- og grupperum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Trapperum - Installation af bevægelsesmelder | 1.0978 | 0.06448 | 200 | 731.84 | 10000 | 15 | 13.6642 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  |  | Undervisning | [9 empty] | Døgninstitution |  | Sundhed
645 - Børnehuset Bækkestien | Dronningborg Boulevard 40, 8930 Randers NØ | 730-029860-001 | 793 | Belysning | Trapperum - Udskiftning af armaturer | Fællesrum/trapperum og gangarealer - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Krybberum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toiletter & depoter i grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stillerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Køkken - Armaturer med LED. Toilet på gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kontor og værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Toiletter og depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. Sal - Personalerum, gang og grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Trapperum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 3.4893 | 0.076616 | 208 | 872.32 | 3750 | 15 | 4.2989 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(1970) Hobrovejens skole ¦ Gethersvej 36, 8900 Randers C | Gethersvej 36, 8900 Randers C | 730-010997-001 | 5877 | Belysning | Trapperum - Udskiftning af armaturer | Generelt i undervisning, lærerforberedelse, personalerum, pæd. læringscenter og fællessal - Belysningsanlæggene består af LED armaturer. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Generelt i gange - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 0.1-3, 0.6 & 0.7 - Gange & toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Rum 0.4, 0.12 & 0.15 - Gange & kreativ - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Rum 0.21 - Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 0.22-23 - Personalerum & TSL kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Rum 0.27 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Rum 0.28A - Teknik - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Kælder - Rum 0.36-36A - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Kælder - Rum 0.41-43 - Depotrum v. krybekælder - Belysningsanlæggene består af armaturer med spare- og glødepære. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rum T3-1 & T5-1 - Trapperum T3 og T5 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Rum T4-1 - Trapperum T4 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rum - T7-1 - Trapperum T7 - Belysningsanlæggene består af armaturer med sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Stue - Rum 1.2-3, 1.11-11A, 1.18-19, 1.24-24A, 1.26-26A & 1.33-34 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Stue - Rum 1.23 - Elevator - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Stue - Rum 1.35 - Elevator - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 1.sal - Rum T8-2 - Trapperum T8 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 1.sal - Rum 2.2-3, 2.17B, 2.26A & 2.28-28A - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 1.sal - Rum 2.10-17A - Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1.sal - Rum 2.34-35 - Læsehule - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. 1.sal - Rum 2.26 - Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 2.sal - Rum 3.1 - Madkundskab - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 2.sal - Rum 3.12 - Natur og teknik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 2.sal - Rum 3.5A-C - Toiletter & forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 2.sal - Rum 3.16 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. 2.sal - Rum 3.18-19 & 3.21 - Gang, toilet & elevator - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. 2.sal - Rum 3.20 - Musik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 2.sal - Rum 3.21 - Depot v. musik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Klasserum & fællesområder - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Trapperum & gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Stueplan - Teknik- og depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Stueplan - Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Legerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Legerum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Stueplan - Garderobe - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - 1.sal - Møderum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 1995 - 1.sal - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Stueplan - Forbindelsesgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - 1.sal - Forbindelsesgang - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 2005 - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 2005 - Klasserum og fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. BBR 3 - Bygning fra 2005 - Stueplan - Teknik- & depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 2005 - Stueplan - Voksenrum - Belysningen består af armaturer med halogen. BBR 3 - Bygning fra 2005 - 1.sal - Rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 3 - Bygning fra 2005 - 1.sal - Voksenrum - Belysningen består af armaturer med halogen. | Trapperum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 1.6395 | 0.11489 | 275 | 1311.56 | 12000 | 15 | 9.1494 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
796 - Thors Bakke | Møllegade 4, 8900 Randers C | 730-038889-001 | 4805 | Belysning | Trapperum - Udskiftning af armaturer til nye armaturer med LED | Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Gangarealer - Armaturer med LED pærer, med dagslysstyrring. Kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Omklædning og værksted - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Toiletter/bad - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Tekøkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Teknikrum i stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Trapperum - Udskiftning af lysstofsarmaturer til nye LED armaturer | 3.4408 | 1.3787 | 4814 | 15598.16 | 68000 | 15 | 4.3595 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
1500 - Randers Sundhedscenter | Biografgade 1A, 8900 Randers C | 730-038889-002 | 7095 | Belysning | Trapperum - Udskiftning af armaturer til nye armaturer med LED | Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Niveau -1 - P-kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 0 - P-kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 0 - Depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Niveau 0 - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, samt armaturer med lysstofrør med højfrekvente forkoblinger. Der er styrring ved bevægelsesmeldere. Niveau 0 - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 0 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Niveau 0 - Træningslokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 0 - Apotek - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 0 - Foyer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 1 - Behandlings- / konsultationsrum & kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Niveau 1 - Behandlingsrum & kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 1 - Administration - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Niveau 1 - Træningslokaler, samt tilstødenderum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Niveau 1 - Toiletter og depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Niveau 1 - Gangarealer & alrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Niveau 2 - Kliniker, behandlingsrum & kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 2 - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Niveau 2 - Kliniker - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 2 - Kantine og køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 2 - Toiletter og depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Niveau 2 - Gangarealer & alrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Niveau 3 - Kontorer og behandlingsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 3 - H+S afprøvning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Niveau 3 - Øjenklinik - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 3 - Øjenklinik gang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Niveau 3 - Toiletter og depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Niveau 3 - Gangarealer & alrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Niveau 4 - Kontorer og behandlingsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt armaturer med kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Niveau 4 - Toiletter og depotrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Niveau 4 - Gangarealer & alrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. | Trapperum - Udskiftning af lysstofsarmaturer til nye LED armaturer | 1.2951 | 0.5833 | 2445 | 6561.72 | 76000 | 15 | 11.5823 | [9 empty] | Kontor
Tjærbyvej 108, 8930 Randers NØ | Tjærbyvej 108, 8930 Randers NØ | 730-018701-001 | 104 | Ventilation | Tætning af samlinger ved loft | Der er naturlig ventilation i hele bygningen i form af oplukkelige vinduer. Der er dog ikke monteret aftræksventil fra bad. Bygningen er delvis utæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre ikke er helt intakte. | Der udføres tætning i samlinger mellem vægge og lofter med elastisk fuge. Eventuelle skyggelister demonteres, og genmonteres efter fugning. I forbindelse med tætning skal der sikres erstatningsluft i form af klapventiler eller spalteventiler i vinduer. Tætningen sikrer mod utilsigtet luftstrøm (infiltration) gennem konstruktionerne med risiko for opfugning. Desuden kan ventilation af bygningen styres via ventiler, så luftstrømmen minimeres om vinteren. | 1.212 | 0.37476 | 1454 | 1260.4752 | 5200 | 5 | 4.1254 |  |  | G til C mærker | [23 empty] | Bolig
Spentrup Idræts- og Kulturhus - selvejende institution 01-08-2022 | Skaldhøjvej 3, 8983 Gjerlev J | 730-007793-001 | 261 | Automatik | Udekompensering | Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på alle radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. Udenfor fyringssæsonen forudsættes det i beregninger at fordelingsanlæg til varmekilder kan afbrydes, enten automatisk via udeføler eller manult ved at lukke ventiler. Der er ikke monteret udekompensering | Ud over andet automatik i de enkelte rum, anbefales det at monteret automatik der styres efter udetemperatur. Denne overstyrer regulering i de enkelte rum. | 2.6517 | 0.83271 | 4082 | 2651.6909 | 20000 | 20 | 7.5424 |  |  | G til C mærker |  |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024 |  |  |  |  | Idræt | [12 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES
(1634) Udebørnehaven Månehuset | Tebbestrupvej 86, 8940 Randers SV | 730-018486-002 | 231.9 | Belysning | Udetoilet - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Fællesrum, personaler, grupperum og garderober - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Perosalegarderobe - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Teknikrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Depotrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ikke styring ved bevægelsesmeldere. Udetoilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Udetoilet - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.144 | 0.002364 | 12 | 24 | 2500 | 15 | 104.1667 | [6 empty] | Daginstitution
Dronningborg Alle 1, 8930 Randers NØ ¦ Bygning 2 | Dronningborg Alle 1, 8930 Randers NØ | 730-010055-002 | 51 | Bygningsdele | Udførelse af nyt terrændæk | Ydervægge i kælder (over terræn) består af 30 cm massiv teglvæg. Terrændæk i kælder er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. Etageadskillelse mod krybekælder er udført som lukket bjælkekonstruktion. Etageadskillelsen er med lerindskud. Gulve er udført i træ. Terrændæk er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er skønnet uisoleret. Terrændæk er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 75 mm mineraluld under betonen. | Fjernelse af eksisterende terrændæk og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 250 mm fast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Hvis gulve forsynes med gulvvarme øges isoleringen til 300 mm. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. Ovenstående renovering lever op til kravene i Bygningsreglementet. | 1.8495 | 0.37528 | 1905 | 3810 | 82400 | 40 | 21.6273 |  |  | G til C mærker | Undervisning
Marienborgvej 17A, 8930 Randers NØ | Marienborgvej 17, 8900 Randers C | 730-014748-003 | 128 | Bygningsdele | Udførelse af nyt terrændæk | Terrændæk er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 50 mm letklinker under betonen. | Fjernelse af eksisterende terrændæk og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 250 mm fast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Hvis gulve forsynes med gulvvarme øges isoleringen til 300 mm. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. Ovenstående renovering lever op til kravene i Bygningsreglementet. | 1.4522 | 0.91546 | 4647 | 9294 | 256000 | 40 | 27.5447 |  |  | G til C mærker
Tjærbyvej 108, 8930 Randers NØ | Tjærbyvej 108, 8930 Randers NØ | 730-018701-001 | 104 | Bygningsdele | Udførelse af nyt terrændæk | Terrændæk er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. Etageadskillelse mod krybekælder er udført som lukket bjælkekonstruktion. Etageadskillelsen er uisoleret. Gulve er udført i træ. | Fjernelse af eksisterende terrændæk og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 250 mm fast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Hvis gulve forsynes med gulvvarme øges isoleringen til 300 mm. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. Ovenstående renovering lever op til kravene i Bygningsreglementet. | 0.96786 | 0.30176 | 1171 | 1016.2574 | 42000 | 40 | 41.3281 |  |  | G til C mærker | [23 empty] | Bolig
Vestergade 29, 8983 Gjerlev J | Vestergade 29, 8983 Gjerlev J | 730-003061-003 | 73 | Bygningsdele | Udførelse af nyt terrændæk | Terrændæk er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. | Fjernelse af eksisterende terrændæk og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 250 mm fast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Hvis gulve forsynes med gulvvarme øges isoleringen til 300 mm. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. Ovenstående renovering lever op til kravene i Bygningsreglementet. | 0.89713 | 0.92222 | 3550 | 2942.5743 | 131200 | 40 | 44.5868 |  |  | G til C mærker | [14 empty] | Transport
Mariagervej 8 - Randers Musikskole (udvendig vedligehold) | Mariagervej 6, 8900 Randers C | 730-016745-003 | 1211 | Bygningsdele | Udførelse af nyt terrændæk | Terrændæk ny scene er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 50 mm mineraluld under betonen. Terrændæk ydre foyer er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 50 mm mineraluld under betonen. Terrændæk gl. scene er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 75 mm mineraluld under betonen. Terrændæk oprindelig bygning er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. Terrændæk er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 50 mm mineraluld under betonen. Terrændæk er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er antagelig uisoleret. Terrændæk er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. Terrændæk i nyeste del er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 300 mm Sundolitt under betonen. Terrændæk i udvidelse af sal og baggang er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 150 mm Sundolitt under betonen. Terrændæk i høj foyer er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 220 mm Sundolitt under betonen. Terrændæk i gl. stor sal er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 75 mm Sundolitt under betonen. Terrændæk i ældre del er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 75 mm Sundolitt under betonen. Terrændæk er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. | Fjernelse af eksisterende terrændæk og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 250 mm fast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Hvis gulve forsynes med gulvvarme øges isoleringen til 300 mm. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. Ovenstående renovering lever op til kravene i Bygningsreglementet. | 0.59885 | 1.8921 | 29110 | 17757.1 | 1186080 | 40 | 66.7947 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [24 empty] | Kultur
Birkestien 8, 8930 Randers NØ | Birkestien 8, 8930 Randers NØ | 730-000296-001 | 100 | Bygningsdele | Udførelse af nyt terrændæk | Terrændæk er vurderet udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. | Fjernelse af eksisterende terrændæk og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 250 mm fast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Hvis gulve forsynes med gulvvarme øges isoleringen til 300 mm. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. Ovenstående renovering lever op til kravene i Bygningsreglementet. | 0.52789 | 0.20647 | 2884 | 2639.4276 | 200000 | 40 | 75.774 |  |  | G til C mærker | [23 empty] | Bolig
(411) / B65 og Linde Dartklub | Sognevej 59, 8983 Gjerlev J | 730-002266-001 | 209 | Bygningsdele | Udførelse af nyt terrændæk | Terrændæk er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er skønnet isoleret med 50 mm mineraluld under betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Terrændæk i tilbygning skønnes at være udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet skønnes at være isoleret med 250 mm isolering under betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet for tilbygningen. | Fjernelse af eksisterende terrændæk i oprindelig bygning og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 250 mm fast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Hvis gulve forsynes med gulvvarme øges isoleringen til 300 mm. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. Ovenstående renovering lever op til kravene i Bygningsreglementet. | 0.44086 | 0.69702 | 2624 | 3054.0495 | 277100 | 40 | 90.732 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
Skolevej 22, 8960 Randers SØ ¦ Bygning 3 | Skolevej 22, 8960 Randers SØ | 730-035091-003 | 158 | Bygningsdele | Udførelse af nyt terrændæk | Etageadskillelse mod krybekælder består af bjælkelag uden isolering mellem bjælker. Gulve er udført i træ. Terrændæk er udført i beton med strøgulve og isoleret med 100 mm mineraluld mellem strøer. Under betonen er isoleret med 200 mm letklinker. Terrændæk er udført i beton med strøgulve og isoleret med 100 mm mineraluld mellem strøer. Under betonen er isoleret med 200 mm letklinker. Terrændæk vurderes udført i beton og slidlagsgulv. Terrændæk er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 220 mm polystyren under betonen. | Fjernelse af eksisterende terrændæk og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 250 mm fast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Hvis gulve forsynes med gulvvarme øges isoleringen til 300 mm. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. Ovenstående renovering lever op til kravene i Bygningsreglementet. | 0.42139 | 0.89785 | 4402 | 3329 | 316000 | 40 | 94.9234 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
Stadion Alle 3A, 8990 Fårup | Stadion Alle 3A, 8900 Randers C | 730-006376-001 | 125 | Bygningsdele | Udførelse af nyt terrændæk | Terrændæk er vurderet udført i beton med letklinker under. Gulvet er isoleret med 100 mm letklinker under betonen. | Fjernelse af eksisterende terrændæk og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 250 mm fast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. | 0.32731 | 0.41208 | 2020 | 2045.7091 | 250000 | 40 | 122.207 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [16 empty] | Boligselskabet af 2014 |  |  |  | Bolig
Mariagervej 10 - Randers Egnsteater (udvendig vedligehold) | Mariagervej 6, 8900 Randers C | 730-016745-004 | 1761 | Bygningsdele | Udførelse af nyt terrændæk | Terrændæk ny scene er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 50 mm mineraluld under betonen. Terrændæk ydre foyer er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 50 mm mineraluld under betonen. Terrændæk gl. scene er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 75 mm mineraluld under betonen. Terrændæk oprindelig bygning er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. Terrændæk er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 50 mm mineraluld under betonen. Terrændæk er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er antagelig uisoleret. Terrændæk er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. Terrændæk i nyeste del er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 300 mm Sundolitt under betonen. Terrændæk i udvidelse af sal og baggang er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 150 mm Sundolitt under betonen. Terrændæk i høj foyer er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 220 mm Sundolitt under betonen. Terrændæk i gl. stor sal er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 75 mm Sundolitt under betonen. Terrændæk i ældre del er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 75 mm Sundolitt under betonen. Terrændæk er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. | Fjernelse af eksisterende terrændæk og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 250 mm fast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Hvis gulve forsynes med gulvvarme øges isoleringen til 300 mm. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. Ovenstående renovering lever op til kravene i Bygningsreglementet. | 0.32633 | 1.064 | 16370 | 9985.7 | 1224000 | 40 | 122.5753 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [24 empty] | Kultur
Dronningborg Alle 1, 8930 Randers NØ ¦ Bygning 3 | Dronningborg Alle 1, 8930 Randers NØ | 730-010055-003 | 56 | Bygningsdele | Udførelse af nyt terrændæk | Ydervægge i kælder (over terræn) består af 30 cm massiv teglvæg. Terrændæk i kælder er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. Etageadskillelse mod krybekælder er udført som lukket bjælkekonstruktion. Etageadskillelsen er med lerindskud. Gulve er udført i træ. Terrændæk er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er skønnet uisoleret. Terrændæk er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 75 mm mineraluld under betonen. | Fjernelse af eksisterende terrændæk og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 250 mm fast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Hvis gulve forsynes med gulvvarme øges isoleringen til 300 mm. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. Ovenstående renovering lever op til kravene i Bygningsreglementet. | 0.27394 | 0.21093 | 794 | 571.1683 | 83400 | 40 | 146.0165 |  |  | G til C mærker | Undervisning
Musiksal, teater, cafe og kontor | Sven Dalsgaards Plads 1, 8900 Randers C | 730-016745-001 | 6813 | Bygningsdele | Udførelse af nyt terrændæk gl. scene | Terrændæk ydre foyer er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 50 mm mineraluld under betonen. Terrændæk gl. scene er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 75 mm mineraluld under betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra renoveringstidspunkt. Terrændæk oprindelig bygning er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. | Fjernelse af eksisterende terrændæk gl. scene og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 250 mm fast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Hvis gulve forsynes med gulvvarme øges isoleringen til 300 mm. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. Ovenstående renovering lever op til kravene i Bygningsreglementet. | 0.19324 | 0.26975 | 4150 | 2531.5 | 524000 | 40 | 206.9919 |  |  | G til C mærker | [22 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES |  | Kultur
Musiksal, teater, cafe og kontor | Sven Dalsgaards Plads 1, 8900 Randers C | 730-016745-001 | 6813 | Bygningsdele | Udførelse af nyt terrændæk oprindelig bygning | Terrændæk ydre foyer er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 50 mm mineraluld under betonen. Terrændæk gl. scene er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 75 mm mineraluld under betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra renoveringstidspunkt. Terrændæk oprindelig bygning er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. | Fjernelse af eksisterende terrændæk oprindelig bygning og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 250 mm fast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Hvis gulve forsynes med gulvvarme øges isoleringen til 300 mm. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. Ovenstående renovering lever op til kravene i Bygningsreglementet. | 0.49292 | 5.8045 | 89300 | 54473 | 4420400 | 40 | 81.1485 |  |  | G til C mærker | [22 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES |  | Kultur
Musiksal, teater, cafe og kontor | Sven Dalsgaards Plads 1, 8900 Randers C | 730-016745-001 | 6813 | Bygningsdele | Udførelse af nyt terrændæk ydre foyer | Terrændæk ydre foyer er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 50 mm mineraluld under betonen. Terrændæk gl. scene er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 75 mm mineraluld under betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra renoveringstidspunkt. Terrændæk oprindelig bygning er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. | Fjernelse af eksisterende terrændæk ydre foyer og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 250 mm fast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Hvis gulve forsynes med gulvvarme øges isoleringen til 300 mm. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. Ovenstående renovering lever op til kravene i Bygningsreglementet. | 0.18582 | 0.1287 | 1980 | 1207.8 | 260000 | 40 | 215.2674 |  |  | G til C mærker | [22 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES |  | Kultur
Tjærbyvej 108, 8930 Randers NØ | Tjærbyvej 108, 8930 Randers NØ | 730-018701-001 | 104 | Bygningsdele | Udførelse af terrændæk i krybekælder | Terrændæk er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. Etageadskillelse mod krybekælder er udført som lukket bjælkekonstruktion. Etageadskillelsen er uisoleret. Gulve er udført i træ. | Fjernelse af eksisterende etageadskillelse og lukning af ventilationsåbninger ved tilstøbning. Der udlægges sandfyld til underside af ny isolering. Der isoleres med 250 mm fast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Hvis gulve forsynes med gulvvarme øges isoleringen til 300 mm. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. Ovenstående renovering lever op til kravene i Bygningsreglementet. | 1.4474 | 1.7215 | 6679 | 5789.6832 | 160000 | 40 | 27.6354 |  |  | G til C mærker | [23 empty] | Bolig
279 - Korshøjcentret - Kastanievej 3C-I & 5A-K ¦ Kastanievej 3C, 8930 Randers NØ, 279 - Korshøjcentret - Kastanievej 3C-I & 5A-K ¦ Kastanievej 3D, 8930 Randers NØ, 279 - Korshøjcentret - Kastanievej 3C-I & 5A-K ¦ Kastanievej 3E, 8930 Randers NØ, 279 - Korshøjcentret - Kastanievej 3C-I & 5A-K ¦ Kastanievej 3F, 8930 Randers NØ, 279 - Korshøjcentret - Kastanievej 3C-I & 5A-K ¦ Kastanievej 3G, 8930 Randers NØ, 279 - Korshøjcentret - Kastanievej 3C-I & 5A-K ¦ Kastanievej 3H, 8930 Randers NØ, 279 - Korshøjcentret - Kastanievej 3C-I & 5A-K ¦ Kastanievej 3I, 8930 Randers NØ, 279 - Korshøjcentret - Kastanievej 3C-I & 5A-K ¦ Kastanievej 5A, 8930 Randers NØ, 279 - Korshøjcentret - Kastanievej 3C-I & 5A-K ¦ Kastanievej 5B, 8930 Randers NØ, 279 - Korshøjcentret - Kastanievej 3C-I & 5A-K ¦ Kastanievej 5C, 8930 Randers NØ, 279 - Korshøjcentret - Kastanievej 3C-I & 5A-K ¦ Kastanievej 5D, 8930 Randers NØ, 279 - Korshøjcentret - Kastanievej 3C-I & 5A-K ¦ Kastanievej 5E, 8930 Randers NØ, 279 - Korshøjcentret - Kastanievej 3C-I & 5A-K ¦ Kastanievej 5F, 8930 Randers NØ, 279 - Korshøjcentret - Kastanievej 3C-I & 5A-K ¦ Kastanievej 5G, 8930 Randers NØ, 279 - Korshøjcentret - Kastanievej 3C-I & 5A-K ¦ Kastanievej 5H, 8930 Randers NØ, 279 - Korshøjcentret - Kastanievej 3C-I & 5A-K ¦ Kastanievej 5I, 8930 Randers NØ, 279 - Korshøjcentret - Kastanievej 3C-I & 5A-K ¦ Kastanievej 5K, 8930 Randers NØ | Kastanievej 3C-I, 5A-I og 5K, 8930 Randers NØ | 730-003989-001, 730-003989-002, 730-003989-003, 730-003989-004, 730-003989-005, 730-003989-006, 730-003989-007, 730-003989-008, 730-003989-009, 730-003989-010, 730-003989-021, 730-003989-022, 730-003989-023, 730-003989-024, 730-003989-025, 730-003989-026, 730-003989-027 | 1133 | Varmefordelingsrør | Udhus - Isolering af varmerør op til 50 mm | Udhus - Varmerør er udført som ALU-PEX-rør. Varmerørene er uisoleret. Jord - Varmerør er udført som 15 mm kobberrør (iht. tegning nr. 505). Varmerørene vurderes isoleret med 20 mm isolering. | Udhus - Isolering af varmerør op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 10.2821 | 1.1727 | 5749 | 3670.7273 | 10710 | 30 | 2.9177 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | [18 empty] | Bolig
Romalt Aktivitetshal - SELVEJENDE INSTITUTION | Romalt Boulevard 28, 8960 Randers SØ | 730-030521-001 | 2186.25 | Ventilation | Udskift ventilationsanlæg | Der er naturlig ventilation i forhal og smårum. I indgangspartiet er der lavet to store ventilationshuller som ikke kan lukkes. Dette bevirker at der er et stort ukontrolleret luftskifte. Der er monteret et nyere mekanisk ventilationsanlæg uden veksler der ventilerer hallen. Der er indblæsningsventiler og udsugning i hallen. Aggregat med er placeret på taget af bygningen. Aggregatets motorstørrelse er på 7,5 kW. | Udskift ventilationsanlægget til anlæg med rotorveksler. | 3.1904 | 3.3255 | 41820 | 31904.2 | 200000 | 20 | 6.2688 |  |  | G til C mærker | [5 empty] | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  | Ferie | [13 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES
Ridehuset | Ridehusvej 8, 8900 Randers C | 730-016745-005 | 1653 | Vinduer & døre | Udskiftning af 1 lag glas med forsatsrude/rammer til energiruder i vinduer | Faste vinduer med 1 rude. Vinduer er monteret med 1 lag glas med forsatsrude/ramme. Oplukkelige vinduer med 1 ramme i officersrummet. Vinduer er monteret med 1 lag glas. Oplukkelige vinduer med 1 ramme. Vinduer er monteret med 1 lag glas. Faste vinduer med 1 rude. Vinduer er monteret med 1 lag glas. | Udskiftning af 1 lag glas med forsatsrude/rammer i vinduer til energiruder med U-værdi mindre end 1,1. Energiruderne skal være med varm kant. | 0.74648 | 0.19678 | 2875 | 1858 | 49780 | 20 | 26.7922 |  |  | G til C mærker | [22 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES |  | Kultur
Mariagervej 10 - Randers Egnsteater (udvendig vedligehold) | Mariagervej 6, 8900 Randers C | 730-016745-004 | 1761 | Vinduer & døre | Udskiftning af 1 lag glas med forsatsrude/rammer til energiruder i vinduer | Oplukkelige tagvinduer som Velux. Vinduer er monteret med 2 lags termorude. Fast ovenlys er monteret med 2 lags termorude/acryl. Oplukkelige vinduer med 2 rammer og sprosser. Vinduer er monteret med 1 lag glas med forsatsrude/ramme. Faste vinduer med 1 rude. Vinduer er monteret med 2 lags termorude. Terrassedør og med 1 rude. Dør er monteret med 2 lags termorude. Facadeparti med oplukkelige vinduer og faste rammer. Parti er monteret med 2 lags termorude. Oplukkelige vinduer med 2 rammer. Vinduer er monteret med 2 lags termorude. Glasyderdør med 2 ruder. Dør er monteret med 2 lags termorude. Massiv yderdør med isolerede fyldinger og beklædning på begge sider. Yderdør med 1 rude. Dør er monteret med 2 lags termorude. Illumineret "vindue" med 3 ruder. Vinduer der anvendes til farveeffekter, der akn ikke trænge lys ind udefraVinduer er monteret med 2 lags termorude. Fast ovenlys er. Ovenlys er monteret med 2 lags termorude/acryl. Oplukkelige vinduer med 1 ramme og sprosser. Vinduer er monteret med 1 lag glas med forsatsrude/ramme. Yderdør med 1 rude. Dør er monteret med 1 lag glas. Oplukkelige vinduer med 1 ramme. Vinduer er monteret med 3 lags termorude. Oplukkelige vinduer med 1 ramme. Vinduer er monteret med 2 lags termorude. Facadeparti med glasdør og faste rammer. Parti er monteret med 2 lags termorude. De fleste vinduer er monteret med 1 lag glas med forsatsrude/ramme. Oplukkelige vinduer med 2 rammer. Vinduer er monteret med 1 lag glas med forsatsrude/ramme. Oplukkelige vinduer med 1 ramme. Vinduer er monteret med 2 lags energirude. Kældervinduer mod Mariagervej er monteret med 2 lags energirude. Enkelte mindre vinduer til toilet og kældervindue er monteret med 1 lag glas. Oplukkelige vinduer med 1 ramme. Vinduer er monteret med 1 lag glas med forsatsrude/ramme. Oplukkelige vinduer med 1 ramme. Vinduer er monteret med 1 lag glas. I den store trappeopgang er der i 1. sals højde et vindueshul monteret med 1 lag glassten. Vinduer tæt på scenetårn og tagvinduer er monteret med 2 lags termorude. Vinduet på 1. sal i nordgavl er monteret med 1 lag glas. Der har været forsatsruder, men disse er fjernet. Et lille vindue kan ikke lukkes. Yderdør i hoevdindgang er monteret med 1 lag glas med forsatsrude/ramme Yderdør til 1. sal er en ståldør. Yderdør til bagtrappe er af træ (uisoleret). Yderdør og med 1 rude. Dør er monteret med 1 lag glas. Faste vinduer med 1 rude. Vinduer er monteret med 2 lags energirude. Facadeparti med glasdør og faste rammer. Parti er monteret med 2 lags energirude. Yderdør og med 2 ruder. Dør er monteret med 2 lags energirude. Massiv yderdør med isolerede fyldinger og beklædning på begge sider er monteret på lille sal og til nye teknikgange. Facadeparti med faste rammer. Parti er monteret med 2 lags energirude. Facadeparti med faste rammer. Parti er monteret med 2 lags energirude. Røglemme i store sal. Oplukkelige tagvinduer som Velux i møderum. Vinduer er monteret med 2 lags termorude. Faste vinduer med 1 rude. Vinduer er monteret med 1 lag glas med forsatsrude/ramme. Massiv yderdør er uisoleret. Massive yderdøre er uisoleret. Oplukkelige vinduer med 1 ramme i officersrummet. Vinduer er monteret med 1 lag glas. Faste vinduer med 1 rude. Vinduer er monteret med 1 lag glas. | Udskiftning af 1 lag glas med forsatsrude/rammer i vinduer til energiruder med U-værdi mindre end 1,1. Energiruderne skal være med varm kant. | 0.59156 | 0.37115 | 5710 | 3483.1 | 117760 | 20 | 33.809 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [24 empty] | Kultur
(1194) Børnehuset Svalereden | Svalevej 6, 8990 Fårup | 730-006491-001 | 575 | Vinduer & døre | Udskiftning af 1 stk. vindue i kælder 1 lags glas | Vinduer & døre er generelt monteret med 3 lags energirude med varm kant. Vindfanget er monteret med 2 lags energirude med varmt kant. 1. stk vindue i kælder er monteret med 1-lag glas. | Udskiftning af 1 stk. vindue i kælder med 1 lags glas til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude. | 3.6043 | 0.030338 | 154 | 338.8 | 2820 | 30 | 8.3235 |  | Asferg | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
Tjærbyvej 108, 8930 Randers NØ | Tjærbyvej 108, 8930 Randers NØ | 730-018701-001 | 104 | Vinduer & døre | Udskiftning af 2- lags termoruder med energiruder. | Oplukkelige dannebrogsvinduer med 2 rammer og sprosser. Vinduer er monteret med 1 lag glas mod gadesiden. Oplukkelige dannebrogsvinduer med 2 rammer og sprosser. Vinduer er monteret med 2 lags termoruder mod gårdsiden. Oplukkelige dannebrogsvinduer med 2 rammer og sprosser. Vinduer er monteret med 2 lags termorude. Ny yderdør med 1 rude og isoleret fylding i gavlen. Dør er monteret med 2 lags termorude. Bagdør mod gård er enældre traditionel yderdør med 2- lags temorude. | Udskiftning af 2 lags termoruder i vinduer til energiruder med U-værdi mindre end 1,1. Energiruderne skal være med varm kant. | 0.85769 | 0.14354 | 557 | 483.3069 | 11270 | 20 | 23.3185 |  |  | G til C mærker | [23 empty] | Bolig
Spentrup Idræts- og Kulturhus - selvejende institution 01-08-2022 | Skaldhøjvej 3, 8983 Gjerlev J | 730-007793-001 | 261 | Vinduer & døre | Udskiftning af 2 lags termoruder til energiruder i facadeparti | Oplukkelige vinduer med 1 ramme. Vinduer er monteret med 2 lags termorude. Facadeparti med oplukkelige vinduer og faste rammer. Parti er monteret med 2 lags termorude. Indgangsdør og sideparti og med 2 ruder i både dør og sideparti. Dør og sideparti er monteret med 2 lags termorude. Faste vinduer med 1 rude. Vinduer er monteret med 2 lags termorude. Facadeparti med glasdør og faste rammer. Parti er monteret med 2 lags energirude. | Udskiftning af 2 lags termoruder i facadeparti mod nordøst til energiruder med U-værdi mindre end 1,1. Energiruderne skal være med varm kant. | 0.64008 | 0.14484 | 710 | 460.8545 | 14400 | 20 | 31.2463 |  |  | G til C mærker |  |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024 |  |  |  |  | Idræt | [12 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES
Musiksal, teater, cafe og kontor | Sven Dalsgaards Plads 1, 8900 Randers C | 730-016745-001 | 6813 | Vinduer & døre | Udskiftning af 2 lags termoruder til energiruder i tagvinduer, Udskiftning af 2 lags termoruder til energiruder i vinduer, Udskiftning af 2 lags termoruder til energiruder i terrassedør, Udskiftning af 2 lags termoruder til energiruder i yderdøre, Udskiftning af 2 lags termoruder til energiruder i facadeparti og Montering af forsatsrude(2 lags energirude) på yderdøre med 1 lag glas | Oplukkelige tagvinduer som Velux. Vinduer er monteret med 2 lags termorude. Fast ovenlys er monteret med 2 lags termorude/acryl. Oplukkelige vinduer med 2 rammer og sprosser. Vinduer er monteret med 1 lag glas med forsatsrude/ramme. Faste vinduer med 1 rude. Vinduer er monteret med 2 lags termorude. Terrassedør og med 1 rude. Dør er monteret med 2 lags termorude. Facadeparti med oplukkelige vinduer og faste rammer. Parti er monteret med 2 lags termorude. Oplukkelige vinduer med 2 rammer. Vinduer er monteret med 2 lags termorude. Glasyderdør med 2 ruder. Dør er monteret med 2 lags termorude. Massiv yderdør med isolerede fyldinger og beklædning på begge sider. Yderdør med 1 rude. Dør er monteret med 2 lags termorude. Illumineret "vindue" med 3 ruder. Vinduer der anvendes til farveeffekter, der akn ikke trænge lys ind udefraVinduer er monteret med 2 lags termorude. Fast ovenlys er. Ovenlys er monteret med 2 lags termorude/acryl. Oplukkelige vinduer med 1 ramme og sprosser. Vinduer er monteret med 1 lag glas med forsatsrude/ramme. Yderdør med 1 rude. Dør er monteret med 1 lag glas. | Udskiftning af 2 lags termoruder i tagvinduer til energiruder med U-værdi mindre end 1,1. Energiruderne skal være med varm kant. Udskiftning af 2 lags termoruder i vinduer til energiruder med U-værdi mindre end 1,1. Energiruderne skal være med varm kant. Udskiftning af 2 lags termoruder i terrassedør til energiruder med U-værdi mindre end 1,1. Energiruderne skal være med varm kant. Udskiftning af 2 lags termoruder i glasyderdør til energiruder med U-værdi mindre end 1,1. Energiruderne skal være med varm kant. Udskiftning af 2 lags termoruder i yderdøre til energiruder med U-værdi mindre end 1,1. Energiruderne skal være med varm kant. Udskiftning af 2 lags termoruder i facadeparti til energiruder med U-værdi mindre end 1,1. Energiruderne skal være med varm kant. Montering af forsatsrude af 2 lags energirude i træramme på yderdør med 1 lag glas. | 0.58963 | 1.339 | 20600 | 12566 | 426236 | 20 | 33.9198 |  |  | G til C mærker | [22 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES |  | Kultur
Birkestien 8, 8930 Randers NØ | Birkestien 8, 8930 Randers NØ | 730-000296-001 | 100 | Vinduer & døre | Udskiftning af 2 lags termoruder til energiruder i terrassedøre | Oplukkelige vinduer med 1 ramme. Vinduer er monteret med 2 lags energirude. Yderdør med 1 rude. Dør er monteret med 2 lags energirude. Yderdør med 2 ruder. Dør er monteret med 2 lags termorude. Faste vinduer med 1 rude. Vinduer er monteret med 2 lags energirude. | Udskiftning af 2 lags termoruder i terrassedøre til energiruder med U-værdi mindre end 1,1. Energiruderne skal være med varm kant. | 0.63893 | 0.01497 | 210 | 191.679 | 6000 | 20 | 31.3023 |  |  | G til C mærker | [23 empty] | Bolig
Dronningborg Alle 1, 8930 Randers NØ ¦ Bygning 2 | Dronningborg Alle 1, 8930 Randers NØ | 730-010055-002 | 51 | Vinduer & døre | Udskiftning af 2 lags termoruder til energiruder i vinduer | Oplukkelige vinduer med 2 rammer. Vinduer er monteret med 2 lags termorude. Vinduer er generelt monteret med almindelige 2 lags termoruder. Facade parti ved terrasse er med alvenergiruder. Oplukkelige vinduer med 1 ramme. Vinduer er monteret med 2 lags energirude. Oplukkelige tagvinduer som Velux. Vinduer er monteret med 2 lags termorude. Oplukkelige tagvinduer som Velux, er monteret med 2 lags termoruder. Massive yderdøre er uisolerede. Vinduer er monteret med almindelige 2 lags termoruder. Vinduer er generelt i en god stand og er vurderet tætte i samlinger. Massiv yderdør med isolerede fyldinger og beklædning på begge sider. Vinduer er genereltOplukkelige vinduer med 2 rammer. Vinduer er monteret med 2 lags termorude. | Udskiftning af 2 lags termoruder i vinduer til energiruder med U-værdi mindre end 1,1. Energiruderne skal være med varm kant. | 1.9368 | 0.14499 | 736 | 1472 | 15200 | 20 | 10.3261 |  |  | G til C mærker | Undervisning
Vildrosevej 2, 8960 Randers SØ | Vildrosevej 2A, 8960 Randers SØ | 730-016734-001 | 118 | Vinduer & døre | Udskiftning af 2 lags termoruder til energiruder i vinduer | Oplukkelige vinduer med 1 ramme. Vinduer er monteret med 2 lags termorude. Alle vinduer er monteret med almindelig 2 lags termorude. Yderdøre er med massive isolerede dørplader. Massiv yderdør med isolerede fyldinger og beklædning på begge sider. | Udskiftning af 2 lags termoruder i vinduer til energiruder med U-værdi mindre end 1,1. Energiruderne skal være med varm kant. | 1.4058 | 0.35716 | 1813 | 2628.85 | 37400 | 20 | 14.2268 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
Stationsvej 2A-2B og 2C-2E - bygning 1 og 2 (150 og 225 kvm) | Stationsvej 2A, 8870 Langå | 730-033963-001 | 330 | Vinduer & døre | Udskiftning af 2 lags termoruder til energiruder i vinduer | Oplukkelige vinduer med 1 ramme. Vinduer er monteret med 2 lags termorude. Faste vinduer med 1 rude. Vinduer er monteret med 2 lags termorude. Terrassedør og med 1 rude. Dør er monteret med 2 lags termorude. Facadeparti med oplukkelige vinduer og faste rammer. Parti er monteret med 2 lags termorude. Massiv yderdør er isoleret. Facadeparti med oplukkelige vinduer og faste rammer. Parti er monteret med 2 lags energirude. Oplukkelige vinduer med 1 ramme. Vinduer er monteret med 2 lags energirude. Oplukkelige med 2 rammer. Vinduer er monteret med 2 lags energirude. Terrassedør og med 2 ruder. Dør er monteret med 2 lags energirude. | Udskiftning af 2 lags termoruder i vinduer til energiruder med U-værdi mindre end 1,1. Energiruderne skal være med varm kant. Udskiftning af 2 lags termoruder i terrassedør til energiruder med U-værdi mindre end 1,1. Energiruderne skal være med varm kant. Udskiftning af 2 lags termoruder i facadeparti til energiruder med U-værdi mindre end 1,1. Energiruderne skal være med varm kant. | 1.2 | 1.5475 | 7587 | 7850.5 | 130840 | 20 | 16.6665 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm | [17 empty] | Bolig
Spentrup Idræts- og Kulturhus - selvejende institution 01-08-2022 | Skaldhøjvej 3, 8983 Gjerlev J | 730-007793-001 | 261 | Vinduer & døre | Udskiftning af 2 lags termoruder til energiruder i vinduer | Oplukkelige vinduer med 1 ramme. Vinduer er monteret med 2 lags termorude. Facadeparti med oplukkelige vinduer og faste rammer. Parti er monteret med 2 lags termorude. Indgangsdør og sideparti og med 2 ruder i både dør og sideparti. Dør og sideparti er monteret med 2 lags termorude. Faste vinduer med 1 rude. Vinduer er monteret med 2 lags termorude. Facadeparti med glasdør og faste rammer. Parti er monteret med 2 lags energirude. | Udskiftning af 2 lags termoruder i vinduer mod nordøst til energiruder med U-værdi mindre end 1,1. Energiruderne skal være med varm kant. | 0.90518 | 0.38372 | 1881 | 1221.9909 | 27000 | 20 | 22.0951 |  |  | G til C mærker |  |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024 |  |  |  |  | Idræt | [12 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES
Spentrup Idræts- og Kulturhus - selvejende institution 01-08-2022 | Skaldhøjvej 3, 8983 Gjerlev J | 730-007793-001 | 261 | Vinduer & døre | Udskiftning af 2 lags termoruder til energiruder i vinduer | Oplukkelige vinduer med 1 ramme. Vinduer er monteret med 2 lags termorude. Facadeparti med oplukkelige vinduer og faste rammer. Parti er monteret med 2 lags termorude. Indgangsdør og sideparti og med 2 ruder i både dør og sideparti. Dør og sideparti er monteret med 2 lags termorude. Faste vinduer med 1 rude. Vinduer er monteret med 2 lags termorude. Facadeparti med glasdør og faste rammer. Parti er monteret med 2 lags energirude. | Udskiftning af 2 lags termoruder i vinduer mod sydvest til energiruder med U-værdi mindre end 1,1. Energiruderne skal være med varm kant. | 0.89033 | 1.2246 | 6003 | 3899.6455 | 87600 | 20 | 22.4636 |  |  | G til C mærker |  |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024 |  |  |  |  | Idræt | [12 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES
Stationsvej 2F-2K - bygning 3 (342 kvm) | Stationsvej 2A, 8870 Langå | 730-033963-003 | 345 | Vinduer & døre | Udskiftning af 2 lags termoruder til energiruder i vinduer | Oplukkelige vinduer med 1 ramme. Vinduer er monteret med 2 lags termorude. Faste vinduer med 1 rude. Vinduer er monteret med 2 lags termorude. Terrassedør og med 1 rude. Dør er monteret med 2 lags termorude. Facadeparti med oplukkelige vinduer og faste rammer. Parti er monteret med 2 lags termorude. Massiv yderdør er isoleret. Facadeparti med oplukkelige vinduer og faste rammer. Parti er monteret med 2 lags energirude. Oplukkelige vinduer med 1 ramme. Vinduer er monteret med 2 lags energirude. Oplukkelige med 2 rammer. Vinduer er monteret med 2 lags energirude. Terrassedør og med 2 ruder. Dør er monteret med 2 lags energirude. | Udskiftning af 2 lags termoruder i vinduer til energiruder med U-værdi mindre end 1,1. Energiruderne skal være med varm kant. Udskiftning af 2 lags termoruder i facadeparti til energiruder med U-værdi mindre end 1,1. Energiruderne skal være med varm kant. Udskiftning af 2 lags termoruder i terrassedør til energiruder med U-værdi mindre end 1,1. Energiruderne skal være med varm kant. | 0.80064 | 1.2258 | 6010 | 6219.4 | 155360 | 20 | 24.9799 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm | [17 empty] | Bolig
Dronningborg Alle 1, 8930 Randers NØ ¦ Bygning 3 | Dronningborg Alle 1, 8930 Randers NØ | 730-010055-003 | 56 | Vinduer & døre | Udskiftning af 2 lags termoruder til energiruder i vinduer | Oplukkelige vinduer med 2 rammer. Vinduer er monteret med 2 lags termorude. Vinduer er generelt monteret med almindelige 2 lags termoruder. Facade parti ved terrasse er med alvenergiruder. Oplukkelige vinduer med 1 ramme. Vinduer er monteret med 2 lags energirude. Oplukkelige tagvinduer som Velux. Vinduer er monteret med 2 lags termorude. Oplukkelige tagvinduer som Velux, er monteret med 2 lags termoruder. Massive yderdøre er uisolerede. Vinduer er monteret med almindelige 2 lags termoruder. Vinduer er generelt i en god stand og er vurderet tætte i samlinger. Massiv yderdør med isolerede fyldinger og beklædning på begge sider. Vinduer er genereltOplukkelige vinduer med 2 rammer. Vinduer er monteret med 2 lags termorude. | Udskiftning af 2 lags termoruder i vinduer til energiruder med U-værdi mindre end 1,1. Energiruderne skal være med varm kant. | 0.76564 | 0.28295 | 1065 | 765.6436 | 20000 | 20 | 26.1218 |  |  | G til C mærker | Undervisning
Bane Alle 7, 8981 Spentrup | Bane Alle 7, 8981 Spentrup | 730-005523-001 | 129 | Vinduer & døre | Udskiftning af 2 lags termoruder til energiruder i vinduer | Yderdør og med 2 ruder. Dør er monteret med 2 lags termorude. De fleste vinduer er med lavenergi ruder. 2 mindre vinduer mod nord er med almindelig termorude. Oprindelig yderdør er med almindelig termourde. Ny yderdør i gavl mod vest er med lavenergiruder. Massiv yderdør er isoleret. Oplukkelige vinduer med 1 ramme. Vinduer er monteret med 2 lags energirude. Faste vinduer med 1 rude. Vinduer er monteret med 2 lags termorude. Yderdør og med 2 ruder. Dør er monteret med 2 lags energirude. | Udskiftning af 2 lags termoruder i vinduer til energiruder med U-værdi mindre end 1,1. Energiruderne skal være med varm kant. | 0.754 | 0.022834 | 112 | 75.4 | 2000 | 20 | 26.5252 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
Rønnebærvej 35A, 8920 Randers NV | Rønnebærvej 35, 8900 Randers C | 730-030197-001 | 182 | Vinduer & døre | Udskiftning af 2 lags termoruder til energiruder i vinduer | Oplukkelige vinduer med 1 ramme. Vinduer er monteret med 2 lags energirude. Oplukkelige vinduer med 1 ramme. Vinduer er monteret med 2 lags termorude. I den oprindelige del af bygningen er der primært vinduer med almindelige termoruder. I tilbygningen er der vinduer med lavenergiruder. Massiv yderdør i gavl er skønnet at være med isolerede fyldinger og beklædning på begge sider. | Udskiftning af 2 lags termoruder i vinduer til energiruder med U-værdi mindre end 1,1. Energiruderne skal være med varm kant. | 0.72175 | 0.092241 | 1413 | 866.1 | 24000 | 20 | 27.7104 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
Mariagervej 10 - Randers Egnsteater (udvendig vedligehold) | Mariagervej 6, 8900 Randers C | 730-016745-004 | 1761 | Vinduer & døre | Udskiftning af 2 lags termoruder til energiruder i vinduer | Oplukkelige tagvinduer som Velux. Vinduer er monteret med 2 lags termorude. Fast ovenlys er monteret med 2 lags termorude/acryl. Oplukkelige vinduer med 2 rammer og sprosser. Vinduer er monteret med 1 lag glas med forsatsrude/ramme. Faste vinduer med 1 rude. Vinduer er monteret med 2 lags termorude. Terrassedør og med 1 rude. Dør er monteret med 2 lags termorude. Facadeparti med oplukkelige vinduer og faste rammer. Parti er monteret med 2 lags termorude. Oplukkelige vinduer med 2 rammer. Vinduer er monteret med 2 lags termorude. Glasyderdør med 2 ruder. Dør er monteret med 2 lags termorude. Massiv yderdør med isolerede fyldinger og beklædning på begge sider. Yderdør med 1 rude. Dør er monteret med 2 lags termorude. Illumineret "vindue" med 3 ruder. Vinduer der anvendes til farveeffekter, der akn ikke trænge lys ind udefraVinduer er monteret med 2 lags termorude. Fast ovenlys er. Ovenlys er monteret med 2 lags termorude/acryl. Oplukkelige vinduer med 1 ramme og sprosser. Vinduer er monteret med 1 lag glas med forsatsrude/ramme. Yderdør med 1 rude. Dør er monteret med 1 lag glas. Oplukkelige vinduer med 1 ramme. Vinduer er monteret med 3 lags termorude. Oplukkelige vinduer med 1 ramme. Vinduer er monteret med 2 lags termorude. Facadeparti med glasdør og faste rammer. Parti er monteret med 2 lags termorude. De fleste vinduer er monteret med 1 lag glas med forsatsrude/ramme. Oplukkelige vinduer med 2 rammer. Vinduer er monteret med 1 lag glas med forsatsrude/ramme. Oplukkelige vinduer med 1 ramme. Vinduer er monteret med 2 lags energirude. Kældervinduer mod Mariagervej er monteret med 2 lags energirude. Enkelte mindre vinduer til toilet og kældervindue er monteret med 1 lag glas. Oplukkelige vinduer med 1 ramme. Vinduer er monteret med 1 lag glas med forsatsrude/ramme. Oplukkelige vinduer med 1 ramme. Vinduer er monteret med 1 lag glas. I den store trappeopgang er der i 1. sals højde et vindueshul monteret med 1 lag glassten. Vinduer tæt på scenetårn og tagvinduer er monteret med 2 lags termorude. Vinduet på 1. sal i nordgavl er monteret med 1 lag glas. Der har været forsatsruder, men disse er fjernet. Et lille vindue kan ikke lukkes. Yderdør i hoevdindgang er monteret med 1 lag glas med forsatsrude/ramme Yderdør til 1. sal er en ståldør. Yderdør til bagtrappe er af træ (uisoleret). Yderdør og med 1 rude. Dør er monteret med 1 lag glas. Faste vinduer med 1 rude. Vinduer er monteret med 2 lags energirude. Facadeparti med glasdør og faste rammer. Parti er monteret med 2 lags energirude. Yderdør og med 2 ruder. Dør er monteret med 2 lags energirude. Massiv yderdør med isolerede fyldinger og beklædning på begge sider er monteret på lille sal og til nye teknikgange. Facadeparti med faste rammer. Parti er monteret med 2 lags energirude. Facadeparti med faste rammer. Parti er monteret med 2 lags energirude. Røglemme i store sal. Oplukkelige tagvinduer som Velux i møderum. Vinduer er monteret med 2 lags termorude. Faste vinduer med 1 rude. Vinduer er monteret med 1 lag glas med forsatsrude/ramme. Massiv yderdør er uisoleret. Massive yderdøre er uisoleret. Oplukkelige vinduer med 1 ramme i officersrummet. Vinduer er monteret med 1 lag glas. Faste vinduer med 1 rude. Vinduer er monteret med 1 lag glas. | Udskiftning af 2 lags termoruder i vinduer til energiruder med U-værdi mindre end 1,1. Energiruderne skal være med varm kant. | 0.61118 | 0.0676 | 1040 | 634.4 | 20760 | 20 | 32.7238 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [24 empty] | Kultur
Mariagervej 8 - Randers Musikskole (udvendig vedligehold) | Mariagervej 6, 8900 Randers C | 730-016745-003 | 1211 | Vinduer & døre | Udskiftning af 2 lags termoruder til energiruder i vinduer | Oplukkelige tagvinduer som Velux. Vinduer er monteret med 2 lags termorude. Fast ovenlys er monteret med 2 lags termorude/acryl. Oplukkelige vinduer med 2 rammer og sprosser. Vinduer er monteret med 1 lag glas med forsatsrude/ramme. Faste vinduer med 1 rude. Vinduer er monteret med 2 lags termorude. Terrassedør og med 1 rude. Dør er monteret med 2 lags termorude. Facadeparti med oplukkelige vinduer og faste rammer. Parti er monteret med 2 lags termorude. Oplukkelige vinduer med 2 rammer. Vinduer er monteret med 2 lags termorude. Glasyderdør med 2 ruder. Dør er monteret med 2 lags termorude. Massiv yderdør med isolerede fyldinger og beklædning på begge sider. Yderdør med 1 rude. Dør er monteret med 2 lags termorude. Illumineret "vindue" med 3 ruder. Vinduer der anvendes til farveeffekter, der akn ikke trænge lys ind udefraVinduer er monteret med 2 lags termorude. Fast ovenlys er. Ovenlys er monteret med 2 lags termorude/acryl. Oplukkelige vinduer med 1 ramme og sprosser. Vinduer er monteret med 1 lag glas med forsatsrude/ramme. Yderdør med 1 rude. Dør er monteret med 1 lag glas. Oplukkelige vinduer med 1 ramme. Vinduer er monteret med 3 lags termorude. Oplukkelige vinduer med 1 ramme. Vinduer er monteret med 2 lags termorude. Facadeparti med glasdør og faste rammer. Parti er monteret med 2 lags termorude. De fleste vinduer er monteret med 1 lag glas med forsatsrude/ramme. Oplukkelige vinduer med 2 rammer. Vinduer er monteret med 1 lag glas med forsatsrude/ramme. Oplukkelige vinduer med 1 ramme. Vinduer er monteret med 2 lags energirude. Kældervinduer mod Mariagervej er monteret med 2 lags energirude. Enkelte mindre vinduer til toilet og kældervindue er monteret med 1 lag glas. Oplukkelige vinduer med 1 ramme. Vinduer er monteret med 1 lag glas med forsatsrude/ramme. Oplukkelige vinduer med 1 ramme. Vinduer er monteret med 1 lag glas. I den store trappeopgang er der i 1. sals højde et vindueshul monteret med 1 lag glassten. Vinduer tæt på scenetårn og tagvinduer er monteret med 2 lags termorude. Vinduet på 1. sal i nordgavl er monteret med 1 lag glas. Der har været forsatsruder, men disse er fjernet. Et lille vindue kan ikke lukkes. Yderdør i hoevdindgang er monteret med 1 lag glas med forsatsrude/ramme Yderdør til 1. sal er en ståldør. Yderdør til bagtrappe er af træ (uisoleret). Yderdør og med 1 rude. Dør er monteret med 1 lag glas. Faste vinduer med 1 rude. Vinduer er monteret med 2 lags energirude. Facadeparti med glasdør og faste rammer. Parti er monteret med 2 lags energirude. Yderdør og med 2 ruder. Dør er monteret med 2 lags energirude. Massiv yderdør med isolerede fyldinger og beklædning på begge sider er monteret på lille sal og til nye teknikgange. Facadeparti med faste rammer. Parti er monteret med 2 lags energirude. Facadeparti med faste rammer. Parti er monteret med 2 lags energirude. Røglemme i store sal. Oplukkelige tagvinduer som Velux i møderum. Vinduer er monteret med 2 lags termorude. Faste vinduer med 1 rude. Vinduer er monteret med 1 lag glas med forsatsrude/ramme. Massiv yderdør er uisoleret. Massive yderdøre er uisoleret. Oplukkelige vinduer med 1 ramme i officersrummet. Vinduer er monteret med 1 lag glas. Faste vinduer med 1 rude. Vinduer er monteret med 1 lag glas. | Udskiftning af 2 lags termoruder i vinduer til energiruder med U-værdi mindre end 1,1. Energiruderne skal være med varm kant. Udskiftning af 2 lags termoruder i tagvinduer til energiruder med U-værdi mindre end 1,1. Energiruderne skal være med varm kant. | 0.57793 | 0.1313 | 2020 | 1232.2 | 42642 | 20 | 34.6064 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [24 empty] | Kultur
(1615) Lille Rosengård | Lille Rosengård 16, 8900 Randers C | 730-019632-004 | 1157 | Vinduer & døre | Udskiftning af 2 lags termoruder til energiruder i vinduer | Oplukkelige vinduer med 1 ramme. Vinduer er monteret med 2 lags termorude. | Udskiftning af 2 lags termoruder i vinduer til energiruder med U-værdi mindre end 1,1. Energiruderne skal være med varm kant. | 0.25635 | 0.1989 | 3060 | 2031.84 | 158520 | 20 | 78.018 |  |  | G til C mærker | [11 empty] | Museum
Bane Alle 7, 8981 Spentrup | Bane Alle 7, 8981 Spentrup | 730-005523-001 | 129 | Vinduer & døre | Udskiftning af 2 lags termoruder til energiruder i yderdøre | Yderdør og med 2 ruder. Dør er monteret med 2 lags termorude. De fleste vinduer er med lavenergi ruder. 2 mindre vinduer mod nord er med almindelig termorude. Oprindelig yderdør er med almindelig termourde. Ny yderdør i gavl mod vest er med lavenergiruder. Massiv yderdør er isoleret. Oplukkelige vinduer med 1 ramme. Vinduer er monteret med 2 lags energirude. Faste vinduer med 1 rude. Vinduer er monteret med 2 lags termorude. Yderdør og med 2 ruder. Dør er monteret med 2 lags energirude. | Udskiftning af 2 lags termoruder i yderdøre til energiruder med U-værdi mindre end 1,1. Energiruderne skal være med varm kant. | 0.44191 | 0.026914 | 132 | 88.3818 | 4000 | 20 | 45.2582 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
Tjærbyvej 108, 8930 Randers NØ | Tjærbyvej 108, 8930 Randers NØ | 730-018701-001 | 104 | Vinduer & døre | Udskiftning af 2 lags termoruder til energiruder i yderdøre | Oplukkelige dannebrogsvinduer med 2 rammer og sprosser. Vinduer er monteret med 1 lag glas mod gadesiden. Oplukkelige dannebrogsvinduer med 2 rammer og sprosser. Vinduer er monteret med 2 lags termoruder mod gårdsiden. Oplukkelige dannebrogsvinduer med 2 rammer og sprosser. Vinduer er monteret med 2 lags termorude. Ny yderdør med 1 rude og isoleret fylding i gavlen. Dør er monteret med 2 lags termorude. Bagdør mod gård er enældre traditionel yderdør med 2- lags temorude. | Udskiftning af 2 lags termoruder i yderdøre til energiruder med U-værdi mindre end 1,1. Energiruderne skal være med varm kant. | 0.3495 | 0.02059 | 80 | 69.901 | 4000 | 20 | 57.2238 |  |  | G til C mærker | [23 empty] | Bolig
Svalevej 17, 8960 Randers SØ | Svalevej 17, 8960 Randers SØ | 730-036202-006 | 49.59 | Vinduer & døre | Udskiftning af 2 lags termoruder til energiruder i yderdøre og vinduer | Yderdør og med 1 rude. Dør er monteret med 2 lags termorude. Oplukkelige vinduer med 2 rammer. Vinduer er monteret med 2 lags termorude. Oplukkelige vinduer med 1 ramme. Vinduer er monteret med 2 lags termorude. | Udskiftning af 2 lags termoruder i yderdøre til energiruder med U-værdi mindre end 1,1. Energiruderne skal være med varm kant. Udskiftning af 2 lags termoruder i vinduer til energiruder med U-værdi mindre end 1,1. Energiruderne skal være med varm kant. | 1.7625 | 0.18195 | 892 | 671.5 | 7620 | 20 | 11.3477 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024
Musiksal, teater, cafe og kontor | Sven Dalsgaards Plads 1, 8900 Randers C | 730-016745-001 | 6813 | Ventilation | Udskiftning af aggregat ved ventilationsanlæg til biograf | Der er monteret et ældre mekanisk ventilationsanlæg der ventilerer teatersal, scene og balkon. Der er indblæsningsventiler og udsugning i teatersal. Aggregat med roterende varmeveksler er placeret i kælderen i opvarmet zone. Aggregat er af typen Fläkt KLA samlet effekt på 16,6 kW. Bygningen anses for at være normal tæt. Der er monteret et ældre mekanisk ventilationsanlæg der ventilerer koncertsal og balkonfoyer. Der er indblæsningsventiler og udsugning i koncertsal og balkonfoyer. Aggregat med roterende varmeveksler er placeret i kælderen i opvarmet zone. Aggregat er af typen Fläkt KLA samlet effekt på 11,5 kW. Bygningen anses for at være normal tæt. Der er monteret et ældre mekanisk ventilationsanlæg der ventilerer biograf. Der er indblæsningsventiler og udsugning i biograf. Aggregat med roterende varmeveksler er placeret i kælderen i opvarmet zone. Aggregat er af typen Fläkt KLA samlet effekt på 3,4 kW. Bygningen anses for at være normal tæt. Der er monteret et ældre mekanisk ventilationsanlæg der ventilerer cafe, hovedfoyer, musikerfoyer og kælderfoyer. Der er indblæsningsventiler og udsugning i cafe, hovedfoyer, musikerfoyer og kælderfoyer. Aggregat med roterende varmeveksler er placeret i kælderen i opvarmet zone. Aggregat er af typen Fläkt KLA samlet effekt på 10 kW. Bygningen anses for at være normal tæt. Der er monteret et ældre mekanisk ventilationsanlæg der ventilerer kunstnergarderober. Der er indblæsningsventiler og udsugning i skuespillergarderober. Aggregat med roterende varmeveksler er placeret i kælderen i opvarmet zone. Aggregat er af typen Fläkt KLA samlet effekt på 1,1 kW. Bygningen anses for at være normal tæt. Der er monteret et ældre mekanisk ventilationsanlæg der ventilerer orkestergrav. Der er indblæsningsventiler i orkestergrav. Aggregat med roterende varmeveksler er placeret i kælderen i opvarmet zone. Aggregat er af typen Fläkt KLA samlet effekt på 0,4 kW. Bygningen anses for at være normal tæt. Der er mekanisk udsugning fra toiletter i køkkenfløj. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Der er mekanisk udsugning fra publikumstoiletter i kælder. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Der er mekanisk udsugning fra møderum 236. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Der er mekanisk udsugning fra toiletter, regøring og bad i administartionsfløj. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Der er mekanisk udsugning fra kopirum. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Der er mekanisk udsugning fra emhætte i cafekøkken. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Der er mekanisk udsugning fra opvaskerum i cafe. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Der er mekanisk udsugning fra øverum 304 tagetage administartionsfløj. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Der er mekanisk udsugning fra øverum 231 ved balkon. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Der er naturlig ventilation i form af oplukkelige vinduer. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Zone: Mødelokaler og kantine med reduceret driftstid ift. bygningens brugstid Naturlig ventilation Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m² Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2021 | Eksisterende aggregat udskiftes til nyt aggregat med modstrømsvarmeveksler. Hvis der er monteret elvarmeflade i aggregatet, skal det sikres at denne ikke er tilsluttet. | 1.9648 | 0.23198 | 2913 | 2161.3 | 22000 | 20 | 10.1791 |  |  | G til C mærker | [22 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES |  | Kultur
Musiksal, teater, cafe og kontor | Sven Dalsgaards Plads 1, 8900 Randers C | 730-016745-001 | 6813 | Ventilation | Udskiftning af aggregat ved ventilationsanlæg til cafe, hovedfoyer, musikerfoyer og kælderfoyer | Der er monteret et ældre mekanisk ventilationsanlæg der ventilerer teatersal, scene og balkon. Der er indblæsningsventiler og udsugning i teatersal. Aggregat med roterende varmeveksler er placeret i kælderen i opvarmet zone. Aggregat er af typen Fläkt KLA samlet effekt på 16,6 kW. Bygningen anses for at være normal tæt. Der er monteret et ældre mekanisk ventilationsanlæg der ventilerer koncertsal og balkonfoyer. Der er indblæsningsventiler og udsugning i koncertsal og balkonfoyer. Aggregat med roterende varmeveksler er placeret i kælderen i opvarmet zone. Aggregat er af typen Fläkt KLA samlet effekt på 11,5 kW. Bygningen anses for at være normal tæt. Der er monteret et ældre mekanisk ventilationsanlæg der ventilerer biograf. Der er indblæsningsventiler og udsugning i biograf. Aggregat med roterende varmeveksler er placeret i kælderen i opvarmet zone. Aggregat er af typen Fläkt KLA samlet effekt på 3,4 kW. Bygningen anses for at være normal tæt. Der er monteret et ældre mekanisk ventilationsanlæg der ventilerer cafe, hovedfoyer, musikerfoyer og kælderfoyer. Der er indblæsningsventiler og udsugning i cafe, hovedfoyer, musikerfoyer og kælderfoyer. Aggregat med roterende varmeveksler er placeret i kælderen i opvarmet zone. Aggregat er af typen Fläkt KLA samlet effekt på 10 kW. Bygningen anses for at være normal tæt. Der er monteret et ældre mekanisk ventilationsanlæg der ventilerer kunstnergarderober. Der er indblæsningsventiler og udsugning i skuespillergarderober. Aggregat med roterende varmeveksler er placeret i kælderen i opvarmet zone. Aggregat er af typen Fläkt KLA samlet effekt på 1,1 kW. Bygningen anses for at være normal tæt. Der er monteret et ældre mekanisk ventilationsanlæg der ventilerer orkestergrav. Der er indblæsningsventiler i orkestergrav. Aggregat med roterende varmeveksler er placeret i kælderen i opvarmet zone. Aggregat er af typen Fläkt KLA samlet effekt på 0,4 kW. Bygningen anses for at være normal tæt. Der er mekanisk udsugning fra toiletter i køkkenfløj. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Der er mekanisk udsugning fra publikumstoiletter i kælder. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Der er mekanisk udsugning fra møderum 236. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Der er mekanisk udsugning fra toiletter, regøring og bad i administartionsfløj. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Der er mekanisk udsugning fra kopirum. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Der er mekanisk udsugning fra emhætte i cafekøkken. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Der er mekanisk udsugning fra opvaskerum i cafe. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Der er mekanisk udsugning fra øverum 304 tagetage administartionsfløj. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Der er mekanisk udsugning fra øverum 231 ved balkon. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Der er naturlig ventilation i form af oplukkelige vinduer. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Zone: Mødelokaler og kantine med reduceret driftstid ift. bygningens brugstid Naturlig ventilation Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m² Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2021 | Eksisterende aggregat udskiftes til nyt aggregat med modstrømsvarmeveksler. Hvis der er monteret elvarmeflade i aggregatet, skal det sikres at denne ikke er tilsluttet. | 2.9266 | 1.5707 | 19699 | 14633.2 | 100000 | 20 | 6.8338 |  |  | G til C mærker | [22 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES |  | Kultur
Musiksal, teater, cafe og kontor | Sven Dalsgaards Plads 1, 8900 Randers C | 730-016745-001 | 6813 | Ventilation | Udskiftning af aggregat ved ventilationsanlæg til koncertsal og balkonfoyer | Der er monteret et ældre mekanisk ventilationsanlæg der ventilerer teatersal, scene og balkon. Der er indblæsningsventiler og udsugning i teatersal. Aggregat med roterende varmeveksler er placeret i kælderen i opvarmet zone. Aggregat er af typen Fläkt KLA samlet effekt på 16,6 kW. Bygningen anses for at være normal tæt. Der er monteret et ældre mekanisk ventilationsanlæg der ventilerer koncertsal og balkonfoyer. Der er indblæsningsventiler og udsugning i koncertsal og balkonfoyer. Aggregat med roterende varmeveksler er placeret i kælderen i opvarmet zone. Aggregat er af typen Fläkt KLA samlet effekt på 11,5 kW. Bygningen anses for at være normal tæt. Der er monteret et ældre mekanisk ventilationsanlæg der ventilerer biograf. Der er indblæsningsventiler og udsugning i biograf. Aggregat med roterende varmeveksler er placeret i kælderen i opvarmet zone. Aggregat er af typen Fläkt KLA samlet effekt på 3,4 kW. Bygningen anses for at være normal tæt. Der er monteret et ældre mekanisk ventilationsanlæg der ventilerer cafe, hovedfoyer, musikerfoyer og kælderfoyer. Der er indblæsningsventiler og udsugning i cafe, hovedfoyer, musikerfoyer og kælderfoyer. Aggregat med roterende varmeveksler er placeret i kælderen i opvarmet zone. Aggregat er af typen Fläkt KLA samlet effekt på 10 kW. Bygningen anses for at være normal tæt. Der er monteret et ældre mekanisk ventilationsanlæg der ventilerer kunstnergarderober. Der er indblæsningsventiler og udsugning i skuespillergarderober. Aggregat med roterende varmeveksler er placeret i kælderen i opvarmet zone. Aggregat er af typen Fläkt KLA samlet effekt på 1,1 kW. Bygningen anses for at være normal tæt. Der er monteret et ældre mekanisk ventilationsanlæg der ventilerer orkestergrav. Der er indblæsningsventiler i orkestergrav. Aggregat med roterende varmeveksler er placeret i kælderen i opvarmet zone. Aggregat er af typen Fläkt KLA samlet effekt på 0,4 kW. Bygningen anses for at være normal tæt. Der er mekanisk udsugning fra toiletter i køkkenfløj. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Der er mekanisk udsugning fra publikumstoiletter i kælder. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Der er mekanisk udsugning fra møderum 236. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Der er mekanisk udsugning fra toiletter, regøring og bad i administartionsfløj. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Der er mekanisk udsugning fra kopirum. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Der er mekanisk udsugning fra emhætte i cafekøkken. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Der er mekanisk udsugning fra opvaskerum i cafe. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Der er mekanisk udsugning fra øverum 304 tagetage administartionsfløj. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Der er mekanisk udsugning fra øverum 231 ved balkon. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Der er naturlig ventilation i form af oplukkelige vinduer. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Zone: Mødelokaler og kantine med reduceret driftstid ift. bygningens brugstid Naturlig ventilation Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m² Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2021 | Eksisterende aggregat udskiftes til nyt aggregat med modstrømsvarmeveksler. Hvis der er monteret elvarmeflade i aggregatet, skal det sikres at denne ikke er tilsluttet. | 1.3297 | 0.71361 | 8956 | 6648.4 | 100000 | 20 | 15.0412 |  |  | G til C mærker | [22 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES |  | Kultur
Musiksal, teater, cafe og kontor | Sven Dalsgaards Plads 1, 8900 Randers C | 730-016745-001 | 6813 | Ventilation | Udskiftning af aggregat ved ventilationsanlæg til kunstnergarderobe | Der er monteret et ældre mekanisk ventilationsanlæg der ventilerer teatersal, scene og balkon. Der er indblæsningsventiler og udsugning i teatersal. Aggregat med roterende varmeveksler er placeret i kælderen i opvarmet zone. Aggregat er af typen Fläkt KLA samlet effekt på 16,6 kW. Bygningen anses for at være normal tæt. Der er monteret et ældre mekanisk ventilationsanlæg der ventilerer koncertsal og balkonfoyer. Der er indblæsningsventiler og udsugning i koncertsal og balkonfoyer. Aggregat med roterende varmeveksler er placeret i kælderen i opvarmet zone. Aggregat er af typen Fläkt KLA samlet effekt på 11,5 kW. Bygningen anses for at være normal tæt. Der er monteret et ældre mekanisk ventilationsanlæg der ventilerer biograf. Der er indblæsningsventiler og udsugning i biograf. Aggregat med roterende varmeveksler er placeret i kælderen i opvarmet zone. Aggregat er af typen Fläkt KLA samlet effekt på 3,4 kW. Bygningen anses for at være normal tæt. Der er monteret et ældre mekanisk ventilationsanlæg der ventilerer cafe, hovedfoyer, musikerfoyer og kælderfoyer. Der er indblæsningsventiler og udsugning i cafe, hovedfoyer, musikerfoyer og kælderfoyer. Aggregat med roterende varmeveksler er placeret i kælderen i opvarmet zone. Aggregat er af typen Fläkt KLA samlet effekt på 10 kW. Bygningen anses for at være normal tæt. Der er monteret et ældre mekanisk ventilationsanlæg der ventilerer kunstnergarderober. Der er indblæsningsventiler og udsugning i skuespillergarderober. Aggregat med roterende varmeveksler er placeret i kælderen i opvarmet zone. Aggregat er af typen Fläkt KLA samlet effekt på 1,1 kW. Bygningen anses for at være normal tæt. Der er monteret et ældre mekanisk ventilationsanlæg der ventilerer orkestergrav. Der er indblæsningsventiler i orkestergrav. Aggregat med roterende varmeveksler er placeret i kælderen i opvarmet zone. Aggregat er af typen Fläkt KLA samlet effekt på 0,4 kW. Bygningen anses for at være normal tæt. Der er mekanisk udsugning fra toiletter i køkkenfløj. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Der er mekanisk udsugning fra publikumstoiletter i kælder. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Der er mekanisk udsugning fra møderum 236. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Der er mekanisk udsugning fra toiletter, regøring og bad i administartionsfløj. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Der er mekanisk udsugning fra kopirum. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Der er mekanisk udsugning fra emhætte i cafekøkken. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Der er mekanisk udsugning fra opvaskerum i cafe. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Der er mekanisk udsugning fra øverum 304 tagetage administartionsfløj. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Der er mekanisk udsugning fra øverum 231 ved balkon. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Der er naturlig ventilation i form af oplukkelige vinduer. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Zone: Mødelokaler og kantine med reduceret driftstid ift. bygningens brugstid Naturlig ventilation Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m² Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2021 | Eksisterende aggregat udskiftes til nyt aggregat med modstrømsvarmeveksler. Hvis der er monteret elvarmeflade i aggregatet, skal det sikres at denne ikke er tilsluttet. | 3.0739 | 0.36293 | 4556 | 3381.3 | 22000 | 20 | 6.5064 |  |  | G til C mærker | [22 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES |  | Kultur
Musiksal, teater, cafe og kontor | Sven Dalsgaards Plads 1, 8900 Randers C | 730-016745-001 | 6813 | Ventilation | Udskiftning af aggregat ved ventilationsanlæg til orkestergrav | Der er monteret et ældre mekanisk ventilationsanlæg der ventilerer teatersal, scene og balkon. Der er indblæsningsventiler og udsugning i teatersal. Aggregat med roterende varmeveksler er placeret i kælderen i opvarmet zone. Aggregat er af typen Fläkt KLA samlet effekt på 16,6 kW. Bygningen anses for at være normal tæt. Der er monteret et ældre mekanisk ventilationsanlæg der ventilerer koncertsal og balkonfoyer. Der er indblæsningsventiler og udsugning i koncertsal og balkonfoyer. Aggregat med roterende varmeveksler er placeret i kælderen i opvarmet zone. Aggregat er af typen Fläkt KLA samlet effekt på 11,5 kW. Bygningen anses for at være normal tæt. Der er monteret et ældre mekanisk ventilationsanlæg der ventilerer biograf. Der er indblæsningsventiler og udsugning i biograf. Aggregat med roterende varmeveksler er placeret i kælderen i opvarmet zone. Aggregat er af typen Fläkt KLA samlet effekt på 3,4 kW. Bygningen anses for at være normal tæt. Der er monteret et ældre mekanisk ventilationsanlæg der ventilerer cafe, hovedfoyer, musikerfoyer og kælderfoyer. Der er indblæsningsventiler og udsugning i cafe, hovedfoyer, musikerfoyer og kælderfoyer. Aggregat med roterende varmeveksler er placeret i kælderen i opvarmet zone. Aggregat er af typen Fläkt KLA samlet effekt på 10 kW. Bygningen anses for at være normal tæt. Der er monteret et ældre mekanisk ventilationsanlæg der ventilerer kunstnergarderober. Der er indblæsningsventiler og udsugning i skuespillergarderober. Aggregat med roterende varmeveksler er placeret i kælderen i opvarmet zone. Aggregat er af typen Fläkt KLA samlet effekt på 1,1 kW. Bygningen anses for at være normal tæt. Der er monteret et ældre mekanisk ventilationsanlæg der ventilerer orkestergrav. Der er indblæsningsventiler i orkestergrav. Aggregat med roterende varmeveksler er placeret i kælderen i opvarmet zone. Aggregat er af typen Fläkt KLA samlet effekt på 0,4 kW. Bygningen anses for at være normal tæt. Der er mekanisk udsugning fra toiletter i køkkenfløj. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Der er mekanisk udsugning fra publikumstoiletter i kælder. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Der er mekanisk udsugning fra møderum 236. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Der er mekanisk udsugning fra toiletter, regøring og bad i administartionsfløj. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Der er mekanisk udsugning fra kopirum. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Der er mekanisk udsugning fra emhætte i cafekøkken. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Der er mekanisk udsugning fra opvaskerum i cafe. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Der er mekanisk udsugning fra øverum 304 tagetage administartionsfløj. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Der er mekanisk udsugning fra øverum 231 ved balkon. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Der er naturlig ventilation i form af oplukkelige vinduer. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Zone: Mødelokaler og kantine med reduceret driftstid ift. bygningens brugstid Naturlig ventilation Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m² Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2021 | Eksisterende aggregat udskiftes til nyt aggregat med modstrømsvarmeveksler. Hvis der er monteret elvarmeflade i aggregatet, skal det sikres at denne ikke er tilsluttet. | 5.9425 | 0.69813 | 10117 | 6536.7 | 22000 | 20 | 3.3656 |  |  | G til C mærker | [22 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES |  | Kultur
Musiksal, teater, cafe og kontor | Sven Dalsgaards Plads 1, 8900 Randers C | 730-016745-001 | 6813 | Ventilation | Udskiftning af aggregat ved ventilationsanlæg til teatersal, scene og balkon | Der er monteret et ældre mekanisk ventilationsanlæg der ventilerer teatersal, scene og balkon. Der er indblæsningsventiler og udsugning i teatersal. Aggregat med roterende varmeveksler er placeret i kælderen i opvarmet zone. Aggregat er af typen Fläkt KLA samlet effekt på 16,6 kW. Bygningen anses for at være normal tæt. Der er monteret et ældre mekanisk ventilationsanlæg der ventilerer koncertsal og balkonfoyer. Der er indblæsningsventiler og udsugning i koncertsal og balkonfoyer. Aggregat med roterende varmeveksler er placeret i kælderen i opvarmet zone. Aggregat er af typen Fläkt KLA samlet effekt på 11,5 kW. Bygningen anses for at være normal tæt. Der er monteret et ældre mekanisk ventilationsanlæg der ventilerer biograf. Der er indblæsningsventiler og udsugning i biograf. Aggregat med roterende varmeveksler er placeret i kælderen i opvarmet zone. Aggregat er af typen Fläkt KLA samlet effekt på 3,4 kW. Bygningen anses for at være normal tæt. Der er monteret et ældre mekanisk ventilationsanlæg der ventilerer cafe, hovedfoyer, musikerfoyer og kælderfoyer. Der er indblæsningsventiler og udsugning i cafe, hovedfoyer, musikerfoyer og kælderfoyer. Aggregat med roterende varmeveksler er placeret i kælderen i opvarmet zone. Aggregat er af typen Fläkt KLA samlet effekt på 10 kW. Bygningen anses for at være normal tæt. Der er monteret et ældre mekanisk ventilationsanlæg der ventilerer kunstnergarderober. Der er indblæsningsventiler og udsugning i skuespillergarderober. Aggregat med roterende varmeveksler er placeret i kælderen i opvarmet zone. Aggregat er af typen Fläkt KLA samlet effekt på 1,1 kW. Bygningen anses for at være normal tæt. Der er monteret et ældre mekanisk ventilationsanlæg der ventilerer orkestergrav. Der er indblæsningsventiler i orkestergrav. Aggregat med roterende varmeveksler er placeret i kælderen i opvarmet zone. Aggregat er af typen Fläkt KLA samlet effekt på 0,4 kW. Bygningen anses for at være normal tæt. Der er mekanisk udsugning fra toiletter i køkkenfløj. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Der er mekanisk udsugning fra publikumstoiletter i kælder. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Der er mekanisk udsugning fra møderum 236. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Der er mekanisk udsugning fra toiletter, regøring og bad i administartionsfløj. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Der er mekanisk udsugning fra kopirum. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Der er mekanisk udsugning fra emhætte i cafekøkken. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Der er mekanisk udsugning fra opvaskerum i cafe. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Der er mekanisk udsugning fra øverum 304 tagetage administartionsfløj. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Der er mekanisk udsugning fra øverum 231 ved balkon. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Der er naturlig ventilation i form af oplukkelige vinduer. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Zone: Mødelokaler og kantine med reduceret driftstid ift. bygningens brugstid Naturlig ventilation Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m² Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2021 | Eksisterende aggregat udskiftes til nyt aggregat med modstrømsvarmeveksler. | 2.3088 | 1.8587 | 23305 | 17316 | 150000 | 20 | 8.6625 |  |  | G til C mærker | [22 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES |  | Kultur
Stadion Alle 3A, 8990 Fårup | Stadion Alle 3A, 8900 Randers C | 730-006376-001 | 125 | Vinduer & døre | Udskiftning af alle termoruder med energiruder | Yderdør og med 2 ruder. Dør er monteret med 2 lags termorude. Oplukkelige vinduer med 1 ramme. Vinduer er monteret med 2 lags termorude. | Udskiftning af yderdør med 2 lags termorude til yderdør monteret med 2 lags energirude med varm kant. Udskiftning af 2 lags termoruder i vinduer til energiruder med U-værdi mindre end 1,1. Energiruderne skal være med varm kant. Investeringen er sat til 1000 kr pr m2. Men prisen svinger meget så indhent tilbud fra glarmester. | 2.0432 | 0.42228 | 2070 | 2096.3455 | 20520 | 20 | 9.7885 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [16 empty] | Boligselskabet af 2014 |  |  |  | Bolig
(516) - Randers Genbrugsplads - Bygning 7 | Romalt Boulevard 65, 8960 Randers SØ | 730-027362-007 | 260 | Belysning | Udskiftning af armaturer | Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 2.0838 | 0.59041 | 1007 | 5001.0515 | 36000 | 15 | 7.1985 |  |  | G til C mærker | [5 empty] | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm | [14 empty] | Lager
Romalt Aktivitetshal - SELVEJENDE INSTITUTION | Romalt Boulevard 28, 8960 Randers SØ | 730-030521-001 | 2186.25 | Belysning | Udskiftning af armaturer i hal | Belysningsanlæggene i hallen består af ældre 3-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Belysningen i receptionen består af armaturer med almindelige glødelamper. Belysningen i gangarealer og toiletter består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Belysningsanlæggene i opholdsrum består af ældre 2-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. Der er ingen dagslysstyring. | Udskiftning af lysarmaturer i hal til armaturer med HF forkobling. | 1.7017 | 1.9879 | 6888 | 20420.2 | 120000 | 10 | 5.8765 |  |  | G til C mærker | [5 empty] | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  | Ferie | [13 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES
(344) Bygning 5 - Dronningborg Plejehjem | Egholmsvej 4, 8930 Randers NØ | 730-010221-005 | 100 | Belysning | Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 1.1476 | 0.2317 | 821 | 2620.28 | 34250 | 15 | 13.0711 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  |  | Kontor
Gjerlev Gymnastiksal - Tønagervej 15, 8983 Gjerlev J | Tønagervej 15, 8983 Gjerlev J | 730-003762-003 | 660 | Vinduer & døre | Udskiftning af eksisterende ovenlys med nyt ovenlys, 4 lags klar akryl på massiv karm | Ovenlyset er monteret i det vandrette loft. Ovenlyset består af et 2 lags klar akryl, monteret på massiv uisoleret karm | Der monteres nyt ovenlys, 4 lags klar akryl på massiv karm | 0.17806 | 0.0078 | 120 | 59.3525 | 10000 | 30 | 168.4848 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES | [11 empty] | Idræt
Vorup Idræts- og Kulturhus, Idrætsbygning | Vorup Boulevard 33, 8940 Randers SV | 730-019928-002 | 1497 | Vinduer & døre | Udskiftning af eksisterende ovenlysvinduer | Ovenlysvindue er monteret med tolags termorude med kold kant. | Eksisterende ovenlysvinduer foreslås udskiftet til nye med trelags energiruder. | 0.69701 | 0.07605 | 1170 | 817.83 | 35200 | 30 | 43.0407 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
(689) - Møllevang | Garnisonsvej 6, 8930 Randers NØ | 730-011860-001 | 7294.4 | Vinduer & døre | Udskiftning af eksisterende ovenlysvinduer | Ovenlysvindue vurderes monteret med tolags termorude med kold kant. | Eksisterende ovenlysvinduer foreslås udskiftet til nye med trelags energiruder, energiklasse A. | 0.48594 | 0.2288 | 3520 | 1936 | 119520 | 30 | 61.7355 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
Ridehuset | Ridehusvej 8, 8900 Randers C | 730-016745-005 | 1653 | Vinduer & døre | Udskiftning af eksisterende ovenlysvinduer | Ovenlysvindue er monteret med tolags termorude med kold kant. Ovenlysvindue er monteret med tolags energirude med varm kant. | Eksisterende ovenlysvinduer foreslås udskiftet til nye med energiruder, energiklasse A. | 0.19844 | 0.010538 | 154 | 99.5 | 15042 | 30 | 151.1759 |  |  | G til C mærker | [22 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES |  | Kultur
Vorup Idræts- og Kulturhus, Idrætsbygning | Vorup Boulevard 33, 8940 Randers SV | 730-019928-002 | 1497 | Vinduer & døre | Udskiftning af eksisterende vinduer | Oplukkelige vinduer med et eller flere fag. Vinduerne er monteret med tolags termoruder. | Eksisterende flerfagsvinduer med termoruder og oplukkelige rammer foreslås udskiftet til nye vinduer med trelags energiruder, energiklasse A. | 0.74079 | 2.2399 | 34460 | 24087.54 | 975480 | 30 | 40.4973 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
(808) - Rusmiddelcenter Randers | Gl. Hadsundvej 1, 8900 Randers C | 730-011783-001 | 1500 | Vinduer & døre | Udskiftning af eksisterende yderdør | Hoveddør - Yderdør med enkeltfagsvindue, monteret med etlags glasrude. | Eksisterende yderdør foreslås udskiftet til en ny, monteret med trelags energiruder, energiklasse A. | 1.2864 | 0.089897 | 1381 | 918.52 | 21420 | 30 | 23.3201 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  |  | Undervisning | [9 empty] | Døgninstitution |  | Sundhed
Vorup Idræts- og Kulturhus, Idrætsbygning | Vorup Boulevard 33, 8940 Randers SV | 730-019928-002 | 1497 | Vinduer & døre | Udskiftning af eksisterende yderdøre. | Indgang Yderdøre med enkeltfag, monteret med et lag glas Massiv yderdør er uisoleret. | Indgang Eksisterende yderdøre med lag glas foreslås udskiftet til nye, monteret med trelags energiruder, energiklasse A. Eksisterende massive og uisolerede yderdør foreslås udskiftet til ny massiv yderdør med isolerede fyldninger. | 1.3873 | 0.4394 | 6760 | 4725.24 | 102180 | 30 | 21.6243 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
Vestergade 29, 8983 Gjerlev J | Vestergade 29, 8983 Gjerlev J | 730-003061-003 | 73 | Ventilation | Udskiftning af fuger og tætningslister ved vinduer og døre | Der er naturlig ventilation i hele bygningen i form af oplukkelige vinduer. Der er dog ikke monteret aftræksventil fra bad. Bygningen er delvis utæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre ikke er helt intakte. | Udvendige defekte fuger omkring vinduer og udvendige døre fjernes. Der udføres ny bagstopning, og der fuges med elastisk fuge eller ilægning af fugebånd. Desuden udskiftes manglende eller stive tætningslister mellem ramme og karm i vinduer og udvendige døre. I forbindelse med tætning skal der muligvis sikres erstatningsluft i form af klapventiler eller spalteventiler i vinduer. Tætningen sikrer mod utilsigtet luftstrøm (infiltration) gennem fugerne med risiko for opfugning af vinduer og lysninger. Desuden kan ventilation af bygningen styres via ventiler, så luftstrømmen Flere af vinduerne er i en dårlig stand og udbedring af fuger bør ske samtidig med udskiftning af vinduer. | 0.04077 | 0.028373 | 109 | 89.2871 | 10950 | 5 | 122.6381 |  |  | G til C mærker | [14 empty] | Transport
Romalt Aktivitetshal - SELVEJENDE INSTITUTION | Romalt Boulevard 28, 8960 Randers SØ | 730-030521-001 | 2186.25 | Belysning | Udskiftning af glødepærer i store sal | Belysningsanlæggene i hallen består af ældre 3-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Belysningen i receptionen består af armaturer med almindelige glødelamper. Belysningen i gangarealer og toiletter består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Belysningsanlæggene i opholdsrum består af ældre 2-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. Der er ingen dagslysstyring. |  | 1.5273 | 0.22315 | 791 | 2290.9 | 1500 | 1 | 0.65476 |  |  | G til C mærker | [5 empty] | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  | Ferie | [13 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES
Spentrup Idræts- og Kulturhus - selvejende institution 01-08-2022 | Skaldhøjvej 3, 8983 Gjerlev J | 730-007793-001 | 261 | Vinduer & døre | Udskiftning af indgangsdøre med 2 lags termorude | Oplukkelige vinduer med 1 ramme. Vinduer er monteret med 2 lags termorude. Facadeparti med oplukkelige vinduer og faste rammer. Parti er monteret med 2 lags termorude. Indgangsdør og sideparti og med 2 ruder i både dør og sideparti. Dør og sideparti er monteret med 2 lags termorude. Faste vinduer med 1 rude. Vinduer er monteret med 2 lags termorude. Facadeparti med glasdør og faste rammer. Parti er monteret med 2 lags energirude. | Udskiftning af indgangsdør med 2 lags termorude til indgangsdør monteret med 2 lags energirude med varm kant. | 0.63382 | 0.40412 | 1981 | 1286.9 | 40608 | 20 | 31.5549 |  |  | G til C mærker |  |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024 |  |  |  |  | Idræt | [12 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES
Assentoftskolen, Huset | Skolevej 16, 8960 Randers SØ | 730-035132-003 | 187 | Varmepumpe | Udskiftning af kedel og i stedet installere varmepumpe med jordvarme. Samtidig udskiftes varmtvandsbeholder og der etableret nyt radiatoranlæg. | Der er ingen varmepumpe i bygningen. Det anbefales at udskifte kedlen til varmepumpe. Besparelsesforslag er under varmepumper. | Udskiftning af gaskedlen og i stedet installere en ny jordvarmepumpe på 6 kW. Varmepumpen udvinder energi gennem nedgravede jordvarmeslanger, der via selve jordvarmepumpen veksler energien om, til både rumopvarmning og varmt brugsvand. Selve varmepumpeenheden kan placeres i nuværende kedelrum. Samtidig etablere en buffertank og et nyt radiatoranlæg i form af et lavtemperaturanlæg. Det anbefales altid at få udført en konkret beregning ud fra en leverandørs- eller producents specifikke beregningsdata, inden arbejdet igangsættes. Ligeledes er det altid en god ide at indhente et samlet tilbud fra en leverandør/montør. Begge dele vil ofte kunne medvirke til en endnu bedre rentabilitet. Udskiftning af varmtvandsbeholder til en ny præisoleret varmtvandsbeholder i forbindelse med etablering af varmepumpe. Udskiftning af radiatoranlæg til nyt tostrenget anlæg i forbindelse med etablering af varmepumpe. Anlægget dimensioneres for et temperatursæt på 50/35 °C | 0.10481 | 5.1365 | 24729 | 786.1 | 225001 | 30 | 286.2244 |  |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
Spentrup Idræts- og Kulturhus - selvejende institution 01-08-2022 | Skaldhøjvej 3, 8983 Gjerlev J | 730-007793-001 | 261 | Kedel | Udskiftning af kedel til kondenserende kedel (Energimærke A) | Ejendommen opvarmes med naturgas. Kedel er installeret i 1993. Anlægget er et centralvarmeanlæg. Kedlen er en ældre dårlig isoleret kedelunit med indbygget varmtvandsbeholder der er beskeden isoleret. Kedlen er forsynet med nyere oliebrænder. Der er integreret ældre pumpe til cirkulation. | Den ældre gaskedel udskiftes til ny kondensenrende solo gaskedel. I henhold til bygningsreglementet stilles der krav til virkningsgrad ved udskiftning af gaskedel. Dette betyder at der ikke længere må installeres traditionelle kedler med lukket forbrænding. Der opnås derved også den største besparelse, men ikke nødvendigvis den bedste rentabilitet, da kondenserende kedler er noget dyrere. Det er vigtigt at kondenserende kedler kører med lave driftstemperaturer. Det er derfor nødvendigt at vurdere om varmekilder er store nok for at opnå den nødvendige indetemperatur på kolde dage. I visse tilfælde kan udskiftning af kedel først opnå maksimal effekt, hvis der samtidig foretages forbedring af klimaskærmen. I forbindelse med udskiftning af kedel skal der samtidig installeres ny varmtvandsbeholder, da der er monteret integreret varmtvandsbeholder i den eksisterende kedelunit. Til de fleste kedler er udviklet en samhørende beholder, der styres via kedlen. Det bør iøvrigt vurderes om mængden af varmt brugsvand er så stort, at der med fordel kan installeres solfangere og solvarmebeholder. | 6.5485 | 6.1709 | 30250 | 19645.5091 | 60000 | 20 | 3.0541 |  |  | G til C mærker |  |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024 |  |  |  |  | Idræt | [12 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES
Vestergade 29, 8983 Gjerlev J | Vestergade 29, 8983 Gjerlev J | 730-003061-003 | 73 | Kedel | Udskiftning af kedel til kondenserende kedel (Energimærke A) | Bygningen opvarmes med olie. Kedel er installeret i værkstedet. Anlægget er et kalorifereanlæg, der blæse varm luft ud i lokalet. Kedlen er en ældre kedel fra Dantherm (KA 45). Kedlen er af ældre dato og det er skønnet at der er et forholdsvis stort tab i kedlen. Det er oplyst at kedlen kun bruges i vinterperioden, hvor lokalet varmes op til ca. 15 grader når værkstedet benyttes. Der er tidsur på kedlen. | Den ældre oliekedel udskiftes til ny kondensenrende solo oliekedel med kalorifere, f.eks. Robotherm. Ved udskiftning til kondenserende kedel opnås den højeste besparelse, da denne har energimærke A. Kondenserende kedler er dog samtidig ca. 50 % dyrere end traditionelle kedler, så hvad der er mest økonomisk fordelagtig i den pågældende situation bør vurderes nøjere. Det mest afgørende for valget er driftsforholdene, herunder brugsmønster, driftstemperaturer og radiatorkapacitet. Hvorvidt en udskiftning af kedel er rentabel afhænger meget af hvor meget kedlen benyttes. Derfor bør det undersøges først hvor meget olie der bruges årligt. Det faktiske forbrug sammenholdes med det beregnede forbrug, for at sikre at der er rimelig overensstemmelse. | 0.97875 | 1.0841 | 4081 | 2936.2574 | 60000 | 20 | 20.4342 |  |  | G til C mærker | [14 empty] | Transport
(808) - Rusmiddelcenter Randers | Gl. Hadsundvej 1, 8900 Randers C | 730-011783-001 | 1500 | Vinduer & døre | Udskiftning af ovenlys med 1+1 lags glas | Oplukkelige vinduer med flere fag og sprosser. Vinduerne er monteret med etlags glasrude og forsatsrude med energiglas. Døre fra kontorer mod altaner er monteret med 2 lags energirude med varmt kant plus 1 lag glas. Oplukkelige tagvinduer som Velux. Vinduer er monteret med 2 lags energiruder, termo og 1+1 lag glas. | Udskiftning af ovenlys med 1+1 lags glas til nye ovenlys monteret med 3 lags energirude/acryl. | 0.35384 | 0.05915 | 910 | 604.24 | 51230 | 30 | 84.7842 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  |  | Undervisning | [9 empty] | Døgninstitution |  | Sundhed
(351) Randers Bibliotek Øst | Udbyhøjvej 81, 8930 Randers NØ | 730-019057-001 | 337 | Vinduer & døre | Udskiftning af ovenlys med 1+1 lags glas | Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags termorude. Sydfacade - Vindue over indgangsdør er monteret med 1 lag glas. Nordfacade - Vinduer er monteret med 2 lags energirude med varm kant. Oplukkelige tagvinduer som Velux. Vinduer er generelt monteret med 2 lags termorude. Oplukkelige tagvinduer som Velux. Vinduer (1.stk. nordfacade i personalerum + 2.stk. sydfacade i gang) er monteret med 1+1 lag glas. Oplukkelige tagvinduer som Velux. Vindue (1.stk nordfacade i køkken) er monteret med 2 lags energirude. | Udskiftning af ovenlys med 1+1 lags glas til nye ovenlys monteret med 3 lags energirude/acryl. | 0.28619 | 0.01365 | 210 | 139.44 | 14617 | 30 | 104.8264 |  |  | G til C mærker | [17 empty] | 3 - ES står for udvendig VH | Bibliotek
(1416) - Dagplejens Hus | Vasen 12, 8920 Randers NV | 730-025932-001 | 118 | Vinduer & døre | Udskiftning af ovenlys med 2 lags glas/acryl | Ovenlys er monteret med 2 lags glas/acryl. | Udskiftning af ovenlys med 2 lags glas/acryl til nye ovenlys monteret med 3 lags energirude/acryl. | 1.0851 | 0.046886 | 238 | 476 | 13160 | 30 | 27.6471 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(516) - Randers Genbrugsplads - Bygning 15 | Ørneborgvej 30, 8960 Randers SØ | 730-027362-015 | 138 | Vinduer & døre | Udskiftning af ovenlys med 2 lags glas/acryl | Ovenlys er monteret med 2 lags glas/acryl. | Udskiftning af ovenlys med 2 lags glas/acryl til nye ovenlys monteret med 3 lags energirude/acryl. | 1.0756 | 0.078012 | 396 | 792 | 22090 | 30 | 27.8914 |  |  | G til C mærker | [20 empty] | Lager
(934) - Spentrup Hallerne BBR4 | Skaldhøjvej 3, 8981 Spentrup | 730-007793-004 | 220 | Vinduer & døre | Udskiftning af ovenlys med 2 lags glas/acryl | Ovenlys er monteret med 2 lags glas/acryl. | Udskiftning af ovenlys med 2 lags glas/acryl til nye ovenlys monteret med 3 lags energirude/acryl. | 0.31944 | 0.065083 | 319 | 200.1818 | 18800 | 30 | 93.9146 | [7 empty] | Fjernvarme udrulning 2024 |  |  |  |  | Idræt | [12 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES
Hornbæk hallen | H.C. Andersens Vej 9, 8920 Randers NV | 730-011734-004 | 2020 | Vinduer & døre | Udskiftning af ovenlys med 2 lags glas/acryl | Ovenlys er monteret med 2 lags glas/acryl. | Udskiftning af ovenlys med 2 lags glas/acryl til nye ovenlys monteret med 3 lags energirude/acryl. | 0.31225 | 0.89023 | 4364 | 3025.1273 | 290648 | 30 | 96.0779 |  |  | G til C mærker |  | Solceller |  |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  | Idræt
(511) - Kristrup Vuggestue | Vennelystvej 60, 8960 Randers SØ | 730-019402-001 | 516 | Vinduer & døre | Udskiftning af ovenlys med 2 lags glas/acryl | Ovenlys er monteret med 2 lags acryl. | Udskiftning af ovenlys med 2 lags glas/acryl til nye ovenlys monteret med 3 lags energirude/acryl. | 0.29668 | 0.00455 | 70 | 46.48 | 4700 | 30 | 101.1188 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution | [18 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES
(1629) - Stevnstrup Station | Stationsvej 34A, 8870 Langå | 730-032842-001 | 217 | Vinduer & døre | Udskiftning af ovenlys med 2 lags glas/acryl | Ovenlys er monteret med 2 lags glas/acryl. | Udskiftning af ovenlys med 2 lags glas/acryl til nye ovenlys monteret med 3 lags energirude/acryl. | 0.28433 | 0.01428 | 70 | 44.5455 | 4700 | 30 | 105.5102 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024 |  |  |  |  | Idræt
(1415) - Børnehaven Viborgvej | Viborgvej 96, 8920 Randers NV | 730-020988-001 | 545 | Vinduer & døre | Udskiftning af ovenlys med 2 lags glas/acryl | Ovenlys er monteret med 2 lags glas/acryl. | Udskiftning af ovenlys med 2 lags glas/acryl til nye ovenlys monteret med 3 lags energirude/acryl. | 0.25672 | 0.00845 | 130 | 64.35 | 7520 | 30 | 116.8609 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(1460) - Børnehuset Overvænget BBR2 | Overvænget 27, 8920 Randers NV | 730-016227-002 | 88 | Vinduer & døre | Udskiftning af ovenlys med 2 lags glas/acryl | Ovenlys er monteret med 2 lags glas/acryl. | Udskiftning af ovenlys med 2 lags glas/acryl til nye ovenlys monteret med 3 lags energirude/acryl. | 0.25013 | 0.01235 | 190 | 94.05 | 11280 | 30 | 119.9362 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(583) Børnehaven Orkestervej | Orkestervej 16, 8940 Randers SV | 730-011057-003 | 413 | Vinduer & døre | Udskiftning af ovenlys med 2 lags glas/acryl | Garderober - Ovenlys er monteret med termoplader i det vandrette loft. Ovenlys er monteret med 2 lags glas/acryl. | Udskiftning af ovenlys med 2 lags glas/acryl til nye ovenlys monteret med 3 lags energirude/acryl. | 0.22299 | 0.00585 | 90 | 59.76 | 8040 | 30 | 134.5382 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
Fritidscenter | Vestergade 15, 8900 Randers C | 730-019539-001 | 3111 | Vinduer & døre | Udskiftning af ovenlys med 2 lags glas/acryl | Ovenlys er monteret med 2 lags acryl. | Udskiftning af ovenlys med 2 lags acryl til nye ovenlys monteret med 3 lags energirude/acryl. | 0.22117 | 0.0091 | 140 | 69.3 | 9400 | 30 | 135.6421 |  |  | G til C mærker | [7 empty] | 6 - Ikke undersøgt for aftaler | Ferie
(1705) Vorup Plejehjem | Bøsbrovej 68, 8940 Randers SV | 730-029405-001 | 1693 | Vinduer & døre | Udskiftning af ovenlys med 2 lags glas/acryl | Ovenlys er monteret med 2 lags glas/acryl. | Udskiftning af ovenlys med 2 lags glas/acryl til nye ovenlys monteret med 3 lags energirude/acryl. | 0.19589 | 0.0403 | 620 | 306.9 | 47000 | 30 | 153.1443 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
Tirsdalens Skole | R. Hougårds Vej 50, 8960 Randers SØ | 730-016601-001 | 12549 | Vinduer & døre | Udskiftning af ovenlys med 2 lags glas/acryl | Ovenlys er monteret med 2 lags acryl. | Udskiftning af ovenlys med 2 lags glas/acryl til nye ovenlys monteret med 3 lags energirude/acryl. | 0.12416 | 0.045834 | 762 | 462.96 | 111860 | 30 | 241.6191 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
Vestergade 29, 8983 Gjerlev J | Vestergade 29, 8983 Gjerlev J | 730-003061-003 | 73 | Vinduer & døre | Udskiftning af port | Port er skønnet at være massiv og uisoleret, evt. isoleret i mindre grad. Vindue i kontor er monteret med 1 lag glas, øvrige vinduer er med koblede rammer. Vinduer er med koblede rammer | Udskiftning af port til ny port med isolerede fyldninger. | 1.2446 | 0.49121 | 1891 | 1568.1386 | 25200 | 20 | 16.07 |  |  | G til C mærker | [14 empty] | Transport
(307) Korshøjcentret ¦ Kastanievej 12A-H | Kastanievej 12A, 8930 Randers NØ | 730-004099-001 | 541 | Vinduer & døre | Udskiftning af rytterlys med 2 lags termorude | Vinduer & døre er monteret med 2 lags termorude. Rytterlys vurderes at være monteret med 2 lags termorude. | Udskiftning af rytterlys med 2 lags termorude til nye rytterlys monteret med 3 lags energirude med varm kant. | 0.53714 | 0.089563 | 439 | 451.2 | 25200 | 30 | 55.8511 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm | [17 empty] | Bolig
(483) Børnehuset Midgaard | Vedøvej 5, 8930 Randers NØ | 730-029435-001 | 686 | Vinduer & døre | Udskiftning af rytterlys med 2 lags termorude | Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags termorude. Tilbygning vestfacade (garderobe) - Yderdørsparti er monteret med 2 lags energirude med kold kant. Rytterlys er monteret med 2 lags termorude. | Udskiftning af rytterlys med 2 lags termorude til nyt rytterlys monteret med 3 lags energirude med varm kant. | 0.51564 | 0.67535 | 10390 | 6898.96 | 401380 | 30 | 58.1798 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(585) Stenagergård | Stålvej 4, 8940 Randers SV | 730-011062-001 | 195 | Vinduer & døre | Udskiftning af tagvindue med 2 lags termorude | Vinduer & døre er generelt monteret med 3 lags energirude med varm kant. Mod uopvarmet kopirum - Vindue & dør er monteret med 1 lag glas. Oplukkelige tagvindue som Velux. Vindue er monteret med 2 lags termorude. | Udskiftning af tagvindue med 2 lags termorude til nyt tagvindue monteret med 3 lags energirude med varm kant. | 0.249 | 0.00325 | 50 | 33.2 | 4000 | 30 | 120.4819 |  |  | G til C mærker | Undervisning
1251 - Bjerregrav skole SFO | Over Fussingvej 5, 8920 Randers NV | 730-007784-001 | 502 | Vinduer & døre | Udskiftning af tagvinduer med 2 lags termorude | Enkelte vinduer & døre mod øst i kælderen er monteret med 1 lag glas. I tilbygning fra 1993 er vinduer & døre monteret med 2 lags termorude. Vinduer & døre er generelt i den resterende del af bygningen monteret med 2 lags energirude. Oprindelig del af bygningen har oplukkelige tagvinduer som Velux. Vinduerne er monteret med 2 lags termorude. Tilbygning har oplukkelige tagvinduer som Velux. Vinduerne er monteret med 2 lags energirude. | Udskiftning af tagvinduer med 2 lags termorude til nye tagvinduer monteret med 3 lags energirude med varm kant. | 0.74181 | 0.10404 | 510 | 525.3 | 21244 | 30 | 40.4417 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024 | [11 empty] | Øster Bjerregrav
1313 - Vuggestuen Grønnegade | Grønnegade 2, 8900 Randers C | 730-027375-001 | 236 | Vinduer & døre | Udskiftning af tagvinduer med 2 lags termorude | Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags termorude, enkle steder er vinduerne udskiftet til 2 lags energiruder. Oplukkelige tagvinduer som Velux. Vinduer er monteret med 2 lags energiruder. | Udskiftning af 2 lags termoruder i vinduer til energiruder med U-værdi mindre end 1,1. Energiruderne skal være med varm kant. | 0.6233 | 0.48035 | 7390 | 4906.96 | 236175 | 30 | 48.1306 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(1037) - Beredskabsgården Langvang/Falcks Uddannelsescenter Langvang BBR 1 | Langvangen 1, 8930 Randers NØ | 730-014239-001 | 610 | Vinduer & døre | Udskiftning af tagvinduer med 2 lags termorude | Oplukkelige tagvinduer. Vinduer er monteret med 2 lags termorude. | Udskiftning af tagvinduer med 2 lags termorude til nye tagvinduer monteret med 3 lags energirude med varm kant. | 0.597 | 0.061695 | 675 | 537.3 | 27000 | 30 | 50.2513 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
(344) Dronningborg Ældrecenter | Egholmsvej 4, 8930 Randers NØ | 730-010221-001 | 2330 | Vinduer & døre | Udskiftning af tagvinduer med 2 lags termorude | Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags termorude. Der er dog udskiftet flere vinduer især ved øst-, syd og vestfacaderne i boligerne og delvist i kælderen til 2 & 3 lags energiruder. Indgang v. trappehus - Vinduer & døre er monteret med 1 lag glas. Oplukkelige tagvinduer. Vinduer er monteret med 2 lags termorude. | Udskiftning af tagvinduer med 2 lags termorude til nye tagvinduer monteret med 3 lags energirude med varm kant. | 0.5599 | 0.0559 | 860 | 571.04 | 30597 | 30 | 53.5812 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1622) - Kompasset | Stemannsgade 9D, 8900 Randers C | 730-030193-001 | 682 | Vinduer & døre | Udskiftning af tagvinduer med 2 lags termorude | Vinduer & døre generelt monteret med 2 lags energiruder. Enkelte tagvinduer er monteret med 2 lags termorude. | Udskiftning af tagvinduer med 2 lags termorude til nye tagvinduer monteret med 3 lags energirude med varm kant. | 0.52015 | 0.0351 | 540 | 358.56 | 20680 | 30 | 57.6751 | [6 empty] | Daginstitution
(651) - Heltidsskolen | Klostervej 40, 8930 Randers NØ | 730-013395-001 | 1082 | Vinduer & døre | Udskiftning af tagvinduer med 2 lags termorude | Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags termorude. Enkelt vinduesparti i nordgavl er monteret med 2 lags energirude med varmt kant. Oplukkelige tagvinduer som Velux. Vinduer er generelt monteret med 2 lags termorude. Toilet - Oplukkelige tagvinduer som Velux. Vindue er monteret med 2 lags energirude med varm kant. | Udskiftning af tagvinduer med 2 lags termorude til nye tagvinduer monteret med 3 lags energirude med varm kant. | 0.49414 | 0.09685 | 1490 | 989.36 | 60066 | 30 | 60.712 |  |  | G til C mærker | Undervisning | [5 empty] | Kontor
(351) Randers Bibliotek Øst | Udbyhøjvej 81, 8930 Randers NØ | 730-019057-001 | 337 | Vinduer & døre | Udskiftning af tagvinduer med 2 lags termorude | Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags termorude. Sydfacade - Vindue over indgangsdør er monteret med 1 lag glas. Nordfacade - Vinduer er monteret med 2 lags energirude med varm kant. Oplukkelige tagvinduer som Velux. Vinduer er generelt monteret med 2 lags termorude. Oplukkelige tagvinduer som Velux. Vinduer (1.stk. nordfacade i personalerum + 2.stk. sydfacade i gang) er monteret med 1+1 lag glas. Oplukkelige tagvinduer som Velux. Vindue (1.stk nordfacade i køkken) er monteret med 2 lags energirude. | Udskiftning af tagvinduer med 2 lags termorude til nye tagvinduer monteret med 3 lags energirude med varm kant. | 0.47178 | 0.03965 | 610 | 405.04 | 25756 | 30 | 63.5888 |  |  | G til C mærker | [17 empty] | 3 - ES står for udvendig VH | Bibliotek
(1831) Kulturhuset Langå | Bredgade 4, 8870 Langå | 730-031455-002 | 3590 | Vinduer & døre | Udskiftning af tagvinduer med 2 lags termorude | Vinduer & døre er generelt monteret med 2 & 3 lags termorude. Oplukkelige tagvinduer som Velux. Vinduer er generelt monteret med 2 lags termorude. Nordfløj - Vinduer i kælder er monteret med 1 lag glas. Nordfløj - Oplukkelige tagvinduer som Velux (3 stk syd). Vinduer er monteret med 2 lags energirude med kold kant. Østfløj - Nordfacade - Vinduesparti er monteret med 2 lags energirude med kold kant. Østfløj - Oplukkelige tagvinduer som Velux (2 stk nord, 4 stk øst, 2 stk vest). Vinduer er monteret med 2 lags energirude med kold kant. Midterfløj - Nordfacade - Vinduer & døre er monteret med 2 lags energirude med varm kant. Midterfløj - Sydfacade - Vinduer (3 stk) og skydedør er monteret med 2 lags energirude med kold kant. Vestfløj - Nordfacade - Dør med sideparti (1 stk) er monteret med 2 lags energirude med varm kant. Vestfløj - Østfacade - Vinduer (3 stk) & dør (1 stk) er monteret med 2 lags energirude med varm kant. Vestfløj - Østfacade - Vinduer (2 stk) er monteret med 2 lags energirude med kold kant. Vestfløj - Østfacade - Oplukkelige tagvinduer som Velux. Vinduer er monteret med 2 lags energirude med kold kant. | Udskiftning af tagvinduer med 2 lags termorude til nye tagvinduer monteret med 3 lags energirude med varm kant. | 0.44047 | 0.15275 | 2350 | 1395.3125 | 95034 | 30 | 68.1095 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES | [26 empty] | Kultur
(647) Børnehuset Rismøllen | Rismøllegade 10, 8930 Randers NØ | 730-029574-001 | 661 | Vinduer & døre | Udskiftning af tagvinduer med 2 lags termorude | Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags termorude. 4 stk vinduer i nord- og 2 stk vinduer i sydfacade samt 1 stk yderdør vestfacade (v. rum 29 - barnevognsrum) er monteret med 3 lags energirude med varm kant Oplukkelige tagvinduer som Velux. Vinduer er monteret med 2 lags termorude. | Udskiftning af tagvinduer med 2 lags termorude til nye tagvinduer monteret med 3 lags energirude med varm kant. | 0.41206 | 0.02275 | 350 | 232.4 | 16920 | 30 | 72.8055 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(2148) Mellerup Skolehjem - Færgehuset | Lodsvejen 6, 8930 Randers NØ | 730-002442-014 | 262 | Vinduer & døre | Udskiftning af tagvinduer med 2 lags termorude | Oplukkelige tagvinduer som Velux. Vinduer er generelt monteret med 2 lags energirude med varm kant. Oplukkelige tagvinduer som Velux. Vinduer (2 stk. mod nord & 1 stk. mod syd) er monteret med 2 lags termorude. | Udskiftning af tagvinduer med 2 lags termorude til nye tagvinduer monteret med 3 lags energirude med varm kant. | 0.40027 | 0.02275 | 350 | 225.75 | 16920 | 30 | 74.9502 |  |  | G til C mærker | [10 empty] | Døgninstitution
(648) Rismøllegården ¦ BBR 1 - Røde bygning | Udbyhøjvej 95, 8930 Randers NØ | 730-016768-001 | 340 | Vinduer & døre | Udskiftning af tagvinduer med 2 lags termorude | BBR 1 - Vinduer & døre er monteret med 3 lags energirude. Oplukkelige tagvinduer som Velux. Vinduer er monteret med hhv. 2 lags termorude/energirude. BBR 2 - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energirude med kold kant, enkelte vinduer er monteret med 2 lags energirude med varm kant. | Udskiftning af tagvinduer med 2 lags termorude til nye tagvinduer monteret med 3 lags energirude med varm kant. | 0.39243 | 0.013 | 200 | 132.8 | 10152 | 30 | 76.4458 |  |  | G til C mærker | [10 empty] | Døgninstitution
(1394) - Ungdomspensionen Vester Alle | Vester Alle 5, 8900 Randers C | 730-019415-001 | 333 | Vinduer & døre | Udskiftning af tagvinduer med 2 lags termorude | Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags termorude. Dog er enkelte monteret med 2 lags energirude. Tagvinduer er monteret med 2 lags termorude. | Udskiftning af tagvinduer med 2 lags termorude til nye tagvinduer monteret med 3 lags energirude med varm kant. | 0.35827 | 0.08255 | 1270 | 628.65 | 52640 | 30 | 83.735 |  |  | G til C mærker | [10 empty] | Døgninstitution
(1039) - Randers KFUM | Mariagervej 180, 8920 Randers NV | 730-029263-001 | 517 | Vinduer & døre | Udskiftning af tagvinduer med 2 lags termorude | Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags termorude. Enkelte er monteret med 2 lags energirude. | Udskiftning af tagvinduer med 2 lags termorude til nye tagvinduer monteret med 3 lags energirude med varm kant. | 0.34755 | 0.17595 | 2709 | 1339.45 | 115620 | 30 | 86.319 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [5 empty] | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  | Idræt
(689) - Møllevang | Garnisonsvej 6, 8930 Randers NØ | 730-011860-001 | 7294.4 | Vinduer & døre | Udskiftning af tagvinduer med 2 lags termorude | Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags termorude, vinduer forenden af gangene er udskiftet til 2 langs energiruder. | Udskiftning af tagvinduer med 2 lags termorude til nye tagvinduer monteret med 3 lags energiruder.. | 0.34212 | 0.36296 | 5588 | 3070.1 | 269216 | 30 | 87.6897 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(812) - Bakkegården | Lodsejervej 2, 8900 Randers C | 730-011798-001 | 1698 | Vinduer & døre | Udskiftning af tagvinduer med 2 lags termorude og Udskiftning af tagvinduer | Oplukkelige tagvinduer som Velux. Vinduer & døre er monteret med både 2 & 3 lags energiruder. | Udskiftning af tagvinduer til nye tagvinduer monteret med 3 lags energirude med varm kant. | 0.41323 | 0.07605 | 1170 | 776.88 | 56400 | 30 | 72.5981 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(564) - Rosenvænget ¦ P. Knudsens Vej 6A, 8930 Randers NØ | P. Knudsens Vej 6A, 8930 Randers NØ | 730-017722-001 | 3843.5 | Vinduer & døre | Udskiftning af tagvinduer med termorude | Bygn. 1 - Vinduer & døre i boliger er generelt monteret med 2 lags energiruder. I erhverv er der både monteret 2 lags energiruder, dog er størstedelen termoruder. Bygn. 2 - Generelt er vinduer & døre der monteret 2 lags energiruder. Oplukkelige tagvinduer som Velux. Vinduer er monteret med termoruder. | Udskiftning af tagvinduer med 2 lags termorude til nye tagvinduer monteret med 3 lags energirude med varm kant. | 0.51121 | 1.8063 | 27790 | 18452.56 | 1082880 | 30 | 58.6845 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
Assentoftskolen, Huset | Skolevej 16, 8960 Randers SØ | 730-035132-003 | 187 | Vinduer & døre | Udskiftning af tagvinduer til nye med energiruder | Ovenlysvinduer i form af tagvinduer er monteret med et lag glas og forsatsrude. Tagvinduer er utætte. | Udskiftning af tagvinduer til nye med trelags energiruder, energiklasse A. | 0.55824 | 0.0204 | 100 | 59.5455 | 3200 | 30 | 53.7405 |  |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
Skolevej 22, 8960 Randers SØ ¦ Bygning 3 | Skolevej 22, 8960 Randers SØ | 730-035091-003 | 158 | Vinduer & døre | Udskiftning af termoruder til energiruder | Yderdør med 1 rude og uisoleret fylding. Dør er monteret med 2 lags termorude. Oplukkelige vinduer med 3 rammer. Vinduer er monteret med 2 lags termorude. Oplukkelige vinduer med 1 ramme. Vinduer er monteret med 2 lags termorude. Oplukkelige vinduer med 3 rammer. Vinduer er monteret med 2 lags energirude. Faste vinduer med 1 rude. Vinduer er monteret med 2 lags termorude. Terrassedør og med 1 rude. Dør er monteret med 2 lags termorude. Oplukkelige tagvinduer som Velux. Vinduer er monteret med 2 lags termorude. Yderdør og med 2 ruder. Dør er monteret med 2 lags termorude. Yderdør og med 1 rude. Dør er monteret med 2 lags termorude. Oplukkelige vinduer med 1 ramme. Vinduer er monteret med 2 lags energirude. Terrassedør og med 1 rude. Dør er monteret med 2 lags energirude. Terrassedør med 1 rude og isoleret fylding. Dør er monteret med 2 lags energirude. Yderdør og med 2 ruder. Dør er monteret med 2 lags energirude. | Udskiftning af 2 lags termoruder i vinduer til energiruder med U-værdi mindre end 1,1. Energiruderne skal være med varm kant. Eksisterende rammer og karme skal efterses og det må vurderes om de kan holde til en ny periode på ca. 20 år Udskiftning af yderdør med 2 lags termorude til yderdør monteret med 2 lags energirude med varm kant. | 0.77831 | 0.19867 | 974 | 735.5 | 18900 | 20 | 25.6968 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
(984) Mejlby Rideklub | Vesterholmsvej 20, 8981 Spentrup | 730-000876-001 | 93 | Vinduer & døre | Udskiftning af terrassedør med 2 lags termorude | Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energirude. Terrassedør er dog monteret med 2 lags termorude. | Udskiftning af terrassedør med 2 lags termorude til ny terrassedør monteret med 3 lags energirude (BR2020). | 2.3264 | 0.070723 | 359 | 718 | 9259 | 30 | 12.8955 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
Lejerbo Randers, Afdeling 714 | Lene Bredahls Gade 9, 8900 Randers C | 730-010059-002 | 2600 | Ventilation | Udskiftning af udsugningsventilatorer | Der er monteret 4 stk. mekanisk ventilationsanlæg, fabrikat Gold, type Gold11B11/B, Gold12B11/B og Gold15B11/B med balanceret luftskifte. Aggregat er med varmegenvinding via roterende varmeveksler er monteret med vandbåren varmeflade. Anlægge ventilerer cafe, køkken, opholdsrum i boligarealer, samt værksted, hygiejnerum, opholdsrum i erhvervsarealer. Øvrige lokaler i bygningen ventileres ved mekanisk udsugning. Udsugningen er i konstant drift. 2 stk. ventilatorer er af fabrikat Exhausto type BESB400 fra 2004 og er placeret i tagrummet. Der er tilknyttet et anlæg pr. blok. | Udskiftning af eksisterende udsugningsventilatorer til nye energieffektiv udsugningsventilatorer. | 2.9072 | 0.62252 | 3160 | 7268 | 50000 | 20 | 6.8795 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution | [14 empty] | Lejerbo
Mariagervej 8 - Randers Musikskole (udvendig vedligehold) | Mariagervej 6, 8900 Randers C | 730-016745-003 | 1211 | Vinduer & døre | Udskiftning af uisoleret yderdør | Oplukkelige tagvinduer som Velux. Vinduer er monteret med 2 lags termorude. Fast ovenlys er monteret med 2 lags termorude/acryl. Oplukkelige vinduer med 2 rammer og sprosser. Vinduer er monteret med 1 lag glas med forsatsrude/ramme. Faste vinduer med 1 rude. Vinduer er monteret med 2 lags termorude. Terrassedør og med 1 rude. Dør er monteret med 2 lags termorude. Facadeparti med oplukkelige vinduer og faste rammer. Parti er monteret med 2 lags termorude. Oplukkelige vinduer med 2 rammer. Vinduer er monteret med 2 lags termorude. Glasyderdør med 2 ruder. Dør er monteret med 2 lags termorude. Massiv yderdør med isolerede fyldinger og beklædning på begge sider. Yderdør med 1 rude. Dør er monteret med 2 lags termorude. Illumineret "vindue" med 3 ruder. Vinduer der anvendes til farveeffekter, der akn ikke trænge lys ind udefraVinduer er monteret med 2 lags termorude. Fast ovenlys er. Ovenlys er monteret med 2 lags termorude/acryl. Oplukkelige vinduer med 1 ramme og sprosser. Vinduer er monteret med 1 lag glas med forsatsrude/ramme. Yderdør med 1 rude. Dør er monteret med 1 lag glas. Oplukkelige vinduer med 1 ramme. Vinduer er monteret med 3 lags termorude. Oplukkelige vinduer med 1 ramme. Vinduer er monteret med 2 lags termorude. Facadeparti med glasdør og faste rammer. Parti er monteret med 2 lags termorude. De fleste vinduer er monteret med 1 lag glas med forsatsrude/ramme. Oplukkelige vinduer med 2 rammer. Vinduer er monteret med 1 lag glas med forsatsrude/ramme. Oplukkelige vinduer med 1 ramme. Vinduer er monteret med 2 lags energirude. Kældervinduer mod Mariagervej er monteret med 2 lags energirude. Enkelte mindre vinduer til toilet og kældervindue er monteret med 1 lag glas. Oplukkelige vinduer med 1 ramme. Vinduer er monteret med 1 lag glas med forsatsrude/ramme. Oplukkelige vinduer med 1 ramme. Vinduer er monteret med 1 lag glas. I den store trappeopgang er der i 1. sals højde et vindueshul monteret med 1 lag glassten. Vinduer tæt på scenetårn og tagvinduer er monteret med 2 lags termorude. Vinduet på 1. sal i nordgavl er monteret med 1 lag glas. Der har været forsatsruder, men disse er fjernet. Et lille vindue kan ikke lukkes. Yderdør i hoevdindgang er monteret med 1 lag glas med forsatsrude/ramme Yderdør til 1. sal er en ståldør. Yderdør til bagtrappe er af træ (uisoleret). Yderdør og med 1 rude. Dør er monteret med 1 lag glas. Faste vinduer med 1 rude. Vinduer er monteret med 2 lags energirude. Facadeparti med glasdør og faste rammer. Parti er monteret med 2 lags energirude. Yderdør og med 2 ruder. Dør er monteret med 2 lags energirude. Massiv yderdør med isolerede fyldinger og beklædning på begge sider er monteret på lille sal og til nye teknikgange. Facadeparti med faste rammer. Parti er monteret med 2 lags energirude. Facadeparti med faste rammer. Parti er monteret med 2 lags energirude. Røglemme i store sal. Oplukkelige tagvinduer som Velux i møderum. Vinduer er monteret med 2 lags termorude. Faste vinduer med 1 rude. Vinduer er monteret med 1 lag glas med forsatsrude/ramme. Massiv yderdør er uisoleret. Massive yderdøre er uisoleret. Oplukkelige vinduer med 1 ramme i officersrummet. Vinduer er monteret med 1 lag glas. Faste vinduer med 1 rude. Vinduer er monteret med 1 lag glas. | Udskiftning af yderdør til ny dør med isolerede fyldninger. | 0.95761 | 0.026 | 400 | 244 | 5096 | 20 | 20.8852 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [24 empty] | Kultur
Romalt Aktivitetshal - SELVEJENDE INSTITUTION | Romalt Boulevard 28, 8960 Randers SØ | 730-030521-001 | 2186.25 | Vinduer & døre | Udskiftning af uisoleret yderdør | Facadeparti med glasdør og faste rammer. Parti er monteret med 2 lags energirude. Yderdør og med 2 ruder. Dør er monteret med 2 lags energirude. Oplukkelige vinduer med 1 ramme. Vinduer er monteret med 2 lags energirude. Massiv yderdør er uisoleret. Fast ovenlys er. Ovenlys er monteret med 2 lags energirude/acryl. | Udskiftning af yderdør til ny dør med isolerede fyldninger. | 0.78986 | 0.37742 | 5715 | 3548.7 | 89856 | 20 | 25.3208 |  |  | G til C mærker | [5 empty] | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  | Ferie | [13 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES
Ridehuset | Ridehusvej 8, 8900 Randers C | 730-016745-005 | 1653 | Vinduer & døre | Udskiftning af uisoleret yderdør | Faste vinduer med 1 rude. Vinduer er monteret med 1 lag glas med forsatsrude/ramme. Oplukkelige vinduer med 1 ramme i officersrummet. Vinduer er monteret med 1 lag glas. Oplukkelige vinduer med 1 ramme. Vinduer er monteret med 1 lag glas. Faste vinduer med 1 rude. Vinduer er monteret med 1 lag glas. | Udskiftning af yderdør til ny dør med isolerede fyldninger. | 0.6018 | 0.02472 | 360 | 233.5 | 7760 | 20 | 33.2334 |  |  | G til C mærker | [22 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES |  | Kultur
Ridehuset | Ridehusvej 8, 8900 Randers C | 730-016745-005 | 1653 | Vinduer & døre | Udskiftning af uisoleret yderdør og Udskiftning af yderdør | Faste vinduer med 1 rude. Vinduer er monteret med 1 lag glas med forsatsrude/ramme. Oplukkelige vinduer med 1 ramme i officersrummet. Vinduer er monteret med 1 lag glas. Oplukkelige vinduer med 1 ramme. Vinduer er monteret med 1 lag glas. Faste vinduer med 1 rude. Vinduer er monteret med 1 lag glas. | Udskiftning af yderdør til ny dør med isolerede fyldninger. Eksisterende massive og uisolerede yderdør foreslås udskiftet til ny massiv yderdør med isolerede fyldninger. Eksisterende massive og uisolerede yderdør mod uopvarmet rum foreslås udskiftet til ny massiv yderdør med isolerede fyldninger. | 0.48062 | 0.74755 | 10924 | 7058.4 | 440577 | 30 | 62.4188 |  |  | G til C mærker | [22 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES |  | Kultur
Assentoftskolen, Huset | Skolevej 16, 8960 Randers SØ | 730-035132-003 | 187 | Vinduer & døre | Udskiftning af vindue i hobbyrum til nyt med energirude | Vinduer i nordfacade, sydfacade og begge gavle er monteret med tolags energiruder. Flerfagsvinduer med brystninger isoleret med 50 mm og ruder med tolags energiruder med kold kant. Vindue i hobbyrum er monteret med tolags termorude med kold kant. Vindue i toilet er monteret med et lag glas. | Udskiftning af vindue i hobbyrum med termorude til nyt vindue med trelags energirude, energiklasse A. | 0.82698 | 0.040997 | 201 | 121.2909 | 4400 | 30 | 36.2764 |  |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
Assentoftskolen, Huset | Skolevej 16, 8960 Randers SØ | 730-035132-003 | 187 | Vinduer & døre | Udskiftning af vindue med et lag glas i toilet til nyt med energirude | Vinduer i nordfacade, sydfacade og begge gavle er monteret med tolags energiruder. Flerfagsvinduer med brystninger isoleret med 50 mm og ruder med tolags energiruder med kold kant. Vindue i hobbyrum er monteret med tolags termorude med kold kant. Vindue i toilet er monteret med et lag glas. | Udskiftning af vindue i toilet med et lag glas, til nyt med trelags energirude, energiklasse A. | 1.7327 | 0.040997 | 201 | 121.2909 | 2100 | 30 | 17.3137 |  |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
(351) Randers Bibliotek Øst | Udbyhøjvej 81, 8930 Randers NØ | 730-019057-001 | 337 | Vinduer & døre | Udskiftning af vindue over dør med 1 lags glas | Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags termorude. Sydfacade - Vindue over indgangsdør er monteret med 1 lag glas. Nordfacade - Vinduer er monteret med 2 lags energirude med varm kant. Oplukkelige tagvinduer som Velux. Vinduer er generelt monteret med 2 lags termorude. Oplukkelige tagvinduer som Velux. Vinduer (1.stk. nordfacade i personalerum + 2.stk. sydfacade i gang) er monteret med 1+1 lag glas. Oplukkelige tagvinduer som Velux. Vindue (1.stk nordfacade i køkken) er monteret med 2 lags energirude. | Udskiftning af vindue over dør med 1 lags glas til nyt vindue monteret med 3 lags energirude (BR2020). | 0.63744 | 0.0156 | 240 | 159.36 | 7500 | 30 | 47.0633 |  |  | G til C mærker | [17 empty] | 3 - ES står for udvendig VH | Bibliotek
Gjerlev Aktivitetshus - Tønagervej 13, 8983 Gjerlev J | Tønagervej 13, 8983 Gjerlev J | 730-003762-001 | 1062 | Vinduer & døre | Udskiftning af vindue til trelags energirude, efter BR20. | Ovenlys er monteret med tolags termorude med kold kant. | Ovenlys udskiftes til nye ovenlysvinduer med trelags energiruder, efter BR20. | 0.35805 | 0.07215 | 1110 | 549.0108 | 46000 | 30 | 83.7871 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [24 empty] | Kultur
Gjerlev Aktivitetshus - Tønagervej 13, 8983 Gjerlev J | Tønagervej 13, 8983 Gjerlev J | 730-003762-001 | 1062 | Vinduer & døre | Udskiftning af vindue til trelags energirude, energiklasse A. og Udskiftning til ny yderdør med trelags energirude | Oplukkelige vinduer med flere fag og sprosser. Vinduerne er monteret med tolags termorude med kold kant. Oplukkelige vinduer med flere fag og sprosser. Vinduerne er monteret med tolags energirude med kold kant, energiklasse D. | Termo vinduerne udskiftes til nye vinduer med gående rammer og sprosser og trelags energiruder, energiklasse A. Yderdøren med termoruder udskiftes med en ny, som er monteret med trelags energirude, varm kant og kryptongas | 0.41652 | 1.1609 | 17860 | 8833.6331 | 636240 | 30 | 72.0247 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [24 empty] | Kultur
482 - Børnehaven Skovly | Skovlyvej 23, 8930 Randers NØ | 730-017540-001 | 314 | Vinduer & døre | Udskiftning af vinduer & yderdør i kælder med 2 lags termorude | Vinduer & døre er monteret med 2 & 3 lags energirude i stueplan. I kælder er vinduer & yderdør monteret med 2 lags termorude. Oplukkelige tagvindue som Velux. Vindue er monteret med 2 lags energirude. | Udskiftning af vinduer med 2 lags termorude til nye vinduer monteret med 3 lags energirude (BR2020). | 0.77658 | 0.03835 | 590 | 391.76 | 15134 | 30 | 38.6308 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(516) - Randers Genbrugsplads - Bygning 4. | Romalt Boulevard 62, 8960 Randers SØ | 730-027362-004 | 580 | Vinduer & døre | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 1 lag glas & 2 lags termorude | Vinduer & døre er generelt monteret med 3 lags energirude. Enkelte er dog monteret med 1 lag glas og 2 lags termorude. | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 1 lag glas & 2 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude. | 2.132 | 0.95966 | 4353 | 7415.0297 | 104340 | 30 | 14.0714 |  |  | G til C mærker
(879) Blok B - Vorup Plejehjem | Bøsbrovej 70, 8940 Randers SV | 730-009667-003 | 1219 | Vinduer & døre | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 1 lag glas og 2 lags termorude. | Vinduer & døre er monteret med 2 lags energirude. I kælderen er vinduer er dog generelt monteret med 2 lags termorude, østfacade i kælder og skydedør ved indgang dog 1 lag glas. | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 1 lag glas og 2 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude. | 1.1351 | 0.43174 | 6634 | 4410.32 | 116560 | 30 | 26.4289 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
1251 - Bjerregrav skole SFO | Over Fussingvej 5, 8920 Randers NV | 730-007784-001 | 502 | Vinduer & døre | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 1 lags glas | Enkelte vinduer & døre mod øst i kælderen er monteret med 1 lag glas. I tilbygning fra 1993 er vinduer & døre monteret med 2 lags termorude. Vinduer & døre er generelt i den resterende del af bygningen monteret med 2 lags energirude. Oprindelig del af bygningen har oplukkelige tagvinduer som Velux. Vinduerne er monteret med 2 lags termorude. Tilbygning har oplukkelige tagvinduer som Velux. Vinduerne er monteret med 2 lags energirude. | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 1 lags glas til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude. | 2.2118 | 0.22236 | 1090 | 1122.7 | 15228 | 30 | 13.5637 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024 | [11 empty] | Øster Bjerregrav
(1970) Hobrovejens skole ¦ Gethersvej 36, 8900 Randers C | Gethersvej 36, 8900 Randers C | 730-010997-001 | 5877 | Vinduer & døre | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 1 lags glas | Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energirude med forsatsrude. Enkelte steder er vinduer og døre monteret med 1 lag glas. Oplukkelige tagvinduer er monteret med en blanding af 2 lags energirude og 3 lags termorude. | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 1 lags glas til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude. | 1.4586 | 0.4758 | 7320 | 4860.48 | 99969 | 30 | 20.5677 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
(1037) - Beredskabsgården Langvang/Falcks Uddannelsescenter Langvang BBR 10 | Langvangen 1, 8930 Randers NØ | 730-014239-010 | 89 | Vinduer & døre | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 1 lags glas | Vinduer er generelt monteret med 1 lag glas. Enkelte er monteret 2 lags energirude. Døre er monteret med 2 lags energirude. | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 1 lags glas til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude (Eref>0). | 1.0315 | 0.07215 | 1110 | 549.45 | 15980 | 30 | 29.0836 |  |  | G til C mærker | [8 empty] | Ferie
1037) - Beredskabsgården Langvang/Falcks Uddannelsescenter Langvang BBR 5 & 6 ¦ BBR 5 | Langvangen 1, 8930 Randers NØ | 730-014239-005 | 201 | Vinduer & døre | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 1 lags glas 2 lags termorude. | Bygn. 5 - Vinduer er generelt monteret med 2 lags termorude. Døre er generelt monteret med 2 lags energirude. Dør mod uopvarmet rum er monteret med 1 lags glas. Bygn. 6 - Vinduer & døre er monteret med 2 lags termorude. | Bygn. 5 - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 1 & 2 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude (Eref>0). | 0.59815 | 0.1612 | 2480 | 1227.6 | 61570 | 30 | 50.1548 | [9 empty] | Kontor
(1954) BBR 1- Friids- og juniorklubben Fiskergården | Fiskergårdsvej 31, 8920 Randers NV | 730-010483-001 | 331 | Vinduer & døre | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 1 lags glas og 2 lags termorude | Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags termorude. Vinduer i kælder er generelt med 1 lag glas. Enkelte vinduer er med 2 lags energirude. | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 1 lags glas og 2 lags termodude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude (Eref>0). | 0.49723 | 0.31915 | 4910 | 2430.45 | 146640 | 30 | 60.3345 |  |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt | [7 empty] | 3 - ES står for udvendig VH
(1037) - Beredskabsgården Langvang/Falcks Uddannelsescenter Langvang BBR 2 | Langvangen 1, 8930 Randers NØ | 730-014239-002 | 1507 | Vinduer & døre | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 1 lags glas og Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude | Vinduer & døre er generelt monteret med 1 lag glas. Enkelte er monteret med 2 lags energirude samt 2 lags termorude. | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 1 lags glas og 2 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude (Eref>0). | 0.84508 | 0.50765 | 7810 | 3865.95 | 137240 | 30 | 35.4997 |  |  | G til C mærker | [6 empty] | Kontor
(1037) - Beredskabsgården Langvang/Falcks Uddannelsescenter Langvang BBR 1 | Langvangen 1, 8930 Randers NØ | 730-014239-001 | 610 | Vinduer & døre | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 1 lags og 2 lags termorude, | Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energirude. Enkelte er monteret med 2 lags termorude. Hoveddør er med 1 lags glas. | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 1 lags og 2 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude (Eref>0). | 0.94138 | 0.33361 | 3650 | 2905.4 | 92590 | 30 | 31.8682 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
(1954) BBR 5 - Friids- og juniorklubben Fiskergården | Fiskergårdsvej 31, 8920 Randers NV | 730-010483-005 | 219 | Vinduer & døre | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 1+1 lags glas | Vinduer & døre er monteret med 1+1 lag glas. | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 1+1 lags glas til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude (Eref>0). | 0.31345 | 0.08125 | 1250 | 618.75 | 59220 | 30 | 95.7091 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
(1831) Kulturhuset Langå | Bredgade 4, 8870 Langå | 730-031455-002 | 3590 | Vinduer & døre | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 & 3 lags termorude | Vinduer & døre er generelt monteret med 2 & 3 lags termorude. Oplukkelige tagvinduer som Velux. Vinduer er generelt monteret med 2 lags termorude. Nordfløj - Vinduer i kælder er monteret med 1 lag glas. Nordfløj - Oplukkelige tagvinduer som Velux (3 stk syd). Vinduer er monteret med 2 lags energirude med kold kant. Østfløj - Nordfacade - Vinduesparti er monteret med 2 lags energirude med kold kant. Østfløj - Oplukkelige tagvinduer som Velux (2 stk nord, 4 stk øst, 2 stk vest). Vinduer er monteret med 2 lags energirude med kold kant. Midterfløj - Nordfacade - Vinduer & døre er monteret med 2 lags energirude med varm kant. Midterfløj - Sydfacade - Vinduer (3 stk) og skydedør er monteret med 2 lags energirude med kold kant. Vestfløj - Nordfacade - Dør med sideparti (1 stk) er monteret med 2 lags energirude med varm kant. Vestfløj - Østfacade - Vinduer (3 stk) & dør (1 stk) er monteret med 2 lags energirude med varm kant. Vestfløj - Østfacade - Vinduer (2 stk) er monteret med 2 lags energirude med kold kant. Vestfløj - Østfacade - Oplukkelige tagvinduer som Velux. Vinduer er monteret med 2 lags energirude med kold kant. | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 & 3 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude (BR2020). | 0.52041 | 2.4436 | 37578 | 22323.1875 | 1286860 | 30 | 57.6468 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES | [26 empty] | Kultur
(1705) Vorup Plejehjem | Bøsbrovej 68, 8940 Randers SV | 730-029405-001 | 1693 | Vinduer & døre | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 & 3 lags termorude | Vinduer er monteret med 3 lags termorude og døre er monteret med 2 lags termorude. | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 & 3 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude. | 0.39547 | 2.3861 | 36616 | 18194.15 | 1380202 | 30 | 75.8597 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(516) - Randers Genbrugsplads - Bygning 15 | Ørneborgvej 30, 8960 Randers SØ | 730-027362-015 | 138 | Vinduer & døre | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude | Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags termorude. Dog er enkelte monteret med 2 lags energirude. | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude. | 2.2866 | 0.32111 | 1630 | 3260 | 42770 | 30 | 13.1196 |  |  | G til C mærker | [20 empty] | Lager
(261) - Materialegården Gjerlev | Vestergade 29, 8983 Gjerlev J | 730-003061-002 | 110 | Vinduer & døre | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude | Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags termorude. Enkelt vinduer er monteret med 2 lags energirude. | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude (Eref>0). | 2.1824 | 0.21217 | 1077 | 2154 | 29610 | 30 | 13.7465 |  |  | G til C mærker | [20 empty] | Lager
(1037) - Beredskabsgården Langvang/Falcks Uddannelsescenter Langvang BBR 14 | Langvangen 1, 8930 Randers NØ | 730-014239-014 | 95 | Vinduer & døre | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude | Vinduer & døre er monteret med 2 lags termorude. | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude (Eref>0). | 2.1771 | 0.87685 | 4451 | 8902 | 122670 | 30 | 13.78 |  |  | G til C mærker | Undervisning
(655) Tjærby kolonien Klubhus | Tjærbyvej 108, 8930 Randers NØ | 730-018701-003 | 126 | Vinduer & døre | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude | Vinduer & døre er monteret med 2 lags termorude. | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude (Eref>0). | 1.8997 | 0.54116 | 2747 | 5494 | 86762 | 30 | 15.7921 |  |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt | [12 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES
(1416) - Dagplejens Hus | Vasen 12, 8920 Randers NV | 730-025932-001 | 118 | Vinduer & døre | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude | Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags termorude. Enkelte er monteret med 2 lags energirude. Vinduer i tilbygning er monteret med 2 lags energirude. | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude (Eref>0). | 1.8225 | 0.28545 | 1449 | 2898 | 47705 | 30 | 16.4614 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(654) Randers Brevdueforenings klubhus | Tjærbyvej 104, 8930 Randers NØ | 730-029008-002 | 237 | Vinduer & døre | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude | Vinduer & døre er monteret med 2 lags termorude. | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude (BR2020). | 1.5738 | 0.79194 | 4020 | 8844 | 168589 | 30 | 19.0625 |  |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt | [12 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES
(283) SMIFF ¦ BBR 1 | Nedre Vej 106, 8930 Randers NØ | 730-001988-001 | 358 | Vinduer & døre | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude | Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags termorude. 1 stk. vindue i gang (vestfacade) samt 1 stk. vindue i tilbygning (sydfacade) er dog monteret med 2 lags energirude. BBR 2 - Klubhus - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags termorude. Dør mod vest er dog med 2 lags energirude. | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude (BR2020). | 1.296 | 1.6036 | 6035 | 6964.4752 | 161210 | 30 | 23.1475 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
(298) Børnehuset Harridslev ¦ BBR 1 - Børnehave | Kastanievej 20, 8930 Randers NØ | 730-001351-001 | 370 | Vinduer & døre | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude | Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags termorude. Nordfacade - Vindue 1.stk samt vinduer over yderdøre er monteret med 2 lags energirude med kold kant. Sydfacade - Vindue & dør ved hovedindgang er monteret med 2 lags energirude med kold kant. Kælder - Vinduer & dør er monteret med 1 lag glas. BBR 3 - Vinduer & døre er monteret med 2 lags energirude med kold kant. | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude (BR2020). | 1.1529 | 3.0071 | 14743 | 15246.4 | 396727 | 30 | 26.021 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
(243) - Åbakken (bygning 1) | Bakkevænget 1, 8983 Gjerlev J | 730-003595-001 | 2595 | Vinduer & døre | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude | Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags termorude. Dog er der mod vest i en stor del af kælderplan udskiftet til 3 lags energiruder med varmt kant. Derudover er der mod syd ved hovedindgang i mellem bygning B og C udskiftet en del vinduer til 2 lags energirude med varm kant. | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude. | 1.1168 | 8.0045 | 39245 | 40662.2 | 1092280 | 30 | 26.8623 |  |  | G til C mærker |  | Solceller | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
1251 - Bjerregrav skole SFO | Over Fussingvej 5, 8920 Randers NV | 730-007784-001 | 502 | Vinduer & døre | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude | Enkelte vinduer & døre mod øst i kælderen er monteret med 1 lag glas. I tilbygning fra 1993 er vinduer & døre monteret med 2 lags termorude. Vinduer & døre er generelt i den resterende del af bygningen monteret med 2 lags energirude. Oprindelig del af bygningen har oplukkelige tagvinduer som Velux. Vinduerne er monteret med 2 lags termorude. Tilbygning har oplukkelige tagvinduer som Velux. Vinduerne er monteret med 2 lags energirude. | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude. | 1.0477 | 0.68952 | 3380 | 3481.4 | 99687 | 30 | 28.6342 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024 | [11 empty] | Øster Bjerregrav
1249 - Bjerregrav Ældrecenter | Violvej 1, 8920 Randers NV | 730-008078-001 | 485 | Vinduer & døre | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude | Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags termorude. Vindue & dør i tilbygning til værksted samt vinduesparti i Rum 1.23 - Grupperum, er monteret med 2 lags energirude. | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude. | 1.0088 | 2.734 | 13403 | 13843.7 | 411673 | 30 | 29.7372 |  |  | G til C mærker |  |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(307) Korshøjcentret ¦ Kastanievej 12A-H, (307) Korshøjcentret ¦ Kastanievej 12I-K | Kastanievej 12A og 12I, 8930 Randers NØ | 730-004099-001, 730-004099-002 | 677 | Vinduer & døre | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude | Vinduer & døre er monteret med 2 lags termorude. Rytterlys vurderes at være monteret med 2 lags termorude. | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude (BR2020). | 0.99596 | 3.5573 | 17446 | 18198.3 | 548161 | 30 | 30.1215 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm | [17 empty] | Bolig
(1824) - FDF Stevnstrup - ES står for vedligehold | Landsbygaden 2, 8870 Langå | 730-032127-001 | 303 | Vinduer & døre | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude | Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energirude. Vinduer i opvarmet lokale i loftsrum, vurderes med 2 lags termorude. | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude (Eref>0). | 0.99197 | 0.067517 | 331 | 341.9 | 10340 | 30 | 30.2428 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024 |  |  |  | Ferie
(279) Korshøjcentret | Kastanievej 3A, 8930 Randers NØ | 730-003989-035 | 808 | Vinduer & døre | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude | Vinduer & døre er monteret med 2 lags termorude. | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude (BR2020). | 0.98254 | 2.4136 | 11832 | 12208.3 | 372757 | 30 | 30.5331 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
(206) Svalevej 6 | Svalevej 6, 8960 Randers SØ | 730-035807-001 | 3642 | Vinduer & døre | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude | Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energirude med kold eller varmt kant. Dog forfindes der en del vinduer og døre der er monteret 2 lags termorude langs primært nordfacaden. | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude. | 0.96384 | 3.1996 | 15686 | 16222.1 | 504921 | 30 | 31.1255 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | [5 empty] | Døgninstitution
(930) - Spentrup Ældrecenter | Præstevænget 2, 8981 Spentrup | 730-006440-001 | 2706 | Vinduer & døre | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude | Vinduer & døre er monteret med 3 lags energirude i oprindelig del. Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags termorude i Tilbygning 1975. Enkelte er monteret med 2 lags energirude. | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude (Eref>0). | 0.9626 | 3.0354 | 14881 | 15367.2 | 478930 | 30 | 31.1657 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | [5 empty] | Døgninstitution
Hornbæk hallen | H.C. Andersens Vej 9, 8920 Randers NV | 730-011734-004 | 2020 | Vinduer & døre | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude | Vinduer & døre er monteret med 2 lags termorude. | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude (BR2020). | 0.77522 | 1.5882 | 7786 | 5410.6273 | 209385 | 30 | 38.6988 |  |  | G til C mærker |  | Solceller |  |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  | Idræt
(812) - Bakkegården | Lodsejervej 8A, 8900 Randers C | 730-011798-006 | 514 | Vinduer & døre | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude | Vinduer & døre er monteret med både 2 og 3 lags energirude, samt ældre vinduer med termoruder. | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude (BR2020). | 0.72051 | 0.01105 | 170 | 112.88 | 4700 | 30 | 41.6371 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  | Ferie
(243) - Børnehuset Solstrålen | Bakkevænget 2, 8983 Gjerlev J | 730-003595-011 | 481 | Vinduer & døre | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude | Vinduer & døre er monteret dels med 2 lags termorude og 2 lags energirude med varmt kant. | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude. | 0.7198 | 1.1979 | 5873 | 4236.7273 | 176579 | 30 | 41.6782 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(651) - Heltidsskolen - Baghus | Klostervej 40, 8930 Randers NØ | 730-013395-002 | 155 | Vinduer & døre | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude | Vinduer & døre er monteret med 2 lags termorude. | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude (BR2020). | 0.71942 | 0.21515 | 3310 | 2197.84 | 91650 | 30 | 41.7 |  |  | G til C mærker
(927) - Spentrup Ældrecenter ¦ Præstevænget 10, 8981 Spentrup, (927) - Spentrup Ældrecenter ¦ Præstevænget 12, 8981 Spentrup, (927) - Spentrup Ældrecenter ¦ Præstevænget 14, 8981 Spentrup, (927) - Spentrup Ældrecenter ¦ Præstevænget 16, 8981 Spentrup, (927) - Spentrup Ældrecenter ¦ Præstevænget 18, 8981 Spentrup, (927) - Spentrup Ældrecenter ¦ Præstevænget 20, 8981 Spentrup, (927) - Spentrup Ældrecenter ¦ Præstevænget 22, 8981 Spentrup, (927) - Spentrup Ældrecenter ¦ Præstevænget 24, 8981 Spentrup, (927) - Spentrup Ældrecenter ¦ Præstevænget 26, 8981 Spentrup, (927) - Spentrup Ældrecenter ¦ Præstevænget 28, 8981 Spentrup, (927) - Spentrup Ældrecenter ¦ Præstevænget 30, 8981 Spentrup, (927) - Spentrup Ældrecenter ¦ Præstevænget 32, 8981 Spentrup, (927) - Spentrup Ældrecenter ¦ Præstevænget 4, 8981 Spentrup, (927) - Spentrup Ældrecenter ¦ Præstevænget 6, 8981 Spentrup, (927) - Spentrup Ældrecenter ¦ Præstevænget 8, 8981 Spentrup | Præstevænget 4-32, 8981 Spentrup | 730-007861-001, 730-007861-002, 730-007861-003, 730-007861-004, 730-007861-005, 730-007861-007, 730-007861-008, 730-007861-009, 730-007861-010, 730-007861-011, 730-007861-013, 730-007861-014, 730-007861-015, 730-007861-016, 730-007861-017 | 930 | Vinduer & døre | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude | Vinduer & døre er monteret med 2 lags termorude. | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude (Eref>0). | 0.69784 | 5.7809 | 28345 | 18203.0455 | 782550 | 30 | 42.9901 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | [18 empty] | Bolig
(531) - Børnehuset Kombi | Romalt Boulevard 29, 8960 Randers SØ | 730-027005-001 | 595 | Vinduer & døre | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude | Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags termorude. Enkelte er dog monteret med 2 lags energirude. | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude. | 0.6978 | 0.89468 | 13748 | 9139.36 | 392920 | 30 | 42.9921 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
279 - Korshøjcentret - Kastanievej 3C-I & 5A-K ¦ Kastanievej 3C, 8930 Randers NØ, 279 - Korshøjcentret - Kastanievej 3C-I & 5A-K ¦ Kastanievej 3D, 8930 Randers NØ, 279 - Korshøjcentret - Kastanievej 3C-I & 5A-K ¦ Kastanievej 3E, 8930 Randers NØ, 279 - Korshøjcentret - Kastanievej 3C-I & 5A-K ¦ Kastanievej 3F, 8930 Randers NØ, 279 - Korshøjcentret - Kastanievej 3C-I & 5A-K ¦ Kastanievej 3G, 8930 Randers NØ, 279 - Korshøjcentret - Kastanievej 3C-I & 5A-K ¦ Kastanievej 3H, 8930 Randers NØ, 279 - Korshøjcentret - Kastanievej 3C-I & 5A-K ¦ Kastanievej 3I, 8930 Randers NØ, 279 - Korshøjcentret - Kastanievej 3C-I & 5A-K ¦ Kastanievej 5A, 8930 Randers NØ, 279 - Korshøjcentret - Kastanievej 3C-I & 5A-K ¦ Kastanievej 5B, 8930 Randers NØ, 279 - Korshøjcentret - Kastanievej 3C-I & 5A-K ¦ Kastanievej 5C, 8930 Randers NØ, 279 - Korshøjcentret - Kastanievej 3C-I & 5A-K ¦ Kastanievej 5D, 8930 Randers NØ, 279 - Korshøjcentret - Kastanievej 3C-I & 5A-K ¦ Kastanievej 5E, 8930 Randers NØ, 279 - Korshøjcentret - Kastanievej 3C-I & 5A-K ¦ Kastanievej 5F, 8930 Randers NØ, 279 - Korshøjcentret - Kastanievej 3C-I & 5A-K ¦ Kastanievej 5G, 8930 Randers NØ, 279 - Korshøjcentret - Kastanievej 3C-I & 5A-K ¦ Kastanievej 5H, 8930 Randers NØ, 279 - Korshøjcentret - Kastanievej 3C-I & 5A-K ¦ Kastanievej 5I, 8930 Randers NØ, 279 - Korshøjcentret - Kastanievej 3C-I & 5A-K ¦ Kastanievej 5K, 8930 Randers NØ | Kastanievej 3C-I, 5A-I og 5K, 8930 Randers NØ | 730-003989-001, 730-003989-002, 730-003989-003, 730-003989-004, 730-003989-005, 730-003989-006, 730-003989-007, 730-003989-008, 730-003989-009, 730-003989-010, 730-003989-021, 730-003989-022, 730-003989-023, 730-003989-024, 730-003989-025, 730-003989-026, 730-003989-027 | 1133 | Vinduer & døre | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude | Vinduer & døre er monteret med 2 lags termorude. | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude (BR2020). | 0.69337 | 7.0688 | 34657 | 22295.8182 | 964675 | 30 | 43.2671 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | [18 empty] | Bolig
1314 - Randers Krisecenter | Markedsgade 5, 8900 Randers C | 730-014827-001 | 496 | Vinduer & døre | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude | Oplukkelige tagvinduer som Velux. Vinduer er monteret med 2 lags energirude. Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energiruder, dog er enkle monteret med 2 lags termoruder. | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude (BR2020). | 0.69253 | 0.065 | 1000 | 664 | 28764 | 30 | 43.3193 |  |  | G til C mærker | [10 empty] | Døgninstitution
(1636) - Skovhuset | Fladbrovej 134, 8920 Randers NV | 730-025632-001 | 90 | Vinduer & døre | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude | Vinduer & døre er monteret med 2 lags termorude. | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude (Eref>0). | 0.68771 | 0.065798 | 334 | 668 | 29140 | 30 | 43.6228 | [11 empty] | Ferie
Vuggestuen Firkløveren | Spindervej 11, 8900 Randers C | 730-029412-001 | 711 | Vinduer & døre | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude | Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags termorude, dog en enkle udskiftet ved punktering eller forsøg på indbrud til 2 lags energiruder. | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude (BR2020). | 0.68707 | 1.4413 | 22158 | 14725.2 | 642960 | 30 | 43.6639 |  |  | G til C mærker |  | Solceller |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(811) - Børnehaven Dragonvej | Dragonvej 3, 8900 Randers C | 730-009961-001 | 494 | Vinduer & døre | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude | Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energiruder, dog er enkle med termo. Oplukkelige tagvinduer som Velux. Vinduer er monteret med 2 lags energiruder. | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude (BR2020). | 0.68589 | 0.0689 | 1060 | 703.84 | 30785 | 30 | 43.7386 |  |  |  |  | Solceller |  | Daginstitution
(651) - Heltidsskolen | Klostervej 40, 8930 Randers NØ | 730-013395-001 | 1082 | Vinduer & døre | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude | Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags termorude. Enkelt vinduesparti i nordgavl er monteret med 2 lags energirude med varmt kant. Oplukkelige tagvinduer som Velux. Vinduer er generelt monteret med 2 lags termorude. Toilet - Oplukkelige tagvinduer som Velux. Vindue er monteret med 2 lags energirude med varm kant. | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude. | 0.67466 | 1.0694 | 16451 | 10924.8 | 485792 | 30 | 44.4669 |  |  | G til C mærker | Undervisning | [5 empty] | Kontor
Østervangsskolen | Dronningborg Boulevard 33G, 8930 Randers NØ | 730-009986-001 | 10807.5 | Vinduer & døre | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude | Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energirude med kold kant. Vinduer & døre er monteret med 2 lags energirude med varmt kant i fløj A-C og vinduer mod nord i fløj F er monteret med 3 lags energirude med varm kant. I fløj J er vinduer & døre er monteret med 2 lags termorude. | Fløj J - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude. | 0.67348 | 1.9227 | 29580 | 19641.12 | 874905 | 30 | 44.5446 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
(351) Randers Bibliotek Øst | Udbyhøjvej 81, 8930 Randers NØ | 730-019057-001 | 337 | Vinduer & døre | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude | Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags termorude. Sydfacade - Vindue over indgangsdør er monteret med 1 lag glas. Nordfacade - Vinduer er monteret med 2 lags energirude med varm kant. Oplukkelige tagvinduer som Velux. Vinduer er generelt monteret med 2 lags termorude. Oplukkelige tagvinduer som Velux. Vinduer (1.stk. nordfacade i personalerum + 2.stk. sydfacade i gang) er monteret med 1+1 lag glas. Oplukkelige tagvinduer som Velux. Vindue (1.stk nordfacade i køkken) er monteret med 2 lags energirude. | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude (BR2020). | 0.67259 | 0.2717 | 4180 | 2775.52 | 123798 | 30 | 44.6035 |  |  | G til C mærker | [17 empty] | 3 - ES står for udvendig VH | Bibliotek
(483) Børnehuset Midgaard | Vedøvej 5, 8930 Randers NØ | 730-029435-001 | 686 | Vinduer & døre | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude | Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags termorude. Tilbygning vestfacade (garderobe) - Yderdørsparti er monteret med 2 lags energirude med kold kant. Rytterlys er monteret med 2 lags termorude. | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude (BR2020). | 0.66993 | 0.84027 | 12909 | 8585.4 | 384460 | 30 | 44.7807 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(977) - KFUMs Fritidsgård Solgården | Nordre Fælledvej 3, 8930 Randers NØ | 730-015580-001 | 274 | Vinduer & døre | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude | Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags termorude. Dog er enkelte monteret med 2 lags energirude. Vinduer og døre i pavilion er monteret med 2 lags energirude. | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude. | 0.66211 | 0.001576 | 2958 | 1597.4433 | 72380 | 30 | 45.3099 |  |  | G til C mærker | [8 empty] | Ferie
(1558) - Hjørnestenen | Søren Møllers Gade 5B, 8900 Randers C | 730-018361-002 | 1215 | Vinduer & døre | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude | Oplukkelige tagvinduer som Velux. Vinduer er monteret med 2 lags energiruder. Vinduer & døre er monteret med 2 lags termorude og flere vinduer er monteret med 2/3 lags energiruder. | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude (BR2020). | 0.65523 | 2.0732 | 31892 | 21179.36 | 969704 | 30 | 45.7853 |  |  | G til C mærker | [10 empty] | Døgninstitution
Kristrupcentret | Byvænget 12, 8960 Randers SØ | 730-009512-001 | 2971 | Vinduer & døre | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude | Oprindelig del - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags termorude. Enkelte er dog monteret med 2 lags energirude. Tilbygning - Vinduer & døre er monteret med 3 lags energirude. | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude. | 0.65466 | 1.7208 | 26411 | 17578.32 | 805533 | 30 | 45.8254 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(647) Børnehuset Rismøllen | Rismøllegade 10, 8930 Randers NØ | 730-029574-001 | 661 | Vinduer & døre | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude | Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags termorude. 4 stk vinduer i nord- og 2 stk vinduer i sydfacade samt 1 stk yderdør vestfacade (v. rum 29 - barnevognsrum) er monteret med 3 lags energirude med varm kant Oplukkelige tagvinduer som Velux. Vinduer er monteret med 2 lags termorude. | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude (BR2020). | 0.65436 | 0.93608 | 14387 | 9563.72 | 438463 | 30 | 45.8465 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(564) - Rosenvænget ¦ P. Knudsens Vej 6A, 8930 Randers NØ | P. Knudsens Vej 6A, 8930 Randers NØ | 730-017722-001 | 3843.5 | Vinduer & døre | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude | Bygn. 1 - Vinduer & døre i boliger er generelt monteret med 2 lags energiruder. I erhverv er der både monteret 2 lags energiruder, dog er størstedelen termoruder. Bygn. 2 - Generelt er vinduer & døre der monteret 2 lags energiruder. Oplukkelige tagvinduer som Velux. Vinduer er monteret med termoruder. | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude (BR2020). | 0.64651 | 1.4018 | 21562 | 14319.84 | 664486 | 30 | 46.4032 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(864) Bakkegården | Gl. Hadsundvej 17A, 8900 Randers C | 730-029605-001 | 826 | Vinduer & døre | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude | Vinduer & døre er både monteret med 2 lags termorude, samt 2 lags energiruder. | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude (BR2020). | 0.64522 | 1.0012 | 15401 | 10227.8 | 475546 | 30 | 46.4954 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(1186) Ternevej 8C | Ternevej 8C, 8990 Fårup | 730-008041-001 | 601 | Vinduer & døre | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude | Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags termorude. Enkelte vinduer & døre er monteret med 2 lags og 3 lags energirude, primært i vestfacaden samt enkelte i østfacaden. | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude. | 0.64408 | 1.4397 | 7058 | 4519.6 | 210513 | 30 | 46.5778 |  | Asferg | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [20 empty] | Bolig
(344) Dronningborg Ældrecenter | Egholmsvej 4, 8930 Randers NØ | 730-010221-001 | 2330 | Vinduer & døre | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude | Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags termorude. Der er dog udskiftet flere vinduer især ved øst-, syd og vestfacaderne i boligerne og delvist i kælderen til 2 & 3 lags energiruder. Indgang v. trappehus - Vinduer & døre er monteret med 1 lag glas. Oplukkelige tagvinduer. Vinduer er monteret med 2 lags termorude. | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude (BR2020). | 0.64063 | 1.4956 | 23010 | 15278.64 | 715481 | 30 | 46.8288 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1557) Børnehuset Skovdalen | Høvejen 18, 8940 Randers SV | 730-027891-001 | 678 | Vinduer & døre | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude | Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags termorude. Yderdør i Rum 35 - personalerum er monteret med 2 lags energirude med varm kant. | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude (BR2020). | 0.63396 | 1.5126 | 23250 | 15451.36 | 731179 | 30 | 47.3213 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(1027) Rolighedsvej 7-15 ¦ Rolighedsvej 11, 8990 Fårup, (1027) Rolighedsvej 7-15 ¦ Rolighedsvej 13, 8990 Fårup, (1027) Rolighedsvej 7-15 ¦ Rolighedsvej 15, 8990 Fårup, (1027) Rolighedsvej 7-15 ¦ Rolighedsvej 7, 8990 Fårup, (1027) Rolighedsvej 7-15 ¦ Rolighedsvej 9, 8990 Fårup | Rolighedsvej 7-15, 8990 Fårup | 730-006228-001 | 265 | Vinduer & døre | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude | Vinduer & døre er monteret med 2 lags termorude. | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude. | 0.62261 | 1.7183 | 8423 | 5364.7818 | 258500 | 30 | 48.1846 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [20 empty] | Bolig
(1629) - Stevnstrup Station | Stationsvej 34A, 8870 Langå | 730-032842-001 | 217 | Vinduer & døre | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude | Vinduer & døre er monteret med 2 lags termorude. | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude (Eref>0). | 0.59683 | 1.4529 | 7122 | 4534.9091 | 227950 | 30 | 50.2656 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024 |  |  |  |  | Idræt
(933) - Malvines Hus | Stationsvej 47, 8981 Spentrup | 730-006445-001 | 127 | Vinduer & døre | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude | Vinduer & døre er monteret med 2 lags termorude. | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude (Eref>0). | 0.5678 | 0.35391 | 1735 | 1103.0455 | 58280 | 30 | 52.8355 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024 | [6 empty] | Museum
(993) - Børnehuset Tjørnesvinget | Tjørnesvinget 4, 8981 Spentrup | 730-006636-001 | 942 | Vinduer & døre | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude | Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags termorude i oprindelig del og tilbygning 1990. Enkelte er monteret med 2 lags energirude. Vinduer & døre i tilbygning 2018 er monteret med 3 lags energirude. | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude (Eref>0). | 0.53684 | 0.31724 | 1594 | 2741.8 | 153220 | 30 | 55.883 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES | [5 empty] | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
(1394) - Ungdomspensionen Vester Alle | Vester Alle 5, 8900 Randers C | 730-019415-001 | 333 | Vinduer & døre | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude | Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags termorude. Dog er enkelte monteret med 2 lags energirude. Tagvinduer er monteret med 2 lags termorude. | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude. | 0.52826 | 0.27495 | 4230 | 2093.85 | 118910 | 30 | 56.7901 |  |  | G til C mærker | [10 empty] | Døgninstitution
(1456) - Børnehuset Ålykke | Hvidemøllevej 45, 8920 Randers NV | 730-012723-003 | 327 | Vinduer & døre | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude | Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energirude. Enkelte er dog monteret med 2 lags termorude. | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude (Eref>0). | 0.52545 | 0.1989 | 3060 | 1514.7 | 86480 | 30 | 57.0938 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
Aldersville | Kirkevej 2A, 8970 Havndal | 730-036708-001 | 1932 | Vinduer & døre | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude | Vinduer & døre er genrelt monteret med 2 lags termorude. Døren i fyrrum og indgangsdøren i vindfanget mod vest er monteret med 1 lags glas. Vinduer døre i indgangspartierne med nord og øst er monteret med 3 lags energirude med varm kant. Vinduer og døre i cafeteriaet er monteret med 2 lags energirude med varm kant. | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude. | 0.52247 | 1.8754 | 28824 | 16722.7378 | 960210 | 30 | 57.4194 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1395) - Any-klubben - Bygning 1 | Slyngborggade 21, 8900 Randers C | 730-017651-001 | 1368 | Vinduer & døre | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude | Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags termorude. Vinduer mod nord i kontor og undervisningslokale er generelt monteret med 2 lags energirude. | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude. | 0.52133 | 1.6599 | 24728 | 12839.35 | 738840 | 30 | 57.545 |  |  | G til C mærker | [6 empty] | Kontor
(1940) - Bygger'n | Husarvej 44, 8930 Randers NØ | 730-010920-001 | 196 | Vinduer & døre | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude | Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energirude. Dog er enkelte monteret med 2 lags energirude. | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude. | 0.50724 | 0.061554 | 882 | 484.75 | 28670 | 30 | 59.1439 |  |  | G til C mærker | Undervisning
(1039) - Randers KFUM | Mariagervej 180, 8920 Randers NV | 730-029263-001 | 517 | Vinduer & døre | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude | Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags termorude. Enkelte er monteret med 2 lags energirude. | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude. | 0.50489 | 0.30635 | 4711 | 2333.45 | 138650 | 30 | 59.4185 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [5 empty] | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  | Idræt
(861) - Bostedet Garnisonsvej | Garnisonsvej 8, 8930 Randers NØ | 730-029214-001 | 240 | Vinduer & døre | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude | Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags termorude. Enkelte er monteret med 2 lags energirude. Oplukkelige tagvinduer. Vinduer er monteret med 2 lags energirude. | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude. | 0.49868 | 0.25403 | 3896 | 1937.55 | 116560 | 30 | 60.1584 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1476) - Kollektivhuset | Viborgvej 98D, 8920 Randers NV | 730-019757-001 | 425 | Vinduer & døre | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude | Vinduer & døre er monteret med 2 lags termorude. | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude. | 0.49607 | 0.169 | 2600 | 1287 | 77832 | 30 | 60.4755 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  | Ferie
(960) Borupvænget | Gl. Hobrovej 136, 8920 Randers NV | 730-030320-001 | 5248 | Vinduer & døre | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude | Fløj A - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags termorude. Vindfang er dog med 2 lags energirude. Fløj B & C - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energirude. Vinduer & døre i lette facader, centerdel og gavle er dog generelt monteret med 2 lags energirude. | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude. | 0.49252 | 2.3254 | 35745 | 17716.35 | 1079120 | 30 | 60.911 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1414) - Vuggestuen Viborgvej | Viborgvej 98A, 8920 Randers NV | 730-029237-001 | 480 | Vinduer & døre | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude | Vinduer & døre er generelt monteret med 3 lags energirude. Enkelte er monteret med 2 lags energirude, samt er enkelte med 2 lags termorude. | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude. | 0.48975 | 0.10875 | 1671 | 828.65 | 50760 | 30 | 61.2563 | [6 empty] | Daginstitution
(1411) - Børnehuset Birkebo | Viborgvej 98B, 8920 Randers NV | 730-029678-001 | 669 | Vinduer & døre | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude | Vinduer & døre er monteret med 2 lags termorude. | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude. | 0.48892 | 1.5649 | 24072 | 11918.65 | 731320 | 30 | 61.3593 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(1415) - Børnehaven Viborgvej | Viborgvej 96, 8920 Randers NV | 730-020988-001 | 545 | Vinduer & døre | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude | Vinduer & døre generelt monteret med 2 lags energirude. Enkelte er monteret med 2 lags termorude. Vinduer & døre er monteret med 2 lags energirude. | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude. | 0.48838 | 0.1627 | 2501 | 1239.5 | 76140 | 30 | 61.428 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
1037) - Beredskabsgården Langvang/Falcks Uddannelsescenter Langvang BBR 5 & 6 ¦ BBR 6 | Langvangen 1, 8930 Randers NØ | 730-014239-006 | 212 | Vinduer & døre | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude | Bygn. 5 - Vinduer er generelt monteret med 2 lags termorude. Døre er generelt monteret med 2 lags energirude. Dør mod uopvarmet rum er monteret med 1 lags glas. Bygn. 6 - Vinduer & døre er monteret med 2 lags termorude. | Bygn. 6 - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude (Eref>0). | 0.48614 | 0.50505 | 7770 | 3846.15 | 237350 | 30 | 61.7111 |  |  | G til C mærker | [6 empty] | Kontor
1453 - Børnehuset Æblehaven | Myrdalsvej 1A, 8920 Randers NV | 730-011082-001 | 672 | Vinduer & døre | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude | Vinduer & døre er monteret med 2 lags energirude med varmt kant. | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude (BR2020). | 0.48357 | 1.3921 | 21392 | 10607.1 | 658047 | 30 | 62.0384 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(1460) - Børnehuset Overvænget BBR2 | Overvænget 27, 8920 Randers NV | 730-016227-002 | 88 | Vinduer & døre | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude | Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags termorude. Enkelte er dog monteret med 2 lags energirude. | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude (Eref>0). | 0.46989 | 0.0754 | 1160 | 574.2 | 36660 | 30 | 63.8454 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(1354) - Børnehuset Gassum | Østervænget 15, 8981 Spentrup | 730-005955-001 | 312 | Vinduer & døre | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude | Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energirude. Dog er enkelte monteret med 2 lags termorude. | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude (Eref>0). | 0.46358 | 0.2028 | 3120 | 1423.5 | 92120 | 30 | 64.7137 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(1268) - Kollektivhuset | Viborgvej 98E, 8920 Randers NV | 730-029626-001 | 2920.24 | Vinduer & døre | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude | Vinduer & døre er generetl monteret med 2 lags termorude, dog er enkle udskiftet til 2 lags energiruder med kold kant. | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude (BR2020). | 0.45519 | 3.7005 | 56870 | 28195.8 | 1858295.4 | 30 | 65.9068 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1352) Stjernehuset | Enghøj Alle 1, 8920 Randers NV | 730-028884-001 | 542 | Vinduer & døre | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude | Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags termorude. Nordfacade - Vindue i kontor er monteret med 2 lags energirude med kold kant. Østfacade - Vindue i garderobe er monteret med 2 lags energirude med kold kant. | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude (Eref>0). | 0.44872 | 0.75782 | 11874 | 5718.1 | 382298 | 30 | 66.8575 |  |  |  |  | Solceller |  | Daginstitution
(1954) BBR 1- Friids- og juniorklubben Fiskergården | Fiskergårdsvej 31, 8920 Randers NV | 730-010483-001 | 331 | Vinduer & døre | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude | Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags termorude. Vinduer i kælder er generelt med 1 lag glas. Enkelte vinduer er med 2 lags energirude. | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude (Eref>0). | 0.4288 | 0.01235 | 190 | 94.05 | 6580 | 30 | 69.9628 |  |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt | [7 empty] | 3 - ES står for udvendig VH
(1052) Borupvænget | Gl. Hobrovej 140, 8920 Randers NV | 730-029265-001 | 1550 | Vinduer & døre | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude | Fælleshus og mod glasgang - Vinduer & døre er monteret med 2 lags termorude. Boliger - Vinduer & døre er monteret med 2 lags energirude med varmt kant. | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude (BR2020). | 0.42672 | 0.79891 | 12230 | 6099 | 428781 | 30 | 70.3035 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(1391) - Lindevænget | Vestergade 62, 8900 Randers C | 730-029597-001 | 4797 | Vinduer & døre | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude | Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energiruder. Dog er enkelte monteret med 2 lags termorude. Det er oplyst at vinduer & døre mod syd(Vestergade) er igangsat udskiftning, til 3 lags energirude, og der er derfor regnet med dette for energimærket. | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude. | 0.42631 | 1.2767 | 19607 | 9731.05 | 684790 | 30 | 70.3716 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(411) / B65 | Sognevej 59, 8983 Gjerlev J | 730-002266-002 | 334 | Vinduer & døre | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude | Vinduer og døre består af en blanding af termoruder og energiruder med både kold og varm kant. | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude. | 0.40432 | 0.16264 | 2494 | 1038.836 | 77080 | 30 | 74.1984 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES | [11 empty] | Idræt
645 - Børnehuset Bækkestien | Dronningborg Boulevard 40, 8930 Randers NØ | 730-029860-001 | 793 | Vinduer & døre | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude | Vinduer og døre er generelt monteret med 2 lags termoruder. Dog er enkle udskiftet til 2 lags energiruder. Oplukkelige tagvinduer som Velux. Vinduer er monteret med 3 lags energirude | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude. | 0.24872 | 0.5384 | 8281 | 5500.12 | 442270 | 20 | 80.411 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
Asferg Skole | Østergade 4, 8990 Fårup | 730-007022-003 | 203 | Vinduer & døre | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude og med 1 lags glas | Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energirude med kold kant. Dog er enkelte monteret med 2 lags energirude med varm kant, 2 lags termorude og 1 lags glas. | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude | 1.2804 | 0.15878 | 806 | 1773.2 | 41548 | 30 | 23.4311 |  | Asferg | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(726) - Ladegården | Marienborgvej 8, 8930 Randers NØ | 730-038546-002 | 1637.5 | Vinduer & døre | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude og Udskiftning af tagvinduer med 2 lags termorude | Vinduer og døre er generelt monteret med energiruder i boliger. I er erhverv er der både energiruder og ældre vinduer med termo. | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude (BR2020). | 0.62754 | 1.7125 | 26168 | 17493.12 | 836271 | 30 | 47.8057 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(1257) Genoptræning | Ternevej 8, 8990 Fårup | 730-006584-003 | 197 | Vinduer & døre | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude og Udskiftning af tagvinduer med 2 lags termorude | Vinduer og døre er generelt monteret med 2 lags energirude med enten kold eller varm kant. Vinduerne i mellem gangen er monteret med 2 lags termoruder. | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude. Udskiftning af tagvinduer med 2 lags termorude til nye tagvinduer monteret med 3 lags energirude med varm kant. | 0.60375 | 1.3342 | 6540 | 4161.8182 | 206800 | 30 | 49.6898 |  |  | G til C mærker | [6 empty] | Kontor
Fritidscenter | Vestergade 15, 8900 Randers C | 730-019539-001 | 3111 | Vinduer & døre | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude og Udskiftning af tagvinduer med 2 lags termorude | Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags termorude. Enkelte er dog monteret med 2 lags energirude. | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude. Udskiftning af tagvinduer med 2 lags termorude til nye tagvinduer monteret med 3 lags energirude med varm kant. | 0.49832 | 2.2286 | 34282 | 16972.6 | 1021780 | 30 | 60.2017 |  |  | G til C mærker | [7 empty] | 6 - Ikke undersøgt for aftaler | Ferie
(255) - Gjerlevcenteret ¦ Hybenvej 10A, 8983 Gjerlev J, (255) - Gjerlevcenteret ¦ Hybenvej 10B, 8983 Gjerlev J, (255) - Gjerlevcenteret ¦ Hybenvej 10C, 8983 Gjerlev J, (255) - Gjerlevcenteret ¦ Hybenvej 10D, 8983 Gjerlev J, (255) - Gjerlevcenteret ¦ Hybenvej 10E, 8983 Gjerlev J, (255) - Gjerlevcenteret ¦ Hybenvej 10F, 8983 Gjerlev J, (255) - Gjerlevcenteret ¦ Hybenvej 10G, 8983 Gjerlev J, (255) - Gjerlevcenteret ¦ Hybenvej 10H, 8983 Gjerlev J, (255) - Gjerlevcenteret ¦ Hybenvej 10I, 8983 Gjerlev J, (255) - Gjerlevcenteret ¦ Hybenvej 10K, 8983 Gjerlev J | Hybenvej 10A-I og 10K, 8983 Gjerlev J | 730-001191-001, 730-001191-002, 730-001191-003, 730-001191-004, 730-001191-005 | 670 | Vinduer & døre | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude. | Vinduer & døre er monteret med 2 lags termorude. | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude (Eref>0). | 0.59559 | 1.56 | 24000 | 12410.0719 | 625100 | 30 | 50.3704 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [20 empty] | Bolig
(689) - Møllevang | Garnisonsvej 6, 8930 Randers NØ | 730-011860-001 | 7294.4 | Vinduer & døre | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2/3 lags termorude | Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags termorude, vinduer forenden af gangene er udskiftet til 2 langs energiruder. | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2/3 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude. | 0.47998 | 1.2351 | 18860 | 10488.5 | 655556 | 30 | 62.5024 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1370) Vestervangsskolen ¦ BBR 1 - Skole | Nålemagervej 114, 8920 Randers NV | 730-019501-001 | 13286 | Vinduer & døre | Udskiftning af vinduer & yderdøre med 3 lags termorude | BBR 1 - Skole - Vinduer & døre er monteret med 3 lags energi rude med varm/kold kant. Enkelte steder er vinduer og døre monteret med 2 lags energi rude med varm kant. Vinduer og døre i ungdomskolen er generelt monteret med 3 lags termorude. Enkelte steder i fløj 1 er vinduer og døre monteret med 2 lags termorude, og i kælder er vinduer og døre monteret med 1 lags glas. I SFO'en er flere vinduer og døre monteret med 2 lags termorude. BBR 2 - Vinduer & døre er monteret med 3 lags energi rude med varm kant. Med undtagelsen af sidepartiet til hoveddøren, der monteret med 1 lags glas. | BBR 1 - Skole - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 3 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude. | 0.45791 | 0.24929 | 3825 | 2547.48 | 166897 | 30 | 65.5145 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  |  | Undervisning
Vestergade 29, 8983 Gjerlev J | Vestergade 29, 8983 Gjerlev J | 730-003061-003 | 73 | Vinduer & døre | Udskiftning af vinduer med 1 lag glas | Port er skønnet at være massiv og uisoleret, evt. isoleret i mindre grad. Vindue i kontor er monteret med 1 lag glas, øvrige vinduer er med koblede rammer. Vinduer er med koblede rammer | Udskiftning af vinduer med 1 lag glas til nye vinduer monteret med 2 lags energirude med varm kant. | 1.0004 | 0.12551 | 483 | 399.6634 | 7990 | 20 | 19.9918 |  |  | G til C mærker | [14 empty] | Transport
Tjærbyvej 108, 8930 Randers NØ | Tjærbyvej 108, 8930 Randers NØ | 730-018701-001 | 104 | Vinduer & døre | Udskiftning af vinduer med 1 lag glas | Oplukkelige dannebrogsvinduer med 2 rammer og sprosser. Vinduer er monteret med 1 lag glas mod gadesiden. Oplukkelige dannebrogsvinduer med 2 rammer og sprosser. Vinduer er monteret med 2 lags termoruder mod gårdsiden. Oplukkelige dannebrogsvinduer med 2 rammer og sprosser. Vinduer er monteret med 2 lags termorude. Ny yderdør med 1 rude og isoleret fylding i gavlen. Dør er monteret med 2 lags termorude. Bagdør mod gård er enældre traditionel yderdør med 2- lags temorude. | Udskiftning af vinduer med 1 lag glas til nye vinduer monteret med 2 lags energirude med varm kant. | 0.76746 | 0.37495 | 1455 | 1262.4752 | 32900 | 20 | 26.0599 |  |  | G til C mærker | [23 empty] | Bolig
Mariagervej 8 - Randers Musikskole (udvendig vedligehold) | Mariagervej 6, 8900 Randers C | 730-016745-003 | 1211 | Vinduer & døre | Udskiftning af vinduer med 1 lag glas | Oplukkelige tagvinduer som Velux. Vinduer er monteret med 2 lags termorude. Fast ovenlys er monteret med 2 lags termorude/acryl. Oplukkelige vinduer med 2 rammer og sprosser. Vinduer er monteret med 1 lag glas med forsatsrude/ramme. Faste vinduer med 1 rude. Vinduer er monteret med 2 lags termorude. Terrassedør og med 1 rude. Dør er monteret med 2 lags termorude. Facadeparti med oplukkelige vinduer og faste rammer. Parti er monteret med 2 lags termorude. Oplukkelige vinduer med 2 rammer. Vinduer er monteret med 2 lags termorude. Glasyderdør med 2 ruder. Dør er monteret med 2 lags termorude. Massiv yderdør med isolerede fyldinger og beklædning på begge sider. Yderdør med 1 rude. Dør er monteret med 2 lags termorude. Illumineret "vindue" med 3 ruder. Vinduer der anvendes til farveeffekter, der akn ikke trænge lys ind udefraVinduer er monteret med 2 lags termorude. Fast ovenlys er. Ovenlys er monteret med 2 lags termorude/acryl. Oplukkelige vinduer med 1 ramme og sprosser. Vinduer er monteret med 1 lag glas med forsatsrude/ramme. Yderdør med 1 rude. Dør er monteret med 1 lag glas. Oplukkelige vinduer med 1 ramme. Vinduer er monteret med 3 lags termorude. Oplukkelige vinduer med 1 ramme. Vinduer er monteret med 2 lags termorude. Facadeparti med glasdør og faste rammer. Parti er monteret med 2 lags termorude. De fleste vinduer er monteret med 1 lag glas med forsatsrude/ramme. Oplukkelige vinduer med 2 rammer. Vinduer er monteret med 1 lag glas med forsatsrude/ramme. Oplukkelige vinduer med 1 ramme. Vinduer er monteret med 2 lags energirude. Kældervinduer mod Mariagervej er monteret med 2 lags energirude. Enkelte mindre vinduer til toilet og kældervindue er monteret med 1 lag glas. Oplukkelige vinduer med 1 ramme. Vinduer er monteret med 1 lag glas med forsatsrude/ramme. Oplukkelige vinduer med 1 ramme. Vinduer er monteret med 1 lag glas. I den store trappeopgang er der i 1. sals højde et vindueshul monteret med 1 lag glassten. Vinduer tæt på scenetårn og tagvinduer er monteret med 2 lags termorude. Vinduet på 1. sal i nordgavl er monteret med 1 lag glas. Der har været forsatsruder, men disse er fjernet. Et lille vindue kan ikke lukkes. Yderdør i hoevdindgang er monteret med 1 lag glas med forsatsrude/ramme Yderdør til 1. sal er en ståldør. Yderdør til bagtrappe er af træ (uisoleret). Yderdør og med 1 rude. Dør er monteret med 1 lag glas. Faste vinduer med 1 rude. Vinduer er monteret med 2 lags energirude. Facadeparti med glasdør og faste rammer. Parti er monteret med 2 lags energirude. Yderdør og med 2 ruder. Dør er monteret med 2 lags energirude. Massiv yderdør med isolerede fyldinger og beklædning på begge sider er monteret på lille sal og til nye teknikgange. Facadeparti med faste rammer. Parti er monteret med 2 lags energirude. Facadeparti med faste rammer. Parti er monteret med 2 lags energirude. Røglemme i store sal. Oplukkelige tagvinduer som Velux i møderum. Vinduer er monteret med 2 lags termorude. Faste vinduer med 1 rude. Vinduer er monteret med 1 lag glas med forsatsrude/ramme. Massiv yderdør er uisoleret. Massive yderdøre er uisoleret. Oplukkelige vinduer med 1 ramme i officersrummet. Vinduer er monteret med 1 lag glas. Faste vinduer med 1 rude. Vinduer er monteret med 1 lag glas. | Udskiftning af vinduer med 1 lag glas til nye vinduer monteret med 2 lags energirude med varm kant. | 0.66794 | 0.07995 | 1230 | 750.3 | 22466 | 20 | 29.9427 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [24 empty] | Kultur
Mariagervej 8 - Randers Musikskole (udvendig vedligehold) | Mariagervej 6, 8900 Randers C | 730-016745-003 | 1211 | Vinduer & døre | Udskiftning af vinduer med 1 lag glas med forsatsrude/ramme | Oplukkelige tagvinduer som Velux. Vinduer er monteret med 2 lags termorude. Fast ovenlys er monteret med 2 lags termorude/acryl. Oplukkelige vinduer med 2 rammer og sprosser. Vinduer er monteret med 1 lag glas med forsatsrude/ramme. Faste vinduer med 1 rude. Vinduer er monteret med 2 lags termorude. Terrassedør og med 1 rude. Dør er monteret med 2 lags termorude. Facadeparti med oplukkelige vinduer og faste rammer. Parti er monteret med 2 lags termorude. Oplukkelige vinduer med 2 rammer. Vinduer er monteret med 2 lags termorude. Glasyderdør med 2 ruder. Dør er monteret med 2 lags termorude. Massiv yderdør med isolerede fyldinger og beklædning på begge sider. Yderdør med 1 rude. Dør er monteret med 2 lags termorude. Illumineret "vindue" med 3 ruder. Vinduer der anvendes til farveeffekter, der akn ikke trænge lys ind udefraVinduer er monteret med 2 lags termorude. Fast ovenlys er. Ovenlys er monteret med 2 lags termorude/acryl. Oplukkelige vinduer med 1 ramme og sprosser. Vinduer er monteret med 1 lag glas med forsatsrude/ramme. Yderdør med 1 rude. Dør er monteret med 1 lag glas. Oplukkelige vinduer med 1 ramme. Vinduer er monteret med 3 lags termorude. Oplukkelige vinduer med 1 ramme. Vinduer er monteret med 2 lags termorude. Facadeparti med glasdør og faste rammer. Parti er monteret med 2 lags termorude. De fleste vinduer er monteret med 1 lag glas med forsatsrude/ramme. Oplukkelige vinduer med 2 rammer. Vinduer er monteret med 1 lag glas med forsatsrude/ramme. Oplukkelige vinduer med 1 ramme. Vinduer er monteret med 2 lags energirude. Kældervinduer mod Mariagervej er monteret med 2 lags energirude. Enkelte mindre vinduer til toilet og kældervindue er monteret med 1 lag glas. Oplukkelige vinduer med 1 ramme. Vinduer er monteret med 1 lag glas med forsatsrude/ramme. Oplukkelige vinduer med 1 ramme. Vinduer er monteret med 1 lag glas. I den store trappeopgang er der i 1. sals højde et vindueshul monteret med 1 lag glassten. Vinduer tæt på scenetårn og tagvinduer er monteret med 2 lags termorude. Vinduet på 1. sal i nordgavl er monteret med 1 lag glas. Der har været forsatsruder, men disse er fjernet. Et lille vindue kan ikke lukkes. Yderdør i hoevdindgang er monteret med 1 lag glas med forsatsrude/ramme Yderdør til 1. sal er en ståldør. Yderdør til bagtrappe er af træ (uisoleret). Yderdør og med 1 rude. Dør er monteret med 1 lag glas. Faste vinduer med 1 rude. Vinduer er monteret med 2 lags energirude. Facadeparti med glasdør og faste rammer. Parti er monteret med 2 lags energirude. Yderdør og med 2 ruder. Dør er monteret med 2 lags energirude. Massiv yderdør med isolerede fyldinger og beklædning på begge sider er monteret på lille sal og til nye teknikgange. Facadeparti med faste rammer. Parti er monteret med 2 lags energirude. Facadeparti med faste rammer. Parti er monteret med 2 lags energirude. Røglemme i store sal. Oplukkelige tagvinduer som Velux i møderum. Vinduer er monteret med 2 lags termorude. Faste vinduer med 1 rude. Vinduer er monteret med 1 lag glas med forsatsrude/ramme. Massiv yderdør er uisoleret. Massive yderdøre er uisoleret. Oplukkelige vinduer med 1 ramme i officersrummet. Vinduer er monteret med 1 lag glas. Faste vinduer med 1 rude. Vinduer er monteret med 1 lag glas. | Udskiftning af vinduer med 1 lag glas med forsatsrude/ramme til nye vinduer monteret med 2 lags energirude med varm kant. Udskiftning af yderdør med 1 lag glas med forsatsrude/ramme til yderdør monteret med 2 lags energirude med varm kant. | 0.24536 | 0.6396 | 9840 | 6002.4 | 489270 | 20 | 81.5124 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [24 empty] | Kultur
(1637) MTB Randers | Høvejen 17, 8940 Randers SV | 730-012954-001 | 398 | Vinduer & døre | Udskiftning af vinduer med 1 lags glas | Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energirude. Vinduer (3 stk. sydfacade samt 5 stk. østfacade) er monteret med 2 lags termorude. Vinduer (3 stk. østfacade i kælder) er monteret med 1 lag glas. | Udskiftning af vinduer med 1 lags glas til nye vinduer monteret med 3 lags energirude (BR2020). | 1.195 | 0.03835 | 590 | 292.05 | 7332 | 30 | 25.1053 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
(886) Multihus | Lønstrupvej 10, 8940 Randers SV | 730-019928-003 | 1545 | Vinduer & døre | Udskiftning af vinduer med 1 lags glas | Vinduer & døre er monteret med 3 lags energirude med varm kant. 2 stk vinduer i vestfacade er dog med 1-lags glas. | Udskiftning af vinduer med 1 lags glas til nye vinduer monteret med 3 lags energirude (BR2020). | 1.1234 | 0.0208 | 320 | 158.4 | 4230 | 30 | 26.7045 |  |  | G til C mærker | [24 empty] | Kultur
(286) SMIFF Klubhus | Amtsvejen 68, 8930 Randers NØ | 730-000116-001 | 351 | Vinduer & døre | Udskiftning af vinduer med 2 lags termorude | Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energirude med kold kant. 3 stk. vinduer (sydfacade), 2 stk. vinduer (østfacade) side- og overparti ved yderdør (vestfacade) samt 5 stk. vinduer (nordfacade) er dog monteret med 2 lags termorude. | Udskiftning af vinduer med 2 lags termorude til nye vinduer monteret med 3 lags energirude (BR2020). | 0.71607 | 0.15339 | 752 | 481.2727 | 20163 | 30 | 41.8952 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
863 - Omklædningsbygning ved GI. Hadsundvejens Skole | Rebslagervej 5, 8900 Randers C | 730-019843-001 | 247.5 | Vinduer & døre | Udskiftning af vinduer med 2 lags termorude | Vinduer er generelt monteret med 2 lags termorude. | Udskiftning af vinduer med 2 lags termorude til nye vinduer monteret med 3 lags energirude (BR2020). | 0.70132 | 0.18005 | 2770 | 1839.28 | 78678 | 30 | 42.7765 |  |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
(650) Kompasset | Dronningborg Alle 1, 8930 Randers NØ | 730-010055-001 | 353 | Vinduer & døre | Udskiftning af vinduer med 2 lags termorude | Vinduer er generelt monteret med 2 lags termorude. Dørparti i sydfacade samt vinduer 1. sal er monteret med 2 lags energirude med kold kant. Oplukkelige tagvinduer som Velux. Vinduer er monteret med 2 lags energirude med kold kant. | Udskiftning af vinduer med 2 lags termorude til nye vinduer monteret med 3 lags energirude (BR2020). | 0.66244 | 0.2678 | 4120 | 2735.68 | 123892 | 30 | 45.2875 |  |  | G til C mærker | Undervisning
(1736) Værum GF | Ved Kirken 3, 8940 Randers SV | 730-033084-001 | 185 | Vinduer & døre | Udskiftning af vinduer med 2 lags termorude | Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energirude med varmt kant. Enkelte vinduer er monteret med 2 lags termorude (1 stk. sydfacade og 2 stk. nordfacade i oprindelig bygning). | Udskiftning af vinduer med 2 lags termorude til nye vinduer monteret med 3 lags energirude. | 0.62057 | 0.0182 | 280 | 140 | 6768 | 30 | 48.3429 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
(1637) MTB Randers | Høvejen 17, 8940 Randers SV | 730-012954-001 | 398 | Vinduer & døre | Udskiftning af vinduer med 2 lags termorude | Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags energirude. Vinduer (3 stk. sydfacade samt 5 stk. østfacade) er monteret med 2 lags termorude. Vinduer (3 stk. østfacade i kælder) er monteret med 1 lag glas. | Udskiftning af vinduer med 2 lags termorude til nye vinduer monteret med 3 lags energirude (BR2020). | 0.61123 | 0.12675 | 1950 | 965.25 | 47376 | 30 | 49.0816 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
Vestergade 29, 8983 Gjerlev J | Vestergade 29, 8983 Gjerlev J | 730-003061-003 | 73 | Vinduer & døre | Udskiftning af vinduer med 2 lags termorude | Port er skønnet at være massiv og uisoleret, evt. isoleret i mindre grad. Vindue i kontor er monteret med 1 lag glas, øvrige vinduer er med koblede rammer. Vinduer er med koblede rammer | Udskiftning af vinduer med koblede rammer til nye vinduer monteret med 2 lags energirude med varm kant. | 0.59954 | 0.079799 | 307 | 253.604 | 8460 | 20 | 33.3591 |  |  | G til C mærker | [14 empty] | Transport
(1347) Bøfælleskab Nordstjernen | Nordstjernen 17, 8920 Randers NV | 730-028863-001 | 240 | Vinduer & døre | Udskiftning af vinduer med 2 lags termorude | Vinduer er generelt monteret med 2 lags termorude. Vinduer & døre i boligerne mod havesiden er monteret med 3 lags energirude med varm kant. Fællesrum - Vinduer & døre er monteret med 2 lags energirude med kold & vamt kant. | Udskiftning af vinduer med 2 lags termorude til nye vinduer monteret med 3 lags energirude (Eref>0). | 0.51666 | 0.1352 | 2080 | 1029.6 | 59784 | 30 | 58.0653 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(657) - Atelier | Hadsundvej 72, 8930 Randers NØ | 730-011837-001 | 296 | Vinduer & døre | Udskiftning af vinduer med 2 lags termorude | Vinduer er monteret med 2 lags termorude, samt 1 lags glas. | Udskiftning af vinduer og døre til nye vinduer monteret med 3 lags energirude (BR2020). | 0.43291 | 0.37895 | 5830 | 2885.85 | 199985 | 30 | 69.2985 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [6 empty] | Kontor | [17 empty] | Kultur
Marienborgvej 17A, 8930 Randers NØ | Marienborgvej 17, 8900 Randers C | 730-014748-003 | 128 | Vinduer & døre | Udskiftning af vinduer med 2 lags termoruder til vinduer med energiruder | Oplukkelige vinduer med 1 ramme. Vinduer er monteret med 2 lags termorude. Massiv yderdør er uisoleret. | Udskiftning af vinduer med 2 lags termorude til nye vinduer monteret med 2 lags energirude med varm kant. | 0.94983 | 0.89044 | 4520 | 9040 | 190350 | 20 | 21.0564 |  |  | G til C mærker
(411) / B65 og Linde Dartklub | Sognevej 59, 8983 Gjerlev J | 730-002266-001 | 209 | Vinduer & døre | Udskiftning af vinduer mod vest med 2 lags termorude | Vinduer og døre består af en blanding af termoruder og energiruder med kold kant. | Udskiftning af 2 vinduer mod vest med 2 lags termorude til nye vinduer monteret med 3 lags energirude. | 1.4276 | 0.17881 | 673 | 782.802 | 16450 | 30 | 21.0143 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
(650) Kompasset | Dronningborg Alle 1, 8930 Randers NØ | 730-010055-001 | 353 | Vinduer & døre | Udskiftning af yderdør | Massiv yderdør er uisoleret. | Eksisterende massive og uisolerede yderdør foreslås udskiftet til ny massiv yderdør med isolerede fyldninger. | 1.1753 | 0.0351 | 540 | 358.56 | 9152 | 30 | 25.5243 |  |  | G til C mærker | Undervisning
(283) SMIFF ¦ BBR 1 | Nedre Vej 106, 8930 Randers NØ | 730-001988-001 | 358 | Vinduer & døre | Udskiftning af yderdør i depotrum (sydfacade) | Massiv yderdør i depotrum (sydfacade) vurderes at være uisoleret. Massiv yderdør med isolerede fyldninger og beklædning på begge sider. | Eksisterende massiv og uisoleret yderdør i depotrum (sydfacade) foreslås udskiftet til ny massiv yderdør med isolerede fyldninger. | 1.9878 | 0.087977 | 331 | 381.6634 | 5760 | 30 | 15.0918 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
Assentoftskolen, Huset | Skolevej 16, 8960 Randers SØ | 730-035132-003 | 187 | Vinduer & døre | Udskiftning af yderdør med et lag glas til ny med energirude | Yderdøre med enkeltfag er monteret med tolags energiruder med kold kant. Yderdør med enkeltfag er monteret med et lag glas | Udskiftning af yderdør med et lag glas til en ny dør med isoleret fyldning og trelags energirude, energiklasse A. | 0.68402 | 0.065674 | 322 | 194.9455 | 8550 | 30 | 43.8584 |  |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
Marienborgvej 17A, 8930 Randers NØ | Marienborgvej 17, 8900 Randers C | 730-014748-003 | 128 | Vinduer & døre | Udskiftning af yderdør til ny dør med isolerede fyldninger | Oplukkelige vinduer med 1 ramme. Vinduer er monteret med 2 lags termorude. Massiv yderdør er uisoleret. | Udskiftning af yderdør til ny dør med isolerede fyldninger. | 2.9266 | 0.32978 | 1674 | 3348 | 22880 | 20 | 6.8339 |  |  | G til C mærker
Aldersville | Kirkevej 2A, 8970 Havndal | 730-036708-001 | 1932 | Vinduer & døre | Udskiftning af yderdøre med 1 lags glas | Vinduer & døre er genrelt monteret med 2 lags termorude. Døren i fyrrum og indgangsdøren i vindfanget mod vest er monteret med 1 lags glas. Vinduer døre i indgangspartierne med nord og øst er monteret med 3 lags energirude med varm kant. Vinduer og døre i cafeteriaet er monteret med 2 lags energirude med varm kant. | Fyrrum og vindfang - Udskiftning af yderdøre med 1 lags glas til nye yderdøre monteret med 3 lags energirude. | 1.2417 | 0.18759 | 2882 | 1673.0144 | 40420 | 30 | 24.16 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
Asferg Skole ¦ Østergade 2, 8990 Fårup | Østergade 2, 8990 Fårup | 730-007022-001 | 456 | Vinduer & døre | Udskiftning af yderdøre med 1 lags glas, Udskiftning af vinduer & yderdøre med 1 lags glas og Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude | Bygning 1 - Vinduer & døre er monteret med hhv. 2 lags termorude. 2 lags energirude med både kold og varm kant, samt 1 lags glas. Bygning 2 - Oprindelig del (1962) - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags termorude. Dog er vinduer mod gård monteret med 2 lags energirude med varm kant. Bygning 2 - Tilbygning (1978) - Vinduer & døre er generelt monteret med 2 lags termorude. Dog er enkelte udskiftet til 2 lags energirude med kold kant. Bygning 2 - Tilbygning (1999) - Vinduer & døre er monteret med hhv. 2 lags energirude med kold og varm kant. Bygning 2 - Tilbygning (2002) - Vinduer & døre er monteret med 2 lags energirude med kold. Bygning 2 - Tilbygning (2004) - Vinduer & døre er monteret med 2 lags energirude med varmt kant. | Bygning 1 - Udskiftning af vinduer & yderdøre med 1 lags glas og 2 lags termorude til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energirude. | 1.4082 | 0.56736 | 2880 | 6336 | 134984 | 30 | 21.3043 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES | Asferg | G til C mærker | Undervisning
Mariagervej 8 - Randers Musikskole (udvendig vedligehold) | Mariagervej 6, 8900 Randers C | 730-016745-003 | 1211 | Belysning | Udskiftning belysning i øveloakler med gl. lysrør til T5 rør | Belysningen i biograffoyer består af armaturer med almindelige glødelamper. Belysningen i kældergarderobe består af armaturer med kompaktlysrør. Belysningen i kældertoiletter består af armaturer med almindelige glødelamper. Belysningen i hovedfoyer og cafe består af armaturer med almindelige glødelamper. Belysningen i koncertsal består af armaturer med glødelamper. 250 W pr. lampe. Teatersalen er oplyst med halogenlys i loftet på 250 w pr. stk. Der er desuden små halogenspots anslået 150 stk. i loft under balkon, hver spot på 20 W. Halogenspot 30 W i gangarealer Belysningen i gangarealer består af armaturer med halogenspot. Belysningen i gangarealer består af armaturer med almindelige glødelamper. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Belysningsanlæggene i øvelokalerne antages at bestå af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Belysningen i gangarealer består af armaturer med små lavenergirør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Belysningen i toiletter og køkken består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Belysningsanlæggene i kontorlokalerne består af 1-rørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Belysningsanlæggene i ca. 40% af øvelokalerne består af 1-rørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Belysningen i gangarealer består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Belysningen i på toiletter består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Belysningsanlæggene i køkken består af 1-rørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Belysningsanlæggene i depot og varmerum består af ældre 2-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Belysningsanlæggene i ca. 60% af øvelokalerne består af gamle 2-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Belysningsanlæggene i lille sal består af ældre 2-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Belysningsanlæggene i store sal består af ældre 2-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Belysningen i for- og mellemgange består af armaturer med lavvolthalogen. Belysningsanlæggene i kontorer og værksteder består af ældre 2-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Belysningen i høj foyer består af 1-rørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Belysningsanlæggene i baggang består af ældre 2-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Belysning i den store sal består af 750 W halogenspot. Belysningsanlæggene i lagertilbygning består af gamle 2-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Belysningsanlæggene i depot består af ældre 4-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Belysningen i mødelokale består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. | Belysningsanlæggene i 40% af undervisningslokalerne skiftes til 1-rørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og T5 rør. Belysningen styres med bevægelsesmeldere og efter dagslyset i rummene. | 0.91134 | 1.2013 | 3183 | 12412.5 | 136200 | 10 | 10.9728 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [24 empty] | Kultur
Energimærkning Søndermarkskolen ¦ Idrætshaller | Skanderborggade 65F, 8940 Randers SV | 730-017351-002 | 3573 | Ventilation | UDSKIFTNING VE21 - SVØMMEHAL, omklædning - roterende veksler | 1. Der er naturlig ventilation på skolen i form af aftræksventiler i klasselokaler og mekanisk udsugning fra enkelte lokaler. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. 1. Der er mekanisk ventilation i faglokaler, SFO, lægeklinik, kontorer og i musiklokale, i alt 8 stk. Anlæggene er af fabrikat airmaster med krydsvarmeveksler og vandbårne varmeflader. Varmefladerne forsynes fra fælles separat blandesløjfe og fælles cirkulationspumpe i teknikrum i kælder. Anlæggene er med bevægelsesfølere i de enkelte rum og er desuden overvåget fra skolens CTS anlæg. 1. Der er mekanisk udsugning fra toiletter og andre decentrale rum i form af tagventilatorer. Anlæggene startes og stoppes manuelt Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 - BEK nr. 1759 | Der stilles forslag om udskiftning af eksisterende ventilationsanlæg. | 1.425 | 1.4954 | 13139 | 14250.2 | 200000 | 20 | 14.0349 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  | Solceller | [7 empty] | Idræt
Spentrup Idræts- og Kulturhus - selvejende institution 01-08-2022 | Skaldhøjvej 3, 8983 Gjerlev J | 730-007793-001 | 261 | Bygningsdele | Udvendig efterisolering af flade tag med 150 mm. | Ydervægge er udført som 35 cm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af en halvstens teglmur. Hulrummet er isoleret med 125 mm mineraluld. Det flade tag (built-up tag) er isoleret med 100 mm mineraluld. | Udvendig efterisolering af det eksisterende flade tag med 150 mm trædefast isolering samt ny 2-lags tagpapdækning. Den eksisterende ventilerede tagkonstruktion ændres til en ikke ventileret konstruktion (varmt tag). Da der kan være ophobet fugt i taget, skal den eksisterende ventilation normalt bevares i et år efter udførelsen af den udvendige merisolering, hvorefter ventilaionsåbninger i udhæng mv. kan lukkes. Den gamle tagdækning skal nu fungere som ny dampbremse, og det er derfor vigtigt,at den er lufttæt. Ved ovenlys, hætter mv. skal den gamle tagdækning føres med op og inddækkes. Overslagsprisen omfatter ikke evt. udskiftning/forbedring af stern og udhæng. | 0.67585 | 2.0269 | 9936 | 6455.6727 | 382075 | 40 | 59.1844 |  |  | G til C mærker |  |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024 |  |  |  |  | Idræt | [12 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES
Romalt Aktivitetshal - SELVEJENDE INSTITUTION | Romalt Boulevard 28, 8960 Randers SØ | 730-030521-001 | 2186.25 | Bygningsdele | Udvendig efterisolering af flade tag med 150 mm. | 35 cm betonmur isoleret med ca. 130 mm isolering. Ydervæg letbeton, 125 mm A-batts og 110 mm klinkebeton bagmur. Ydervæggens isolering skønnes at svare til kravet i bygningsreglementet på opførelsestidspunktet. Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 200 mm mineraluld. Det flade tag (built-up tag) er isoleret med 180 mm mineraluld. | Udvendig efterisolering af det eksisterende flade tag med 150 mm trædefast isolering samt ny 2-lags tagpapdækning. Den eksisterende ventilerede tagkonstruktion ændres til en ikke ventileret konstruktion (varmt tag). Da der kan være ophobet fugt i taget, skal den eksisterende ventilation normalt bevares i et år efter udførelsen af den udvendige merisolering, hvorefter ventilaionsåbninger i udhæng mv. kan lukkes. Den gamle tagdækning skal nu fungere som ny dampbremse, og det er derfor vigtigt,at den er lufttæt. Ved ovenlys, hætter mv. skal den gamle tagdækning føres med op og inddækkes. Overslagsprisen omfatter ikke evt. udskiftning/forbedring af stern og udhæng. | 0.2464 | 0.91572 | 13694 | 8623 | 1399848 | 40 | 162.3389 |  |  | G til C mærker | [5 empty] | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  | Ferie | [13 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES
Vildrosevej 2, 8960 Randers SØ | Vildrosevej 2A, 8960 Randers SØ | 730-016734-001 | 118 | Bygningsdele | Udvendig efterisolering af flade tag med 200 mm. | Det flade tag (built-up tag) er isoleret med 200 mm mineraluld. Ydervægge i tilbygningen er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 200 mm mineraluld. Ydervægge i den oprindelige del er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er skønnet isoleret med 150 mm mineraluld. | Udvendig efterisolering af det eksisterende flade tag med 200 mm trædefast isolering samt ny 2-lags tagpapdækning. Den eksisterende ventilerede tagkonstruktion ændres til en ikke ventileret konstruktion (varmt tag). Da der kan være ophobet fugt i taget, skal den eksisterende ventilation normalt bevares i et år efter udførelsen af den udvendige merisolering, hvorefter ventilaionsåbninger i udhæng mv. kan lukkes. Den gamle tagdækning skal nu fungere som ny dampbremse, og det er derfor vigtigt,at den er lufttæt. Ved ovenlys, hætter mv. skal den gamle tagdækning føres med op og inddækkes. Overslagsprisen omfatter ikke evt. udskiftning/forbedring af stern og udhæng. | 0.5683 | 0.1838 | 933 | 1352.85 | 95220 | 40 | 70.3847 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
Musiksal, teater, cafe og kontor | Sven Dalsgaards Plads 1, 8900 Randers C | 730-016745-001 | 6813 | Bygningsdele | Udvendig efterisolering af flade tag ny scene med 200 mm., Udvendig efterisolering af flade tag sidescene vest med 200 mm., Udvendig efterisolering af flade tag sidebygnig 7 med 200 mm., Udvendig efterisolering af flade tag over balkonkorridor med 200 mm. og Udvendig efterisolering af flade tag over administration med 200 mm. | Det flade tag (built-up tag) ny scene er isoleret med 200 mm mineraluld. Det flade tag (built-up tag) sidescene vest er isoleret med antagelig 200 mm mineraluld. Det flade tag (built-up tag) sidebygning 7 er isoleret med 200 mm mineraluld. Det flade tag (built-up tag) over balkonkorridor er isoleret med 200 mm mineraluld. Det flade tag (built-up tag) over administration er isoleret med 200 mm mineraluld. Det buede tag vurderes isoleret med 100 mm mineraluld men med store kuldebroer. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. Det flade tag (built-up tag) er isoleret med 175 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra renoveringstidspunkt. | Udvendig efterisolering af det eksisterende flade tag ny scene med 200 mm trædefast isolering samt ny 2-lags tagpapdækning. Den eksisterende ventilerede tagkonstruktion ændres til en ikke ventileret konstruktion (varmt tag). Da der kan være ophobet fugt i taget, skal den eksisterende ventilation normalt bevares i et år efter udførelsen af den udvendige merisolering, hvorefter ventilaionsåbninger i udhæng mv. kan lukkes. Den gamle tagdækning skal nu fungere som ny dampbremse, og det er derfor vigtigt,at den er lufttæt. Ved ovenlys, hætter mv. skal den gamle tagdækning føres med op og inddækkes. Overslagsprisen omfatter ikke evt. udskiftning/forbedring af stern og udhæng. Udvendig efterisolering af det eksisterende flade tag sidescene vest med 200 mm trædefast isolering samt ny 2-lags tagpapdækning. Den eksisterende ventilerede tagkonstruktion ændres til en ikke ventileret konstruktion (varmt tag). Da der kan være ophobet fugt i taget, skal den eksisterende ventilation normalt bevares i et år efter udførelsen af den udvendige merisolering, hvorefter ventilaionsåbninger i udhæng mv. kan lukkes. Den gamle tagdækning skal nu fungere som ny dampbremse, og det er derfor vigtigt,at den er lufttæt. Ved ovenlys, hætter mv. skal den gamle tagdækning føres med op og inddækkes. Overslagsprisen omfatter ikke evt. udskiftning/forbedring af stern og udhæng. Udvendig efterisolering af det eksisterende flade tag sidebygning 7 med 200 mm trædefast isolering samt ny 2-lags tagpapdækning. Den eksisterende ventilerede tagkonstruktion ændres til en ikke ventileret konstruktion (varmt tag). Da der kan være ophobet fugt i taget, skal den eksisterende ventilation normalt bevares i et år efter udførelsen af den udvendige merisolering, hvorefter ventilaionsåbninger i udhæng mv. kan lukkes. Den gamle tagdækning skal nu fungere som ny dampbremse, og det er derfor vigtigt,at den er lufttæt. Ved ovenlys, hætter mv. skal den gamle tagdækning føres med op og inddækkes. Overslagsprisen omfatter ikke evt. udskiftning/forbedring af stern og udhæng. Udvendig efterisolering af det eksisterende flade tag over balkonkorridor med 200 mm trædefast isolering samt ny 2-lags tagpapdækning. Den eksisterende ventilerede tagkonstruktion ændres til en ikke ventileret konstruktion (varmt tag). Da der kan være ophobet fugt i taget, skal den eksisterende ventilation normalt bevares i et år efter udførelsen af den udvendige merisolering, hvorefter ventilaionsåbninger i udhæng mv. kan lukkes. Den gamle tagdækning skal nu fungere som ny dampbremse, og det er derfor vigtigt,at den er lufttæt. Ved ovenlys, hætter mv. skal den gamle tagdækning føres med op og inddækkes. Overslagsprisen omfatter ikke evt. udskiftning/forbedring af stern og udhæng. Udvendig efterisolering af det eksisterende flade tag over administration med 200 mm trædefast isolering samt ny 2-lags tagpapdækning. Den eksisterende ventilerede tagkonstruktion ændres til en ikke ventileret konstruktion (varmt tag). Da der kan være ophobet fugt i taget, skal den eksisterende ventilation normalt bevares i et år efter udførelsen af den udvendige merisolering, hvorefter ventilaionsåbninger i udhæng mv. kan lukkes. Den gamle tagdækning skal nu fungere som ny dampbremse, og det er derfor vigtigt,at den er lufttæt. Ved ovenlys, hætter mv. skal den gamle tagdækning føres med op og inddækkes. Overslagsprisen omfatter ikke evt. udskiftning/forbedring af stern og udhæng. | 0.21353 | 0.47905 | 7370 | 4495.7 | 842148 | 40 | 187.323 |  |  | G til C mærker | [22 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES |  | Kultur
Mariagervej 10 - Randers Egnsteater (udvendig vedligehold) | Mariagervej 6, 8900 Randers C | 730-016745-004 | 1761 | Bygningsdele | Udvendig efterisolering af flade tag på ældre bygninger med 200 mm. | 35 cm hulmur isoleret med ca. 125 mm isolering. Ydervæg tegl, 125 mm A-batts og 110 mm klinkebeton bagmur. Ydervæggens isolering skønnes at svare til kravet i bygningsreglementet på opførelsestidspunktet. Kælderydervægge mod jord er udført som 30-50 cm massiv beton. Kældervægge er isoleret udvendig med 75 mm polystyrenplader. Ydervægge er udført som hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af en halvstens teglmur. Hulrummet er isoleret med 100 mm mineraluld. Ydervægge består af 36 cm massiv teglvæg. Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 100 mm mineraluld. Ydervægge består af 36 - 48 cm massiv teglvæg. Kælderydervægge mod jord er udført som 30 cm massiv beton. Kældervægge er ikke isoleret. Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med i gennemsnit 200 mm mineraluld. Ydervægge består af 48 cm massiv teglvæg. Skråvægge i tagetagen i gl. scene er isoleret med 200 mm mineraluld. Skråvægge i tagetagen i teatersal er isoleret med anslået 200 mm mineraluld. Skråvægge i tagetagen i koncertsal er isoleret med antagelig 200 mm mineraluld. Skråvægge i tagetagen nødudgang tag er isoleret med 200 mm mineraluld. Loft mod uopvarmet tagrum i sidebygning 8 er isoleret med 200 mm mineraluld. Loft mod uopvarmet tagrum i foyerrum 3 er isoleret med 200 mm mineraluld. Det flade tag (built-up tag) ny scene er isoleret med 200 mm mineraluld. Det flade tag (built-up tag) sidescene vest er isoleret med antagelig 200 mm mineraluld. Det flade tag (built-up tag) sidebygning 7 er isoleret med 200 mm mineraluld. Det flade tag (built-up tag) over balkonkorridor er isoleret med 200 mm mineraluld. Det flade tag (built-up tag) over administration er isoleret med 200 mm mineraluld. Det flade tag (built-up tag) over cafekile er isoleret med 180 mm mineraluld. Lodrette skunkvægge er isoleret med 200 mm mineraluld. Loft mod uopvarmet skunk er isoleret med 200 mm mineraluld. Buet tag i tagetagen er isoleret med anslået 150 mm mineraluld. Skråvægge i tagetagen på administration er isoleret med 200 mm mineraluld. Let ydervæg ved flugtbalkon er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 150 mm mineraluld. Skråvægge i tagetagen er isoleret med 75 mm mineraluld. Ydervægge i kælder (over jord) består af 30 cm massiv betonvæg. 35 cm hulmur i østgavl isoleret med ca. 125 mm isolering og 10 % kuldebro. Skråvægge i tagetagen er isoleret med anslået 150-200 mm mineraluld. Det har kun været muligt at skønne isoleringstykkelse i tagøverum mod nord. Det flade tag (built-up tag) over kælderindgang er sandsynligvis isoleret med 100 mm mineraluld. Lille sal: Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 200 mm mineraluld. Høj foyer: Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 145 mm mineraluld. 35 cm hulmur isoleret med ca. 120 mm isolering og 10 % kuldebro. Isoleret med A-batt. Ydervægge i tilbygninger er udført som 42 cm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af en halvstens teglmur. Hulrummet er isoleret med 190 mm mineraluld. Ydervægge mod jord er udført som 30 cm massiv beton. Kældervægge er isoleret udvendig med 25 mm polystyrenplader. Skråvægge er isoleret med 200 mm mineraluld. Det flade tag på de ældre bygninger er antagelig efterisoleret med 200 mm mineraluld. Det flade tag (built-up tag) på lille sal er isoleret med 200 mm mineraluld. Det flade tag (built-up tag) på tilbygninger er isoleret med i gennemsnit 260 mm mineraluld. Afdækkede vinduer med isoleret plade. Beklædningen er isoleret med 100 mm mineraluld. Skråvægge tilbygning i tagetagen er isoleret med 200 mm mineraluld. Skråvægge Ridehuset i tagetagen er isoleret med 100 mm mineraluld. Ydervægge (nordlig lager) er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 100 mm mineraluld. Det flade tag (built-up tag) på nordlig lager er isoleret med 250 mm mineraluld. Ydervægge Ridehuset består af 72 cm massiv teglvæg med indvendig forsatsvæg med 50 mm mineraluld og pladebeklædning. Ydervægge i tilbygning består af 36 cm massiv teglvæg med indvendig forsatsvæg med 100 mm mineraluld og pladebeklædning. | Udvendig efterisolering af det eksisterende flade tag med 200 mm trædefast isolering samt ny 2-lags tagpapdækning. Den eksisterende ventilerede tagkonstruktion ændres til en ikke ventileret konstruktion (varmt tag). Da der kan være ophobet fugt i taget, skal den eksisterende ventilation normalt bevares i et år efter udførelsen af den udvendige merisolering, hvorefter ventilaionsåbninger i udhæng mv. kan lukkes. Den gamle tagdækning skal nu fungere som ny dampbremse, og det er derfor vigtigt,at den er lufttæt. Ved ovenlys, hætter mv. skal den gamle tagdækning føres med op og inddækkes. Overslagsprisen omfatter ikke evt. udskiftning/forbedring af stern og udhæng. | 0.23537 | 0.32955 | 5070 | 3092.7 | 525600 | 40 | 169.9486 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [24 empty] | Kultur
Mariagervej 8 - Randers Musikskole (udvendig vedligehold) | Mariagervej 6, 8900 Randers C | 730-016745-003 | 1211 | Bygningsdele | Udvendig efterisolering af fladt tag over kælderindgang med 150 mm. | 35 cm hulmur isoleret med ca. 125 mm isolering. Ydervæg tegl, 125 mm A-batts og 110 mm klinkebeton bagmur. Ydervæggens isolering skønnes at svare til kravet i bygningsreglementet på opførelsestidspunktet. Kælderydervægge mod jord er udført som 30-50 cm massiv beton. Kældervægge er isoleret udvendig med 75 mm polystyrenplader. Ydervægge er udført som hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af en halvstens teglmur. Hulrummet er isoleret med 100 mm mineraluld. Ydervægge består af 36 cm massiv teglvæg. Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 100 mm mineraluld. Ydervægge består af 36 - 48 cm massiv teglvæg. Kælderydervægge mod jord er udført som 30 cm massiv beton. Kældervægge er ikke isoleret. Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med i gennemsnit 200 mm mineraluld. Ydervægge består af 48 cm massiv teglvæg. Skråvægge i tagetagen i gl. scene er isoleret med 200 mm mineraluld. Skråvægge i tagetagen i teatersal er isoleret med anslået 200 mm mineraluld. Skråvægge i tagetagen i koncertsal er isoleret med antagelig 200 mm mineraluld. Skråvægge i tagetagen nødudgang tag er isoleret med 200 mm mineraluld. Loft mod uopvarmet tagrum i sidebygning 8 er isoleret med 200 mm mineraluld. Loft mod uopvarmet tagrum i foyerrum 3 er isoleret med 200 mm mineraluld. Det flade tag (built-up tag) ny scene er isoleret med 200 mm mineraluld. Det flade tag (built-up tag) sidescene vest er isoleret med antagelig 200 mm mineraluld. Det flade tag (built-up tag) sidebygning 7 er isoleret med 200 mm mineraluld. Det flade tag (built-up tag) over balkonkorridor er isoleret med 200 mm mineraluld. Det flade tag (built-up tag) over administration er isoleret med 200 mm mineraluld. Det flade tag (built-up tag) over cafekile er isoleret med 180 mm mineraluld. Lodrette skunkvægge er isoleret med 200 mm mineraluld. Loft mod uopvarmet skunk er isoleret med 200 mm mineraluld. Buet tag i tagetagen er isoleret med anslået 150 mm mineraluld. Skråvægge i tagetagen på administration er isoleret med 200 mm mineraluld. Let ydervæg ved flugtbalkon er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 150 mm mineraluld. Skråvægge i tagetagen er isoleret med 75 mm mineraluld. Ydervægge i kælder (over jord) består af 30 cm massiv betonvæg. 35 cm hulmur i østgavl isoleret med ca. 125 mm isolering og 10 % kuldebro. Skråvægge i tagetagen er isoleret med anslået 150-200 mm mineraluld. Det har kun været muligt at skønne isoleringstykkelse i tagøverum mod nord. Det flade tag (built-up tag) over kælderindgang er sandsynligvis isoleret med 100 mm mineraluld. Lille sal: Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 200 mm mineraluld. Høj foyer: Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 145 mm mineraluld. 35 cm hulmur isoleret med ca. 120 mm isolering og 10 % kuldebro. Isoleret med A-batt. Ydervægge i tilbygninger er udført som 42 cm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af en halvstens teglmur. Hulrummet er isoleret med 190 mm mineraluld. Ydervægge mod jord er udført som 30 cm massiv beton. Kældervægge er isoleret udvendig med 25 mm polystyrenplader. Skråvægge er isoleret med 200 mm mineraluld. Det flade tag på de ældre bygninger er antagelig efterisoleret med 200 mm mineraluld. Det flade tag (built-up tag) på lille sal er isoleret med 200 mm mineraluld. Det flade tag (built-up tag) på tilbygninger er isoleret med i gennemsnit 260 mm mineraluld. Afdækkede vinduer med isoleret plade. Beklædningen er isoleret med 100 mm mineraluld. Skråvægge tilbygning i tagetagen er isoleret med 200 mm mineraluld. Skråvægge Ridehuset i tagetagen er isoleret med 100 mm mineraluld. Ydervægge (nordlig lager) er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 100 mm mineraluld. Det flade tag (built-up tag) på nordlig lager er isoleret med 250 mm mineraluld. Ydervægge Ridehuset består af 72 cm massiv teglvæg med indvendig forsatsvæg med 50 mm mineraluld og pladebeklædning. Ydervægge i tilbygning består af 36 cm massiv teglvæg med indvendig forsatsvæg med 100 mm mineraluld og pladebeklædning. | Udvendig efterisolering af det eksisterende flade tag med 150 mm trædefast isolering samt ny 2-lags tagpapdækning. Den eksisterende ventilerede tagkonstruktion ændres til en ikke ventileret konstruktion (varmt tag). Da der kan være ophobet fugt i taget, skal den eksisterende ventilation normalt bevares i et år efter udførelsen af den udvendige merisolering, hvorefter ventilaionsåbninger i udhæng mv. kan lukkes. Den gamle tagdækning skal nu fungere som ny dampbremse, og det er derfor vigtigt,at den er lufttæt. Ved ovenlys, hætter mv. skal den gamle tagdækning føres med op og inddækkes. Overslagsprisen omfatter ikke evt. udskiftning/forbedring af stern og udhæng. | 0.61239 | 0.0052 | 80 | 48.8 | 3187.5 | 40 | 65.3176 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [24 empty] | Kultur
(585) Stenagergård | Stålvej 4, 8940 Randers SV | 730-011062-001 | 195 | Bygningsdele | Udvendig efterisolering af kvistflunke med 100 mm | Kvistflunke er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger vurderes isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktionstykkelse er målt ved vindue. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette. | Udvendig efterisolering med 100 mm isolering i kvistflunke, så den samlede mængde udgør 250 mm isolering. Den udvendige vægbeklædning nedtages og enten bortskaffes. Der udføres den nødvendige ombygning af både kvistvægge og skotrender. Efterisoleringen afsluttes med ny og godkendt pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. En udvendig isoleringsløsning sikrer optimal kuldebroafbrydelse. Facadernes udseende ændres dog markant, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende. | 0.49715 | 0.00325 | 50 | 33.2 | 2671.2 | 40 | 80.4578 |  |  | G til C mærker | Undervisning
(1037) - Beredskabsgården Langvang/Falcks Uddannelsescenter Langvang BBR 1 | Langvangen 1, 8930 Randers NØ | 730-014239-001 | 610 | Bygningsdele | Udvendig efterisolering af kvistflunke med 150 mm | Kvistflunke er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger vurderes isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktionstykkelse er målt ved vindue. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette. | Udvendig efterisolering med 150 mm isolering i kvistflunke, så den samlede mængde udgør 250 mm isolering. Den udvendige vægbeklædning nedtages og bortskaffes. Der udføres den nødvendige ombygning af både kvistvægge og skotrender. Efterisoleringen afsluttes med ny og godkendt pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. En udvendig isoleringsløsning sikrer optimal kuldebroafbrydelse. Facadernes udseende ændres dog markant, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende. | 0.90975 | 0.066659 | 727 | 581.1 | 25550 | 40 | 43.9683 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
(657) - Atelier | Hadsundvej 72, 8930 Randers NØ | 730-011837-001 | 296 | Bygningsdele | Udvendig efterisolering af kvistflunke med 250 mm | Kvistflunke er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 50 mm mineraluld. Konstruktionstykkelse er målt ved vindue. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette. | Udvendig efterisolering med 250 mm isolering i kvistflunke, så den samlede mængde udgør 300 mm isolering. Den udvendige vægbeklædning nedtages og enten bortskaffes. Der udføres den nødvendige ombygning af både kvistvægge og skotrender. Efterisoleringen afsluttes med ny og godkendt pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. En udvendig isoleringsløsning sikrer optimal kuldebroafbrydelse. Facadernes udseende ændres dog markant, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende. | 0.96905 | 0.0481 | 740 | 366.3 | 15120 | 40 | 41.2776 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [6 empty] | Kontor | [17 empty] | Kultur
(483) Børnehuset Midgaard | Vedøvej 5, 8930 Randers NØ | 730-029435-001 | 686 | Bygningsdele | Udvendig efterisolering af kvisttag med 175 mm isolering | Skråvægge er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale A.302. Kvisttag er isoleret med 125 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale A.300A. | Udvendig efterisolering af kvisttag med 175 mm isolering, så den samlede isoleringstykkelse opnår 300 mm. Det foreslås at isolere skråvægge udefra, i forbindelse med tagrenovering. Eksisterende tag nedtages, og der udføres den nødvendige justering af spær, så der gøres plads til den nye isoleringstykkelse. Isolering og tæthed skal sikres iht. gældende regler. | 0.27192 | 0.02795 | 430 | 285.52 | 42000 | 40 | 147.1 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(930) - Spentrup Ældrecenter | Præstevænget 2, 8981 Spentrup | 730-006440-001 | 2706 | Bygningsdele | Udvendig efterisolering af kælderydervægge med 200 mm | Kælderydervægge over jord består af 30 cm betonvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 2. Kælderydervægge mod jord består af 30 cm massiv betonvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 2 | Udvendig efterisolering med 200 mm isoleringsplader på kælderydervægge. Der skal anvendes et godkendt efterisoleringsprodukt til kælderydervægge. Arbejdet bør udføres i sammenhæng med isolering af samtlige kælderydervægsarealer, placeret både under og over terræn. De samlede isoleringsarbejder skal derfor udføres til så stor dybde som muligt, dog ikke dybere end kældervægsfundamentet. Normalt mindst svarende til samme niveau som underside af indvendigt kældergulv for at bryde kuldebroen. Efter opsætning af den udvendige isolering, udføres der en regntæt inddækning øverst på efterisoleringen. Den skal udformes, så vand der løber ned ad facaden, bliver bortledt fra væggene effektivt. Hvis der ikke forefindes et omfangsdræn, bør dette etableres i forbindelse med efterisoleringsarbejdet. | 6.0309 | 13.7969 | 67639 | 69870.9 | 463420 | 40 | 6.6325 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | [5 empty] | Døgninstitution
1251 - Bjerregrav skole SFO | Over Fussingvej 5, 8920 Randers NV | 730-007784-001 | 502 | Bygningsdele | Udvendig efterisolering af kælderydervægge med 200 mm | Kælderydervægge består af 30 cm massiv betonvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tilbygning 1993 - Kælderydervæggeestår af 29 cm væg af letklinkerbeton med 50 mm udvendig isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 2.1. | Udvendig efterisolering med 200 mm isoleringsplader på kælderydervægge. Der skal anvendes et godkendt efterisoleringsprodukt til kælderydervægge. Arbejdet bør udføres i sammenhæng med isolering af samtlige kælderydervægsarealer, placeret både under og over terræn. De samlede isoleringsarbejder skal derfor udføres til så stor dybde som muligt, dog ikke dybere end kældervægsfundamentet. Normalt mindst svarende til samme niveau som underside af indvendigt kældergulv for at bryde kuldebroen. Efter opsætning af den udvendige isolering, udføres der en regntæt inddækning øverst på efterisoleringen. Den skal udformes, så vand der løber ned ad facaden, bliver bortledt fra væggene effektivt. Hvis der ikke forefindes et omfangsdræn, bør dette etableres i forbindelse med efterisoleringsarbejdet. | 3.2314 | 1.4198 | 6960 | 7168.8 | 88740 | 40 | 12.3786 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024 | [11 empty] | Øster Bjerregrav
Aldersville | Kirkevej 2A, 8970 Havndal | 730-036708-001 | 1932 | Bygningsdele | Udvendig efterisolering af kælderydervægge med 200 mm | Kælderydervægge består af 30 cm betonvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale AR 1.12. | Udvendig efterisolering med 200 mm isoleringsplader på kælderydervægge. Der skal anvendes et godkendt efterisoleringsprodukt til kælderydervægge. Arbejdet bør udføres i sammenhæng med isolering af samtlige kælderydervægsarealer, placeret både under og over terræn. De samlede isoleringsarbejder skal derfor udføres til så stor dybde som muligt, dog ikke dybere end kældervægsfundamentet. Normalt mindst svarende til samme niveau som underside af indvendigt kældergulv for at bryde kuldebroen. Efter opsætning af den udvendige isolering, udføres der en regntæt inddækning øverst på efterisoleringen. Den skal udformes, så vand der løber ned ad facaden, bliver bortledt fra væggene effektivt. Hvis der ikke forefindes et omfangsdræn, bør dette etableres i forbindelse med efterisoleringsarbejdet. | 2.4499 | 0.66139 | 10165 | 5897.5008 | 96288 | 40 | 16.3269 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(879) Blok B - Vorup Plejehjem | Bøsbrovej 70, 8940 Randers SV | 730-009667-003 | 1219 | Bygningsdele | Udvendig efterisolering af kælderydervægge med 200 mm | Kælderydervægge består af 40 cm massiv betonvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 10. | Udvendig efterisolering med 200 mm isoleringsplader på kælderydervægge. Der skal anvendes et godkendt efterisoleringsprodukt til kælderydervægge. Arbejdet bør udføres i sammenhæng med isolering af samtlige kælderydervægsarealer, placeret både under og over terræn. De samlede isoleringsarbejder skal derfor udføres til så stor dybde som muligt, dog ikke dybere end kældervægsfundamentet. Normalt mindst svarende til samme niveau som underside af indvendigt kældergulv for at bryde kuldebroen. Efter opsætning af den udvendige isolering, udføres der en regntæt inddækning øverst på efterisoleringen. Den skal udformes, så vand der løber ned ad facaden, bliver bortledt fra væggene effektivt. Hvis der ikke forefindes et omfangsdræn, bør dette etableres i forbindelse med efterisoleringsarbejdet. | 1.4719 | 1.4021 | 21537 | 14323.28 | 389250 | 40 | 27.176 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1550) Bostedet Høvejen | Høvejen 23, 8940 Randers SV | 730-021194-001 | 1796 | Bygningsdele | Udvendig efterisolering af kælderydervægge med 200 mm | Kælderydervægge består af 30 cm betonvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale nr. 6. | Udvendig efterisolering med 200 mm isoleringsplader på kælderydervægge. Der skal anvendes et godkendt efterisoleringsprodukt til kælderydervægge. Arbejdet bør udføres i sammenhæng med isolering af samtlige kælderydervægsarealer, placeret både under og over terræn. De samlede isoleringsarbejder skal derfor udføres til så stor dybde som muligt, dog ikke dybere end kældervægsfundamentet. Normalt mindst svarende til samme niveau som underside af indvendigt kældergulv for at bryde kuldebroen. Efter opsætning af den udvendige isolering, udføres der en regntæt inddækning øverst på efterisoleringen. Den skal udformes, så vand der løber ned ad facaden, bliver bortledt fra væggene effektivt. Hvis der ikke forefindes et omfangsdræn, bør dette etableres i forbindelse med efterisoleringsarbejdet. | 1.1049 | 1.0135 | 15591 | 7719.05 | 279450 | 40 | 36.2026 |  |  |  |  | Solceller | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1970) Hobrovejens skole ¦ Gethersvej 36, 8900 Randers C | Gethersvej 36, 8900 Randers C | 730-010997-001 | 5877 | Bygningsdele | Udvendig efterisolering af kælderydervægge med 200 mm | Kælderydervægge vurderes at bestå af ca. 60 cm tegl/kampestenfundament. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. | Udvendig efterisolering med 200 mm isoleringsplader på kælderydervægge. Der skal anvendes et godkendt efterisoleringsprodukt til kælderydervægge. Arbejdet bør udføres i sammenhæng med isolering af samtlige kælderydervægsarealer, placeret både under og over terræn. De samlede isoleringsarbejder skal derfor udføres til så stor dybde som muligt, dog ikke dybere end kældervægsfundamentet. Normalt mindst svarende til samme niveau som underside af indvendigt kældergulv for at bryde kuldebroen. Efter opsætning af den udvendige isolering, udføres der en regntæt inddækning øverst på efterisoleringen. Den skal udformes, så vand der løber ned ad facaden, bliver bortledt fra væggene effektivt. Hvis der ikke forefindes et omfangsdræn, bør dette etableres i forbindelse med efterisoleringsarbejdet. | 0.60325 | 1.7719 | 27260 | 18100.64 | 1200210 | 40 | 66.3076 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
(1824) - FDF Stevnstrup - ES står for vedligehold | Landsbygaden 2, 8870 Langå | 730-032127-001 | 303 | Bygningsdele | Udvendig efterisolering af kælderydervægge med 200 mm. | Kælderydervægge består af 40 cm betonvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Snittegning. | Udvendig efterisolering med 200 mm isoleringsplader på kælderydervægge. Der skal anvendes et godkendt efterisoleringsprodukt til kælderydervægge. Arbejdet bør udføres i sammenhæng med isolering af samtlige kælderydervægsarealer, placeret både under og over terræn. De samlede isoleringsarbejder skal derfor udføres til så stor dybde som muligt, dog ikke dybere end kældervægsfundamentet. Normalt mindst svarende til samme niveau som underside af indvendigt kældergulv for at bryde kuldebroen. Efter opsætning af den udvendige isolering, udføres der en regntæt inddækning øverst på efterisoleringen. Den skal udformes, så vand der løber ned ad facaden, bliver bortledt fra væggene effektivt. Hvis der ikke forefindes et omfangsdræn, bør dette etableres i forbindelse med efterisoleringsarbejdet. | 6.2258 | 1.1197 | 5489 | 5662.4 | 36380 | 40 | 6.4248 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024 |  |  |  | Ferie
(1415) - Børnehaven Viborgvej | Viborgvej 96, 8920 Randers NV | 730-020988-001 | 545 | Bygningsdele | Udvendig efterisolering af kælderydervægge med 200 mm. | Kælderydervægge består af 33 cm betonvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Journal. Nr. 264. Kælderydervægge mod jord består af 33 cm massiv betonvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Journal. Nr. 264. Kælderydervægge mod jord består af 33 cm betonvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Journal. Nr. 264. | Udvendig efterisolering med 200 mm isoleringsplader på kælderydervægge. Der skal anvendes et godkendt efterisoleringsprodukt til kælderydervægge. Arbejdet bør udføres i sammenhæng med isolering af samtlige kælderydervægsarealer, placeret både under og over terræn. De samlede isoleringsarbejder skal derfor udføres til så stor dybde som muligt, dog ikke dybere end kældervægsfundamentet. Normalt mindst svarende til samme niveau som underside af indvendigt kældergulv for at bryde kuldebroen. Efter opsætning af den udvendige isolering, udføres der en regntæt inddækning øverst på efterisoleringen. Den skal udformes, så vand der løber ned ad facaden, bliver bortledt fra væggene effektivt. Hvis der ikke forefindes et omfangsdræn, bør dette etableres i forbindelse med efterisoleringsarbejdet. | 2.3644 | 0.6333 | 9741 | 4823.3 | 81600 | 40 | 16.9179 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(812) - Bakkegården | Lodsejervej 2, 8900 Randers C | 730-011798-001 | 1698 | Bygningsdele | Udvendig efterisolering af kælderydervægge mod jord med 200 mm | Kælderydervægge består af ca. 48 cm massiv beton. | Udvendig efterisolering med 200 mm isoleringsplader på kælderydervægge. Der skal anvendes et godkendt efterisoleringsprodukt til kælderydervægge. Arbejdet bør udføres i sammenhæng med isolering af samtlige kælderydervægsarealer, placeret både under og over terræn. De samlede isoleringsarbejder skal derfor udføres til så stor dybde som muligt, dog ikke dybere end kældervægsfundamentet. Normalt mindst svarende til samme niveau som underside af indvendigt kældergulv for at bryde kuldebroen. Efter opsætning af den udvendige isolering, udføres der en regntæt inddækning øverst på efterisoleringen. Den skal udformes, så vand der løber ned ad facaden, bliver bortledt fra væggene effektivt. Hvis der ikke forefindes et omfangsdræn, bør dette etableres i forbindelse med efterisoleringsarbejdet. | 3.4296 | 0.26364 | 4052 | 2693.6 | 31416 | 40 | 11.6632 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
1252 - Børnehuset Bjerregrav | Åkandevej 6, 8920 Randers NV | 730-006857-001 | 370 | Bygningsdele | Udvendig efterisolering af kælderydervægge mod jord med 200 mm | Kælderydervægge mod jord består af 40 cm massiv betonvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 06. | Udvendig efterisolering med 200 mm isoleringsplader på kælderydervægge. Der skal anvendes et godkendt efterisoleringsprodukt til kælderydervægge. Arbejdet bør udføres i sammenhæng med isolering af samtlige kælderydervægsarealer, placeret både under og over terræn. De samlede isoleringsarbejder skal derfor udføres til så stor dybde som muligt, dog ikke dybere end kældervægsfundamentet. Normalt mindst svarende til samme niveau som underside af indvendigt kældergulv for at bryde kuldebroen. Efter opsætning af den udvendige isolering, udføres der en regntæt inddækning øverst på efterisoleringen. Den skal udformes, så vand der løber ned ad facaden, bliver bortledt fra væggene effektivt. Hvis der ikke forefindes et omfangsdræn, bør dette etableres i forbindelse med efterisoleringsarbejdet. | 2.8275 | 0.91346 | 4478 | 4621.7 | 65382 | 40 | 14.1467 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
(353) Det Danske Spejderkorps 2. Randers Dronningborg | Holbækgårdsvej 6, 8930 Randers NØ | 730-013120-001 | 235.68 | Bygningsdele | Udvendig efterisolering af kælderydervægge mod jord med 200 mm | Kælderydervægge mod jord/over jord består af 30 cm massiv betonvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. | Udvendig efterisolering med 200 mm isoleringsplader på kælderydervægge. Der skal anvendes et godkendt efterisoleringsprodukt til kælderydervægge. Arbejdet bør udføres i sammenhæng med isolering af samtlige kælderydervægsarealer, placeret både under og over terræn. De samlede isoleringsarbejder skal derfor udføres til så stor dybde som muligt, dog ikke dybere end kældervægsfundamentet. Normalt mindst svarende til samme niveau som underside af indvendigt kældergulv for at bryde kuldebroen. Efter opsætning af den udvendige isolering, udføres der en regntæt inddækning øverst på efterisoleringen. Den skal udformes, så vand der løber ned ad facaden, bliver bortledt fra væggene effektivt. Hvis der ikke forefindes et omfangsdræn, bør dette etableres i forbindelse med efterisoleringsarbejdet. | 2.7095 | 0.9785 | 4967 | 10927.4 | 161320 | 40 | 14.7629 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES | [11 empty] | Idræt
Assentoftskolen, Huset | Skolevej 16, 8960 Randers SØ | 730-035132-003 | 187 | Bygningsdele | Udvendig efterisolering af kælderydervægge mod jord med 200 mm | Kælderydervægge mod jord består af 300 mm massiv betonvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. | Udvendig efterisolering med 200 mm isoleringsplader på kælderydervægge. Der skal anvendes et godkendt efterisoleringsprodukt til kælderydervægge. Arbejdet bør udføres i sammenhæng med isolering af samtlige kælderydervægsarealer, placeret både under og over terræn. De samlede isoleringsarbejder skal derfor udføres til så stor dybde som muligt, dog ikke dybere end kældervægsfundamentet. Normalt mindst svarende til samme niveau som underside af indvendigt kældergulv for at bryde kuldebroen. Efter opsætning af den udvendige isolering, udføres der en regntæt inddækning øverst på efterisoleringen. Den skal udformes, så vand der løber ned ad facaden, bliver bortledt fra væggene effektivt. Hvis der ikke forefindes et omfangsdræn, bør dette etableres i forbindelse med efterisoleringsarbejdet. | 1.7805 | 0.88115 | 4319 | 2572.8182 | 57800 | 40 | 22.4656 |  |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
(811) - Børnehaven Dragonvej | Dragonvej 3, 8900 Randers C | 730-009961-001 | 494 | Bygningsdele | Udvendig efterisolering af kælderydervægge mod jord med 200 mm | Kælderydervægge mod jord består af 30 cm massiv betonvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. I opholdsrum - Kælderydervægge over jord består af 30 cm massiv betonvæg med indvendig pladebeklædning og 200 mm isolering. Konstruktionstykkelse er målt ved dør. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette. | Udvendig efterisolering med 200 mm isoleringsplader på kælderydervægge. Der skal anvendes et godkendt efterisoleringsprodukt til kælderydervægge. Arbejdet bør udføres i sammenhæng med isolering af samtlige kælderydervægsarealer, placeret både under og over terræn. De samlede isoleringsarbejder skal derfor udføres til så stor dybde som muligt, dog ikke dybere end kældervægsfundamentet. Normalt mindst svarende til samme niveau som underside af indvendigt kældergulv for at bryde kuldebroen. Efter opsætning af den udvendige isolering, udføres der en regntæt inddækning øverst på efterisoleringen. Den skal udformes, så vand der løber ned ad facaden, bliver bortledt fra væggene effektivt. Hvis der ikke forefindes et omfangsdræn, bør dette etableres i forbindelse med efterisoleringsarbejdet. | 1.7438 | 0.33865 | 5210 | 3459.44 | 79356 | 40 | 22.939 |  |  |  |  | Solceller |  | Daginstitution
(298) Børnehuset Harridslev ¦ BBR 1 - Børnehave | Kastanievej 20, 8930 Randers NØ | 730-001351-001 | 370 | Bygningsdele | Udvendig efterisolering af kælderydervægge mod jord med 200 mm | Kælderydervægge mod jord består af 30-40 cm massiv betonvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. | Udvendig efterisolering med 200 mm isoleringsplader på kælderydervægge. Der skal anvendes et godkendt efterisoleringsprodukt til kælderydervægge. Arbejdet bør udføres i sammenhæng med isolering af samtlige kælderydervægsarealer, placeret både under og over terræn. De samlede isoleringsarbejder skal derfor udføres til så stor dybde som muligt, dog ikke dybere end kældervægsfundamentet. Normalt mindst svarende til samme niveau som underside af indvendigt kældergulv for at bryde kuldebroen. Efter opsætning af den udvendige isolering, udføres der en regntæt inddækning øverst på efterisoleringen. Den skal udformes, så vand der løber ned ad facaden, bliver bortledt fra væggene effektivt. Hvis der ikke forefindes et omfangsdræn, bør dette etableres i forbindelse med efterisoleringsarbejdet. Det skal noteres at forslaget er beregnet ud fra at kælderen opvarmes til 20 grader og forslaget vil blive mindre rentabelt jo lavere temperatur kælderen opvarmes til. | 1.699 | 2.7226 | 13348 | 13804.7 | 325000 | 40 | 23.5427 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
(1194) Børnehuset Svalereden | Svalevej 6, 8990 Fårup | 730-006491-001 | 575 | Bygningsdele | Udvendig efterisolering af kælderydervægge mod jord med 200 mm | Kælderydervægge består af 40 cm massiv betonvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 8. | Udvendig efterisolering med 200 mm isoleringsplader på kælderydervægge. Der skal anvendes et godkendt efterisoleringsprodukt til kælderydervægge. Arbejdet bør udføres i sammenhæng med isolering af samtlige kælderydervægsarealer, placeret både under og over terræn. De samlede isoleringsarbejder skal derfor udføres til så stor dybde som muligt, dog ikke dybere end kældervægsfundamentet. Normalt mindst svarende til samme niveau som underside af indvendigt kældergulv for at bryde kuldebroen. Efter opsætning af den udvendige isolering, udføres der en regntæt inddækning øverst på efterisoleringen. Den skal udformes, så vand der løber ned ad facaden, bliver bortledt fra væggene effektivt. Hvis der ikke forefindes et omfangsdræn, bør dette etableres i forbindelse med efterisoleringsarbejdet. | 1.4425 | 1.2758 | 6476 | 14247.2 | 395070 | 40 | 27.7297 |  | Asferg | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
Langå Skolen ¦ Vennevej 6, 8870 Langå | Vennevej 6, 8870 Langå | 730-031856-001 | 12769 | Bygningsdele | Udvendig efterisolering af kælderydervægge mod jord med 200 mm | Bygn. 1 - Kælderydervægge mod jord består af 30 cm betonvæg med indvendig pladebeklædning. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. | Udvendig efterisolering med 200 mm isoleringsplader på kælderydervægge. Der skal anvendes et godkendt efterisoleringsprodukt til kælderydervægge. Arbejdet bør udføres i sammenhæng med isolering af samtlige kælderydervægsarealer, placeret både under og over terræn. De samlede isoleringsarbejder skal derfor udføres til så stor dybde som muligt, dog ikke dybere end kældervægsfundamentet. Normalt mindst svarende til samme niveau som underside af indvendigt kældergulv for at bryde kuldebroen. Efter opsætning af den udvendige isolering, udføres der en regntæt inddækning øverst på efterisoleringen. Den skal udformes, så vand der løber ned ad facaden, bliver bortledt fra væggene effektivt. Hvis der ikke forefindes et omfangsdræn, bør dette etableres i forbindelse med efterisoleringsarbejdet. | 1.4149 | 3.4611 | 53236 | 35357.92 | 999600 | 40 | 28.2709 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
(659) - Holberghus | Holbergstien 6, 8900 Randers C | 730-028375-001 | 1500 | Bygningsdele | Udvendig efterisolering af kælderydervægge mod jord med 200 mm | Kælderydervægge mod jord består af massiv betonvæg. | Udvendig efterisolering med 200 mm isoleringsplader på kælderydervægge. Der skal anvendes et godkendt efterisoleringsprodukt til kælderydervægge. Arbejdet bør udføres i sammenhæng med isolering af samtlige kælderydervægsarealer, placeret både under og over terræn. De samlede isoleringsarbejder skal derfor udføres til så stor dybde som muligt, dog ikke dybere end kældervægsfundamentet. Normalt mindst svarende til samme niveau som underside af indvendigt kældergulv for at bryde kuldebroen. Efter opsætning af den udvendige isolering, udføres der en regntæt inddækning øverst på efterisoleringen. Den skal udformes, så vand der løber ned ad facaden, bliver bortledt fra væggene effektivt. Hvis der ikke forefindes et omfangsdræn, bør dette etableres i forbindelse med efterisoleringsarbejdet. | 1.2281 | 0.97059 | 14924 | 7393.4 | 240805 | 40 | 32.5703 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(1000) Terneparken | Ternevej 8, 8990 Fårup | 730-006584-001 | 2323 | Bygningsdele | Udvendig efterisolering af kælderydervægge mod jord med 200 mm | Kælderydervægge mod jord består af 35 cm massiv betonvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. | Udvendig efterisolering med 200 mm isoleringsplader på kælderydervægge. Der skal anvendes et godkendt efterisoleringsprodukt til kælderydervægge. Arbejdet bør udføres i sammenhæng med isolering af samtlige kælderydervægsarealer, placeret både under og over terræn. De samlede isoleringsarbejder skal derfor udføres til så stor dybde som muligt, dog ikke dybere end kældervægsfundamentet. Normalt mindst svarende til samme niveau som underside af indvendigt kældergulv for at bryde kuldebroen. Efter opsætning af den udvendige isolering, udføres der en regntæt inddækning øverst på efterisoleringen. Den skal udformes, så vand der løber ned ad facaden, bliver bortledt fra væggene effektivt. Hvis der ikke forefindes et omfangsdræn, bør dette etableres i forbindelse med efterisoleringsarbejdet. | 0.63548 | 2.7968 | 13711 | 8773.6545 | 552258 | 40 | 62.945 |  | Asferg | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1752) Børnehaven Fuglereden | Vinkelvej 17, 8870 Langå | 730-033207-001 | 226 | Bygningsdele | Udvendig efterisolering af kælderydervægge mod jord med 200 mm | Kælderydervægge vurderes til at bestå af 30 cm betonvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. | Udvendig efterisolering med 200 mm isoleringsplader på kælderydervægge. Der skal anvendes et godkendt efterisoleringsprodukt til kælderydervægge. Arbejdet bør udføres i sammenhæng med isolering af samtlige kælderydervægsarealer, placeret både under og over terræn. De samlede isoleringsarbejder skal derfor udføres til så stor dybde som muligt, dog ikke dybere end kældervægsfundamentet. Normalt mindst svarende til samme niveau som underside af indvendigt kældergulv for at bryde kuldebroen. Efter opsætning af den udvendige isolering, udføres der en regntæt inddækning øverst på efterisoleringen. Den skal udformes, så vand der løber ned ad facaden, bliver bortledt fra væggene effektivt. Hvis der ikke forefindes et omfangsdræn, bør dette etableres i forbindelse med efterisoleringsarbejdet. | 0.53898 | 0.17615 | 2710 | 1355 | 100560 | 40 | 74.214 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(1395) - Any-klubben - Bygning 1 | Slyngborggade 21, 8900 Randers C | 730-017651-001 | 1368 | Bygningsdele | Udvendig efterisolering af kælderydervægge over jord med 200 mm og Udvendig efterisolering af kælderydervægge mod jord med 200 mm | Kælderydervægge består af 48 cm betonvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Journal nr. 22219. | Udvendig efterisolering med 200 mm isoleringsplader på kælderydervægge. Der skal anvendes et godkendt efterisoleringsprodukt til kælderydervægge. Arbejdet bør udføres i sammenhæng med isolering af samtlige kælderydervægsarealer, placeret både under og over terræn. De samlede isoleringsarbejder skal derfor udføres til så stor dybde som muligt, dog ikke dybere end kældervægsfundamentet. Normalt mindst svarende til samme niveau som underside af indvendigt kældergulv for at bryde kuldebroen. Efter opsætning af den udvendige isolering, udføres der en regntæt inddækning øverst på efterisoleringen. Den skal udformes, så vand der løber ned ad facaden, bliver bortledt fra væggene effektivt. Hvis der ikke forefindes et omfangsdræn, bør dette etableres i forbindelse med efterisoleringsarbejdet. | 2.0599 | 0.96201 | 14331 | 7441.5 | 144500 | 40 | 19.4181 |  |  | G til C mærker | [6 empty] | Kontor
(650) Kompasset | Dronningborg Alle 1, 8930 Randers NØ | 730-010055-001 | 353 | Bygningsdele | Udvendig efterisolering af kælderydervægge over/mod jord med 200 mm | Kælderydervægge består af 35 cm betonvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. | Udvendig efterisolering med 200 mm isoleringsplader på kælderydervægge. Der skal anvendes et godkendt efterisoleringsprodukt til kælderydervægge. Arbejdet bør udføres i sammenhæng med isolering af samtlige kælderydervægsarealer, placeret både under og over terræn. De samlede isoleringsarbejder skal derfor udføres til så stor dybde som muligt, dog ikke dybere end kældervægsfundamentet. Normalt mindst svarende til samme niveau som underside af indvendigt kældergulv for at bryde kuldebroen. Efter opsætning af den udvendige isolering, udføres der en regntæt inddækning øverst på efterisoleringen. Den skal udformes, så vand der løber ned ad facaden, bliver bortledt fra væggene effektivt. Hvis der ikke forefindes et omfangsdræn, bør dette etableres i forbindelse med efterisoleringsarbejdet. | 1.1744 | 0.3538 | 5441 | 3614.16 | 123100 | 40 | 34.0605 |  |  | G til C mærker | Undervisning
(516) - Randers Genbrugsplads - Bygning 4. | Romalt Boulevard 62, 8960 Randers SØ | 730-027362-004 | 580 | Bygningsdele | Udvendig efterisolering af massive betonydervægge med 200 mm | Ydervægge består af massiv og uisoleret betonvæg. Konstruktionstykkelse er målt ved dør samt oplyst af driftsansvarlig. | Udvendig efterisolering med 200 mm isolering på massive betonydervægge. Den udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning eller en hertil godkendt pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. En udvendig isoleringsløsning sikrer optimal kuldebroafbrydelse. Facadernes udseende ændres dog markant, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende. | 10.3696 | 19.0471 | 93613 | 151952.7967 | 586150 | 40 | 3.8574 |  |  | G til C mærker
(516) - Randers Genbrugsplads - Bygning 4. | Romalt Boulevard 62, 8960 Randers SØ | 730-027362-004 | 580 | Bygningsdele | Udvendig efterisolering af massive betonydervægge mod jord med 200 mm | Ydervægge består af massiv og uisoleret betonvæg. Konstruktionstykkelse er målt ved dør samt oplyst af driftsansvarlig. | Udvendig efterisolering med 200 mm isoleringsplader på ydervægge mod jord. Der skal anvendes et godkendt efterisoleringsprodukt. Arbejdet bør udføres i sammenhæng med isolering af samtlige ydervægsarealer, placeret både under og over terræn. De samlede isoleringsarbejder skal derfor udføres til så stor dybde som muligt, dog ikke dybere end ydervægsfundamentet. Normalt mindst svarende til samme niveau som underside af indvendigt terrændæk for at bryde kuldebroen. Efter opsætning af den udvendige isolering, udføres der en regntæt inddækning øverst på efterisoleringen. Den skal udformes, så vand der løber ned ad facaden, bliver bortledt fra væggene effektivt. Hvis der ikke forefindes et omfangsdræn, bør dette etableres i forbindelse med efterisoleringsarbejdet. | 2.9539 | 3.295 | 14950 | 25477.5545 | 345000 | 40 | 13.5413 |  |  | G til C mærker
(1626) Ulvehøj stadion | Møllevangsvej 15, 8940 Randers SV | 730-015340-001 | 847 | Bygningsdele | Udvendig efterisolering af massive betonydervægge/kælderydervægge mod jord med 200 mm | Østfacaden består af 30-40 cm massiv og uisoleret betonvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale nr. 6. | Udvendig efterisolering med 200 mm isoleringsplader på ydervægge/kælderydervægge. Der skal anvendes et godkendt efterisoleringsprodukt til kælderydervægge. Arbejdet bør udføres i sammenhæng med isolering af samtlige kælderydervægsarealer, placeret både under og over terræn. De samlede isoleringsarbejder skal derfor udføres til så stor dybde som muligt, dog ikke dybere end kældervægsfundamentet. Normalt mindst svarende til samme niveau som underside af indvendigt kældergulv for at bryde kuldebroen. Efter opsætning af den udvendige isolering, udføres der en regntæt inddækning øverst på efterisoleringen. Den skal udformes, så vand der løber ned ad facaden, bliver bortledt fra væggene effektivt. Hvis der ikke forefindes et omfangsdræn, bør dette etableres i forbindelse med efterisoleringsarbejdet. | 1.6053 | 2.8951 | 44540 | 22047.3 | 549360 | 40 | 24.9173 |  |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt | [16 empty] | 4 - ES står kun for forbrug - ikke VH
(1637) MTB Randers | Høvejen 17, 8940 Randers SV | 730-012954-001 | 398 | Bygningsdele | Udvendig efterisolering af massive kælderydervægge over jord med 200 mm | Kælderydervægge består af massiv og uisoleret teglvæg. Konstruktion er vurderet ud fra hulboring i kældervæg til indføring af fjernvarmestik. | Udvendig efterisolering med 200 mm isolering på massive kælderydervægge (over jord). Den udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning eller en hertil godkendt pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. En udvendig isoleringsløsning sikrer optimal kuldebroafbrydelse. Facadernes udseende ændres dog markant, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende. | 1.1521 | 0.3757 | 5780 | 2861.1 | 99332 | 40 | 34.7181 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
(1199) Omklædningsrum Råsted Stadion | Tinghøjvej 16, 8920 Randers NV | 730-018598-001 | 55.7 | Bygningsdele | Udvendig efterisolering af massive ydervægge med 200 mm | Ydervægge vurderes at består af en massiv og uisoleret letbetonvæg. Teknikrum - Ydervægge vurderes at bestå af massiv letbetonvæg med indvendig isoleret med 100 mm isolering. Isoleringsforholdet er målt i forbindelse med besigtigelsen. | Udvendig efterisolering med 200 mm isolering på massive ydervægge. Den udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning eller en hertil godkendt pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. En udvendig isoleringsløsning sikrer optimal kuldebroafbrydelse. Facadernes udseende ændres dog markant, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende. | 3.4504 | 1.3083 | 6641 | 13282 | 153976 | 40 | 11.5928 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
(651) - Heltidsskolen - Baghus | Klostervej 40, 8930 Randers NØ | 730-013395-002 | 155 | Bygningsdele | Udvendig efterisolering af massive ydervægge med 200 mm | Ydervægge består af 24 cm massiv og uisoleret teglvæg. Konstruktionstykkelse er målt ved vindue. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette. | Udvendig efterisolering med 200 mm isolering på massive ydervægge. Den udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning eller en hertil godkendt pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. En udvendig isoleringsløsning sikrer optimal kuldebroafbrydelse. Facadernes udseende ændres dog markant, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende. | 2.4371 | 1.287 | 19800 | 13147.2 | 215783 | 40 | 16.4128 |  |  | G til C mærker
(930) - Spentrup Ældrecenter | Præstevænget 2, 8981 Spentrup | 730-006440-001 | 2706 | Bygningsdele | Udvendig efterisolering af massive ydervægge med 200 mm | Oprindelig del - Ydervægge består af 36 cm massiv og uisoleret teglvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale samt tidligere energimærke. Tegn. Nr. 2. | Oprindelig del - Udvendig efterisolering med 200 mm isolering på massive ydervægge. Den udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning eller en hertil godkendt pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. En udvendig isoleringsløsning sikrer optimal kuldebroafbrydelse. Facadernes udseende ændres dog markant, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende. | 2.4331 | 8.6824 | 42565 | 43963.2 | 722760 | 40 | 16.4401 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | [5 empty] | Døgninstitution
(1417) - Vasen Idrætsanlæg | Vasen 10, 8920 Randers NV | 730-010351-001 | 174 | Bygningsdele | Udvendig efterisolering af massive ydervægge med 200 mm | Ydervægge består af massiv og uisoleret letbetonvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Journalnr: 5923. | Udvendig efterisolering med 200 mm isolering på massive ydervægge. Den udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning eller en hertil godkendt pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. En udvendig isoleringsløsning sikrer optimal kuldebroafbrydelse. Facadernes udseende ændres dog markant, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende. | 2.2164 | 1.5244 | 7738 | 15476 | 279300 | 40 | 18.0473 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
(283) SMIFF ¦ BBR 1 | Nedre Vej 106, 8930 Randers NØ | 730-001988-001 | 358 | Bygningsdele | Udvendig efterisolering af massive ydervægge med 200 mm | Ydervægge består af 19 cm massiv og uisoleret letbetonvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. Tilbygning 1982 - Ydervægge består af 29 cm massiv og uisoleret væg af letklinkerbeton. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale nr. 1760.b. | Udvendig efterisolering med 200 mm isolering på massive ydervægge. Den udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning eller en hertil godkendt pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. En udvendig isoleringsløsning sikrer optimal kuldebroafbrydelse. Facadernes udseende ændres dog markant, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende. | 2.0343 | 3.3567 | 12633 | 14579.2277 | 286672 | 40 | 19.663 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
(1037) - Beredskabsgården Langvang/Falcks Uddannelsescenter Langvang BBR 1 | Langvangen 1, 8930 Randers NØ | 730-014239-001 | 610 | Bygningsdele | Udvendig efterisolering af massive ydervægge med 200 mm | Ydervægge består af massiv og uisoleret teglvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 27. | Udvendig efterisolering med 200 mm isolering på massive ydervægge. Den udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning eller en hertil godkendt pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. En udvendig isoleringsløsning sikrer optimal kuldebroafbrydelse. Facadernes udseende ændres dog markant, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende. | 2.027 | 2.2919 | 25075 | 19959.7 | 393870 | 40 | 19.7333 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
(351) Randers Bibliotek Øst | Udbyhøjvej 81, 8930 Randers NØ | 730-019057-001 | 337 | Bygningsdele | Udvendig efterisolering af massive ydervægge med 200 mm | Ydervægge består af ca. 36 cm massiv og uisoleret teglvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ved boreprøve i vestgavl. | Udvendig efterisolering med 200 mm isolering på massive ydervægge. Den udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning eller en hertil godkendt pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. En udvendig isoleringsløsning sikrer optimal kuldebroafbrydelse. Facadernes udseende ændres dog markant, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende. | 1.6222 | 1.4068 | 21641 | 14370.96 | 354350 | 40 | 24.6574 |  |  | G til C mærker | [17 empty] | 3 - ES står for udvendig VH | Bibliotek
1314 - Randers Krisecenter | Markedsgade 5, 8900 Randers C | 730-014827-001 | 496 | Bygningsdele | Udvendig efterisolering af massive ydervægge med 200 mm | 1-2 Sal - Ydervægge består af 36 cm massiv og uisoleret teglvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale, tegn. Facader og Snit nr. 2 dato: 2/5-1946 Tagetage - Ydervægge består af 24 cm massiv teglvæg med indvendig pladebeklædning og 150 mm isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale, tegn. nr. 12 tagvindue-flugtdør dato: Okt. 85. Mod øst 2- og tagetage - Ydervægge består af 24 cm massiv teglvæg med indvendig pladebeklædning og 100 mm isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra tegningsmateriale. | Udvendig efterisolering med 200 mm isolering på massive ydervægge. Den udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning eller en hertil godkendt pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. En udvendig isoleringsløsning sikrer optimal kuldebroafbrydelse. Facadernes udseende ændres dog markant, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende. | 1.5008 | 1.2168 | 18720 | 12430.08 | 331284 | 40 | 26.6518 |  |  | G til C mærker | [10 empty] | Døgninstitution
1558 - Hjørnestenen | Søren Møllers Gade 5A, 8900 Randers C | 730-018361-001 | 429.5 | Bygningsdele | Udvendig efterisolering af massive ydervægge med 200 mm | Kælderydervægge består generelt af 48 cm massiv teglvæg med indvendig pladebeklædning og 75 mm isolering. Ydervæg i toilet er uisoleret. Ydervægge består af 36 cm massiv og uisoleret teglvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. | Udvendig efterisolering med 200 mm isolering på massive ydervægge. Den udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning eller en hertil godkendt pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. En udvendig isoleringsløsning sikrer optimal kuldebroafbrydelse. Facadernes udseende ændres dog markant, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende. | 1.4805 | 0.95359 | 14630 | 9745.04 | 263283 | 40 | 27.0171 | [9 empty] | Kontor
(812) - Bakkegården | Lodsejervej 2, 8900 Randers C | 730-011798-001 | 1698 | Bygningsdele | Udvendig efterisolering af massive ydervægge med 200 mm | Væg mod uopvarmet rum i kælder - Ydervægge består af 24 cm massiv og uisoleret teglvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Ydervægge består af 35/48 cm massiv og uisoleret teglvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. | Udvendig efterisolering med 200 mm isolering på massive ydervægge. Den udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning eller en hertil godkendt pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. En udvendig isoleringsløsning sikrer optimal kuldebroafbrydelse. Facadernes udseende ændres dog markant, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende. | 1.4664 | 4.6314 | 71043 | 47330.76 | 1291107 | 40 | 27.2784 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(886) Multihus | Lønstrupvej 10, 8940 Randers SV | 730-019928-003 | 1545 | Bygningsdele | Udvendig efterisolering af massive ydervægge med 200 mm | Ydervægge består af massiv og uisoleret teglvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ved boreprøve. Brystninger under vinduer består af 19 cm massiv og uisoleret letbetonvæg afsluttet med gul bølget beklædning. Konstruktions- og isoleringsforhold er baseret på driftansvarligs oplysninger. | Udvendig efterisolering med 200 mm isolering på massive ydervægge. Den udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning eller en hertil godkendt pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. En udvendig isoleringsløsning sikrer optimal kuldebroafbrydelse. Facadernes udseende ændres dog markant, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende. | 1.332 | 3.8726 | 59519 | 29505.55 | 886065 | 40 | 30.0305 |  |  | G til C mærker | [24 empty] | Kultur
1558 - Hjørnestenen | Søren Møllers Gade 5A, 8900 Randers C | 730-018361-001 | 429.5 | Bygningsdele | Udvendig efterisolering af massive ydervægge med 200 mm | Kælderydervægge består generelt af 48 cm massiv teglvæg med indvendig pladebeklædning og 75 mm isolering. Ydervæg i toilet er uisoleret. Ydervægge består af 36 cm massiv og uisoleret teglvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. | Udvendig efterisolering med 200 mm isolering på massive ydervægge. Den udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning eller en hertil godkendt pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. En udvendig isoleringsløsning sikrer optimal kuldebroafbrydelse. Facadernes udseende ændres dog markant, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende. | 1.216 | 0.07735 | 1190 | 790.16 | 25992 | 40 | 32.8946 | [9 empty] | Kontor
(1037) - Beredskabsgården Langvang/Falcks Uddannelsescenter Langvang BBR 10 | Langvangen 1, 8930 Randers NØ | 730-014239-010 | 89 | Bygningsdele | Udvendig efterisolering af massive ydervægge med 200 mm | Ydervægge består af 36 cm massiv og uisoleret teglvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. | Udvendig efterisolering med 200 mm isolering på massive ydervægge. Den udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning eller en hertil godkendt pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. En udvendig isoleringsløsning sikrer optimal kuldebroafbrydelse. Facadernes udseende ændres dog markant, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende. | 1.2131 | 0.6825 | 10500 | 5197.5 | 171380 | 40 | 32.9735 |  |  | G til C mærker | [8 empty] | Ferie
(1037) - Beredskabsgården Langvang/Falcks Uddannelsescenter Langvang BBR 2 | Langvangen 1, 8930 Randers NØ | 730-014239-002 | 1507 | Bygningsdele | Udvendig efterisolering af massive ydervægge med 200 mm | Ydervægge består af 36 cm massiv og uisoleret teglvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale samt ud fra besigtigelse. Tegn. Nr. 1/1041. Undervisning - Ydervægge består af 36 cm massiv teglvæg med indvendig pladebeklædning og 100 mm isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra renoveringstidspunkt samt ud fra besigtiglse. | Udvendig efterisolering med 200 mm isolering på massive ydervægge. Den udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning eller en hertil godkendt pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. En udvendig isoleringsløsning sikrer optimal kuldebroafbrydelse. Facadernes udseende ændres dog markant, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende. | 1.2082 | 2.1697 | 33380 | 16523.1 | 547010 | 40 | 33.1058 |  |  | G til C mærker | [6 empty] | Kontor
(808) - Rusmiddelcenter Randers | Gl. Hadsundvej 1, 8900 Randers C | 730-011783-001 | 1500 | Bygningsdele | Udvendig efterisolering af massive ydervægge med 200 mm | Ydervægge består af 48 cm massiv teglvæg med indvendig pladebeklædning og 100 mm isolering. Konstruktionstykkelse er målt ved vindue. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette, samt ud fra tegningsmateriale, tegn. Snittegninger i fremtidige forhold 209.02.04, F-2.02A. Ventilationsrum i tagetage - Ydervægge består af 24 cm massiv teglvæg (helstens væg) med indvendig forsatsvæg med 210 mm mineraluld og pladebeklædning. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale, tegn. Snittegninger i fremtidige forhold 209.02.04, F-2.02A. Ydervægge består af 48 cm massiv og uisoleret teglvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale, tegn. Snittegninger i fremtidige forhold 209.02.04, F-2.02A. | Udvendig efterisolering med 200 mm isolering på massive ydervægge. Den udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning eller en hertil godkendt pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. En udvendig isoleringsløsning sikrer optimal kuldebroafbrydelse. Facadernes udseende ændres dog markant, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende. | 1.1978 | 0.80334 | 12353 | 8207 | 274075 | 40 | 33.3953 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  |  | Undervisning | [9 empty] | Døgninstitution |  | Sundhed
(286) SMIFF Klubhus | Amtsvejen 68, 8930 Randers NØ | 730-000116-001 | 351 | Bygningsdele | Udvendig efterisolering af massive ydervægge med 200 mm | Ydervægge består af 29 cm massiv og uisoleret letbetonvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. | Udvendig efterisolering med 200 mm isolering på massive ydervægge. Den udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning eller en hertil godkendt pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. En udvendig isoleringsløsning sikrer optimal kuldebroafbrydelse. Facadernes udseende ændres dog markant, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende. | 0.74031 | 1.5083 | 7394 | 4724.3636 | 255265 | 40 | 54.0316 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
Svalevej 17, 8960 Randers SØ | Svalevej 17, 8960 Randers SØ | 730-036202-006 | 49.59 | Bygningsdele | Udvendig efterisolering af skråtag med 200 mm. | Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 200 mm mineraluld. Væg mod uopvarmet rum er udført som let væg med indvendig pladebeklædning. Væg er isoleret med 200 mm mineraluld. Skråtag (parellel tag) er isoleret med 200 mm mineraluld. | Udvendig efterisolering af det eksisterende skråtag med 200 mm trædefast isolering samt ny 2-lags tagpapdækning. Den eksisterende ventilerede tagkonstruktion ændres til en ikke ventileret konstruktion (varmt tag). Da der kan være ophobet fugt i taget, skal den eksisterende ventilation normalt bevares i et år efter udførelsen af den udvendige merisolering, hvorefter ventilaionsåbninger i udhæng mv. kan lukkes. Den gamle tagdækning skal nu fungere som ny dampbremse, og det er derfor vigtigt,at den er lufttæt. Ved ovenlys, hætter mv. skal den gamle tagdækning føres med op og inddækkes. Overslagsprisen omfatter ikke evt. udskiftning/forbedring af stern og udhæng. | 0.36178 | 0.11036 | 541 | 407 | 45000 | 40 | 110.5651 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024
Rønnebærvej 35A, 8920 Randers NV | Rønnebærvej 35, 8900 Randers C | 730-030197-001 | 182 | Bygningsdele | Udvendig efterisolering af skråtag med 200 mm. | Ydervægge er udført som 35 cm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af en halvstens teglmur. Hulrummet er isoleret med 125 mm mineraluld. Loft mod uopvarmet tagrum i oprindelig bygning er isoleret med 200 mm mineraluld. Loft mod uopvarmet tagrum ved indgangsparti er isoleret med 250 mm mineraluld. Skråtag (parellel tag) i tilbygningen er isoleret med 200 mm mineraluld. Ved rem over facadeparti er ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning indvendig. Hulrum mellem beklædning og rem er isoleret med 100 mm mineraluld. | Udvendig efterisolering af det eksisterende skråtag med 200 mm trædefast isolering samt ny 2-lags tagpapdækning. Den eksisterende ventilerede tagkonstruktion ændres til en ikke ventileret konstruktion (varmt tag). Da der kan være ophobet fugt i taget, skal den eksisterende ventilation normalt bevares i et år efter udførelsen af den udvendige merisolering, hvorefter ventilaionsåbninger i udhæng mv. kan lukkes. Den gamle tagdækning skal nu fungere som ny dampbremse, og det er derfor vigtigt,at den er lufttæt. Ved ovenlys, hætter mv. skal den gamle tagdækning føres med op og inddækkes. Overslagsprisen omfatter ikke evt. udskiftning/forbedring af stern og udhæng. | 0.24045 | 0.060844 | 932 | 571.3 | 95040 | 40 | 166.3574 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
(1414) - Vuggestuen Viborgvej | Viborgvej 98A, 8920 Randers NV | 730-029237-001 | 480 | Bygningsdele | Udvendig efterisolering af skråvægge med 125 mm isolering | Skråvægge er isoleret med 175 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 110. Ovenlys - Skråvægge er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 110. | Udvendig efterisolering af skråvægge med 125 mm isolering, så den samlede isoleringstykkelse opnår 300 mm. Det foreslås at isolere skråvægge udefra, i forbindelse med tagrenovering. Eksisterende tag nedtages, og der udføres den nødvendige justering af spær, så der gøres plads til den nye isoleringstykkelse. Isolering og tæthed skal sikres iht. gældende regler. | 0.19147 | 0.20924 | 3213 | 1594.95 | 333200 | 40 | 208.9094 | [6 empty] | Daginstitution
(1417) - Vasen Idrætsanlæg | Vasen 10, 8920 Randers NV | 730-010351-001 | 174 | Bygningsdele | Udvendig efterisolering af skråvægge med 150 mm isolering | Skråvægge er isoleret med 175 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Journalnr: 5923. | Udvendig efterisolering af skråvægge med 150 mm isolering, så den samlede isoleringstykkelse opnår 325 mm. Det foreslås at isolere skråvægge udefra, i forbindelse med tagrenovering. Eksisterende tag nedtages, og der udføres den nødvendige justering af spær, så der gøres plads til den nye isoleringstykkelse. Isolering og tæthed skal sikres iht. gældende regler. | 0.7162 | 0.28033 | 1423 | 2846 | 158950 | 40 | 55.8503 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
1252 - Børnehuset Bjerregrav | Åkandevej 6, 8920 Randers NV | 730-006857-001 | 370 | Bygningsdele | Udvendig efterisolering af skråvægge med 150 mm isolering | Skråvægge er isoleret med 250 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. | Udvendig efterisolering af skråvægge med 150 mm isolering, så den samlede isoleringstykkelse opnår 400 mm Det foreslåes at isolere skråvægge udefra, i forbindelse med tagrenovering. Eksisterende tag nedtages, og der udføres den nødvendige justering af spær, så der gøres plads til den nye isoleringstykkelse. Isolering og tæthed skal sikres iht. gældende regler. | 0.25622 | 0.075677 | 371 | 383.3 | 59840 | 40 | 156.1179 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024
(2148) Mellerup Skolehjem - Ridehal | Lodsvejen 6, 8930 Randers NØ | 730-002442-011 | 402 | Bygningsdele | Udvendig efterisolering af skråvægge med 150 mm isolering | Om-/tilbygning 2009 - Skråvægge er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale nr. 306A. Skråvægge er isoleret med 250 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale nr. 2. | Udvendig efterisolering af skråvægge med 150 mm isolering, så den samlede isoleringstykkelse opnår 400 mm. Det foreslås at isolere skråvægge udefra, i forbindelse med tagrenovering. Eksisterende tag nedtages, og der udføres den nødvendige justering af spær, så der gøres plads til den nye isoleringstykkelse. Isolering og tæthed skal sikres iht. gældende regler. | 0.12364 | 0.0247 | 380 | 245.1 | 79296.5 | 40 | 323.5271 | [12 empty] | Idræt
(1394) - Ungdomspensionen Vester Alle | Vester Alle 5, 8900 Randers C | 730-019415-001 | 333 | Bygningsdele | Udvendig efterisolering af skråvægge med 150-200 mm isolering | Oprindelig del - Loft mod vandret skunk er isoleret med 50 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 3. Tilbygning 1978 - Loft mod vandret skunk af leca-dækplader som eneste isolerende lag. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 6. Lodrette skunkvægge er isoleret med mellem 100-150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 3 & 6. Skråvægge er isoleret med 100-150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale samt er konstruktionstykkelse er målt ved vindue. Tegn. Nr. 3 & 6. | Udvendig efterisolering af skråvægge med mellem 150-200 mm isolering, så den samlede isoleringstykkelse opnår 300 mm. Det foreslås at isolere skråvægge udefra, i forbindelse med tagrenovering. Eksisterende tag nedtages, og der udføres den nødvendige justering af spær, så der gøres plads til den nye isoleringstykkelse. Isolering og tæthed skal sikres iht. gældende regler. | 0.40366 | 0.0897 | 1380 | 683.1 | 67690 | 40 | 99.0924 |  |  | G til C mærker | [10 empty] | Døgninstitution
(1037) - Beredskabsgården Langvang/Falcks Uddannelsescenter Langvang BBR 1 | Langvangen 1, 8930 Randers NØ | 730-014239-001 | 610 | Bygningsdele | Udvendig efterisolering af skråvægge med 200 mm isolering | Skunkvægge er uisolerede. Konstruktionstykkelse er målt ved skunklem. Isoleringsforholdet er vurderet ud fra dette. Loft mod vandret skunk er uisoleret. Lerindskud med rør og puds, som eneste isolerende lag. Konstruktions- og isoleringsforhold er vurderet ud fra besigtigelse samt opførelsestidspunktet. Skråvægge vurderes isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra besigtigelse samt tidligere energimærke. | Udvendig efterisolering af skråvægge med 200 mm isolering, så den samlede isoleringstykkelse opnår 300 mm. Det foreslås at isolere skråvægge udefra, i forbindelse med tagrenovering. Eksisterende tag nedtages, og der udføres den nødvendige justering af spær, så der gøres plads til den nye isoleringstykkelse. Isolering og tæthed skal sikres iht. gældende regler. | 0.79345 | 0.23908 | 2614 | 2082.55 | 104987.5 | 40 | 50.413 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
(1970) Hobrovejens skole ¦ Gethersvej 36, 8900 Randers C | Gethersvej 36, 8900 Randers C | 730-010997-001 | 5877 | Bygningsdele | Udvendig efterisolering af skråvægge med 200 mm isolering | Lodrette skunkvægge ved musik er isoleret med 100 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Skråvægge vurderes isoleret med gns. 200 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. BBR 3 - Bygning fra 1995 - Skråvægge er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. BBR 3 - Bygning fra 2005 - Skråvægge er isoleret med 200 mm mineraluld over massivt betondæk. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. (99)4.5. | Udvendig efterisolering af skråvægge med 200 mm isolering, så den samlede isoleringstykkelse opnår 400 mm Det foreslåes at isolere skråvægge udefra, i forbindelse med tagrenovering. Eksisterende tag nedtages, og der udføres den nødvendige justering af spær, så der gøres plads til den nye isoleringstykkelse. Isolering og tæthed skal sikres iht. gældende regler. | 0.24234 | 0.0754 | 1160 | 770.24 | 127132 | 40 | 165.055 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
(655) Tjærby kolonien Klubhus | Tjærbyvej 108, 8930 Randers NØ | 730-018701-003 | 126 | Bygningsdele | Udvendig efterisolering af skråvægge med 250 mm isolering | Skråvægge er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale nr. 9813.01 samt beskrivelse. | Udvendig efterisolering af skråvægge med 250 mm isolering, så den samlede isoleringstykkelse opnår 400 mm. Det foreslås at isolere skråvægge udefra, i forbindelse med tagrenovering. Eksisterende tag nedtages, og der udføres den nødvendige justering af spær, så der gøres plads til den nye isoleringstykkelse. Isolering og tæthed skal sikres iht. gældende regler. | 1.1662 | 0.39006 | 1980 | 3960 | 135828 | 40 | 34.3 |  |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt | [12 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES
(1253) - Bjerregravshallen | Blishønevej 33, 8920 Randers NV | 730-007236-001 | 1330 | Bygningsdele | Udvendig efterisolering af skråvægge med 250 mm isolering | Skråvægge vurderes isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Journalnr: 29981. | Udvendig efterisolering af skråvægge med 250 mm isolering, så den samlede isoleringstykkelse opnår 400 mm. Det foreslås at isolere skråvægge udefra, i forbindelse med tagrenovering. Eksisterende tag nedtages, og der udføres den nødvendige justering af spær, så der gøres plads til den nye isoleringstykkelse. Isolering og tæthed skal sikres iht. gældende regler. | 0.65954 | 4.6153 | 22626 | 23359.1 | 1416690 | 40 | 60.6483 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES | [6 empty] | Fjernvarme udrulning 2024 |  |  |  |  | Idræt | [6 empty] | Øster Bjerregrav
(351) Randers Bibliotek Øst | Udbyhøjvej 81, 8930 Randers NØ | 730-019057-001 | 337 | Bygningsdele | Udvendig efterisolering af skråvægge med 250 mm isolering | Lodrette skunkvægge er isoleret med 200 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Loft mod vandret skunk er isoleret med 200 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Skråvægge er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale nr. 9601.06. Hanebåndsloft er isoleret med 150 mm mineraluld. Depot - Skråtag vurderes at være isoleret med 150 mm mineraluld. | Udvendig efterisolering af skråvægge med 250 mm isolering, så den samlede isoleringstykkelse opnår 400 mm. Det foreslås at isolere skråvægge udefra, i forbindelse med tagrenovering. Eksisterende tag nedtages, og der udføres den nødvendige justering af spær, så der gøres plads til den nye isoleringstykkelse. Isolering og tæthed skal sikres iht. gældende regler. | 0.40942 | 0.169 | 2600 | 1726.4 | 168666.3 | 40 | 97.6983 |  |  | G til C mærker | [17 empty] | 3 - ES står for udvendig VH | Bibliotek
(1237) Materialegården | Platanvænget 5, 8990 Fårup | 730-007834-001 | 486 | Bygningsdele | Udvendig efterisolering af skråvægge med 250 mm isolering | Skråvægge er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 2.04. | Udvendig efterisolering af skråvægge med 250 mm isolering, så den samlede isoleringstykkelse opnår 400 mm. Det foreslås at isolere skråvægge udefra, i forbindelse med tagrenovering. Eksisterende tag nedtages, og der udføres den nødvendige justering af spær, så der gøres plads til den nye isoleringstykkelse. Isolering og tæthed skal sikres iht. gældende regler. | 0.38783 | 1.196 | 5863 | 3868.3273 | 398970 | 40 | 103.1376 |  |  | G til C mærker | [13 empty] | Fårup | Transport
(886) Multihus | Lønstrupvej 10, 8940 Randers SV | 730-019928-003 | 1545 | Bygningsdele | Udvendig efterisolering af skråvægge med 250 mm isolering | Skråvægge vurderes at være isoleret med 150 mm mineraluld. | Udvendig efterisolering af skråvægge med 250 mm isolering, så den samlede isoleringstykkelse opnår 400 mm. Det foreslås at isolere skråvægge udefra, i forbindelse med tagrenovering. Eksisterende tag nedtages, og der udføres den nødvendige justering af spær, så der gøres plads til den nye isoleringstykkelse. Isolering og tæthed skal sikres iht. gældende regler. | 0.29837 | 0.0832 | 1280 | 633.6 | 84942 | 40 | 134.0625 |  |  | G til C mærker | [24 empty] | Kultur
(1557) Børnehuset Skovdalen | Høvejen 18, 8940 Randers SV | 730-027891-001 | 678 | Bygningsdele | Udvendig efterisolering af skråvægge med 275 mm isolering | Skråvægge er isoleret med 250 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Skråvægge i kvist er isoleret med 125 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. | Udvendig efterisolering af skråvægge med 275 mm isolering, så den samlede isoleringstykkelse opnår 400 mm. Det foreslås at isolere skråvægge udefra, i forbindelse med tagrenovering. Eksisterende tag nedtages, og der udføres den nødvendige justering af spær, så der gøres plads til den nye isoleringstykkelse. Isolering og tæthed skal sikres iht. gældende regler. | 0.33097 | 0.013 | 200 | 132.8 | 16050 | 40 | 120.8584 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
1453 - Børnehuset Æblehaven | Myrdalsvej 1A, 8920 Randers NV | 730-011082-001 | 672 | Bygningsdele | Udvendig efterisolering af skråvægge med 275 mm isolering | Skråvægge er isoleret med 250 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Skråvægge i kvist er isoleret med 125 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. | Udvendig efterisolering af skråvægge med 275 mm isolering, så den samlede isoleringstykkelse opnår 400 mm. Det foreslås at isolere skråvægge udefra, i forbindelse med tagrenovering. Eksisterende tag nedtages, og der udføres den nødvendige justering af spær, så der gøres plads til den nye isoleringstykkelse. Isolering og tæthed skal sikres iht. gældende regler. | 0.23439 | 0.01235 | 190 | 94.05 | 16050 | 40 | 170.6539 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
1251 - Bjerregrav skole SFO | Over Fussingvej 5, 8920 Randers NV | 730-007784-001 | 502 | Bygningsdele | Udvendig efterisolering af skråvægge med 300 mm isolering | Skråvægge vurderes isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. Lodrette skunkvægge er isoleret med 100 mm isolering. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Loft mod vandret skunk er isoleret med 200 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Tilbygning 1993 - Skråvægge er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 2.1. Tilbygning 1996 - Skråvægge er isoleret med 250 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 5. Tilbygning 1996 - Lodrette skunkvægge er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 5. Tilbygning 1996 - Loft mod vandret skunk er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 5. | Udvendig efterisolering af skråvægge med 300 mm isolering, så den samlede isoleringstykkelse opnår 400 mm Det foreslåes at isolere skråvægge udefra, i forbindelse med tagrenovering. Eksisterende tag nedtages, og der udføres den nødvendige justering af spær, så der gøres plads til den nye isoleringstykkelse. Isolering og tæthed skal sikres iht. gældende regler. | 0.96884 | 0.17952 | 880 | 906.4 | 37422 | 40 | 41.2864 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution | Fjernvarme udrulning 2024 | [11 empty] | Øster Bjerregrav
(585) Stenagergård | Stålvej 4, 8940 Randers SV | 730-011062-001 | 195 | Bygningsdele | Udvendig efterisolering af skråvægge med 300 mm isolering | Skråvægge vurderes isoleret med 100 mm mineraluld. Isoleringsforhold er skønnet ud fra isoleringstykkelsen på loftet. Lodrette skunkvægge vurderes isoleret med 100 mm mineraluld. Isoleringsforhold er skønnet ud fra isoleringstykkelsen på loftet, da der ikke var adgang til skunk. Loft mod vandret skunk vurderes isoleret med 100 mm mineraluld. Isoleringsforhold er skønnet ud fra isoleringstykkelsen på loftet, da der ikke var adgang til skunk. | Udvendig efterisolering af skråvægge med 300 mm isolering, så den samlede isoleringstykkelse opnår 400 mm. Det foreslås at isolere skråvægge udefra, i forbindelse med tagrenovering. Eksisterende tag nedtages, og der udføres den nødvendige justering af spær, så der gøres plads til den nye isoleringstykkelse. Isolering og tæthed skal sikres iht. gældende regler. | 0.61748 | 0.05655 | 870 | 577.68 | 37422 | 40 | 64.7798 |  |  | G til C mærker | Undervisning
Fritidscenter | Vestergade 15, 8900 Randers C | 730-019539-001 | 3111 | Bygningsdele | Udvendig efterisolering af skråvægge med 300 mm isolering og fjernelse af eksisterende isolering | Skunkvægge vurderes isoleret med 75 mm isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra omkringliggende konstruktioner. Skråvægge vurderes isoleret med 75 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra omkringliggende konstruktioner. | Udvendig efterisolering af skråvægge med 300 mm isolering.. Det foreslås at isolere skråvægge udefra, i forbindelse med tagrenovering. Eksisterende tag nedtages og eksisterende isolering fjernes. Der udføres den nødvendige justering af spær, så der gøres plads til den nye isoleringstykkelse. Isolering og tæthed skal sikres iht. gældende regler. | 0.58113 | 0.1274 | 1960 | 970.2 | 66780 | 40 | 68.8312 |  |  | G til C mærker | [7 empty] | 6 - Ikke undersøgt for aftaler | Ferie
(1415) - Børnehaven Viborgvej | Viborgvej 96, 8920 Randers NV | 730-020988-001 | 545 | Bygningsdele | Udvendig efterisolering af vægge mod krybekælder med 200 mm | Vægge mod krybekælder består af 33 cm massiv og uisoleret betonvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Journal. Nr. 264. Vægge mod uopvarmet teknikrum består af 23 cm massiv og uisoleret betonvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Journal. Nr. 264. | Udvendig efterisolering med 200 mm isolering på vægge mod krybekælder. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. | 2.2689 | 0.098997 | 1521 | 754.4 | 13300 | 40 | 17.6299 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(1391) - Lindevænget | Vestergade 62, 8900 Randers C | 730-029597-001 | 4797 | Bygningsdele | Udvendig efterisolering af vægge mod teknikrum med 200 mm | Vægge mod teknikrum består af ca 40 cm massiv og uisoleret betonvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Teng. Nr. | Udvendig efterisolering med 200 mm isolering på vægge mod teknikrum. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. | 0.8709 | 0.07605 | 1170 | 579.15 | 26600 | 40 | 45.9294 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1391) - Lindevænget | Vester Altanvej 2, 8900 Randers C | 730-019577-003 | 3647 | Bygningsdele | Udvendig efterisolering af vægge mod uopvarmet kælder med 200 mm | Vægge mod uopvarmet kælder består af 24 cm massiv og uisoleret teglvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 0. | Udvendig efterisolering med 200 mm isolering på vægge mod uopvarmet rum. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. | 0.81729 | 0.16809 | 2582 | 1281.1 | 62700 | 40 | 48.9423 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1345) - RB 72 Omklædningsbygning | Borup Byvej 101, 8920 Randers NV | 730-009272-001 | 177 | Bygningsdele | Udvendig efterisolering af vægge mod uopvarmet rum med 200 mm | Vægge mod uopvarmet redskabsrum består af 12 cm massiv og uisoleret teglvæg Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale dateret d. 21/8-2020. | Udvendig efterisolering med 200 mm isolering på vægge mod uopvarmet rum. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. | 7.6269 | 0.39065 | 1983 | 3966 | 20800 | 40 | 5.2446 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
(651) - Heltidsskolen - Baghus | Klostervej 40, 8930 Randers NØ | 730-013395-002 | 155 | Bygningsdele | Udvendig efterisolering af vægge mod uopvarmet rum med 200 mm | Vægge mod uopvarmet rum består af 12 cm massiv og uisoleret teglvæg. Konstruktionstykkelse er målt ved dør. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette. | Udvendig efterisolering med 200 mm isolering på vægge mod uopvarmet rum. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. | 4.0128 | 0.41665 | 6410 | 4256.24 | 42427 | 40 | 9.9682 |  |  | G til C mærker
(1954) BBR 5 - Friids- og juniorklubben Fiskergården | Fiskergårdsvej 31, 8920 Randers NV | 730-010483-005 | 219 | Bygningsdele | Udvendig efterisolering af vægge mod uopvarmet rum med 200 mm | Vægge mod uopvarmet staldbygning består af 12 cm massiv og uisoleret teglvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. (99)01. | Udvendig efterisolering med 200 mm isolering på vægge mod uopvarmet rum. | 3.7337 | 0.5148 | 7920 | 3920.4 | 42000 | 40 | 10.7132 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
(1824) - FDF Stevnstrup - ES står for vedligehold | Landsbygaden 2, 8870 Langå | 730-032127-001 | 303 | Bygningsdele | Udvendig efterisolering af vægge mod uopvarmet rum med 200 mm | Vægge mod uopvarmet kælder består af 12 cm massiv og uisoleret teglvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Snittegning. | Udvendig efterisolering med 200 mm isolering på vægge mod uopvarmet rum. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. | 3.0138 | 0.7927 | 3886 | 4008.4 | 53200 | 40 | 13.2721 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024 |  |  |  | Ferie
Ridehuset | Ridehusvej 8, 8900 Randers C | 730-016745-005 | 1653 | Bygningsdele | Udvendig efterisolering af vægge mod uopvarmet rum med 200 mm | Vægge mod uopvarmet uopvarmet lagerrum består af 12 cm massiv og uisoleret teglvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. | Udvendig efterisolering med 200 mm isolering på vægge mod uopvarmet rum. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. | 2.3264 | 0.36408 | 5319 | 3437.8 | 59109 | 40 | 17.1938 |  |  | G til C mærker | [22 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES |  | Kultur
(1237) Materialegården | Platanvænget 5, 8990 Fårup | 730-007834-001 | 486 | Bygningsdele | Udvendig efterisolering af vægge mod uopvarmet rum med 200 mm | Vægge mod uopvarmet hal består af 24 cm massiv og uisoleret teglvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 2.04. | Udvendig efterisolering med 200 mm isolering på vægge mod uopvarmet rum. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. | 2.1884 | 4.3608 | 21378 | 14105.8364 | 257830 | 40 | 18.2782 |  |  | G til C mærker | [13 empty] | Fårup | Transport
(812) - Bakkegården | Lodsejervej 8A, 8900 Randers C | 730-011798-006 | 514 | Bygningsdele | Udvendig efterisolering af vægge mod uopvarmet rum med 200 mm | Vægge mod uopvarmet Kælderrum består af 19 cm massiv og uisoleret væg af letklinkerbeton. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale, tegn. SNIT C,D og E, dato: 27.01.89. | Udvendig efterisolering med 200 mm isolering på vægge mod uopvarmet rum. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. | 0.32359 | 0.02925 | 450 | 298.8 | 36936 | 40 | 123.6145 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  | Ferie
(1752) Børnehaven Fuglereden | Vinkelvej 17, 8870 Langå | 730-033207-001 | 226 | Bygningsdele | Udvendig efterisolering af vægge mod uopvarmet rum med 200 mm | Vægge mod uopvarmet i kælderen består af 30 cm massiv og uisoleret betonvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. | Udvendig efterisolering med 200 mm isolering på vægge mod uopvarmet rum. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. | 0.18307 | 0.0299 | 460 | 230 | 50255 | 40 | 218.5 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(1246) Purhushallen | Bakkevænget 12, 8990 Fårup | 730-007114-001 | 2181 | Bygningsdele | Udvendig efterisolering af vægge mod uopvarmet teknikrum/redskabsrum med 200 mm | Vægge mod uopvarmet teknikrum/redskabsrum består af 12 cm massiv og uisoleret teglvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 2101. | Udvendig efterisolering med 200 mm isolering på vægge mod uopvarmet teknikrum/redskabsrum. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. | 3.6161 | 4.7721 | 23394 | 15407.4545 | 170430 | 40 | 11.0615 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt |  |  |  | Fårup
Assentoftskolen, Huset | Skolevej 16, 8960 Randers SØ | 730-035132-003 | 187 | Bygningsdele | Udvendig efterisolering af ydervægge med 100 mm isolering og afsluttende facadepuds | Ydervægge er udført som 300 mm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af tegl med 75 mm hulrum. Hulrummet er efterisoleret med lecanødder. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. | Udvendig efterisolering af hulrumsisolerede ydervægge af tegl med 100 mm isolering. Den udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning eller en hertil godkendt pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. En udvendig isoleringsløsning sikrer optimal kuldebroafbrydelse. Facadernes udseende ændres dog markant, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende. | 1.2786 | 0.97361 | 4772 | 2836.2773 | 88730 | 40 | 31.284 |  |  | G til C mærker | Undervisning |  |  |  | Fjernvarme udrulning 2024
(1037) - Beredskabsgården Langvang/Falcks Uddannelsescenter Langvang BBR 1 | Langvangen 1, 8930 Randers NØ | 730-014239-001 | 610 | Brugsvandsrør | Under loft - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm | Under loft - Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder vurderes udført som gns. 2" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 10 mm isolering. Under loft - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 10 mm isolering. | Under loft - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0.97059 | 0.026095 | 635 | 141.25 | 4365.9 | 30 | 30.909 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
1037) - Beredskabsgården Langvang/Falcks Uddannelsescenter Langvang BBR 5 & 6 ¦ BBR 5 | Langvangen 1, 8930 Randers NØ | 730-014239-005 | 201 | Brugsvandsrør | Under loft - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm | Bygn. 5 - Under loft - Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder vurderes udført som gns. 2" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 10 mm isolering. Bygn. 5 - Under loft - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. Bygn. 6 - Mellem bygninger under tag - Tilslutningsrør til brugsvandsveksler vurderes udført som gns. 1 1/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 40 mm isolering. Bygn. 6 - I jord - Tilslutningsrør til brugsvandsveksler vurderes udført som gns. type DN 32, fremført under jorden i præisoleret kappe. Bygn. 6 - Under loft - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. | Bygn. 5 - Under loft - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0.91929 | 0.00845 | 130 | 64.35 | 2100 | 30 | 32.634 | [9 empty] | Kontor
(1037) - Beredskabsgården Langvang/Falcks Uddannelsescenter Langvang BBR 2 | Langvangen 1, 8930 Randers NØ | 730-014239-002 | 1507 | Brugsvandsrør | Under loft - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm | Under loft - Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder vurderes udført som gns. 2" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 10 mm isolering. Under loft - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. | Under loft - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0.73071 | 0.02015 | 310 | 153.45 | 6300 | 30 | 41.0557 |  |  | G til C mærker | [6 empty] | Kontor
1037) - Beredskabsgården Langvang/Falcks Uddannelsescenter Langvang BBR 5 & 6 ¦ BBR 5 | Langvangen 1, 8930 Randers NØ | 730-014239-005 | 201 | Brugsvandsrør | Under loft - Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 50 mm | Bygn. 5 - Under loft - Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder vurderes udført som gns. 2" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 10 mm isolering. Bygn. 5 - Under loft - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. Bygn. 6 - Mellem bygninger under tag - Tilslutningsrør til brugsvandsveksler vurderes udført som gns. 1 1/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 40 mm isolering. Bygn. 6 - I jord - Tilslutningsrør til brugsvandsveksler vurderes udført som gns. type DN 32, fremført under jorden i præisoleret kappe. Bygn. 6 - Under loft - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. | Bygn. 5 - Under loft - Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 4.6972 | 0.03575 | 550 | 272.25 | 1738.8 | 30 | 6.3868 | [9 empty] | Kontor
(1037) - Beredskabsgården Langvang/Falcks Uddannelsescenter Langvang BBR 2 | Langvangen 1, 8930 Randers NØ | 730-014239-002 | 1507 | Brugsvandsrør | Under loft - Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 50 mm | Under loft - Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder vurderes udført som gns. 2" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 10 mm isolering. Under loft - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 20 mm isolering. | Under loft - Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 3.5549 | 0.1924 | 2960 | 1465.2 | 12364.8 | 30 | 8.439 |  |  | G til C mærker | [6 empty] | Kontor
(1037) - Beredskabsgården Langvang/Falcks Uddannelsescenter Langvang BBR 1 | Langvangen 1, 8930 Randers NØ | 730-014239-001 | 610 | Brugsvandsrør | Under loft - Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 50 mm | Under loft - Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder vurderes udført som gns. 2" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 10 mm isolering. Under loft - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 10 mm isolering. | Under loft - Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 2.1339 | 0.068871 | 1683 | 371.05 | 5216.4 | 30 | 14.0585 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning
(934) - Spentrup Hallerne BBR4 | Skaldhøjvej 3, 8981 Spentrup | 730-007793-004 | 220 | Brugsvandsrør | Under loft - Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 50 mm | Under loft - Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder vurderes udført som gns. 1" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. | Under loft - Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0.99412 | 0.21749 | 1066 | 668.0455 | 20160 | 30 | 30.1776 | [7 empty] | Fjernvarme udrulning 2024 |  |  |  |  | Idræt | [12 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES
(1419) - Randers Stadion | Viborgvej 92, 8920 Randers NV | 730-037605-001 | 5022 | Bygningsdele | Under Skybokse - Efterisolering af lette ydervægge af træ med 250 mm isolering | Mod Tv-platform - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 10V99321. Gavle - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 10V03110. Under Skybokse - Ydervægge under skybokse er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 10V99321 Gamle omklædningsrum - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 50 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. | Under Skybokse - Efterisolering med 250 mm isolering i lette ydervægge. Eksisterende pladebeklædning og isolering nedtages og bortskaffes. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i den nye væg. | 0.13219 | 0.10442 | 1381 | 850.65 | 257400 | 40 | 302.5921 |  |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
(1037) - Beredskabsgården Langvang/Falcks Uddannelsescenter Langvang BBR 14 | Langvangen 1, 8930 Randers NØ | 730-014239-014 | 95 | Belysning | Undervisning - Udskiftning af armaturer | Depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Undervisning - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Undervisning - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.38438 | 0.016154 | 82 | 164 | 6400 | 15 | 39.0244 |  |  | G til C mærker | Undervisning
(651) - Heltidsskolen - Baghus | Klostervej 40, 8930 Randers NØ | 730-013395-002 | 155 | Belysning | Undervisning - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Køkken - Belysningen består af armaturer med halogenstifte. Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Værksted/garage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Undervisning - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 2.0661 | 0.30574 | 768 | 3099.12 | 22500 | 15 | 7.2601 |  |  | G til C mærker
(1476) - Kollektivhuset | Viborgvej 98D, 8920 Randers NV | 730-019757-001 | 425 | Belysning | Undervisning/træningslokaler - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Undervisning/træningslokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toiletter og depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Undervisning/træningslokaler - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder en i hvet lokale i alt 5 stk. | 1.6386 | 0.65879 | 1669 | 7100.5 | 65000 | 15 | 9.1543 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  | Ferie
(1370) Vestervangsskolen ¦ BBR 1 - Skole | Nålemagervej 114, 8920 Randers NV | 730-019501-001 | 13286 | Belysning | Ungdomsskole - Niveau 5 - Rum 5403 - Trapperum - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Gange generelt - Belysningsanlæggene består generelt af armaturer kompaktrør/LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Toiletter generelt - Belysningsanlæggene består generelt af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og/eller LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Ingeniørgange generelt inkl. birum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5001 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5002 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5003 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5004 - Skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5006 - Rum v. skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5011 - Sundhedsplejeske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5013 - Forrum v. sundhedsplejeske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5017 - Biologi - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5018 - Depot v. biologi - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5019, 5021, 5022, 5023 & 5030 - Omklædning, gang osv. - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5020 - Gang v. skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Trapperum v. skolekøkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5026 - Gymnastik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 6 - Rum 6001 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 6 - Rum 6002, 6003, 6012-6016 - Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 6 - Rum 6004 & 6011 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 6 - Rum 6021 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5031 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5033 - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5041-5044 - Faglokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5046 - Ventilationsrum v. faglokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5050 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6031 - Fysik - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6032 - Fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6033 - Kemikaliedepot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6041 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6042-6046 - Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6132-6138 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 3 - Niveau 5 - Rum 5061 - Cykelkælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj 3 - Niveau 6 - Rum 6061-6064, 6071, 6153, 6155 & 6156 - Klasseværelser & kantine - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 3 - Niveau 6 - Rum 6072-6074 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 3 - Niveau 6 - Rum 6075 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 3 - Niveau 6 - Rum 6139-6148 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 4 - Niveau 5 - Rum 5051 & 5052 - Depot v. billedkunst - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj 4 - Niveau 5 - Rum 5053-5058 - Billedkunst og værksted - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 4 - Niveau 5 - Rum 5086 & 5087 - Kontor & læringscenter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 4 - Niveau 6 - Rum 6051- Lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 5 - Rum 5071 - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 5 - Rum 5072-5076 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 6 - Rum 6084 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 6 - Rum 6086, 6087, 6091 & 6097 - IT, kopi osv - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 6 - Rum 6122, 6123 & 6126 - Lærerforberedelse & møderum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 6 - Niveau 5 - Rum 5409 & 5410 - Musik - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 6 - Niveau 5 - Rum 5415 - Lydstudie - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 6 - Niveau 6 - Klasseværelser generelt og lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 6 - Niveau 6 - Rum 6409 & 6410 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 7 - Niveau 6 - Klasseværelser generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger eller armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 7 - Niveau 6 - Kopi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 8 - Niveau 6 - Klasseværelser generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 8 - Niveau 6 - Rum 6336 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 5 - Rum 5400, 5401, 5402 & 5407 - Klasserum, gang og vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 5 - Rum 5403 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 5 - Rum 5406 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 6 - Rum 6400 & 6407 - Klasserum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 6 - Rum 6403 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 6 - Rum 6405 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. SFO - Niveau 1 - Rum 1202, 1204, 1205, 1207, 1215-1217 & 1223-1225 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. SFO - Niveau 1 - Rum 1208-1210 & 1219-1221 - Toilet - Armaturer med sparepærer, med bevægelsesmelder. SFO - Niveau 1 - Rum 1218 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. SFO - Niveau 1 - Rum 1214 - Forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. SFO - Niveau 1 - Rum 1217, 1227 & 1228 - Teknik-/depotrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, LED-rør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. SFO - Niveau 4 - Rum 4204, 4205, 4215-4217 & 4223-4225 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. SFO - Niveau 4 - Rum 4218 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. SFO - Niveau 5 - Klasseværelser (nord) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. SFO - Niveau 4 - Rum 4208-4210 & 4219-1221 - Toilet - Armaturer med sparepærer, med bevægelsesmelder. SFO - Niveau 5 - Rum 5202 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. SFO - Niveau 5 - Kopi v. klasseværelser (nord) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Hal - Niveau 5 - Omklædningsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Hal - Niveau 6 - Scene - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Hal - Niveau 6 - Rum 6202 - Multihal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Nr. 116 - Kælder - Armaturer med almindelige gløde- og sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Nr. 116 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Ungdomsskole - Niveau 5 - Rum 5403 - Trapperum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.68568 | 0.010067 | 31 | 114.28 | 2500 | 15 | 21.8761 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  |  | Undervisning
(1370) Vestervangsskolen ¦ BBR 1 - Skole | Nålemagervej 114, 8920 Randers NV | 730-019501-001 | 13286 | Belysning | Ungdomsskole - Niveau 6 - Rum 6405 - Toilet - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Gange generelt - Belysningsanlæggene består generelt af armaturer kompaktrør/LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Toiletter generelt - Belysningsanlæggene består generelt af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og/eller LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Ingeniørgange generelt inkl. birum i kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5001 - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5002 - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5003 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5004 - Skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5006 - Rum v. skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5011 - Sundhedsplejeske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5013 - Forrum v. sundhedsplejeske - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5017 - Biologi - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5018 - Depot v. biologi - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5019, 5021, 5022, 5023 & 5030 - Omklædning, gang osv. - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5020 - Gang v. skolekøkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Trapperum v. skolekøkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 5 - Rum 5026 - Gymnastik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 6 - Rum 6001 - Gang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 6 - Rum 6002, 6003, 6012-6016 - Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 6 - Rum 6004 & 6011 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 1 - Niveau 6 - Rum 6021 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5031 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5033 - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5041-5044 - Faglokaler - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5046 - Ventilationsrum v. faglokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 5 - Rum 5050 - Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6031 - Fysik - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6032 - Fysik - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6033 - Kemikaliedepot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6041 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6042-6046 - Klasselokaler - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 2 - Niveau 6 - Rum 6132-6138 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 3 - Niveau 5 - Rum 5061 - Cykelkælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj 3 - Niveau 6 - Rum 6061-6064, 6071, 6153, 6155 & 6156 - Klasseværelser & kantine - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 3 - Niveau 6 - Rum 6072-6074 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 3 - Niveau 6 - Rum 6075 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 3 - Niveau 6 - Rum 6139-6148 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 4 - Niveau 5 - Rum 5051 & 5052 - Depot v. billedkunst - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Fløj 4 - Niveau 5 - Rum 5053-5058 - Billedkunst og værksted - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 4 - Niveau 5 - Rum 5086 & 5087 - Kontor & læringscenter - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 4 - Niveau 6 - Rum 6051- Lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 5 - Rum 5071 - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 5 - Rum 5072-5076 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 6 - Rum 6084 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 6 - Rum 6086, 6087, 6091 & 6097 - IT, kopi osv - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 5 - Niveau 6 - Rum 6122, 6123 & 6126 - Lærerforberedelse & møderum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 6 - Niveau 5 - Rum 5409 & 5410 - Musik - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 6 - Niveau 5 - Rum 5415 - Lydstudie - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 6 - Niveau 6 - Klasseværelser generelt og lærerforberedelse - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 6 - Niveau 6 - Rum 6409 & 6410 - Klasseværelser - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 7 - Niveau 6 - Klasseværelser generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger eller armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 7 - Niveau 6 - Kopi - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fløj 8 - Niveau 6 - Klasseværelser generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Fløj 8 - Niveau 6 - Rum 6336 - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 5 - Rum 5400, 5401, 5402 & 5407 - Klasserum, gang og vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 5 - Rum 5403 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 5 - Rum 5406 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 6 - Rum 6400 & 6407 - Klasserum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 6 - Rum 6403 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ungdomsskole - Niveau 6 - Rum 6405 - Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. SFO - Niveau 1 - Rum 1202, 1204, 1205, 1207, 1215-1217 & 1223-1225 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. SFO - Niveau 1 - Rum 1208-1210 & 1219-1221 - Toilet - Armaturer med sparepærer, med bevægelsesmelder. SFO - Niveau 1 - Rum 1218 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. SFO - Niveau 1 - Rum 1214 - Forrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. SFO - Niveau 1 - Rum 1217, 1227 & 1228 - Teknik-/depotrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, LED-rør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. SFO - Niveau 4 - Rum 4204, 4205, 4215-4217 & 4223-4225 - Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. SFO - Niveau 4 - Rum 4218 - Depot - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. SFO - Niveau 5 - Klasseværelser (nord) - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. SFO - Niveau 4 - Rum 4208-4210 & 4219-1221 - Toilet - Armaturer med sparepærer, med bevægelsesmelder. SFO - Niveau 5 - Rum 5202 - Fællesrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. SFO - Niveau 5 - Kopi v. klasseværelser (nord) - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Hal - Niveau 5 - Omklædningsrum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Hal - Niveau 6 - Scene - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Hal - Niveau 6 - Rum 6202 - Multihal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. BBR 2 - Nr. 116 - Kælder - Armaturer med almindelige gløde- og sparepærer, uden bevægelsesmelder. BBR 2 - Nr. 116 - Stueplan - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Ungdomsskole - Niveau 6 - Rum 6405 - Toilet - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.3297 | 0.003881 | 13 | 43.96 | 2000 | 15 | 45.4959 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  |  | Undervisning
(261) - Materialegården Gjerlev | Vestergade 29, 8983 Gjerlev J | 730-003061-002 | 110 | Belysning | Uopvarmet hal - Udskiftning af armaturer | Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gangareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Depot & Toilet - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Personalestue - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Uopvarmet hal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Uopvarmet hal - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 1.0591 | 0.045901 | 233 | 466 | 6600 | 15 | 14.1631 |  |  | G til C mærker | [20 empty] | Lager
(654) Randers Brevdueforenings klubhus | Tjærbyvej 104, 8930 Randers NØ | 730-029008-002 | 237 | Belysning | Ure - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Festlokale - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gange - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Toiletter - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Rengøringsrum - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Ure - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Pakkerum - Armaturer med LED pærer/rør, med lysdæmper. Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Foderrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Ure - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.0396 | 0.000591 | 3 | 6.6 | 2500 | 15 | 378.7879 |  |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt | [12 empty] | 5 - Selvejende institutioner - ingen VH til ES
(106) Boliger | Svalevej 5, 8960 Randers SØ | 730-036056-001 | 758 | Belysning | Vaskeri - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Gange - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fællesområde - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogenspots og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fælles køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Personale toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kontor - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Foyer - Armaturer med LED, uden bevægelsesmelder. | Vaskeri - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 1.3332 | 0.019897 | 101 | 222.2 | 2500 | 15 | 11.2511 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  | Fjernvarme udrulning 2024 | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm |  |  |  |  | Døgninstitution
(1037) - Beredskabsgården Langvang/Falcks Uddannelsescenter Langvang BBR 10 | Langvangen 1, 8930 Randers NØ | 730-014239-010 | 89 | Belysning | Vaskeri - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Vaskeri - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Omklædning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Vaskeri - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 1.0573 | 0.02043 | 30 | 225.55 | 3200 | 15 | 14.1875 |  |  | G til C mærker | [8 empty] | Ferie
(1027) Rolighedsvej 7-15 ¦ Rolighedsvej 11, 8990 Fårup, (1027) Rolighedsvej 7-15 ¦ Rolighedsvej 13, 8990 Fårup, (1027) Rolighedsvej 7-15 ¦ Rolighedsvej 15, 8990 Fårup, (1027) Rolighedsvej 7-15 ¦ Rolighedsvej 7, 8990 Fårup, (1027) Rolighedsvej 7-15 ¦ Rolighedsvej 9, 8990 Fårup | Rolighedsvej 7-15, 8990 Fårup | 730-006228-001 | 265 | Varmefordelingsrør | Vaskeri & depotrum - Isolering af varmerør op til 50 mm | Vaskeri & depotrum - Varmerør vurderes i gns. udført som 1" stålrør. Varmerørene vurderes i gns. isoleret med 20 mm isolering. Varmekanal - Varmerør vurderes i gns. udført som 1" stålrør. Varmerørene vurderes i gns. isoleret med 20 mm isolering. | Vaskeri & depotrum - Isolering af varmerør op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 1.7273 | 0.03876 | 190 | 120.9091 | 2100 | 30 | 17.3684 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [20 empty] | Bolig
(1414) - Vuggestuen Viborgvej | Viborgvej 98A, 8920 Randers NV | 730-029237-001 | 480 | Belysning | Vaskeri & Rengøring - Installation af bevægelsesmelder | Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, halogenpærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Hvilerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toiletter - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vindfang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vaskeri & Rengøring - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Personaleophold - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fællesophold - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Vaskeri & Rengøring - Installation af bevægelsesmelder | 0.1863 | 0.002896 | 8 | 31.05 | 2500 | 15 | 80.5153 | [6 empty] | Daginstitution
(1391) - Lindevænget | Vestergade 62, 8900 Randers C | 730-029597-001 | 4797 | Bygningsdele | Vaskerum - Udvendig efterisolering af skråvægge med 300 mm isolering og fjernelse af eksisterende isolering | Vaskerum - Skråvægge er isoleret med 75 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 032A. | Vaskerum - Udvendig efterisolering af skråvægge med 300 mm isolering.. Det foreslås at isolere skråvægge udefra, i forbindelse med tagrenovering. Eksisterende tag nedtages og eksisterende isolering fjernes. Der udføres den nødvendige justering af spær, så der gøres plads til den nye isoleringstykkelse. Isolering og tæthed skal sikres iht. gældende regler. | 0.54286 | 0.0247 | 380 | 188.1 | 13860 | 40 | 73.6842 | [5 empty] | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1419) - Randers Stadion | Viborgvej 92, 8920 Randers NV | 730-037605-001 | 5022 | Varmefordelingspumpe | Ventilationsrum - Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg | Teknikrum i kælder - På varmefordelingsanlægget er der monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 345 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 32-120 (VA02) Teknikrum & Vaskerum i kælder - På varmefordelingsanlægget til gulvvarme er der monteret to automatisk modulerende pumper med en max-effekt på 80 W. Pumperne er af fabrikat Grundfos Alpha+ 15-60(VA03). Ventilationsrum - Til varmeflader på ventilationsanlæg er der monteret 2 stk. pumper med trinregulering med en max-effekt på 45W. Pumperne er af fabrikat Grundfos UPS 25-40. Pumperne forsyner begge Exhausto anlæg.(VA04) Ventilationsrum - Til varmeflader på ventilationsanlæg er der monteret 2 stk. pumper med trinregulering med en max-effekt på 70W. Pumperne er af fabrikat Grundfos UPS 25-60. Pumperne forsyner begge Danvent anlæg. (VA05) | Ventilationsrum - Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha2 25-60 med en max-effekt på 34 W. | 1.2067 | 0.035657 | 181 | 362 | 4500 | 15 | 12.4309 |  |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
(1419) - Randers Stadion | Viborgvej 92, 8920 Randers NV | 730-037605-001 | 5022 | Varmefordelingspumpe | Ventilationsrum - Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg | Teknikrum i kælder - På varmefordelingsanlægget er der monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 345 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 32-120 (VA02) Teknikrum & Vaskerum i kælder - På varmefordelingsanlægget til gulvvarme er der monteret to automatisk modulerende pumper med en max-effekt på 80 W. Pumperne er af fabrikat Grundfos Alpha+ 15-60(VA03). Ventilationsrum - Til varmeflader på ventilationsanlæg er der monteret 2 stk. pumper med trinregulering med en max-effekt på 45W. Pumperne er af fabrikat Grundfos UPS 25-40. Pumperne forsyner begge Exhausto anlæg.(VA04) Ventilationsrum - Til varmeflader på ventilationsanlæg er der monteret 2 stk. pumper med trinregulering med en max-effekt på 70W. Pumperne er af fabrikat Grundfos UPS 25-60. Pumperne forsyner begge Danvent anlæg. (VA05) | Ventilationsrum - Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha2 25-40 med en max-effekt på 18 W. | 0.9075 | 0.047674 | 242 | 484 | 8000 | 15 | 16.5289 |  |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
(1831) Kulturhuset Langå | Bredgade 4, 8870 Langå | 730-031455-002 | 3590 | Bygningsdele | Vest-/midterfløj - Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering | Vest-/midterfløj - Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Nordfløj (Hal) - Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Nordfløj (Værksteder) - Loftsrum er isoleret med 150 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. | Vest-/midterfløj - Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 0.96367 | 0.26585 | 4090 | 2428.4375 | 100800 | 40 | 41.5082 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES | [26 empty] | Kultur
(1626) Ulvehøj stadion | Møllevangsvej 15, 8940 Randers SV | 730-015340-001 | 847 | Vinduer & døre | Vestfacade - Udskiftning af vinduer med 2 lags termorude | Vestfacade - Vinduer er monteret med 2 lags termorude. Østfacade - Vinduer er bygget af glasbyggesten. Der er ikke lavet forslag om udskiftning, da dette vil kræve noget specielt glas. | Vestfacade - Udskiftning af vinduer med 2 lags termorude til nye vinduer monteret med 3 lags energirude (BR2020). | 0.49949 | 0.19565 | 3010 | 1489.95 | 89488 | 30 | 60.0611 |  |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt | [16 empty] | 4 - ES står kun for forbrug - ikke VH
(1831) Kulturhuset Langå | Bredgade 4, 8870 Langå | 730-031455-002 | 3590 | Belysning | Vestfløj - 1.sal - Depotrum - Udskiftning af armaturer | Vestfløj - Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vestfløj - Kælder - Elevatorrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vestfløj - Stue - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vestfløj - Stue - Møderum, edb, depot, kontorer (nordende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vestfløj - Stue - Gang (nordende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Vestfløj - 1.sal - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vestfløj - 1.sal - Byrådssal - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Vestfløj - 1.sal - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er delvist styring ved bevægelsesmeldere. Midterfløj - Kælder - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Midterfløj - Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Midterfløj - Stue - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Midterfløj - Stue - WC - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Midterfløj - 1.sal - Foyer - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved trappeautomatik. Midterfløj - 1.sal - Depot & teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Østfløj - Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Østfløj - Kælder - Gang - Armaturer med almindelige gløde- og sparepærer, uden bevægelsesmelder. Østfløj - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Østfløj - Stue - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Østfløj - Stue - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Østfløj - Stue - Udstilling - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Østfløj - Stue - Depot i bibliotek,mellemgang og tavlerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Østfløj - 1.sal - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt gløde-/LED-/sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Østfløj - 1.sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er delvis styring ved bevægelsesmeldere. Østfløj - 1.sal - WC - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring via trappeautomatik. Nordfløj - Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nordfløj - Stue - WC og depot - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Nordfløj - Stue - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nordfløj - Stue - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nordfløj - Stue - Trapperum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Nordfløj - Stue - El-tavle rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nordfløj - Stue - Stolerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nordfløj - Stue - Hal inkl. indgang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nordfløj - Stue - WC, vaskerum og forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Nordfløj - 1.sal - Generelt - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Vestfløj - 1.sal - Depotrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.2245 | 0.005398 | 14 | 56.125 | 3750 | 15 | 66.8151 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES | [26 empty] | Kultur
(1831) Kulturhuset Langå | Bredgade 4, 8870 Langå | 730-031455-002 | 3590 | Belysning | Vestfløj - 1.sal - Generelt - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | Vestfløj - Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vestfløj - Kælder - Elevatorrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vestfløj - Stue - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vestfløj - Stue - Møderum, edb, depot, kontorer (nordende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vestfløj - Stue - Gang (nordende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Vestfløj - 1.sal - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vestfløj - 1.sal - Byrådssal - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Vestfløj - 1.sal - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er delvist styring ved bevægelsesmeldere. Midterfløj - Kælder - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Midterfløj - Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Midterfløj - Stue - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Midterfløj - Stue - WC - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Midterfløj - 1.sal - Foyer - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved trappeautomatik. Midterfløj - 1.sal - Depot & teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Østfløj - Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Østfløj - Kælder - Gang - Armaturer med almindelige gløde- og sparepærer, uden bevægelsesmelder. Østfløj - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Østfløj - Stue - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Østfløj - Stue - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Østfløj - Stue - Udstilling - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Østfløj - Stue - Depot i bibliotek,mellemgang og tavlerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Østfløj - 1.sal - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt gløde-/LED-/sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Østfløj - 1.sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er delvis styring ved bevægelsesmeldere. Østfløj - 1.sal - WC - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring via trappeautomatik. Nordfløj - Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nordfløj - Stue - WC og depot - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Nordfløj - Stue - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nordfløj - Stue - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nordfløj - Stue - Trapperum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Nordfløj - Stue - El-tavle rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nordfløj - Stue - Stolerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nordfløj - Stue - Hal inkl. indgang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nordfløj - Stue - WC, vaskerum og forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Nordfløj - 1.sal - Generelt - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Vestfløj - 1.sal - Generelt - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 1.0116 | 0.23592 | 695 | 2444.6875 | 36250 | 15 | 14.8281 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES | [26 empty] | Kultur
(1831) Kulturhuset Langå | Bredgade 4, 8870 Langå | 730-031455-002 | 3590 | Belysning | Vestfløj - Kælder - Elevatorrum - Udskiftning af armaturer | Vestfløj - Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vestfløj - Kælder - Elevatorrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vestfløj - Stue - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vestfløj - Stue - Møderum, edb, depot, kontorer (nordende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vestfløj - Stue - Gang (nordende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Vestfløj - 1.sal - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vestfløj - 1.sal - Byrådssal - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Vestfløj - 1.sal - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er delvist styring ved bevægelsesmeldere. Midterfløj - Kælder - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Midterfløj - Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Midterfløj - Stue - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Midterfløj - Stue - WC - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Midterfløj - 1.sal - Foyer - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved trappeautomatik. Midterfløj - 1.sal - Depot & teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Østfløj - Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Østfløj - Kælder - Gang - Armaturer med almindelige gløde- og sparepærer, uden bevægelsesmelder. Østfløj - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Østfløj - Stue - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Østfløj - Stue - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Østfløj - Stue - Udstilling - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Østfløj - Stue - Depot i bibliotek,mellemgang og tavlerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Østfløj - 1.sal - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt gløde-/LED-/sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Østfløj - 1.sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er delvis styring ved bevægelsesmeldere. Østfløj - 1.sal - WC - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring via trappeautomatik. Nordfløj - Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nordfløj - Stue - WC og depot - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Nordfløj - Stue - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nordfløj - Stue - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nordfløj - Stue - Trapperum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Nordfløj - Stue - El-tavle rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nordfløj - Stue - Stolerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nordfløj - Stue - Hal inkl. indgang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nordfløj - Stue - WC, vaskerum og forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Nordfløj - 1.sal - Generelt - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Vestfløj - Kælder - Elevatorrum - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.22837 | 0.003684 | 12 | 38.0625 | 2500 | 15 | 65.6814 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES | [26 empty] | Kultur
(1831) Kulturhuset Langå | Bredgade 4, 8870 Langå | 730-031455-002 | 3590 | Belysning | Vestfløj - Kælder - Generelt - Udskiftning af armaturer | Vestfløj - Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vestfløj - Kælder - Elevatorrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vestfløj - Stue - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vestfløj - Stue - Møderum, edb, depot, kontorer (nordende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vestfløj - Stue - Gang (nordende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Vestfløj - 1.sal - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vestfløj - 1.sal - Byrådssal - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Vestfløj - 1.sal - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er delvist styring ved bevægelsesmeldere. Midterfløj - Kælder - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Midterfløj - Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Midterfløj - Stue - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Midterfløj - Stue - WC - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Midterfløj - 1.sal - Foyer - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved trappeautomatik. Midterfløj - 1.sal - Depot & teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Østfløj - Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Østfløj - Kælder - Gang - Armaturer med almindelige gløde- og sparepærer, uden bevægelsesmelder. Østfløj - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Østfløj - Stue - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Østfløj - Stue - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Østfløj - Stue - Udstilling - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Østfløj - Stue - Depot i bibliotek,mellemgang og tavlerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Østfløj - 1.sal - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt gløde-/LED-/sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Østfløj - 1.sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er delvis styring ved bevægelsesmeldere. Østfløj - 1.sal - WC - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring via trappeautomatik. Nordfløj - Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nordfløj - Stue - WC og depot - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Nordfløj - Stue - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nordfløj - Stue - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nordfløj - Stue - Trapperum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Nordfløj - Stue - El-tavle rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nordfløj - Stue - Stolerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nordfløj - Stue - Hal inkl. indgang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nordfløj - Stue - WC, vaskerum og forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Nordfløj - 1.sal - Generelt - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Vestfløj - Kælder - Generelt - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.33957 | 0.068184 | 192 | 707.4375 | 31250 | 15 | 44.1735 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES | [26 empty] | Kultur
(1831) Kulturhuset Langå | Bredgade 4, 8870 Langå | 730-031455-002 | 3590 | Belysning | Vestfløj - Stue - Gang (nordende) - Udskiftning af armaturer | Vestfløj - Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vestfløj - Kælder - Elevatorrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vestfløj - Stue - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vestfløj - Stue - Møderum, edb, depot, kontorer (nordende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vestfløj - Stue - Gang (nordende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Vestfløj - 1.sal - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vestfløj - 1.sal - Byrådssal - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Vestfløj - 1.sal - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er delvist styring ved bevægelsesmeldere. Midterfløj - Kælder - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Midterfløj - Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Midterfløj - Stue - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Midterfløj - Stue - WC - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Midterfløj - 1.sal - Foyer - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved trappeautomatik. Midterfløj - 1.sal - Depot & teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Østfløj - Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Østfløj - Kælder - Gang - Armaturer med almindelige gløde- og sparepærer, uden bevægelsesmelder. Østfløj - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Østfløj - Stue - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Østfløj - Stue - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Østfløj - Stue - Udstilling - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Østfløj - Stue - Depot i bibliotek,mellemgang og tavlerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Østfløj - 1.sal - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt gløde-/LED-/sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Østfløj - 1.sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er delvis styring ved bevægelsesmeldere. Østfløj - 1.sal - WC - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring via trappeautomatik. Nordfløj - Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nordfløj - Stue - WC og depot - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Nordfløj - Stue - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nordfløj - Stue - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nordfløj - Stue - Trapperum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Nordfløj - Stue - El-tavle rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nordfløj - Stue - Stolerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nordfløj - Stue - Hal inkl. indgang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nordfløj - Stue - WC, vaskerum og forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Nordfløj - 1.sal - Generelt - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Vestfløj - Stue - Gang (nordende) - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.54492 | 0.005595 | 15 | 58.125 | 1600 | 15 | 27.5269 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES | [26 empty] | Kultur
(1831) Kulturhuset Langå | Bredgade 4, 8870 Langå | 730-031455-002 | 3590 | Belysning | Vestfløj - Stue - Møderum, edb, depot, kontorer (nordende) - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | Vestfløj - Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vestfløj - Kælder - Elevatorrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vestfløj - Stue - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vestfløj - Stue - Møderum, edb, depot, kontorer (nordende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vestfløj - Stue - Gang (nordende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Vestfløj - 1.sal - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vestfløj - 1.sal - Byrådssal - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Vestfløj - 1.sal - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er delvist styring ved bevægelsesmeldere. Midterfløj - Kælder - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Midterfløj - Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Midterfløj - Stue - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Midterfløj - Stue - WC - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Midterfløj - 1.sal - Foyer - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved trappeautomatik. Midterfløj - 1.sal - Depot & teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Østfløj - Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Østfløj - Kælder - Gang - Armaturer med almindelige gløde- og sparepærer, uden bevægelsesmelder. Østfløj - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Østfløj - Stue - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Østfløj - Stue - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Østfløj - Stue - Udstilling - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Østfløj - Stue - Depot i bibliotek,mellemgang og tavlerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Østfløj - 1.sal - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt gløde-/LED-/sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Østfløj - 1.sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er delvis styring ved bevægelsesmeldere. Østfløj - 1.sal - WC - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring via trappeautomatik. Nordfløj - Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nordfløj - Stue - WC og depot - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Nordfløj - Stue - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nordfløj - Stue - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nordfløj - Stue - Trapperum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Nordfløj - Stue - El-tavle rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nordfløj - Stue - Stolerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nordfløj - Stue - Hal inkl. indgang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nordfløj - Stue - WC, vaskerum og forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Nordfløj - 1.sal - Generelt - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Vestfløj - Stue - Møderum, edb, depot, kontorer (nordende) - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 1.0757 | 0.20203 | 590 | 2094.0625 | 29200 | 15 | 13.9442 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES | [26 empty] | Kultur
Daginstitutionen Lindehuset | Slyngborggade 8, 8900 Randers C | 730-029969-001 | 691 | Bygningsdele | Vindfang - Efterisolering af fladt tag med 220 mm isolering, så den samlede isolering udgør 400 mm | Vindfang - Det flade tag er isoleret med 180 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. 2,6 | Vindfang - Eksisterende tag efterisoleres udvendigt med 250 mm trædefast isolering, så den samlede mængde udgør 400 mm isolering. Den nye tagflade skal have en taghældning på mindst 1:40. Eksisterende tagbeklædning rengøres og efterses for evt. skader, der i så fald skal udbedres. Herved sikres et tæt underlag, der kan fungere som dampspærre i den nye konstruktion. Forudsætningen herfor er, at den eksisterende dampspærre er perforeret. Inden pap- og efterisoleringsarbejdet udføres, skal det eksisterende tag være helt tør og uden lunker eller buler. Hvis det eksisterende tag er udført med ventilationsspalte mellem isoleringslag og tagbeklædning, skal spalten lukkes effektivt for ikke at miste effekten af efterisoleringslaget. Hvis det eksisterende tag er vådt, dvs. træfugten er over 15-17 %, skal ventilationsspalten forblive åben, indtil konstruktionen er tør, anslået efter et år. Tagkonstruktionen skal udføres med effektivt afvandingssystem til regnvand. Det anbefales, at det udføres med synlige nedløbsrør og tagrender af hensyn til senere inspektion. | 0.20842 | 0.00195 | 30 | 14.85 | 2850 | 40 | 191.9192 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(861) - Bostedet Garnisonsvej | Garnisonsvej 8, 8930 Randers NØ | 730-029214-001 | 240 | Belysning | Vindfang - Installation af bevægelsesmelder | Fællesrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, sparepærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bryggers - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vindfang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Toilet - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Vindfang - Installation af bevægelsesmelder | 0.648 | 0.005319 | 27 | 54 | 1250 | 15 | 23.1481 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) | [7 empty] | Døgninstitution
(1411) - Børnehuset Birkebo | Viborgvej 98B, 8920 Randers NV | 730-029678-001 | 669 | Belysning | Vindfang - Installation af bevægelsesmelder | Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fællesareal - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør samt led. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Garderobe - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Grupperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Stillerum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Vindfang - Installation af bevægelsesmelder | 0.2724 | 0.006383 | 19 | 68.1 | 3750 | 15 | 55.0661 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(1414) - Vuggestuen Viborgvej | Viborgvej 98A, 8920 Randers NV | 730-029237-001 | 480 | Belysning | Vindfang - Installation af bevægelsesmelder | Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, halogenpærer og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Hvilerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Depoter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toiletter - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vindfang - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vaskeri & Rengøring - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Kontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Personaleophold - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fællesophold - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Vindfang - Installation af bevægelsesmelder | 0.1082 | 0.002502 | 6 | 27.05 | 3750 | 15 | 138.6322 | [6 empty] | Daginstitution
(1415) - Børnehaven Viborgvej | Viborgvej 96, 8920 Randers NV | 730-020988-001 | 545 | Belysning | Vindfang - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Grupperum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger, LED- sparepære og kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Personalerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Fællesareal & køkken - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Garderober -Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toiletter - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og højfrekvente forkoblinger, samt kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Vindfang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Opholdsrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Toilet & Depot - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kælder - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Vindfang - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.68516 | 0.040406 | 118 | 431.65 | 9450 | 15 | 21.8927 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
Nørrevangsskolen ¦ Fløj B , Nørrevangsskolen ¦ Fløj C, Nørrevangsskolen ¦ Fløj D, Nørrevangsskolen ¦ Fløj E, Nørrevangsskolen ¦ Fløj F | Glentevej 15, 8930 Randers NØ | 730-011301-002, 730-011301-003, 730-011301-004, 730-011301-005, 730-011301-006 | 5315 | Vinduer & døre | Vinduesbånd i tag. Fløj A, B, C, D, E, F. Udskiftning af vinduer med termoruder til nye vinduer med trelags energiruder. | Fløj A, B, C, D, E, F Vinduer i facader Vinduerne er monteret med trelags energiruder. Fløj A. Lysgårde Flerfagsvinduer er udført som glaspartier med vinduer og døre der er monteret med trelags energiruder. Fløj B, C, D, E, F Vinduesbånd i tag. Vinduerne er monteret med tolags termoruder med kold kant. | Fløj B, C, D, E, F. Vinduesbånd i tag. Udskiftning af vinduer med termoruder til nye vinduer med trelags energiruder med varm kant, energiklasse A. | 0.72314 | 3.6347 | 56261 | 39072.77 | 1620960 | 30 | 41.4857 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | Undervisning | Solceller
(1194) Børnehuset Svalereden | Svalevej 6, 8990 Fårup | 730-006491-001 | 575 | Bygningsdele | Vinduespartier - Efterisolering af lette ydervægge af træ med 250 mm isolering | Vinduespartier - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 75 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 8. | Vinduespartier - Indvendig efterisolering med 250 mm isolering i lette ydervægge. Eksisterende pladebeklædning og isolering nedtages og bortskaffes. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i den nye væg. | 0.99425 | 0.097515 | 495 | 1089 | 43812 | 40 | 40.2314 |  | Asferg | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(1752) Børnehaven Fuglereden | Vinkelvej 17, 8870 Langå | 730-033207-001 | 226 | Bygningsdele | Vinduespartier - Udvendig efterisolering af massive ydervægge med 200 mm | Vinduespartier - Ydervægge vurderes at består af massiv letbetonvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. | Vinduespartier - Udvendig efterisolering med 200 mm isolering på massive ydervægge. Den udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning eller en hertil godkendt pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. En udvendig isoleringsløsning sikrer optimal kuldebroafbrydelse. Facadernes udseende ændres dog markant, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende. | 0.60464 | 0.22555 | 3470 | 1735 | 114779 | 40 | 66.155 |  |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution
(1151) - Regnbuen ¦ Skelvangsvej 195, 8920 Randers NV | Skelvangsvej 195, 8920 Randers NV | 730-017461-002 | 529 | Bygningsdele | Vuggestue - Efterisolering af lette ydervægge af træ med 250 mm isolering | Børnehave - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 125 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. A1.07. Vuggestue - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 125 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. A1.04. | Vuggestue - Indvendig efterisolering med 250 mm isolering i lette ydervægge. Eksisterende pladebeklædning og isolering nedtages og bortskaffes. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i den nye væg. | 0.14907 | 0.01885 | 290 | 143.55 | 38520 | 40 | 268.3386 |  |  |  |  | Solceller |  | Daginstitution
(1151) - Regnbuen ¦ Skelvangsvej 195, 8920 Randers NV | Skelvangsvej 195, 8920 Randers NV | 730-017461-002 | 529 | Brugsvandsrør | Vuggestue - Fælles teknikrum - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm | Børnehave - Fælles teknikrum - Tilslutningsrør til brugsvansveksler vurderes udført som gns. 1 1/2" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Børnehave - Fælles teknikrum - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 3/4" rør. Rørene vurderes isoleret med 10 mm isolering. Børnehave - I jord - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. type DN 20, fremført under jorden i præisoleret kappe. Børnehave - Varmekanal - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 3/4" rør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. Der er ikke udarbejdet forslag for efterisolering af rør, grundet rørenes placering. Det kan dog være en god ide af efterisolerer, hvis der foretages andet større indgreb. Vuggestue - Fælles teknikrum - Tilslutningsrør til brugsvandsveksler vurderes udført som gns. 1 1/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. Vuggestue - Varmekanal - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 3/4" rør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. Der er ikke udarbejdet forslag for efterisolering af rør, grundet rørenes placering. Det kan dog være en god ide af efterisolerer, hvis der foretages andet større indgreb. Vuggestue - Fælles teknikrum - Brugsvandsrør med cirkulation vurderes udført som gns. 1" rør. Rørene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering. | Vuggestue - Fælles teknikrum - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. | 0.28286 | 0.0013 | 20 | 9.9 | 1050 | 30 | 106.0606 |  |  |  |  | Solceller |  | Daginstitution
(1151) - Regnbuen ¦ Skelvangsvej 195, 8920 Randers NV | Skelvangsvej 195, 8920 Randers NV | 730-017461-002 | 529 | Belysning | Vuggestue - Kælder rum 1-4 - Installation af bevægelsesmelder | Børnehave - Rum 1 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 3 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 4 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 5 & 6 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 7 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 9 - Belysningen består af armaturer med halogenpærer. Børnehave - Rum 10 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 11 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 12 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 13 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 14 - Belysningen består af armaturer med halogenpærer. Børnehave - Rum 15 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 16 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 17 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 20 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 23 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 25 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 27 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Kælder rum 1-4 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Kælder rum 5 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Kælder rum 6 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 28 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 29 & 30 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 31 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 32 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 34 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 35 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 36 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 37 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 38 - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 39 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 44 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 45 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 46 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 47 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 49 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 50 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 51 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 54 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 55 -Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Vuggestue - Kælder rum 1-4 - Installation af bevægelsesmelder | 0.2523 | 0.007959 | 27 | 84.1 | 5000 | 15 | 59.453 |  |  |  |  | Solceller |  | Daginstitution
(1151) - Regnbuen ¦ Skelvangsvej 195, 8920 Randers NV | Skelvangsvej 195, 8920 Randers NV | 730-017461-002 | 529 | Belysning | Vuggestue - Kælder rum 5 - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Børnehave - Rum 1 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 3 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 4 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 5 & 6 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 7 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 9 - Belysningen består af armaturer med halogenpærer. Børnehave - Rum 10 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 11 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 12 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 13 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 14 - Belysningen består af armaturer med halogenpærer. Børnehave - Rum 15 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 16 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 17 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 20 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 23 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 25 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 27 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Kælder rum 1-4 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Kælder rum 5 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Kælder rum 6 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 28 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 29 & 30 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 31 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 32 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 34 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 35 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 36 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 37 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 38 - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 39 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 44 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 45 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 46 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 47 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 49 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 50 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 51 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 54 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 55 -Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Vuggestue - Kælder rum 5 - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.2823 | 0.004472 | 16 | 47.05 | 2500 | 15 | 53.135 |  |  |  |  | Solceller |  | Daginstitution
(1151) - Regnbuen ¦ Skelvangsvej 195, 8920 Randers NV | Skelvangsvej 195, 8920 Randers NV | 730-017461-002 | 529 | Belysning | Vuggestue - Kælder rum 6 - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Børnehave - Rum 1 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 3 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 4 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 5 & 6 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 7 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 9 - Belysningen består af armaturer med halogenpærer. Børnehave - Rum 10 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 11 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 12 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 13 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 14 - Belysningen består af armaturer med halogenpærer. Børnehave - Rum 15 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 16 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 17 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 20 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 23 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 25 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 27 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Kælder rum 1-4 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Kælder rum 5 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Kælder rum 6 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 28 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 29 & 30 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 31 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 32 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 34 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 35 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 36 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 37 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 38 - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 39 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 44 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 45 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 46 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 47 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 49 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 50 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 51 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 54 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 55 -Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Vuggestue - Kælder rum 6 - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.50775 | 0.015859 | 47 | 169.25 | 5000 | 15 | 29.5421 |  |  |  |  | Solceller |  | Daginstitution
(1151) - Regnbuen ¦ Skelvangsvej 195, 8920 Randers NV | Skelvangsvej 195, 8920 Randers NV | 730-017461-002 | 529 | Belysning | Vuggestue - Rum 28 - Installation af bevægelsesmelder | Børnehave - Rum 1 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 3 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 4 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 5 & 6 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 7 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 9 - Belysningen består af armaturer med halogenpærer. Børnehave - Rum 10 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 11 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 12 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 13 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 14 - Belysningen består af armaturer med halogenpærer. Børnehave - Rum 15 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 16 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 17 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 20 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 23 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 25 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 27 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Kælder rum 1-4 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Kælder rum 5 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Kælder rum 6 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 28 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 29 & 30 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 31 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 32 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 34 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 35 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 36 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 37 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 38 - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 39 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 44 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 45 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 46 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 47 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 49 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 50 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 51 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 54 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 55 -Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Vuggestue - Rum 28 - Installation af bevægelsesmelder | 0.5166 | 0.004078 | 14 | 43.05 | 1250 | 15 | 29.036 |  |  |  |  | Solceller |  | Daginstitution
(1151) - Regnbuen ¦ Skelvangsvej 195, 8920 Randers NV | Skelvangsvej 195, 8920 Randers NV | 730-017461-002 | 529 | Belysning | Vuggestue - Rum 29 & 30 - Installation af bevægelsesmeldere | Børnehave - Rum 1 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 3 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 4 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 5 & 6 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 7 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 9 - Belysningen består af armaturer med halogenpærer. Børnehave - Rum 10 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 11 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 12 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 13 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 14 - Belysningen består af armaturer med halogenpærer. Børnehave - Rum 15 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 16 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 17 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 20 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 23 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 25 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 27 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Kælder rum 1-4 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Kælder rum 5 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Kælder rum 6 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 28 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 29 & 30 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 31 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 32 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 34 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 35 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 36 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 37 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 38 - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 39 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 44 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 45 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 46 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 47 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 49 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 50 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 51 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 54 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 55 -Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Vuggestue - Rum 29 & 30 - Installation af bevægelsesmeldere | 0.12 | 0.00197 | 10 | 20 | 2500 | 15 | 125 |  |  |  |  | Solceller |  | Daginstitution
(1151) - Regnbuen ¦ Skelvangsvej 195, 8920 Randers NV | Skelvangsvej 195, 8920 Randers NV | 730-017461-002 | 529 | Belysning | Vuggestue - Rum 32 - Installation af bevægelsesmelder | Børnehave - Rum 1 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 3 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 4 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 5 & 6 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 7 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 9 - Belysningen består af armaturer med halogenpærer. Børnehave - Rum 10 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 11 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 12 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 13 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 14 - Belysningen består af armaturer med halogenpærer. Børnehave - Rum 15 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 16 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 17 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 20 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 23 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 25 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 27 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Kælder rum 1-4 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Kælder rum 5 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Kælder rum 6 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 28 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 29 & 30 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 31 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 32 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 34 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 35 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 36 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 37 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 38 - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 39 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 44 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 45 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 46 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 47 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 49 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 50 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 51 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 54 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 55 -Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Vuggestue - Rum 32 - Installation af bevægelsesmelder | 0.192 | 0.001576 | 8 | 16 | 1250 | 15 | 78.125 |  |  |  |  | Solceller |  | Daginstitution
(1151) - Regnbuen ¦ Skelvangsvej 195, 8920 Randers NV | Skelvangsvej 195, 8920 Randers NV | 730-017461-002 | 529 | Belysning | Vuggestue - Rum 35 - Installation af bevægelsesmelder | Børnehave - Rum 1 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 3 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 4 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 5 & 6 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 7 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 9 - Belysningen består af armaturer med halogenpærer. Børnehave - Rum 10 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 11 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 12 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 13 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 14 - Belysningen består af armaturer med halogenpærer. Børnehave - Rum 15 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 16 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 17 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 20 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 23 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 25 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 27 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Kælder rum 1-4 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Kælder rum 5 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Kælder rum 6 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 28 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 29 & 30 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 31 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 32 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 34 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 35 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 36 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 37 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 38 - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 39 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 44 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 45 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 46 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 47 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 49 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 50 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 51 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 54 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 55 -Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Vuggestue - Rum 35 - Installation af bevægelsesmelder | 0.0606 | 0.000335 | -5 | 5.05 | 1250 | 15 | 247.5248 |  |  |  |  | Solceller |  | Daginstitution
(1151) - Regnbuen ¦ Skelvangsvej 195, 8920 Randers NV | Skelvangsvej 195, 8920 Randers NV | 730-017461-002 | 529 | Belysning | Vuggestue - Rum 36 - Installation af bevægelsesmelder | Børnehave - Rum 1 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 3 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 4 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 5 & 6 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 7 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 9 - Belysningen består af armaturer med halogenpærer. Børnehave - Rum 10 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 11 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 12 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 13 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 14 - Belysningen består af armaturer med halogenpærer. Børnehave - Rum 15 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 16 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 17 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 20 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 23 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 25 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 27 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Kælder rum 1-4 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Kælder rum 5 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Kælder rum 6 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 28 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 29 & 30 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 31 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 32 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 34 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 35 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 36 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 37 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 38 - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 39 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 44 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 45 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 46 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 47 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 49 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 50 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 51 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 54 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 55 -Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Vuggestue - Rum 36 - Installation af bevægelsesmelder | 0.3006 | 0.002305 | 5 | 25.05 | 1250 | 15 | 49.9002 |  |  |  |  | Solceller |  | Daginstitution
(1151) - Regnbuen ¦ Skelvangsvej 195, 8920 Randers NV | Skelvangsvej 195, 8920 Randers NV | 730-017461-002 | 529 | Belysning | Vuggestue - Rum 45 - Installation af bevægelsesmelder | Børnehave - Rum 1 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 3 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 4 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 5 & 6 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 7 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 9 - Belysningen består af armaturer med halogenpærer. Børnehave - Rum 10 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 11 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 12 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 13 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 14 - Belysningen består af armaturer med halogenpærer. Børnehave - Rum 15 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 16 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 17 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 20 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 23 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 25 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 27 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Kælder rum 1-4 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Kælder rum 5 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Kælder rum 6 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 28 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 29 & 30 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 31 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 32 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 34 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 35 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 36 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 37 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 38 - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 39 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 44 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 45 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 46 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 47 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 49 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 50 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 51 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 54 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 55 -Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Vuggestue - Rum 45 - Installation af bevægelsesmelder | 0.096 | 0.000788 | 4 | 8 | 1250 | 15 | 156.25 |  |  |  |  | Solceller |  | Daginstitution
(1151) - Regnbuen ¦ Skelvangsvej 195, 8920 Randers NV | Skelvangsvej 195, 8920 Randers NV | 730-017461-002 | 529 | Belysning | Vuggestue - Rum 46 - Installation af bevægelsesmelder | Børnehave - Rum 1 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 3 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 4 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 5 & 6 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 7 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 9 - Belysningen består af armaturer med halogenpærer. Børnehave - Rum 10 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 11 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 12 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 13 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 14 - Belysningen består af armaturer med halogenpærer. Børnehave - Rum 15 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 16 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 17 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 20 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 23 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 25 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 27 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Kælder rum 1-4 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Kælder rum 5 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Kælder rum 6 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 28 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 29 & 30 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 31 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 32 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 34 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 35 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 36 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 37 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 38 - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 39 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 44 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 45 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 46 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 47 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 49 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 50 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 51 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 54 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 55 -Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Vuggestue - Rum 46 - Installation af bevægelsesmelder | 0.192 | 0.001576 | 8 | 16 | 1250 | 15 | 78.125 |  |  |  |  | Solceller |  | Daginstitution
(1151) - Regnbuen ¦ Skelvangsvej 195, 8920 Randers NV | Skelvangsvej 195, 8920 Randers NV | 730-017461-002 | 529 | Belysning | Vuggestue - Rum 47 - Installation af bevægelsesmelder | Børnehave - Rum 1 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 3 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 4 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 5 & 6 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 7 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 9 - Belysningen består af armaturer med halogenpærer. Børnehave - Rum 10 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 11 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 12 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 13 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 14 - Belysningen består af armaturer med halogenpærer. Børnehave - Rum 15 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 16 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 17 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 20 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 23 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 25 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 27 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Kælder rum 1-4 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Kælder rum 5 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Kælder rum 6 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 28 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 29 & 30 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 31 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 32 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 34 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 35 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 36 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 37 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 38 - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 39 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 44 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 45 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 46 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 47 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 49 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 50 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 51 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 54 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 55 -Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Vuggestue - Rum 47 - Installation af bevægelsesmelder | 0.24 | 0.00197 | 10 | 20 | 1250 | 15 | 62.5 |  |  |  |  | Solceller |  | Daginstitution
(1151) - Regnbuen ¦ Skelvangsvej 195, 8920 Randers NV | Skelvangsvej 195, 8920 Randers NV | 730-017461-002 | 529 | Belysning | Vuggestue - Rum 50 - Installation af bevægelsesmelder | Børnehave - Rum 1 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 3 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 4 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 5 & 6 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 7 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 9 - Belysningen består af armaturer med halogenpærer. Børnehave - Rum 10 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 11 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 12 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 13 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 14 - Belysningen består af armaturer med halogenpærer. Børnehave - Rum 15 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 16 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 17 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 20 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 23 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 25 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 27 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Kælder rum 1-4 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Kælder rum 5 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Kælder rum 6 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 28 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 29 & 30 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 31 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 32 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 34 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 35 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 36 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 37 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 38 - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 39 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 44 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 45 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 46 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 47 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 49 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 50 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 51 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 54 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 55 -Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Vuggestue - Rum 50 - Installation af bevægelsesmelder | 0.096 | 0.000788 | 4 | 8 | 1250 | 15 | 156.25 |  |  |  |  | Solceller |  | Daginstitution
(1151) - Regnbuen ¦ Skelvangsvej 195, 8920 Randers NV | Skelvangsvej 195, 8920 Randers NV | 730-017461-002 | 529 | Belysning | Vuggestue - Rum 51 - Installation af bevægelsesmelder | Børnehave - Rum 1 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 3 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 4 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 5 & 6 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 7 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 9 - Belysningen består af armaturer med halogenpærer. Børnehave - Rum 10 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 11 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 12 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 13 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 14 - Belysningen består af armaturer med halogenpærer. Børnehave - Rum 15 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 16 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 17 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 20 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 23 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 25 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 27 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Kælder rum 1-4 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Kælder rum 5 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Kælder rum 6 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 28 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 29 & 30 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 31 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 32 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 34 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 35 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 36 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 37 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 38 - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 39 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 44 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 45 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 46 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 47 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 49 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 50 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 51 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 54 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 55 -Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Vuggestue - Rum 51 - Installation af bevægelsesmelder | 0.192 | 0.001576 | 8 | 16 | 1250 | 15 | 78.125 |  |  |  |  | Solceller |  | Daginstitution
(1151) - Regnbuen ¦ Skelvangsvej 195, 8920 Randers NV | Skelvangsvej 195, 8920 Randers NV | 730-017461-002 | 529 | Belysning | Vuggestue - Rum 54 - Udskiftning af halogenpærer til LED | Børnehave - Rum 1 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 3 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 4 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 5 & 6 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 7 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 9 - Belysningen består af armaturer med halogenpærer. Børnehave - Rum 10 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 11 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 12 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 13 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 14 - Belysningen består af armaturer med halogenpærer. Børnehave - Rum 15 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og halogenpærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 16 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Børnehave - Rum 17 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 20 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 21 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 22 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 23 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 25 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Børnehave - Rum 27 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Kælder rum 1-4 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Kælder rum 5 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Kælder rum 6 - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 28 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 29 & 30 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 31 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 32 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 34 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 35 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 36 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 37 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 38 - Belysningsanlæggene består af armaturer med LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 39 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 44 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 45 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 46 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 47 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 49 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 50 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 51 - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Vuggestue - Rum 54 - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør, halogen og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vuggestue - Rum 55 -Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Vuggestue - Rum 54 - Udskiftning af halogenpærer til LED. | 0.69292 | 0.015406 | 38 | 166.3 | 1200 | 5 | 7.2159 |  |  |  |  | Solceller |  | Daginstitution
(1151) - Regnbuen ¦ Skelvangsvej 195, 8920 Randers NV | Skelvangsvej 195, 8920 Randers NV | 730-017461-002 | 529 | Vinduer & døre | Vuggestue - Udskiftning af ovenlys med 2 lags glas/acryl | Begge bygninger - Ovenlys er monteret med 2 lags glas/acryl. | Vuggestue - Udskiftning af ovenlys med 2 lags glas/acryl til nye ovenlys monteret med 3 lags energirude/acryl. | 0.2317 | 0.0143 | 220 | 108.9 | 14100 | 30 | 129.4766 |  |  |  |  | Solceller |  | Daginstitution
(1151) - Regnbuen ¦ Skelvangsvej 195, 8920 Randers NV | Skelvangsvej 195, 8920 Randers NV | 730-017461-002 | 529 | Bygningsdele | Vuggestue - Udvendig efterisolering af skråvægge med 100 mm isolering | Børnehave - Skråvægge er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. A1.07 Vuggestue - Skråvægge er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Tegn. Nr. A1.04 | Vuggestue - Udvendig efterisolering af skråvægge med 100 mm isolering, så den samlede isoleringstykkelse opnår 300 mm. Det foreslås at isolere skråvægge udefra, i forbindelse med tagrenovering. Eksisterende tag nedtages, og der udføres den nødvendige justering af spær, så der gøres plads til den nye isoleringstykkelse. Isolering og tæthed skal sikres iht. gældende regler. | 0.14444 | 0.13 | 2000 | 990 | 274170 | 40 | 276.9394 |  |  |  |  | Solceller |  | Daginstitution
Dronningborg Aktivitetscenter ¦ Værksted | Stenaltvej 1, 8930 Randers NØ | 730-017910-004 | 72 | Bygningsdele | Værksted - Efterisolering af loftsrum med 250 mm isolering | Værksted Loftsrum er isoleret med 75 mm mineraluld. Konstruktionstykkelse er målt ved loftlem. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette. U-værdi fra HB-L6. Gl. pedelbolig Loftsrum er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktionstykkelse er målt ved loftlem. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette. Hovedbygning - østfløj, vestfløj og Klub 85 Loftsrum er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktionstykkelse er målt ved loftlem. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette. | Værksted Efterisolering af loftsrum med 250 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 350 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 2.2006 | 0.14365 | 2210 | 1544.79 | 28080 | 40 | 18.1772 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  |  | Kontor
Dronningborg Aktivitetscenter ¦ Værksted | Stenaltvej 1, 8930 Randers NØ | 730-017910-004 | 72 | Belysning | Værksted - Installation af LED panel, med bevægelsesmelder, iht. 2016 krav | Gl. pedelbolig - Opholdsrum Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gl. pedelbolig - Opholdsrum med 28 W Belysning består af 1-rørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gl. pedelbolig - Opholdsrum med 36 W Belysning består af ældre 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gl. pedelbolig - toiletter og opholdsrum Belysning består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Hovedbygning østfløj - Belysning består af armaturer med LED belysning. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Hovedbygning - østfløj - Undervisning og grupperum Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Hovedbygning - østfløj - Undervisning og grupperum Belysning består af kompaktrør armaturer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Hovedbygning østfløj - Belysning består af LED spotbelysning. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Værksted Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Hovedbygning vestfløj gangareal Belysning består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Hovedbygning vestfløj - kælder Belysning består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Hovedbygning vestfløj - Kontor og personalerum Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Hovedbygning vestfløj - toiletter og depotrum Belysningen på toiletter består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Hovedbygning vestfløj - gruppe og arbejdsrum Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Klub 85 Belysning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Klub 85 - gang, teknik og toilet Belysning består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. | Værksted Der installeres nye armaturer med LED belysning. Der installeres ligeledes nye bevægelsesmeldere for styring af anlægget. | 1.0028 | 0.21361 | 555 | 2406.79 | 36000 | 15 | 14.9577 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  |  | Kontor
Dronningborg Aktivitetscenter ¦ Værksted | Stenaltvej 1, 8930 Randers NØ | 730-017910-004 | 72 | Bygningsdele | Værksted - Ophugning af eksisterende terrændæk og støbning af nyt med 250 mm mineraluld eller polystyrenplader | Værksted Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. Hovedbygning - østfløj Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. Klub 85 Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 100 mm mineraluld/polystyrenplader under betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. | Værksted Fjernelse af eksisterende terrændæk og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 250 mm trædefast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 100 mm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. | 0.45823 | 0.11505 | 1770 | 1237.23 | 108000 | 40 | 87.2918 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  |  |  | Daginstitution |  |  | Kontor
(68) - KFUM Spejderne | Udbyhøjvej 668, 8970 Havndal | 730-002920-002 | 167 | Belysning | Værksted - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Udebelysning består af armaturer med sparepærer. Køkken/spiserum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gang - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 4 * Patruljerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Depot ved køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Værksted - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.2 | 0.003743 | 19 | 50 | 3750 | 15 | 75 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker | [9 empty] | Idræt
(651) - Heltidsskolen - Baghus | Klostervej 40, 8930 Randers NØ | 730-013395-002 | 155 | Belysning | Værksted - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Køkken - Belysningen består af armaturer med halogenstifte. Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Værksted/garage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Værksted - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder med dagslysstyring | 2.0199 | 0.11159 | 285 | 1131.12 | 8400 | 15 | 7.4263 |  |  | G til C mærker
(651) - Heltidsskolen - Baghus | Klostervej 40, 8930 Randers NØ | 730-013395-002 | 155 | Belysning | Værksted/garage - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder | Undervisning - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kontor - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Gang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Toilet - Armaturer med LED pærer, uden bevægelsesmelder. Køkken - Belysningen består af armaturer med halogenstifte. Værksted - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Værksted/garage - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | Værksted/garage - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer og installation af bevægelsesmelder | 0.51692 | 0.022064 | 112 | 224 | 6500 | 15 | 29.0179 |  |  | G til C mærker
718 - Aktivitetscenter Marienborgvej | Marienborgvej 15A, 8930 Randers NØ | 730-014748-007 | 415 | Belysning | WC - Installation af bevægelsesmelder | Teknik-depot - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kontor - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Hygienerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Rengøringsrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Grupperum/sanse/fysio - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Ophold - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og HF. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. | WC - Installation af bevægelsesmelder | 2.3418 | 0.018735 | 75 | 195.15 | 1250 | 15 | 6.4053 |  |  | G til C mærker |  |  | 2 - Delte VH udgifter (Lejerbo) |  |  | Bygninger uden asbest, C-G, min. 250 kvm
(1831) Kulturhuset Langå | Bredgade 4, 8870 Langå | 730-031455-002 | 3590 | Belysning | Østfløj - 1.sal - Generelt - Udskiftning af armaturer og glødepærer | Vestfløj - Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vestfløj - Kælder - Elevatorrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vestfløj - Stue - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vestfløj - Stue - Møderum, edb, depot, kontorer (nordende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vestfløj - Stue - Gang (nordende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Vestfløj - 1.sal - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vestfløj - 1.sal - Byrådssal - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Vestfløj - 1.sal - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er delvist styring ved bevægelsesmeldere. Midterfløj - Kælder - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Midterfløj - Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Midterfløj - Stue - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Midterfløj - Stue - WC - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Midterfløj - 1.sal - Foyer - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved trappeautomatik. Midterfløj - 1.sal - Depot & teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Østfløj - Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Østfløj - Kælder - Gang - Armaturer med almindelige gløde- og sparepærer, uden bevægelsesmelder. Østfløj - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Østfløj - Stue - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Østfløj - Stue - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Østfløj - Stue - Udstilling - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Østfløj - Stue - Depot i bibliotek,mellemgang og tavlerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Østfløj - 1.sal - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt gløde-/LED-/sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Østfløj - 1.sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er delvis styring ved bevægelsesmeldere. Østfløj - 1.sal - WC - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring via trappeautomatik. Nordfløj - Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nordfløj - Stue - WC og depot - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Nordfløj - Stue - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nordfløj - Stue - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nordfløj - Stue - Trapperum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Nordfløj - Stue - El-tavle rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nordfløj - Stue - Stolerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nordfløj - Stue - Hal inkl. indgang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nordfløj - Stue - WC, vaskerum og forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Nordfløj - 1.sal - Generelt - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Østfløj - 1.sal - Generelt - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer samt udskiftning af glødepærer til LED | 0.75544 | 0.1504 | 415 | 1561.25 | 31000 | 15 | 19.8559 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES | [26 empty] | Kultur
(1831) Kulturhuset Langå | Bredgade 4, 8870 Langå | 730-031455-002 | 3590 | Belysning | Østfløj - 1.sal - WC - Udskiftning af armaturer | Vestfløj - Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vestfløj - Kælder - Elevatorrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vestfløj - Stue - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vestfløj - Stue - Møderum, edb, depot, kontorer (nordende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vestfløj - Stue - Gang (nordende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Vestfløj - 1.sal - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vestfløj - 1.sal - Byrådssal - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Vestfløj - 1.sal - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er delvist styring ved bevægelsesmeldere. Midterfløj - Kælder - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Midterfløj - Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Midterfløj - Stue - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Midterfløj - Stue - WC - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Midterfløj - 1.sal - Foyer - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved trappeautomatik. Midterfløj - 1.sal - Depot & teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Østfløj - Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Østfløj - Kælder - Gang - Armaturer med almindelige gløde- og sparepærer, uden bevægelsesmelder. Østfløj - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Østfløj - Stue - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Østfløj - Stue - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Østfløj - Stue - Udstilling - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Østfløj - Stue - Depot i bibliotek,mellemgang og tavlerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Østfløj - 1.sal - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt gløde-/LED-/sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Østfløj - 1.sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er delvis styring ved bevægelsesmeldere. Østfløj - 1.sal - WC - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring via trappeautomatik. Nordfløj - Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nordfløj - Stue - WC og depot - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Nordfløj - Stue - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nordfløj - Stue - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nordfløj - Stue - Trapperum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Nordfløj - Stue - El-tavle rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nordfløj - Stue - Stolerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nordfløj - Stue - Hal inkl. indgang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nordfløj - Stue - WC, vaskerum og forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Nordfløj - 1.sal - Generelt - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Østfløj - 1.sal - WC - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.32475 | 0.005201 | 13 | 54.125 | 2500 | 15 | 46.1894 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES | [26 empty] | Kultur
(1831) Kulturhuset Langå | Bredgade 4, 8870 Langå | 730-031455-002 | 3590 | Belysning | Østfløj - Kælder - Gang - Udskiftning af glødepærer til LED | Vestfløj - Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vestfløj - Kælder - Elevatorrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vestfløj - Stue - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vestfløj - Stue - Møderum, edb, depot, kontorer (nordende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vestfløj - Stue - Gang (nordende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Vestfløj - 1.sal - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vestfløj - 1.sal - Byrådssal - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Vestfløj - 1.sal - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er delvist styring ved bevægelsesmeldere. Midterfløj - Kælder - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Midterfløj - Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Midterfløj - Stue - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Midterfløj - Stue - WC - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Midterfløj - 1.sal - Foyer - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved trappeautomatik. Midterfløj - 1.sal - Depot & teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Østfløj - Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Østfløj - Kælder - Gang - Armaturer med almindelige gløde- og sparepærer, uden bevægelsesmelder. Østfløj - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Østfløj - Stue - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Østfløj - Stue - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Østfløj - Stue - Udstilling - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Østfløj - Stue - Depot i bibliotek,mellemgang og tavlerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Østfløj - 1.sal - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt gløde-/LED-/sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Østfløj - 1.sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er delvis styring ved bevægelsesmeldere. Østfløj - 1.sal - WC - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring via trappeautomatik. Nordfløj - Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nordfløj - Stue - WC og depot - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Nordfløj - Stue - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nordfløj - Stue - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nordfløj - Stue - Trapperum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Nordfløj - Stue - El-tavle rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nordfløj - Stue - Stolerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nordfløj - Stue - Hal inkl. indgang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nordfløj - Stue - WC, vaskerum og forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Nordfløj - 1.sal - Generelt - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Østfløj - Kælder - Gang - Udskiftning af glødepærer til 5W LED. | 3.3062 | 0.012766 | 38 | 132.25 | 200 | 5 | 1.5123 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES | [26 empty] | Kultur
(1831) Kulturhuset Langå | Bredgade 4, 8870 Langå | 730-031455-002 | 3590 | Belysning | Østfløj - Kælder - Generelt - Udskiftning af armaturer | Vestfløj - Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vestfløj - Kælder - Elevatorrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vestfløj - Stue - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vestfløj - Stue - Møderum, edb, depot, kontorer (nordende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vestfløj - Stue - Gang (nordende) - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Vestfløj - 1.sal - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vestfløj - 1.sal - Byrådssal - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Vestfløj - 1.sal - Depotrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er delvist styring ved bevægelsesmeldere. Midterfløj - Kælder - Toiletter - Belysningsanlæggene består af armaturer med sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Midterfløj - Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Midterfløj - Stue - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Midterfløj - Stue - WC - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Midterfløj - 1.sal - Foyer - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved trappeautomatik. Midterfløj - 1.sal - Depot & teknikrum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Østfløj - Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Østfløj - Kælder - Gang - Armaturer med almindelige gløde- og sparepærer, uden bevægelsesmelder. Østfløj - Trapperum - Belysningsanlæggene består af armaturer med sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Østfløj - Stue - Generelt - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmeldere med dagslysstyring. Østfløj - Stue - WC - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Østfløj - Stue - Udstilling - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger og LED. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Østfløj - Stue - Depot i bibliotek,mellemgang og tavlerum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Østfløj - 1.sal - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt gløde-/LED-/sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Østfløj - 1.sal - Gang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør. Der er delvis styring ved bevægelsesmeldere. Østfløj - 1.sal - WC - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og kompaktrør. Der er styring via trappeautomatik. Nordfløj - Kælder - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nordfløj - Stue - WC og depot - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Nordfløj - Stue - Køkken - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nordfløj - Stue - Generelt - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nordfløj - Stue - Trapperum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Nordfløj - Stue - El-tavle rum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nordfløj - Stue - Stolerum - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nordfløj - Stue - Hal inkl. indgang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Nordfløj - Stue - WC, vaskerum og forrum - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere. Nordfløj - 1.sal - Generelt - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. | Østfløj - Kælder - Generelt - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED armaturer | 0.34105 | 0.030142 | 86 | 312.625 | 13750 | 15 | 43.9824 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES | [26 empty] | Kultur
(1831) Kulturhuset Langå | Bredgade 4, 8870 Langå | 730-031455-002 | 3590 | VVB | Østfløj - Kælder - Teknikrum (BV01) - Installation af ny brugsvandsveksler | Østfløj - Kælder - Teknikrum (BV01) - Varmt brugsvand produceres i 2 stk. ældre 200 l præisolerede vandvarmere, fabrikat HS Tarm type VBF200. Vestfløj - Kælder - Servicelager (BV03) - Den varme brugsvandsproduktion suppleres af en 80 l præisoleret varmtvandsbeolder fabrikat Baxi type Prisme Aqua LCD 80 LT. | Østfløj - Kælder - Teknikrum (BV01) - Der foreslås installation af ny isoleret brugsvandsveksler til produktion af varmt brugsvand. | 0.41167 | 0.0338 | 520 | 308.75 | 15000 | 20 | 48.583 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES | [26 empty] | Kultur
(1831) Kulturhuset Langå | Bredgade 4, 8870 Langå | 730-031455-002 | 3590 | Varmefordelingspumpe | Østfløj - Kælder - Teknikrum (VA01) - Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg | Østfløj - Kælder - Teknikrum (VA01) - På varmefordelingsanlægget er monteret en lidt ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 60 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha+ 25-40. Østfløj - Kælder - Teknikrum (VA02) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 163 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna3 25-100. Østfløj - Kælder - Teknikrum (VA03) - På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 180 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 32-100. Midterfløj - 1.sal - Teknikrum (VA04) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 34 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. Midterfløj - 1.sal - Teknikrum (VA05) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 34 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-60. | Østfløj - Kælder - Teknikrum (VA01) - Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha2 25-40 med en max-effekt på 18 W. | 0.5325 | 0.013987 | 71 | 142 | 4000 | 15 | 28.169 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES | [26 empty] | Kultur
Nørrevangsskolen ¦ Fløj G. Idrætsbygning | Glentevej 15, 8930 Randers NØ | 730-011301-007 | 3950 | Belysning | Øvrige lokaler div anvendelse. Installation af LED belysning og bevægelsesmeldere | Fløj A. Gange Belysning består hovedsagelig af nyere armature med HF forkoblinger og lysstyring i form af PIR. Fløj A. Toiletter Belysning består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Belysningen er med bevægelsesmeldere. Fløj A. Depoter og kælderrum Belysning består af en blanding af ældre armaturer med konventionelle forkoblinger, ældre PEL rør og sparepærer. Der er ingen lysstyring. Fløj A. Tandklinik og lægerum Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og LED belysning og bevægelsesmelder. Fløj A. Lærerværelser Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj A. Kontorer Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger. Der er manuel tænd/sluk. Fløj A. Bibliotek Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj A. Kantine Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj A. Fysik og Kemi Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj A. Håndgerning Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj A. Skolekøkken Belysning består af ældre armaturer med lysrør med konventionelle forkoblinger. Lyset tændes manuelt. Fløj A. Sløjd Belysning består af ældre armaturer med lysrør med konventionelle forkoblinger. Lyset tændes manuelt. Fløj B. Fællesrum Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj B. Undervisning. Lokale 12 & 13 Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj B. Undervisning. Lokale 11, 14, 15, 16 Belysning består af armaturer med ældre lysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj B. Toiletter Belysning består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Belysningen er med bevægelsesmeldere. Fløj B. Mellemgang Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj C. Undervisning. Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj C. Fællesrum Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj C. Toiletter Belysning består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Belysningen er med bevægelsesmeldere. Fløj C. Mellemgang Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj D. Undervisning. Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj D. Fællesrum Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj D. Toiletter Belysning består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Belysningen er med bevægelsesmeldere. Fløj D. Mellemgang Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj E. Undervisning. Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj E. Fællesrum Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj E. Toiletter Belysning består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Belysningen er med bevægelsesmeldere. Fløj E. Mellemgang Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj F. Undervisning. Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj F. Fællesrum Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Fløj F. Toiletter Belysning består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Belysningen er med bevægelsesmeldere. Fløj F. Mellemgang Belysning består af armaturer med kompaktlysrør med højfrekvente forkoblinger og bevægelsesmeldere. Svømmehal Belysning består af ældre 2-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. Der er ingen dagslysstyring. Gymnastiksal Belysning består af ældre lysrørsarmaturer med konventionelle forkoblinger. Idrætshal Belysning består af ældre lysrørsarmaturer, sportsarmaturer, med konventionelle forkoblinger og bevægelsesmeldere. Omklædning Svømmehal Belysning består af ældre armaturer med konventionelle forkoblinger og bevægelsesmeldere. Omklædning. Idrætshal og gymnastiksal Belysning består af ældre armaturer med konventionelle forkoblinger og bevægelsesmeldere. Øvrige lokaler div anvendelse. Belysning består af ældre armaturer med konventionelle forkoblinger og bevægelsesmeldere. Omklædningsbygning Toiletter Belysningen i gangarealer består af armaturer med kompaktlysrør. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. Omklædningsbygning Glasgang Belysning består af 1-rørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. Omklædningsbygning Mellemgang Belysning består af 1-rørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. Omklædningsbygning Gange bag omklædning Belysningen i gangarealer består af armaturer med kompaktlysrør. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. Omklædningsbygning Forhal Idrætshal Belysningen i gangarealer består af armaturer med kompaktlysrør. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. | Øvrige lokaler div anvendelse. Udskiftning af belysning til nye armaturer med LED belysning og bevægelsesmeldere. | 0.47072 | 0.16824 | 519 | 1892.3 | 60300 | 15 | 31.866 | 1 - Al vedligehold afholdes af ES |  | G til C mærker |  | Solceller | [7 empty] | Idræt

## Information
Forbedringer | Forbedringer
Dato for generering | 14-11-2025
Konsulent | Malene Aaby
Virksomhed | Randers Kommune
Priser | Moms inkluderet
Anvendte filtre:
(Ingen filtre)